## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" за 2022 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы | 573 | 2022-12-29 00:30 | 2022-12-29 02:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.№9 ПС 110/10 Промстройматериалы явился обрыв провода Ф. В с последующим приближением к проводу Ф. А в пролёте опор № 1. №2 ВЛ-10кВ ф.№9 ПС 110/10 Промстройматериалы вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.№9 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось короткое замыкание между фазами А и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. В с последующим приближением к проводу Ф. А в пролёте опор № 1. №2 ВЛ-10кВ ф.№9 ПС 110/10 Промстройматериалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала на ВЛ-10кВ ф.№9 ПС 110/10 Промстройматериалы на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы Пролет:3*А 50 | 2022-12-29 00:30 | 2022-12-29 02:58
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 335 | 2022-10-24 09:03 | 2022-10-24 15:33 | 3.4.8.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-197 ф.1 ПС 35/10 кВ Прикаспийская. | 4.4, Причиной появления "земли" на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явилось однофазное замыкание на землю вследствие разрушения проходного изолятора на потребительском КТП-197 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на потребительском КТП-197 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская на КТП-197 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская КТП-197 ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 2022-10-24 09:03 | 2022-10-24 15:33
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 197 | 2022-08-29 20:06 | 2022-08-29 20:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение на потребительской отпайке ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. | 4.4.1, Причиной отключения от В-6 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 2022-08-29 20:06 | 2022-08-29 20:35
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 199 | 2022-08-29 08:30 | 2022-08-29 11:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская на ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская Пролет:3*А 95 | 2022-08-29 08:30 | 2022-08-29 11:40
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка | 412 | 2022-08-27 14:40 | 2022-08-27 17:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 10 кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка явилось повреждение на потребительской КТП-18 ф.20 ПС 35 кВ Николаевка. | 4.4.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.20 ПС Николаевка явилось короткое замыкание в результате разрушения изоляторов на потребительской КТП-18 ф.20 ПС 35 кВ Николаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов потребительской КТП-18 ф.20 ПС 35 кВ Николаевка на КТП-18 ф.20 ПС 35/10 Николаевка КТП-18 ф.20 ПС 35/10 Николаевка | 2022-08-27 14:40 | 2022-08-27 17:03
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 94 | 2022-08-16 14:10 | 2022-08-16 16:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительской КТП-444 ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-444 ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора Ф."В" на потребительском КТП-444 ВЛ-6 кВ. ф.29 ПС Промстройматериалы. на КТП-444 ВЛ-6 кВ. ф.29 ПС Промстройматериалы. КТП-444 ВЛ-6 кВ. ф.29 ПС Промстройматериалы. | 2022-08-16 14:10 | 2022-08-16 16:02
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Вододелитель | 83 | 2022-08-11 15:08 | 2022-08-11 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ явилось ревизия контактов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ревизия контактов на ПС 110 кВ Вододелитель ВМП-10П-630-20
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 257 | 2022-07-31 11:16 | 2022-07-31 16:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-490 ф.11 ПС Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-490 ф.11 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-490 ф.11 ПС Прикаспийская на ПС 110/35/10 кВ Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская | 2022-07-31 11:16 | 2022-07-31 16:48
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 208 | 2022-07-21 13:09 | 2022-07-21 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 33 ПС Окрасочная явился обрыв провода Ф."А" в пролёте опор №2-3 отпайка за ЛР-7 ВЛ-10кВ ф.33 ПС Окрасочная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф. 33 ПС Окрасочная явилось замыкание на "землю" возникшее в результате обрыва провода Ф."А" в пролёте опор №2-3 отпайка за ЛР-7 ВЛ-10кВ ф.33 ПС Окрасочная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации на ВЛ-6кВ ф.33 ПС Окрасочная. на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная Пролет:3*А 50 | 2022-07-21 13:09 | 2022-07-21 14:42
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Окрасочная | 875 | 2022-07-03 10:22 | 2022-07-03 12:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 Т-1 явилась селективная работа устройств РЗА (МТЗ-6), вследствие отказа в отключении, действием МТЗ выключателя В-6 КЛ Окрасочная №1, из-за возникновения неисправности блока управления. | 4.13, Отказ в отключении, действием МТЗ выключателя В-6 КЛ Окрасочная №1, произошёл по причине неисправности герконов (контакты внешних вспомогательных цепей) платы управления выключателем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность контактной системы (герконов) на ПС 110 кВ Окрасочная BB/TEL-10-31,5/1500 | 2022-07-03 10:22 | 2022-07-03 12:25
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 43 | 2022-06-02 20:06 | 2022-06-02 22:07 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 21 ПС 110/35/10 Прикаспийская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке кабельной линии от ПС до опоры №1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ Ф.21 ПС Прикаспийская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2022-06-02 20:06 | 2022-06-02 22:07
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 710 | 2022-04-04 20:10 | 2022-04-04 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явилось схлёсты проводов, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводо в пролете опор №4,5 отпайка от опоры №240 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. на ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская Пролет:3*А 35 | 2022-04-04 20:10 | 2022-04-04 21:20
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 523 | 2022-03-27 13:43 | 2022-03-27 14:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явился наброс на провода ф.А и ф.С в пролётах опор 6-7 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явился наброс на провода ф.А и ф.С в пролётах опор 6-7 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская явился наброс на провода ф.А и ф.С в пролётах опор 6-7 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская. на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-27 13:43 | 2022-03-27 14:40
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 499 | 2022-03-18 15:15 | 2022-03-18 16:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился наброс на проходной изолятор 6 кВ ФА на КТП 711 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился наброс на проходной изолятор 6 кВ ФА на КТП 711 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аброс на проходной изолятор 6 кВ ФА на КТП 711 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская на КТП 711 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская КТП 711 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 2022-03-18 15:15 | 2022-03-18 16:53
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель | 417 | 2022-03-04 23:39 | 2022-03-12 20:31 | 3.4.12.2, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ КТП-413 ф. 29 ПС Вододелитель, ВЛ-0,4 КТП-31 ф. 29 ПС Вододелитель явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений на ВЛ-0,4 кВ КТП-413 ф. 29 ПС Вододелитель и ВЛ-0,4 КТП-31 ф. 29 ПС Вододелитель явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора АКН-1Д (концевая), Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора АКН-1Д (концевая), Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора АКН-1Д (концевая), Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора АКН-1Д (концевая), Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Опора анкерная А-04Б, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Опора анкерная А-04Б, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Опора АКН-1Д (концевая), Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Опора анкерная А-04Б, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Опора анкерная А-04Б, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Опора ПН-1Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель Пролет:4*А 25
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы ВЛ-10кВ ф.22 ПС Промстройматериалы ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Джакуевка ВЛ-10кВ ф.18 ПС Джакуевка ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Окрасочная ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Николаевка ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Николаевка ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка ВЛ-6 кВ ф.20 ПС Вододелитель ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ ф.20 ПС Октябрьская ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Линейная ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская ВЛ-6кВ ф.24 ПС Вододелитель ВЛ-10кВ ф.12 ПС Заводская ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 416 | 2022-03-04 21:53 | 2022-03-13 20:03 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ- 6 кВ ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы, ВЛ- 6 кВ ф. 6, ф. 18 ПС 110/10 кВ Джакуевка, ВЛ- 6 кВ ф.29, ф. 33 ПС 110/6 Окрасочная, ВЛ- 6 кВ ф. 5, ф.23, ф. 20 ПС 35/6 кВ Октябрьская, ВЛ- 6 кВ ф.20, ф. 24, ф.27, ф. 29 ПС 110/6 кВ Вододелитель, ВЛ-10 кВ ф. 22, ф. 9 ПС 110/10 Промстройматериалы, ВЛ- 10 кВ ф. 12 ПС 110/10 кВ Заводская, ВЛ- 10 кВ ф. 15, ф. 20 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия, ВЛ- 10 кВ ф. 16, ф. 18, ф. 20, ф. 22 ПС 35/10 Николаевка, ВЛ- 10 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 6, ф. 7, ПС 35/6 кВ Линейная, ВЛ- 10 кВ ф. 1, ф. 11, ф. 13, ф. 15, ф. 17, ф. 21 ПС 110/35/10 кВ Прикаспийская явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ- 6 кВ ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы, ВЛ- 6 кВ ф. 6, ф. 18 ПС 110/10 кВ Джакуевка, ВЛ- 6 кВ ф.29, ф. 33 ПС 110/6 Окрасочная, ВЛ- 6 кВ ф. 5, ф.23, ф. 20 ПС 35/6 кВ Октябрьская, ВЛ- 6 кВ ф.20, ф. 24, ф.27, ф. 29 ПС 110/6 кВ Вододелитель, ВЛ-10 кВ ф. 22, ф. 9 ПС 110/10 Промстройматериалы, ВЛ- 10 кВ ф. 12 ПС 110/10 кВ Заводская, ВЛ- 10 кВ ф. 15, ф. 20 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия, ВЛ- 10 кВ ф. 16, ф. 18, ф. 20, ф. 22 ПС 35/10 Николаевка, ВЛ- 10 кВ ф. 1, ф. 2, ф. 6, ф. 7, ПС 35/6 кВ Линейная, ВЛ- 10 кВ ф. 1, ф. 11, ф. 13, ф. 15, ф. 17, ф. 21 ПС 110/35/10 кВ Прикаспийская явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы, Пролет:3*А 95; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Промстройматериалы, Пролет:3*АС 70/11; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Джакуевка, Опора П10-1; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Джакуевка, АС-70; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Окрасочная, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка, Опора А10-2; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Николаевка, Опора А10-2; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Николаевка, Опора П10-1Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.20 ПС Вододелитель, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель, Опора П10-1Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.20 ПС Октябрьская, Опора А10-2; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Линейная, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Линейная, Опора А10-2; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, Опора П10-2Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Опора П10-1Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.13 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 50; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская, Опора А10-2; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 70; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская, Пролет:3*А 70; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская, Опора А10-2; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.17 ПС Прикаспийская, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская, Опора П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Заводская, П10-3; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия, Опора П10-1Д; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия, Пролет:3*А 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ на ВЛ 6-10 кВ Опоры, пролеты | 2022-03-04 21:53 | 2022-03-06 23:20
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 150 | 2022-01-23 07:19 | 2022-01-23 15:42 | 3.4.7.3.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "B" на опоре №85 за ЛР-2, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия явился пробой изоляции изолятора ШС-10 фазы "B" на опоре №85 за ЛР-2, что в последующем привело к нахлесту провода фазы "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №85 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия | 2022-01-23 07:19 | 2022-01-23 15:42
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 151 | 2022-01-19 15:46 | 2022-01-19 18:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП -314 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-314 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской КТП на КТП-314 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская КТП-314 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская | 2022-01-19 15:46 | 2022-01-19 18:25
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 152 | 2022-01-15 11:31 | 2022-01-15 12:40 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явился обрыв провода ф.А в пролёте опор №2-3,отпайки от опоры №16 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "А", возникшее в результате обрыв провода ф.А в пролёте опор №2-3,отпайки от опоры №16 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А в пролёте опор №2-3 на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская Пролет:3*А 70 | 2022-01-15 11:31 | 2022-01-15 12:40
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель | 153 | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 11:02 | 3.4.12.2, Причиной отключения В 6кВ ф.27 пс Вододелитель явился схлест проводов Ф."В" и "С" в пролете опор вследствие воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Причиной отключения В 6кВ ф.27 ПС Вододелитель явился схлест проводов Ф."В" и "С" в пролете опор вследствие воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов Ф."В" и "С" в пролете опор вследствие воздействия ветровой нагрузки на ВЛ 6кВ ф.27 ПС Вододелитель ВЛ 6кВ ф.27 ПС Вододелитель | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 11:02
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная | 154 | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 10:18 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 2 ПС 110/10 кВ Линейная явилось разрушение изолятора ф. "В" на опоре №24 ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110/10 кВ Линейная, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 16 м/с) выше параметров относительно условий проекта. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф. 2 ПС 110/10 кВ Линейная явилось КЗ в результате разрушение изолятора ф. "В" на опоре №24 ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110/10 кВ Линейная, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 16 м/с) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора ф. "В" на опоре №24 ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110/10 кВ Линейная. на ВЛ 10 кВ ф. 2 ПС 110/10 кВ Линейная на ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Линейная Опора П10-3 | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 10:18
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 155 | 2022-01-15 04:12 | 2022-01-15 05:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-5. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось КЗ из-за повреждения на потребительской отпайке ЛР-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской отпайкеР-5 на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 2022-01-15 04:12 | 2022-01-15 05:25
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 156 | 2022-01-14 01:38 | 2022-01-14 03:41 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.15 ПС Прикаспийская явился обрыв шлейфов ф.А, ф.В на опоре №33 отпайки от опоры №1 ВЛ 10кВ ф.15 пс Прикаспийская, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "А", возникшее в результате обрыва шлейфов ф.А, ф.В на опоре №33 отпайки от опоры №1 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Прикаспийская, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов ф.А, ф.В на опоре №33 отпайки от опоры №1 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Прикаспийская на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская Пролет:3*А 50 | 2022-01-14 01:38 | 2022-01-14 03:41
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 157 | 2022-01-13 21:00 | 2022-01-13 21:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось повреждение на потребительской КТП-55(АГЗС) ф.20 ПС Стройиндустрия. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-55(АГЗС) ф.20 ПС Стройиндустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской КТП-55(АГЗС) ф.20 ПС Стройиндустрия на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 2022-01-13 21:00 | 2022-01-13 21:36
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Линейная | 158 | 2022-01-12 12:17 | 2022-01-12 14:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Линейная явилось разрушение опорных изоляторов фА,фВ в высоковольтных шкафах КТП-561 (потребительское), КТП-377 (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Линейная явилось разрушение опорных изоляторов фА,фВ в высоковольтных шкафах КТП-561 (потребительское), КТП-377 (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-561 (потребительское), КТП-377 (потребительское). на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Линейная | 2022-01-12 12:17 | 2022-01-12 14:40
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Октябрьская | 159 | 2022-01-09 15:10 | 2022-01-09 17:54 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №50 ф.В по ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось пробой изоляции изолятора фазы "В" на опоре №50 ф.В по ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, что в последующем привело к нахлесту провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №50 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская на ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 2022-01-09 15:10 | 2022-01-09 17:54
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 160 | 2022-01-04 15:40 | 2022-01-04 17:26 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явился обрыв провода шлейфа Ф."А" в пролёте опор №41 - №42 отпайка от опоры 1а, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате обрыва провода Ф."А" в пролёте опор №41 - №42 отпайка от опоры 1а, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода шлейфа Ф."А" на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская | 2022-01-04 15:40 | 2022-01-04 17:26
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 Н.-Комаровка | 798 | 2022-12-15 15:55 | 2022-12-15 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ явился обрыв проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ явилось КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка. на ВЛ-0,4кВ от КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 Н.-Комаровка Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2022-12-15 15:55 | 2022-12-15 18:05
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 535 | 2022-12-15 03:27 | 2022-12-15 04:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился схлёст проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-12-15 03:27 | 2022-12-15 04:30
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 810 | 2022-12-15 03:12 | 2022-12-15 04:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явился наброс постороннего предмета на провод ф. "С" на опоре № 39/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось КЗ в результате наброса постороннего предмета на провод ф. "С" на опоре № 39/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП, вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод ф. "С" на опоре № 39/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП П10-3 | 2022-12-15 03:12 | 2022-12-15 04:30
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 537 | 2022-12-15 02:36 | 2022-12-15 03:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явился схлёст проводов в пролете опор №102-№103 ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №102-№103 ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №102-№103 ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская Пролет: 3*А 50 | 2022-12-15 02:36 | 2022-12-15 03:11
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 809 | 2022-12-15 02:02 | 2022-12-15 03:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился схлёст проводов фазы А и В в пролете опор на отпайке от КТП-227 по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово, вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился межфазное замыкание фаз А и В в результате схлёста линейных проводов в в пролете опор на отпайке от КТП-227 по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово, вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов в в пролете опор на отпайке от КТП-227 по ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2022-12-15 02:02 | 2022-12-15 03:00
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 534 | 2022-12-15 01:21 | 2022-12-15 02:18 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился схлёст проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово Пролет:3*АС 70/11 | 2022-12-15 01:21 | 2022-12-15 02:18
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 Н.-Комаровка | 473 | 2022-12-05 20:20 | 2022-12-06 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка явилось изменение свойств материалов главного рубильника КТП в РУ-0,4 кВ КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка явилось КЗ контактов главного рубильника через текстолитовое основание главного рубильника из-за потери диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника и предохранителя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ПС Николо-Комаровка. на ВЛ-0,4 кВ КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка ВЛ-0,4 кВ КТП-781 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка | 2022-12-05 20:20 | 2022-12-06 01:30
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС чаганская | 481 | 2022-12-04 11:21 | 2022-12-04 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Чаганская явился обрыв шлейфа ф."В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чаганская, вследствие потери механической прочности провода ф."В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чаганская в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Чаганская явилось КЗ в результате обрыва шлейфа ф."В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чаганская вследствие потери механической прочности провода ф."В" ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чаганская в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чаганская. на ВЛ-10кВ ф.4 ПС чаганская Опора ОА10-2 | 2022-12-04 11:21 | 2022-12-04 14:33
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Бирюковка | 477 | 2022-11-22 20:10 | 2022-11-22 22:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явился наброс постороннего предмета на провод на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка явилось КЗ в результате наброса постороннего предмета на провод на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка, вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод на опоре № 37 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка. на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Бирюковка | 2022-11-22 20:10 | 2022-11-22 22:05
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 713 | 2022-11-14 12:41 | 2022-11-14 18:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился наброс постороннего предмета на провод ф. "С" на опоре № 107 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате наброса постороннего предмета на провод ф. "С" на опоре № 107 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово, вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провод ф. "С" на опоре № 107 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово Опора П10-3 | 2022-11-14 12:41 | 2022-11-14 18:02
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 445 | 2022-11-13 22:16 | 2022-11-14 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор явились обрыв вязки провода ф. "В" и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 77 ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор явилось межфазное короткое замыкание между проводами фазы "В" и "С" в результате обрыва вязки провода ф. "В" и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 77 ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор и несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф. "В" и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 77 ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор. на ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор Опора П10-3 | 2022-11-13 22:16 | 2022-11-14 02:30
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 714 | 2022-11-13 08:14 | 2022-11-13 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа ф."В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода ф. "В" ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание в результате обрыва шлейфа ф."В" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово с дальнейшим приближением к проводу ф. "С" вследствие потери механической прочности провода в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."В" на опоре № 1 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2022-11-13 08:14 | 2022-11-13 11:55
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 680 | 2022-11-01 21:05 | 2022-11-01 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился обрыв шлейфа ф."С" на ВР-6 кВ КТП-117 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода ф."С" ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Растопуловка в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа ф."С" на ВР-6 кВ КТП-117 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово вследствие потери механической прочности провода ф."С" в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."С" на ВР-6 кВ КТП-117 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВР-6 кВ КТП-117 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово ВР-6 кВ КТП-117 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово | 2022-11-01 21:05 | 2022-11-01 22:15
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Растопуловка | 353 | 2022-11-01 16:09 | 2022-11-01 21:47 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка явился наброс постороннего предмета на ЛР-2 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка явилось межфазное КЗ в результате наброса постороннего предмета на ЛР-2 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ЛР-2 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка. на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Растопуловка | 2022-11-01 16:09 | 2022-11-01 21:47
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 679 | 2022-11-01 11:15 | 2022-11-01 14:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение ТТ-10 кВ в РУ 10 кВ РП-2 ячейка ВЛ 67 ф.27 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.11, Причиной отключения от КУ ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание на землю в результате повреждения ТТ-10 кВ в РУ 10 кВ РП-2 ячейка ВЛ 67 ф.27 ПС Фунтово вследствие, невыполнения в должной мере технического обслуживания РП-2 ф.27 ПС Фунтово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ-10 кВ в РУ 10 кВ РП-2 ячейка ВЛ 67 ф.27 ПС Фунтово. на РУ 10 кВ РП-2 ячейка ВЛ 67 ф.27 ПС Фунтово РУ 10 кВ РП-2 ячейка ВЛ 67 ф.27 ПС Фунтово | 2022-11-01 11:15 | 2022-11-01 14:59
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 655 | 2022-10-31 13:29 | 2022-10-31 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово явились обрыв вязки провода ф. "В" и разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 113 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения от КУ ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва вязки провода ф. "В" и разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 113 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово вследствие, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 113 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово Опора П10-3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 113 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово Опора П10-3 | 2022-10-31 13:29 | 2022-10-31 17:18
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 434 | 2022-10-28 08:26 | 2022-10-28 09:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось повреждение на потребительском ЗТП-160 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Началово. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке на ЗТП-160 ф.7 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке на ЗТП-160 ф.7 ПС Началово. на ЗТП-160 ф.7 ПС Началово ЗТП-160 ф.7 ПС Началово | 2022-10-28 08:26 | 2022-10-28 09:09
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 678 | 2022-10-27 12:40 | 2022-10-27 13:44 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явился схлёст проводов в пролете опор на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС110/10 кВ Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-10-27 12:40 | 2022-10-27 13:44
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово | 674 | 2022-10-25 08:55 | 2022-10-25 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 96 ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 96 ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."В" на опоре № 96 ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово Опора А10-2 | 2022-10-25 08:55 | 2022-10-25 13:19
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 632 | 2022-10-24 18:25 | 2022-10-24 19:33 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явился схлёст проводов в пролете опор на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС110/10 кВ Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-10-24 18:25 | 2022-10-24 19:33
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 624 | 2022-10-20 23:02 | 2022-10-21 03:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №18/17 ВЛ-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №18/17 ВЛ-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово с дальнейшим однофазным замыканием на землю через тело опоры, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" на опоре №18/17 ВЛ-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ-10 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-10-20 23:02 | 2022-10-21 03:12
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 399 | 2022-10-20 07:40 | 2022-10-20 10:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явился схлест проводов в пролете опор на ВЛ 10 кВ ф.21 Бирюковка в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Бирюковка в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Бирюковка. на ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Бирюковка ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Бирюковка | 2022-10-20 07:40 | 2022-10-20 10:45
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 589 | 2022-10-07 13:09 | 2022-10-07 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 59 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной появления земли на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание на "землю" при обрыве вязки провода фазы "А" на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово вследствие нарушение структуры материала вязки в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №59 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2022-10-07 13:09 | 2022-10-07 18:50
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 594 | 2022-10-06 17:05 | 2022-10-06 18:27 | 3.4.7.3.1, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово явилось повреждение подвесного изолятора Ф."С" на опоре № 186/3 ф.21 ПС 35/6 кВ Началово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | 4.1.3, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово явилось однофазное замыкание на землю в результате повреждения подвесного изолятора Ф."С" на опоре № 186/3 ф.21 ПС 35/6 кВ Началово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвесного изолятора Ф."С" на опоре № 186/3 ф.21 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово | 2022-10-06 17:05 | 2022-10-06 18:27
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 593 | 2022-10-06 10:40 | 2022-10-06 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв проводов фазы "В" и "С" на отпайке ЛР-1 в пролете опор № 24/19 и № 24/20 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате обрыва проводов на отпайке ЛР-1 в пролете опор № 24/19 и № 24/20 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "В, С" на отпайке ЛР-1 в пролете опор № 24/19 и № 24/20 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-10-06 10:40 | 2022-10-06 16:23
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка | 585 | 2022-09-30 20:18 | 2022-09-30 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.17 ПС Бирюковка явился обрыв вязки провода фазы В на опоре №95 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка вследствие потери механической прочности (износ) вязки в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления земли на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка явилось однофазное замыкание на землю, возникшее в результате обрыва вязки провода фазы В с последующим приближением к металлической траверсе на опоре №95 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы В на опоре №95 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка Опора П10-3 | 2022-09-30 20:18 | 2022-09-30 22:32
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 538 | 2022-09-17 19:30 | 2022-09-17 23:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение ПК-10 кВ в КТП №212 по ВЛ 10кВ №67 РП№2 от ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате повреждения ПК-10 кВ в КТП №212 по ВЛ 10 кВ №67 РП№2 от ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ в КТП №212 по ВЛ 10 кВ №67 РП№2 от ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КТП №212 по ВЛ 10 кВ №67 РП№2 от ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП №212 по ВЛ 10 кВ №67 РП№2 от ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-09-17 19:30 | 2022-09-17 23:00
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 494 | 2022-09-15 08:39 | 2022-09-15 15:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-735 ф.21 ПС Бирюковка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось короткое замыкание, вследствие повреждения на потребительской отпайке на КТП-735 ф.21 ПС Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Бирюковка КТП-735/400 ф.21 ПС Бирюковка | 2022-09-15 08:39 | 2022-09-15 15:32
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 481 | 2022-09-14 14:04 | 2022-09-15 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №65/7/3-№65/7/5 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №65/7/3-№65/7/5 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" в пролете опор №65/7/3-№65/7/5 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-09-14 14:04 | 2022-09-15 01:25
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 317 | 2022-09-14 08:27 | 2022-09-14 09:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП-186, КТП-762 ф.3 ПС Евпраксино. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке на КТП-186, КТП-762 ф.3 ПС Евпраксино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2022-09-14 08:27 | 2022-09-14 09:03
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 483 | 2022-09-05 03:15 | 2022-09-05 04:27 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось загрязнение проводов ВЛ в результате падения ветки на провода в пролете опор №145-146 ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово вследствие несвоевременной вырубки деревьев. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось короткое замыкание в результате загрязнения проводов ВЛ вследствие падения ветки на провода в пролете опор №145-146 ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев на ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово Пролет:3*А 120 | 2022-09-05 03:15 | 2022-09-05 04:27
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС Фунтово | 184 | 2022-08-28 09:01 | 2022-08-28 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №9-№15 ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №9-№15 ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф. "А, В, С" в пролете опор №9-№15 ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-472/400 ф.27 ВЛ-67 РП-2 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-28 09:01 | 2022-08-28 18:40
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 103 | 2022-08-25 20:08 | 2022-08-26 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №157 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате повреждение штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №157 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора ШФ-20 на опоре №157 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-25 20:08 | 2022-08-26 00:40
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 98 | 2022-08-21 08:30 | 2022-08-21 12:32 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №119-№120 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №119-№120 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №119-№120 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-21 08:30 | 2022-08-21 12:32
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 80 | 2022-08-20 14:41 | 2022-08-20 16:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явился схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате схлеста проводов по ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10- кВ Фунтово вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов по ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10- кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-20 14:41 | 2022-08-20 16:35
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 312 | 2022-08-20 08:07 | 2022-08-20 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение опорного изолятора Ф."А" на СТП-799 ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось однофазное замыкание на землю в результате повреждения опорного изолятора Ф."А" на СТП-799 ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора Ф."А" на СТП-799 ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на СТП-799 ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово СТП-799 ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-20 08:07 | 2022-08-20 12:52
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 304 | 2022-08-19 21:37 | 2022-08-20 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 219 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось замыкание на землю при обрыве вязки провода Ф."С" на опоре №219 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки проводов Ф."С" на опоре № 219 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-19 21:37 | 2022-08-19 23:24
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 311 | 2022-08-15 07:05 | 2022-08-15 09:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился схлест проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-15 07:05 | 2022-08-15 09:26
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-8/160кВА ф.14 ПС Фунтово | 310 | 2022-08-13 08:20 | 2022-08-13 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово явился обрыв проводов ф. "В, С, 0" по ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-8/160кВА ф.14 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф."В, С, 0" по ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."В, С, 0" по ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово | 2022-08-13 08:20 | 2022-08-13 18:26
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-118/400кВА ф.16 ПС Началово | 309 | 2022-08-07 08:18 | 2022-08-07 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-118/400 кВА ф.16 ПС Началово явился обрыв проводов ф."А, В" по ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП-118/400 кВА ф.16 ПС Началово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-118/400 кВА ф.16 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф."А, В" по ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП-118/400 кВА ф.16 ПС Началово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."А, В" по ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП-118/400 кВА ф.16 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП-118/400 кВА ф.16 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП-118/400 кВА ф.16 ПС Началово | 2022-08-07 08:18 | 2022-08-07 18:30
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-227/100 кВА ф.19 ПС Фунтово | 308 | 2022-08-03 09:33 | 2022-08-03 11:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение опорных изоляторов Ф."А, В, С" в РУ-10 кВ КТП-227 ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание в результате повреждения опорных изоляторов ф."А, В, С" в РУ-10 кВ КТП-227 ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорных изоляторов ф."А, В, С" в РУ-10 кВ КТП-227 ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на РУ-10 кВ КТП-227 ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово РУ-10 кВ КТП-227 ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-03 09:33 | 2022-08-03 11:06
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 977 | 2022-08-03 07:48 | 2022-08-03 11:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-233 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось короткое замыкание вследствие повреждения на потребительском КТП-233 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-233 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово на КТП-233 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-233 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-03 07:48 | 2022-08-03 11:06
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 270 | 2022-08-02 14:37 | 2022-08-02 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение проходного изолятора Ф."А" на КТП-178 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось замыкание на землю в результате повреждения проходного изолятора Ф."А" на КТП-178 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора Ф."А" на КТП-178 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КТП-178 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-178 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-08-02 14:37 | 2022-08-02 17:21
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 239 | 2022-07-31 15:12 | 2022-07-31 17:11 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС Началово явилось загрязнение посторонними предметами проводов в пролете опор №236-237 ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС Началово явилось межфазное замыкание в результате загрязнения посторонними предметами проводов в пролете опор №236-237 ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами проводов в пролете опор №236-237 ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-07-31 15:12 | 2022-07-31 17:11
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово | 914 | 2022-07-30 17:32 | 2022-07-30 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №1/2-1/3Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. (потеря механической прочности провода). | 4.13, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание на землю Ф."В" в пролете опор №1/2-1/3 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №1/2-1/3 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово на ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово | 2022-07-30 17:32 | 2022-07-30 18:17
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово | 267 | 2022-07-30 09:57 | 2022-07-30 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №7-12 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. (потеря механической прочности провода). | 4.13, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово явилось однофазное замыкание на землю Ф."В" в пролете опор №7-12 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №7-12 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 кВА ф.7 ПС Началово | 2022-07-30 09:57 | 2022-07-30 18:05
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово | 975 | 2022-07-30 08:06 | 2022-07-30 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово явился обрыв провода Ф."А", Ф."В",Ф."С",Ф."0"в пролете опор №10-15 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. (потеря механической прочности провода). | 4.13, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово явилось межфазное замыкание на землю обрыв провода Ф."А", Ф."В",Ф."С",Ф."0"в пролете опор №10-15 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А", Ф."В",Ф."С",Ф."0"в пролете опор №10-15 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово на ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово ВЛ-0,4кВ КТП-157/250 ф.7 ПС Началово | 2022-07-30 08:06 | 2022-07-30 18:30
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 936 | 2022-07-27 17:58 | 2022-07-27 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явилось механическое разрушение изолятора провода фазы "А" на опоре №127 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования и изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явилось замыкание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №127, вследствие разрушения изолятора провода фазы "В" на опоре №127 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение материала изолятора фазы "А" на опоре №127 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС в процессе эксплуатации длительной эксплуатации. на ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС Опора П10-3 | 2022-07-27 17:58 | 2022-07-27 18:58
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 897 | 2022-07-25 18:59 | 2022-07-25 23:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явилось повреждение на потребительской КТП-129 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явилось короткое замыкание, вследствие повреждения изолятора на потребительском КТП-129 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-129 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка на ПС 35/10 кВ Бирюковка КТП-129 ф.21 ПС Бирюковка (потреб) | 2022-07-25 18:59 | 2022-07-25 23:12
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 154 | 2022-07-25 14:57 | 2022-07-25 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования и изменение свойств материала, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования и изменения свойств материала, что привело к схлесту проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово Пролет:3*А 70 | 2022-07-25 14:57 | 2022-07-25 18:18
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 904 | 2022-07-23 08:42 | 2022-07-23 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №13 - №17 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. (потеря механической прочности провода). | 4.13, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание на землю Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №13 - №17 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №13 - №17 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-27/100 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 2022-07-23 08:42 | 2022-07-23 18:07
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 896 | 2022-07-22 19:30 | 2022-07-22 20:42 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явился наброс посторонних предметов на провода Ф. "А" и "В" на опоре №102 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" на опоре №102 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово, из-за наброса проволоки на провода Ф. "А" и "В" неустановленными лицами на опору №102 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода Ф. "А" и "В" опоры №102 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово на ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-07-22 19:30 | 2022-07-22 20:42
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 135 | 2022-07-21 10:11 | 2022-07-21 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №192-№193 ВЛ-6кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово явилось межфазное замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №192-№193 ВЛ-6кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №192-№193 ВЛ-6кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-07-21 10:11 | 2022-07-21 13:05
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 866 | 2022-07-14 20:17 | 2022-07-14 21:54 | 3.4.8.4, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился наброс постороннего предмета на провод Ф."С" на опоре №155 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие воздействия посторонних лиц, с дальнейшим перекрытием по постороннему предмету на траверсу опоры. | 4.17.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился замыкание на землю в результате наброс постороннего предмета на провода Ф."С" на опоре №155 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие воздействия посторонних лиц, с перекрытием по постороннему предмету на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода Ф."С"на опоре №155 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 2022-07-14 20:17 | 2022-07-14 21:54
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 873 | 2022-07-14 14:43 | 2022-07-14 17:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явилось повреждение на потребительском КТП-549 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явилось короткое замыкание, вследствие повреждения изолятора на потребительском КТП-549 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-549 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка на ПС Бирюковка Отп.ВЛ-10кВ на ГКТП-549/160 кВА ф.21 ПС Бирюковка | 2022-07-14 14:43 | 2022-07-14 17:20
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 104 | 2022-07-08 19:01 | 2022-07-08 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появление "земли " в сети 10кВ ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово , вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №68 в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10кВ ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №68 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2022-07-08 19:01 | 2022-07-08 21:40
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 808 | 2022-07-03 15:55 | 2022-07-03 17:00 | 3.4.7.3, Причиной появление "земли " в сети 10кВ ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №113 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово , вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "С" на опоре №113 в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10кВ ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово явилось касание провода фазы "С" на металлическую конструкцию опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №113 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "С" на опоре №113 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №113 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово на ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 2022-07-03 15:55 | 2022-07-03 17:00
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 26 | 2022-06-20 17:47 | 2022-06-20 20:45 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" на опоре №16 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №16 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, из-за наброса проволоки на провода ф. "А" и "В" неустановленными лицами на опору №16 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф. "А" и "В" опоры №16 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2022-06-20 17:47 | 2022-06-20 20:45
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 25 | 2022-06-15 07:50 | 2022-06-15 13:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-87 ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось однофазное замыкание на землю на потребительском КТП-87, вследствие повреждения изолятора на потребительской КТП-87 ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-87 ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-06-15 07:50 | 2022-06-15 13:41
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 966 | 2022-06-08 17:54 | 2022-06-08 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка явился обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №137 с последующим замыканием проводов ф. "B" и ф. "С", вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось межфазное замыкание проводов фаз "B" и "С" оп. №137, вследствие обрыва вязки провода фазы "С" на оп. №137 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка , возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на оп. №137 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка. на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 2022-06-08 17:54 | 2022-06-08 21:36
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 742 | 2022-06-05 22:19 | 2022-06-06 00:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода ф."А" на опоре №105/19 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово с последующим замыканием проводов ф. "А" и ф. "В", вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на оп. №105/19, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на оп. №105/19 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово , возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на оп. №105/19 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-06-05 22:19 | 2022-06-06 00:59
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 622 | 2022-05-30 17:27 | 2022-05-30 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение КВЛ 10 кВ на опоре №1 ф.14 ПС Фунтово из-за изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение КВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово на опоре № 1 вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово на опоре № 1. на КВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово КВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово | 2022-05-30 17:27 | 2022-05-30 18:37
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.5 ПС Началово | 721 | 2022-05-27 10:44 | 2022-05-27 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явился пробой изоляции жилы кабеля ф."А" в кабельной воронке КВЛ-6 кВ на опоре №1 ф.5 ПС Началово из-за изменения свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС Началово явилось однофазное замыкание ф."А" в кабельной воронке КВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово из-за низкой изоляции между фазой ф."А" и свинцовой оболочкой кабельной воронки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жилы кабеля ф."А" в кабельной воронке КВЛ-6 кВ на опоре №1 ф.5 ПС Началово. на КВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово КВЛ-6 кВ ф.5 ПС Началово | 2022-05-27 10:44 | 2022-05-27 17:21
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 695 | 2022-05-20 11:10 | 2022-05-20 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №224-№225 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово с дальнейшим замыканием на Ф."В", вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось двухфазное КЗ между фазами "В" и "С", вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №224-№225 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №224-№225 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-05-20 11:10 | 2022-05-20 17:34
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 647 | 2022-05-08 23:55 | 2022-05-09 01:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №1-№1А ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №1-№1А ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода фазы "В" в пролете опор №1-№1А ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-05-08 23:55 | 2022-05-09 01:55
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 713 | 2022-05-06 00:10 | 2022-05-06 00:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв шлейфа Ф."А" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода Ф. "А" ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа Ф."А" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода ф. "А" ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности шлейфа ф."А" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтов. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-05-06 00:10 | 2022-05-06 00:48
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 824 | 2022-04-22 15:29 | 2022-04-22 17:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение изолятора на потребительской отпайке ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение изолятора на потребительской отпайке ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на потребительской отпайке ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 2022-04-22 15:29 | 2022-04-22 17:29
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово | 823 | 2022-04-20 12:30 | 2022-04-20 15:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово явился схлест проводов ф."В" и "С" в пролете опор №115-№116 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово, в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось двухфазное КЗ вследствие схлеста проводов ф."В" и "С" в пролете опор №115-№116 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф."В" и "С" в пролете опор №115-№116 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-04-20 12:30 | 2022-04-20 15:32
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 760 | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 17:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явилось повреждение на потребительской КТП-136 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явилось повреждение на потребительской КТП-136 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-136 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. на КТП-136 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка КТП-136 ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-13 17:53
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 759 | 2022-04-13 09:15 | 2022-04-13 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10 Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" в пролете опор №165-166 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Фунтово из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №165, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременного выявления и устранение дефектов на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.14, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора фазы "В" на опоре №165 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово Опора П10-3 | 2022-04-13 09:15 | 2022-04-13 11:30
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 758 | 2022-04-12 10:48 | 2022-04-12 15:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение проходного изолятора ф."В" на потребительской КТП-304 ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение проходного изолятора ф."В" на потребительской КТП-304 ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-304 ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КТП-304 ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-304 ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-04-12 10:48 | 2022-04-12 15:03
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 414 | 2022-03-29 15:41 | 2022-03-29 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №18-№19 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-03-29 15:41 | 2022-03-29 17:45
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 383 | 2022-03-28 16:20 | 2022-03-28 19:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился схлест проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №110-№111 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание ф."А" и "В" вследствие разрегулирования стрелы провиса провода ф."В" в пролете опор №110-№111 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, что в дальнейшем вызвало приближение к проводу ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опор №110-№111 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-03-28 16:20 | 2022-03-28 19:43
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 384 | 2022-03-27 17:07 | 2022-03-27 20:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явилось повреждение на потребительском КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительском КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. на КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС | 2022-03-27 17:07 | 2022-03-27 20:31
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 385 | 2022-03-27 13:05 | 2022-03-27 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явился пробой изоляции жилы кабеля ф."С" в кабельной воронке КЛ-10 кВ на опоре №1 ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово из-за изменения свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось однофазное замыкание ф."С" в кабельной воронке КЛ-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово из-за обрыва шлейфа ф."С" кабельной воронки КЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."С" кабельной воронки КЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово КЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-03-27 13:05 | 2022-03-27 18:09
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 396 | 2022-03-27 01:41 | 2022-03-27 03:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явился пробой изоляции жилы кабеля ф."В" в кабельной воронке КЛ-10 кВ на опоре №1 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово из-за изменения свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось однофазное замыкание ф. "В" в кабельной воронке КЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово из-за низкой изоляции между фазой ф."В" и свинцовой оболочкой кабельной воронки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жилы кабеля ф."В" в кабельной воронке КЛ-10 кВ на опоре №1 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово КЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-03-27 01:41 | 2022-03-27 03:41
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 386 | 2022-03-26 15:40 | 2022-03-26 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №37-№39 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №37-№39 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности провода ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №37-№39 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-03-26 15:40 | 2022-03-26 16:52
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС Чаганская ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ-10кВ ф.17 ПС Растопуловка ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС Н.Комаровка ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ-6кВ ф.5 ПС Евпраксино ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино ВЛ-6кВ ф.17 ПС Евпраксино ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 479 | 2022-03-04 08:52 | 2022-03-09 | 3.4.12.2.1, Причинами отключений ВЛ 10 кВ ф. 3, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 27, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово, ВЛ 10 кВ Вл-92 РП-6 ф.4 ПС 110/10 кВ Чаганская, ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили, ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП, ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка, ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка, ВЛ 6 кВ ф.3, 7, 17, 21, 22 ПС 35/6 кВ Началово, ВЛ 10 кВ ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС 110/10 кВ Н. Комаровка, ВЛ 6 кВ ф.3, 5, 17, 19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явились многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждения траверс и изоляторов, падение опор, а также повреждение проходных изоляторов в КТП, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 10 кВ ф. 3, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 27, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово, ВЛ 10 кВ Вл-92 РП-6 ф.4 ПС 110/10 кВ Чаганская, ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили, ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП, ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка, ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка, ВЛ 6 кВ ф.3, 7, 17, 21, 22 ПС 35/6 кВ Началово, ВЛ 10 кВ ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС 110/10 кВ Н. Комаровка, ВЛ 6 кВ ф.3, 5, 17, 19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явилось короткое замыкание, вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к повреждению оборудования. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово, Многочисленные обрывы проводов в пролетах опор №30-№42 ВЛ 10 кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС 110/10 кВ Чаганская. на ВЛ 10 кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС 110/10 кВ Чаганская ВЛ 10 кВ ВЛ-92 РП-6 ф.4 ПС 110/10 кВ Чаганская, Многочисленные повреждения опор и обрывы проводов ф. "А, В, С" в пролетах опор №75/20-№75/37 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. на ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили, Многочисленные обрывы проводов ф. "А, В, С", повреждение траверс и изоляторов ШФ-20, падения опор в пролетах опор №51-№58 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, Повреждение изолятора ф."В" на опоре №68/51 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово, Повреждение изолятора ШФ-20 ф."В" на опоре №178 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово, Схлест проводов в пролете опор №248-№249 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово, Обрыв проводов ф. "А, В" в пролете опор №16/3-№16/4 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП, Обрыв проводов в пролете опор №200/6-№200/7 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, Обрыв проводов в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов ВЛ 10 кВ ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф. 27 ПС 110/10 кВ Фунтово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение траверс и изоляторов ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка. на ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка, Схлест проводов ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Началово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово, Падение 6 опор, многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение траверс и изоляторов ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово, Повреждение проходных изоляторов ф. "А, В, С" на КРН-4 ВЛ 10 кВ ВЛ-13 РП-5 ф.5 ПС Н. Комаровка. на ВЛ 10 кВ ВЛ-13 РП-5 ф.5 ПС Н. Комаровка ВЛ 10 кВ ВЛ-13 РП-5 ф.5 ПС Н. Комаровка, Схлест проводов на ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Началово ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Началово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов и траверс на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Фунтово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Фунтово, Обрыв шлейфа ф."А" на опоре №44 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 35/6 кВ Началово ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 35/6 кВ Началово, Обрыв проводов в пролете опор №200/6-№200/7 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов на ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Фунтово, Обрыв проводов в пролете опор №147-№148 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Фунтово, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов на ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение изоляторов на ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, Повреждение опор и обрыв проводов в пролетах опор №124/2-№124/14 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. на ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили, Обрывы проводов в пролетах опор №5-№10 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Началово ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Началово, Обрыв провода на опоре №18 ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 35/6 кВ Началово ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 35/6 кВ Началово, Повреждение на потребительской отпайке от ЛР-7 КТП-672 ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. на ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС, Обрыв проводов в пролетах опор №3-№6 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, Схлест проводов в пролете опор №163-№164 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово | 2022-03-04 16:10 | 2022-03-07 22:49
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-124/250 ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-685/180кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ-0,4кВ КТП-67/400кВА ф.5,10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н.Комаровка ВЛ-0,4кВ КТП-113/160 кВА ф.17 ПС Началово ВЛ-0,4кВ КТП-330/100кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка ВЛ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка ВЛ-0,4кВ КТП-713/160кВА ф.1 ПС Бараний Бугор ВЛ-0,4кВ КТП-28 ф.19 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-268/560кВА ф.5,10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н. Комаровка ВЛ-0,4кВ КТП-68/100 ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н.Комаровка ВЛ-0,4кВ КТП 69/400 ВЛ-92 РП-6 Береговая ПС Н.Комаровка ВЛ-0,4кВ КТП-493/2*160кВА ф.35 Пс Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-685/180кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ-0,4кВ КТП-678/100кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ-0,4кВ КТП-16/200 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-8/160кВА ф.14 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-387/160 кВА ф.9 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-685/180кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ-0,4кВ КТП-678/100кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ-0,4кВ КТП-360/250кВА ф.14 ПС Бирюковка ВЛ-0,4кВ КТП-47/250 ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово ВЛ-0,4кВ КТП-576/400кВА ф.611 ПС Городская ВЛ-0,4кВ КТП-527/560кВА ф.22 ПС Началово ВЛ-0,4кВ ЗТП-706/250кВА ф.3,15 ВЛ-9 РП-Расто. ПС Растопуловка ВЛ-0,4кВ КТП-446/250кВА ф.20 ПС Началово ВЛ-0,4кВ КТП-576/400кВА ф.611 ПС Городская ВЛ-0,4кВ КТП-668/250кВА ф.7 ПС Водозабор ВЛ-0,4кВ КТП-420/100кВА ф.20 ПС Началово ВЛ-0,4кВ КТП-154/250 кВА ф.7 ПС Началово ВЛ-0,4кВ КТП-3/160 ф.7 ПС Началово ВЛ-0,4кВ КТП-666/250 ф.7 ПС Водозабор (потребитель) | 387 | 2022-03-04 06:30 | 2022-03-08 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ 0,4 кВ КТП-124/250 кВА ф.24 ВЛ-41 РП-1, КТП-28 ф.19, КТП-493/2*160 кВА ф.35, КТП-16/200 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35, КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35, КТП-8/160 кВА ф.14, КТП-387/160 кВА ф.9, КТП-47/250 кВА ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово, ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7, КТП-685/180 кВА ф.7, КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС, ВЛ 0,4 кВ КТП-67/400 кВА ф.5,10 ВЛ-13 РП-6, КТП-330/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6, КТП-268/560 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6, КТП-68/100 ф.5 ВЛ-82 РП-6, КТП-69/400 ВЛ-92 РП-6 Береговая ПС Н. Комаровка, ВЛ 0,4 кВ КТП-113/160 кВА ф.17, КТП-527/560 кВА ф.22, КТП-446/250 кВА ф.20, КТП-420/100 кВА ф.20, КТП-154/250 кВА ф.7, КТП-3/160 ф.7 ПС Началово, ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка, ВЛ 0,4 кВ КТП-713/160 кВА ф.1 ПС Бараний Бугор, ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская, ВЛ 0,4 кВ ЗТП-706/250 кВА ф.3,15 ВЛ-9 РП-Растопуловка ПС Растопуловка, ВЛ 0,4 кВ КТП-668/250 кВА ф.7, КТП-666/250 кВА ф.7 ПС Водозабор явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 0,4 кВ КТП-124/250 кВА ф.24 ВЛ-41 РП-1, КТП-28 ф.19, КТП-493/2*160 кВА ф.35, КТП-16/200 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35, КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35, КТП-8/160 кВА ф.14, КТП-387/160 кВА ф.9, КТП-47/250 кВА ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово, ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7, КТП-685/180 кВА ф.7, КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС, ВЛ 0,4 кВ КТП-67/400 кВА ф.5,10 ВЛ-13 РП-6, КТП-330/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6, КТП-268/560 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6, КТП-68/100 ф.5 ВЛ-82 РП-6, КТП-69/400 ВЛ-92 РП-6 Береговая ПС Н. Комаровка, ВЛ 0,4 кВ КТП-113/160 кВА ф.17, КТП-527/560 кВА ф.22, КТП-446/250 кВА ф.20, КТП-420/100 кВА ф.20, КТП-154/250 кВА ф.7, КТП-3/160 ф.7 ПС Началово, ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка, ВЛ 0,4 кВ КТП-713/160 кВА ф.1 ПС Бараний Бугор, ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская, ВЛ 0,4 кВ ЗТП-706/250 кВА ф.3,15 ВЛ-9 РП-Растопуловка ПС Растопуловка, ВЛ 0,4 кВ КТП-668/250 кВА ф.7, КТП-666/250 кВА ф.7 ПС Водозабор явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №6-№11 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-124/250 кВА ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-124/250 кВА ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 0,4 кВ КТП-124/250 кВА ф.24 ВЛ-41 РП-1 ПС 110/10 кВ Фунтово, Обрыв проводов в пролете опор №9-№12 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС. на ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС, Обрыв проводов в пролете опор №13-№16 Л-3 ВЛ 0,4 кВ КТП-67/400 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н. Комаровка. на ВЛ 0,4 кВ КТП-67/400 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н. Комаровка ВЛ 0,4 кВ КТП-67/400 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н. Комаровка, Обрыв проводов в пролете опор №9-№14 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-113/160 кВА ф.17 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-113/160 кВА ф.17 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ КТП-113/160 кВА ф.17 ПС Началово, Обрыв проводов в пролете опор №9-№16 Л-3 ВЛ 0,4 кВ КТП-330/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка. на ВЛ 0,4 кВ КТП-330/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка ВЛ 0,4 кВ КТП-330/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка, Обрыв проводов в пролете опор №7-№9 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка. на ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка, Обрыв проводов в пролете опор №3-№5 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-713/160 кВА ф.1 ПС Бараний Бугор. на ВЛ 0,4 кВ КТП-713/160 кВА ф.1 ПС Бараний Бугор ВЛ 0,4 кВ КТП-713/160 кВА ф.1 ПС Бараний Бугор, Обрыв проводов в пролете опор №11-№13 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.19 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ КТП-28 ф.19 ПС Фунтово, Обрыв проводов в пролете опор №15-№15/1 ВЛ 0,4 кВ КТП-268/560 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н. Комаровка. на ВЛ 0,4 кВ КТП-268/560 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н. Комаровка ВЛ 0,4 кВ КТП-268/560 кВА ф.5, 10 ВЛ-13 РП-6 ПС Н. Комаровка, Обрыв проводов в пролете опор №1-№7 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-68/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка. на ВЛ 0,4 кВ КТП-68/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка ВЛ 0,4 кВ КТП-68/100 кВА ф.5 ВЛ-82 РП-6 ПС Н. Комаровка, Обрыв проводов на опоре №7 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-69/400 кВА ф.10 ВЛ-92 РП-6 Береговая ПС Н. Комаровка. на ВЛ 0,4 кВ КТП-69/400 кВА ф.10 ВЛ-92 РП-6 Береговая ПС Н. Комаровка ВЛ 0,4 кВ КТП-69/400 кВА ф.10 ВЛ-92 РП-6 Береговая ПС Н. Комаровка, Повреждение контактов в РУ 0,4 кВ КТП-493/2*160 кВА ВЛ 0,4 кВ ф.35 ПС Фунтово. на РУ 0,4 кВ КТП-493/2*160 кВА ВЛ 0,4 кВ ф.35 ПС Фунтово РУ 0,4 кВ КТП-493/2*160 кВА ВЛ 0,4 кВ ф.35 ПС Фунтово, Разрушение проходных изоляторов на КРН-4 КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС. на КРН-4 КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС КРН-4 КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС, Обрыв проводов в пролете опор №8-№12 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС. на ВЛ 0,4 кВ КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ 0,4 кВ КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС, Обрыв проводов в пролете опор №11-№12 Л-6 ВЛ 0,4 кВ КТП-16/200 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-16/200 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ КТП-16/200 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово, Обрыв проводов в пролете опор №6-№11 Л-2 ВЛ 0,4 кВ КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ КТП-18/160 кВА ВЛ-13 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово, Обрыв проводов в пролете опор №6-№10 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ КТП-8/160 кВА ф.14 ПС Фунтово, Обрыв проводов в пролете опор №14-№16 Л-3 ВЛ 0,4 кВ КТП-387/160 кВА ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-387/160 кВА ф.9 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ КТП-387/160 кВА ф.9 ПС Фунтово, Схлест проводов в пролете опор №1/2-№1/2/1 Л-2 ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС. на ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ 0,4 кВ КТП-685/180 кВА ф.7 ПС ВОС, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение траверс и изоляторов, падение 10 опор по ВЛ 0,4 кВ КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС. на ВЛ 0,4 кВ КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС ВЛ 0,4 кВ КТП-678/100 кВА ф.7 ПС ВОС, Многочисленные обрывы и схлесты проводов, повреждение траверс и изоляторов, падение 6 опор по ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка. на ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка ВЛ 0,4 кВ КТП-360/250 кВА ф.14 ПС Бирюковка, Обрыв проводов в пролете опор №8-№16 Л-2 ВЛ 0,4 кВ КТП-47/250 кВА ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-47/250 кВА ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ КТП-47/250 кВА ф.24 ВЛ-62 РП-1 ПС Фунтово, Обрыв проводов в пролете опор №4/2-№4/3 Л-2 ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская. на ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская, Обрыв проводов в пролете опор №4-№7 Л-3 ВЛ 0,4 кВ КТП-527/560 кВА ф.22 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-527/560 кВА ф.22 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ КТП-527/560 кВА ф.22 ПС Началово, Падение опор №2/5, №2/6 ВЛ 0,4 кВ ЗТП-706/250 кВА ф.3, 15 ВЛ-9 РП Растопуловка ПС Растопуловка. на ВЛ 0,4 кВ ЗТП-706/250 кВА ф.3, 15 ВЛ-9 РП Растопуловка ПС Растопуловка ВЛ 0,4 кВ ЗТП-706/250 кВА ф.3, 15 ВЛ-9 РП Растопуловка ПС Растопуловка, Обрыв провода на опоре № 13 Л-2 ВЛ 0,4 кВ КТП-446/250 кВА ф.20 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-446/250 кВА ф.20 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ КТП-446/250 кВА ф.20 ПС Началово, Обрыв проводов в пролете опор №12-№20 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская. на ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская ВЛ 0,4 кВ КТП-576/400 кВА ф.611 ПС Городская, Обрыв проводов в пролете опор №8-№12 Л-1, Л-2 ВЛ 0,4 кВ КТП-668/250 кВА ф.7 ПС Водозабор. на ВЛ 0,4 кВ КТП-668/250 кВА ф.7 ПС Водозабор ВЛ 0,4 кВ КТП-668/250 кВА ф.7 ПС Водозабор, Обрыв провода на опоре №3 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-420/100 кВА ф.20 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-420/100 кВА ф.20 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ КТП-420/100 кВА ф.20 ПС Началово, Обрыв проводов в пролете опор№13-№14 Л-5 ВЛ 0,4 кВ КТП-154/250 кВА ф.7 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-154/250 кВА ф.7 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ КТП-154/250 кВА ф.7 ПС Началово, Обрыв проводов в пролете опор №7/2-№7/4 Л-2 ВЛ 0,4 кВ КТП-3/160 кВА ф.7 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-3/160 кВА ф.7 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ КТП-3/160 кВА ф.7 ПС Началово, Обрыв проводов в пролете опор №6-№12 Л-1 ВЛ 0,4 кВ КТП-666/250 кВА ф.7 ПС Водозабор. на ВЛ 0,4 кВ КТП-666/250 кВА ф.7 ПС Водозабор ВЛ 0,4 кВ КТП-666/250 кВА ф.7 ПС Водозабор
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 382 | 2022-03-03 12:46 | 2022-03-03 14:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-4 ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке от ЛР-4 ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от ЛР-4 ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. на ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 2022-03-03 12:46 | 2022-03-03 14:18
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 131 | 2022-01-20 00:16 | 2022-01-20 02:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явилось повреждение на потребительском КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительском КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-694 ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС. на ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС | 2022-01-20 00:16 | 2022-01-20 02:13
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка | 42 | 2022-01-15 20:21 | 2022-01-16 04:27 | 3.4.12.2, Причинами отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явились повреждение (излом) опоры №98 с последующим обрывом проводов в пролетах опор №97-№98, №98-№99 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка, вследствие воздействия ветровой нагрузки (скорость ветра 22 м/с). | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка явилось короткое замыкание между фазами "А", "В" и "С", возникшее в результате повреждения опоры №98 с последующим обрывом проводов ф. "А, В, С" в пролетах опор №97-№98, №98-№99 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Бирюковка, вследствие воздействия ветровых нагрузок выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка Опора П10-3, Обрыв проводов в результате повреждения опоры №98, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка Пролет:3*А 120 | 2022-01-15 20:21 | 2022-01-16 04:27
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 41 | 2022-01-15 19:41 | 2022-01-15 21:10 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово явился обрыв проводов в пролете опор №146-№148 ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №146-№148 ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №146-№148 ВЛ 6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ 6 кВ ф.21 ПС Началово ВЛ 6 кВ ф.21 ПС Началово | 2022-01-15 19:41 | 2022-01-15 21:10
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 40 | 2022-01-15 08:55 | 2022-01-15 12:09 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода ф."С" на опоре №231 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф."С" на опоре №231 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" на опоре №231 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-01-15 08:55 | 2022-01-15 12:09
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 39 | 2022-01-15 08:25 | 2022-01-15 10:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "А" в пролете опор №120-№121 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное КЗ в результате обрыва провода ф. "А" в пролете опор №120-№121 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" в пролете опор №120-№121 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-01-15 08:25 | 2022-01-15 10:20
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 38 | 2022-01-14 04:29 | 2022-01-14 05:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение предохранителей ф."А" и ф."В" в РУ-10 кВ КТП-16 ВЛ-13 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате повреждения предохранителей ф."А" и ф."В" в РУ-10 кВ КТП-16 ВЛ-13 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей ф."А" и ф."В" в РУ-10 кВ КТП-16 ВЛ-13 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КТП-16 ВЛ-13 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-16 ВЛ-13 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-01-14 04:29 | 2022-01-14 05:32
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 37 | 2022-01-14 04:10 | 2022-01-14 05:42 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода шлейфа ф. "А" на опоре №125 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 16 м/с) выше параметров относительно условий проекта. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода шлейфа ф. "А" на опоре №125 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 16 м/с) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа ф. "А" на опоре №125 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-01-14 04:10 | 2022-01-14 05:42
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 36 | 2022-01-10 14:40 | 2022-01-10 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В", вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-01-10 14:40 | 2022-01-10 16:18
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-516/630 кВА ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 11 | 2022-01-06 17:56 | 2022-01-06 18:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-516 ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения на ВЛ 0,4 кВ ВЛ-16 РП-9 ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительском КТП-516 ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-516 ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КТП-516 ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-516 ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-01-06 17:56 | 2022-01-06 18:47
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 10 | 2022-01-04 13:00 | 2022-01-04 14:13 | 3.4.12.2, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие воздействия ветровых нагрузок выше параметров относительно условий проекта (скорость ветра 14 м/с). | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось касание провода ф. "А" на землю, вследствие обрыва провода ф. "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате воздействия ветровых нагрузок выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" в пролете опор №9-№10 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2022-01-04 13:00 | 2022-01-04 14:13
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Мумра | 385 | 2022-11-12 06:24 | 2022-11-12 09:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС110/10 Мумра от МТЗ явился пробой изоляции опорных изоляторов фазы "А","В","С" на ВР-10кВ КТП-66 ф.22 ПС 110/10 Мумра вследствие изменения свойств материала изоляторов при продолжительной эксплуатации, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра от МТЗ явился пробой изоляции опорных изоляторов фазы "А","В","С" на ВР-10кВ КТП-66 ф.22 ПС 110/10 Мумра и последующее короткое замыкание, возникшее в результате механического разрушения материала опорных изоляторов фазы "А","В","С" ВР-10кВ КТП-66 ф.22 ПС 110/10 Мумра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности опорных изоляторов фазы "А","В","С" на ВР-10кВ КТП-66 ф.22 ПС 110/10 Мумра. на ВЛ-10кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра. на ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра ВР-10кВ КТП-66 ф.22 ПС 110/10 Мумра | 2022-11-12 06:24 | 2022-11-12 09:42
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 320 | 2022-08-22 10:30 | 2022-08-22 13:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось повреждение на потребительской КТП-593 ф.6 ПС 110/10 Маячное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-593 ф.6 ПС 110/10 Маячное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-593 ф.6 ПС 110/10 Маячное. на КТП-593 КТП-593 | 2022-08-22 10:30 | 2022-08-22 13:48
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-473/400 ф.12 ПС Баррикадная | 99 | 2022-08-20 22:50 | 2022-08-21 01:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-473 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-473 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "А","В" в пролете опор №4-№6 явилось короткое замыкание между фазами "А"и"В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-473 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А","В" в пролете опор №4-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-473 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-473 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Пролет:4*А 25. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-473/400 ф.12 ПС Баррикадная Опора анкерная А-04Б | 2022-08-20 22:50 | 2022-08-21 01:10
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-160/250 ф11 ПС Икряное | 82 | 2022-08-20 21:30 | 2022-08-20 22:51 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-160 ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-160 ф.11 ПС 110/10 Икряное и обрывом проводов фаз "В,С" в пролете опор №22-№23 явилось короткое замыкание между фазами "В"и"С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-160 ф.11 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В,С" в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-160 ф.11 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-160 ф.11 ПС Икряное, Пролет:4*А 25 на ВЛ-0,4кВ от КТП-160/250 ф11 ПС Икряное Опора АКН-4ДД (концевая) | 2022-08-20 21:30 | 2022-08-20 22:51
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-472/400 ф.11 ПС Баррикадная | 331 | 2022-08-20 19:00 | 2022-08-20 20:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-472 ф.11 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-472 ф.11 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом провода фазы "А","В" в пролете опор №2-№4 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-472 ф.11 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А","В" в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-472 ф.11 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-472 ф.11 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Пролет:4*А 25. на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-472/400 ф.11 ПС Баррикадная Опора П1-2 | 2022-08-20 19:00 | 2022-08-20 20:35
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 325 | 2022-08-20 16:18 | 2022-08-20 17:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской отпайке № 3 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской отпайке № 3 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке №3 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на отпайке №3 (потребителская) ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора А10-2 | 2022-08-20 16:18 | 2022-08-20 17:20
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная | 256 | 2022-08-04 08:17 | 2022-08-04 09:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось повреждение на потребительской КТП-49 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-49 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-49 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на КТП-49 (потребителская) ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ПС 110/10 Оранжерейная КТП-49 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная | 2022-08-04 08:17 | 2022-08-04 09:33
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 188 | 2022-07-29 19:10 | 2022-07-29 20:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 110/10 ПС Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на КЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 110/10 ПС Икряное явилось замыкание концевой кабельной муфты, возникшее в результате перекрытия изоляции, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на КЛ-10кВ ф.11 ПС 100/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между фазами концевой кабельной муфты КЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное Опора А10-2 | 2022-07-29 19:10 | 2022-07-29 20:20
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.28 ПС Икряное | 925 | 2022-07-29 17:31 | 2022-07-29 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора ШФ-20 провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора ШФ-20 провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №30, вследствие пробоя изоляции изолятора ШФ-20 провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора ШФ-20 провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора ШФ-20 провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции изолятора ШФ-20 провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.28 ПС Икряное. на ВЛ-10кВ ф.28 ПС Икряное Опора П10-3 | 2022-07-29 17:31 | 2022-07-29 18:52
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-553/250 ф.407 ПС Нефтебаза | 814 | 2022-07-02 11:13 | 2022-07-02 12:47 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-553 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-553 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №1/1-№1/2 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-553 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1/1-№1/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-553 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. на ВЛ-0,4кВ от КТП-553/250 ф.407 ПС Нефтебаза Опора П1-2 | 2022-07-02 11:13 | 2022-07-02 12:47
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-730 ф.13 ПС Икряное | 813 | 2022-07-02 10:40 | 2022-07-02 14:55 | 3.4.8.5, Причиной критического наклона опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-730 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось: удар опоры неустановленным транспортным средством. | 4.15, Причиной критического наклона опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-730 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось: удар опоры неустановленным транспортным средством. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Критический наклон опоры №4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-730 ф.13 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-730 ф.13 ПС Икряное П10-1 | 2022-07-02 10:40 | 2022-07-02 14:55
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная | 42 | 2022-06-28 08:03 | 2022-06-28 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная явилось механическое разрушение изолятора провода фазы "В" на опоре №33/1 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования и изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная явилось замыкание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №33/1, вследствие разрушения изолятора провода фазы "В" на опоре №33/1 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озёрная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение материала изолятора провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная Опора П10-3 | 2022-06-28 08:03 | 2022-06-28 09:05
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.313 ПС Нефтебаза | 720 | 2022-05-30 13:05 | 2022-05-30 14:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза явилось повреждение на потребительской отпайке № 1 ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза. | 4.4.1, Причиной отключения от В-6 ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза явилось повреждение на потребительской отпайке № 1 ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке № 1 ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза. на ВЛ-6кВ ф.313 ПС Нефтебаза ВЛ-6кВ ф.313 ПС Нефтебаза | 2022-05-30 13:05 | 2022-05-30 14:45
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-477/400 ф.12 ПС Баррикадная | 661 | 2022-05-28 10:20 | 2022-05-28 16:30 | 3.4.7.3, Причиной отключения КВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-477 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на КВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-477 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная | 4.12, Причиной отключения КВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-477 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на КВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-477 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между фазами "А" и "В" КВЛ-0,4 кВ Л-7 ЗТП-477 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ЗТП-477/400 ф.12 ПС Баррикадная Рубильник ВР32-35А 11220-00УХЛ3 | 2022-05-28 11:10 | 2022-05-28 16:30
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт | 851 | 2022-04-27 15:02 | 2022-04-27 15:55 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 52/53-52/54 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось касание провода фазы "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №52/53, вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 52/53-52/54 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №52/53-52/54 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт Пролет:3*А 70 | 2022-04-27 15:02 | 2022-04-27 15:55
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная | 767 | 2022-04-13 12:53 | 2022-04-13 14:52 | 3.4.7.3, Причиной появление "земли " в сети 10кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №50/47 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №50/47 в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №50/47 ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "А" на опоре №50/47 ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №50/47ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная Опора П10-3 | 2022-04-13 12:53 | 2022-04-13 14:52
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное | 312 | 2022-03-27 22:24 | 2022-03-27 23:23 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской КТП-169 ф.4 ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-169 ф.4 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-169 ф.4 ПС 110/10 Икряное. на КТП-169 (Потребительское) ф.4 ПС 110/10 Икряное. КТП-169 (Потребительское) ф.4 ПС 110/10 Икряное. | 2022-03-27 22:24 | 2022-03-27 23:23
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 376 | 2022-03-27 14:10 | 2022-03-27 19:18 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание провода фазы "В" и "С" на ЛР №2 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" на ЛР № 2 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В"на ЛР № 2 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-7ДБ | 2022-03-27 14:10 | 2022-03-27 19:18
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 362 | 2022-03-15 14:25 | 2022-03-15 16:09 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное и обрывом вязки провода фазы "А" на опоре №31 явилось явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное Пролет:3*АПС-70 | 2022-03-15 14:25 | 2022-03-15 16:09
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.19 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.27 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.28 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Житное ВЛ-10кВ ф.17 ПС Житное ВЛ-10кВ ф.10 ПС Мумра ВЛ-10кВ ф.12 ПС Мумра ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра ВЛ-10кВ ф.22 ПС Мумра ВЛ-10кВ ф.3 ПС Трудфронт ВЛ-10кВ ф.13 ПС Трудфронт ВЛ-10кВ ф.19 ПС Трудфронт ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт ВЛ-10кВ ф.18 ПС Трудфронт ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное ВЛ-10кВ ф.9 ПС Маячное ВЛ-10кВ ф.3 ПС Оранжерейная ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная ВЛ-10кВ ф.12 ПС Оранжерейная ВЛ-6кВ ф.406 Нефтебаза ВЛ-6кВ ф.407 Нефтебаза ВЛ-6кВ ф.313 ПС Нефтебаза ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная ВЛ-6кВ ф.13 ПС Киреты ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 377 | 2022-03-04 19:05 | 2022-03-25 14:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.3,4,11,13,15,16,17,19,24,27,28 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-10 кВ ф.15,17 ПС 110/10 Житное, ВЛ-10 кВ ф.10,12,14,22 ПС 110/10 Мумра, ВЛ-10 кВ ф.3,13,14,18,19 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-10 кВ ф.6,7,9 ПС 110/10 Маячное, ВЛ-10 кВ ф.3,9,12 ПС 110/10 Оранжерейная, ВЛ-6 кВ ф.406,407,313 ПС 35/6 Нефтебаза, ВЛ-10 кВ ф.7,10 ПС 110/10 Озерное, ВЛ-6 кВ ф.12,16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.3,4,11,13,15,16,17,19,24,27,28 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-10 кВ ф.15,17 ПС 110/10 Житное, ВЛ-10 кВ ф.10,12,14,22 ПС 110/10 Мумра, ВЛ-10 кВ ф.3,13,14,18,19 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-10 кВ ф.6,7,9 ПС 110/10 Маячное, ВЛ-10 кВ ф.3,9,12 ПС 110/10 Оранжерейная, ВЛ-6 кВ ф.406,407,313 ПС 35/6 Нефтебаза, ВЛ-10 кВ ф.7,10 ПС 110/10 Озерное, ВЛ-6 кВ ф.12,16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф.28 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Житное ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Житное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Житное ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Житное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Мумра ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Мумра ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Оранжерейное ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Оранжерейное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейное ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейное ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-6 кВ ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Озерное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озерное ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озерное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Маячное ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Маячное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-6 кВ ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-6 кВ ф.313 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты | 2022-03-04 19:05 | 2022-03-10 00:22
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от КТП-237/250 ф16 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от КТП-21/100 ф17 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от КТП-22/100 ф17 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от КТП-23/160 ф17 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от КТП-91/400 ф17 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от КТП-519/160 ф13 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от ГКТП-514/160ф.24 ПС Икряное ВЛ-0,4кВ от КТП-41/160 ф6 ПС Маячное ВЛ-0,4кВ от КТП-231/250 ф14 ПС Трудфронт ВЛ-0,4кВ от КТП-229/100 ф14 ПС Трудфронт ВЛ-0,4кВ от КТП-214/160 ф15 ПС Житное ВЛ-0,4кВ от КТП-87/100 ф17 ПС Житное ВЛ-0,4кВ от КТП-64/250 ф14 ПС Мумра ВЛ-0,4кВ от КТП-227/100 ф3 ПС Трудфронт ВЛ-0,4кВ от КТП-632/100 ф18 ПС Трудфронт ВЛ-0,4кВ от КТП-228/63 ф3 ПС Трудфронт ВЛ-0,4кВ от КТП-59/160 ф.12 ПС Мумра ВЛ-0,4кВ от КТП-301/250 ф7 ПС Маячное ВЛ-0,4кВ от КТП-143/400 ф14 ПС Мумра ВЛ-0,4кВ от КТП-61/160 ф14 ПС Мумра ВЛ-0,4кВ от КТП-60/100 ф14 ПС Мумра ВЛ-0,4 от КТП-183/160 ф15 Житное ВЛ-0,4 кВ от КТП-246 ф15 ПС Житное ВЛ-0,4кВ от КТП-65/250 ф14 ПС Мумра ВЛ-0,4кВ от КТП-296/160 ф.12 ПС Мумра ВЛ-0,4кВ от КТП-85/160 ф17 ПС Житное ВЛ-0,4кВ от КТП-553/250 ф.407 ПС Нефтебаза ВЛ-0,4кВ от КТП-664 ф.406 Нефтебаза ВЛ-0,4кВ от КТП-127 ф.406 ПС Нефтебаза ВЛ-0,4кВот КТП-707 ф.406 ПС Нефтебаза ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза ВЛ-0,4кВ от ЗТП-552/2х250 ф.406 ПС Нефтебаза ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ от КТП-258/160 ф.16 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ от КТП-605/100 ф16 ПС Баррик ВЛ-0,4кВ от КТП-269/100 ф.7 ПС Баррик ВЛ-0,4кВ от КТП-254/100 ф16 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ от КТП-606/100 ф.16 ПС Баррикадная | 360 | 2022-03-04 19:05 | 2022-03-20 17:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ КТП-519,520 ф.13 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-237 ф.16 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-21,22,23,91 ф.17 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-41 ф.6 ПС 110/10 Маячное , ВЛ-0,4 кВ КТП-301 ф.7 ПС 110/10 Маячное, ВЛ-0,4 кВ КТП-231,229 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-0,4 кВ КТП-632 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-0,4 кВ КТП-214,183,246 ф.15 ПС 110/10 Житное, ВЛ-0,4 кВ КТП-87,85 ф.17 ПС 110/10 Житное, ВЛ-0,4 кВ КТП-64,143,61,60,65 ф.14 ПС 110/10 Мумра, ВЛ-0,4 кВ КТП-59,296 ф.12 ПС 110/10 Мумра, ВЛ-0,4 кВ КТП-227,228 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-0,4 кВ КТП-604,258,605,254,606 ф.16 ПС ПС 220/110/35/6 Баррикадная, ВЛ-0,4 кВ КТП-269 ф.7 ПС ПС 220/110/35/6 Баррикадная, ВЛ-0,4 кВ КТП-553,554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза, ВЛ-0,4 кВ КТП-664,127,707,552 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор,вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ КТП-519,520 ф.13 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-237 ф.16 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-21,22,23,91 ф.17 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное, ВЛ-0,4 кВ КТП-41 ф.6 ПС 110/10 Маячное , ВЛ-0,4 кВ КТП-301 ф.7 ПС 110/10 Маячное, ВЛ-0,4 кВ КТП-231,229 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-0,4 кВ КТП-632 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-0,4 кВ КТП-214,183,246 ф.15 ПС 110/10 Житное, ВЛ-0,4 кВ КТП-87,85 ф.17 ПС 110/10 Житное, ВЛ-0,4 кВ КТП-64,143,61,60,65 ф.14 ПС 110/10 Мумра, ВЛ-0,4 кВ КТП-59,296 ф.12 ПС 110/10 Мумра, ВЛ-0,4 кВ КТП-227,228 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт, ВЛ-0,4 кВ КТП-604,258,605,254,606 ф.16 ПС ПС 220/110/35/6 Баррикадная, ВЛ-0,4 кВ КТП-269 ф.7 ПС ПС 220/110/35/6 Баррикадная, ВЛ-0,4 кВ КТП-553,554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза, ВЛ-0,4 кВ КТП-664,127,707,552 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза , явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-237 ф.16 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-237 ф.16 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-41 ф.6 ПС 110/10 Маячное ВЛ-0,4 КТП-41 ф.6 ПС 110/10 Маячное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-231 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-0,4 КТП-231 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-229 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-0,4 КТП-229 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-214 ф.15 ПС 110/10 Житное ВЛ-0,4 КТП-214 ф.15 ПС 110/10 Житное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-87 ф.17 ПС 110/10 Житное ВЛ-0,4 КТП-87 ф.17 ПС 110/10 Житное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-64 ф.14 ПС 110/10 Мумра ВЛ-0,4 КТП-64 ф.14 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-227 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-0,4 КТП-227 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-85 ф.17 ПС 110/10 Житное ВЛ-0,4 КТП-85 ф.17 ПС 110/10 Житное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-0,4 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-21 ф.17 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-21 ф.17 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-22 ф.17 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-22 ф.17 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-519 ф.13 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-519 ф.13 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-632 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-0,4 КТП-632 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-258 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-0,4 КТП-258 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-605 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-0,4 КТП-605 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-269 ф.7 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-0,4 КТП-269 ф.7 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-254 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-0,4 КТП-254 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-553 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-0,4 КТП-553 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-664 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-0,4 КТП-664 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-127 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-0,4 КТП-127 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-228 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт ВЛ-0,4 КТП-228 ф.3 ПС 110/10 Трудфронт, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-59 ф.12 ПС 110/10 Мумра ВЛ-0,4 КТП-59 ф.12 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-707 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-0,4 КТП-707 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-301 ф.7 ПС 110/10 Маячное ВЛ-0,4 КТП-301 ф.7 ПС 110/10 Маячное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное ВЛ-0,4 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-143 ф.14 ПС 110/10 Мумра ВЛ-0,4 КТП-143 ф.14 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-61 ф.14 ПС 110/10 Мумра ВЛ-0,4 КТП-61 ф.14 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-60 ф.14 ПС 110/10 Мумра ВЛ-0,4 КТП-60 ф.14 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-183 ф.15 ПС 110/10 Житное ВЛ-0,4 КТП-183 ф.15 ПС 110/10 Житное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-246 ф.15 ПС 110/10 Житное ВЛ-0,4 КТП-246 ф.15 ПС 110/10 Житное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-65 ф.14 ПС 110/10 Мумра ВЛ-0,4 КТП-65 ф.14 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-0,4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-552 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза ВЛ-0,4 КТП-552 ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-296 ф.12 ПС 110/10 Мумра ВЛ-0,4 КТП-296 ф.12 ПС 110/10 Мумра, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-606 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-0,4 КТП-606 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-514/160ф.24 ПС Икряное | 288 | 2022-02-26 11:50 | 2022-02-26 17:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился излом опоры № 3, 4, 5, 5/1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное и обрыв проводов фазы "А, В, С, 0" ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры № 3, 4, 5, 5/1 и обрыв проводов фазы "А, В, С, 0" ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-514 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-514/160ф.24 ПС Икряное Пролет:4*А 35 | 2022-02-26 11:50 | 2022-02-26 17:10
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное | 188 | 2022-01-31 11:50 | 2022-01-31 17:17 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное явился излом опоры №20 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное и обрыв проводов фазы "А, В, С, 0" ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №20 и обрыв проводов фазы "А, В, С, 0" ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-520/160 ф13 ПС Икряное Опора А1-2 | 2022-01-31 11:50 | 2022-01-31 17:17
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Житное | 56 | 2022-01-14 09:50 | 2022-01-14 10:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Житное явилось повреждение на потребительском КТП-261 ф.15 ПС 110/10 Житное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Житное явилось повреждение на потребительском КТП-261 ф.15 ПС 110/10 Житное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-261 ф.15 ПС 110/10 Житное. на Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Житное явилось повреждение на потребительском КТП-261 ф.15 ПС 110/10 Житное. Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Житное явилось повреждение на потребительском КТП-261 ф.15 ПС 110/10 Житное. | 2022-01-14 09:50 | 2022-01-14 10:50
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная | 51 | 2022-01-14 08:45 | 2022-01-14 09:38 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явилось повреждение на потребительском КТП-661 ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явилось повреждение на потребительском КТП-661 ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-661 ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. на КТП-661 (потребительская) ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. КТП-661 (потребительская) ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. | 2022-01-14 08:45 | 2022-01-14 09:38
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 45 | 2022-01-14 00:18 | 2022-01-14 01:36 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №29/1-№29/1/1 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное из-за обрыва проводов фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов . | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №29/1-№29/1/1 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29/1-№29/1/1 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное Пролет:3*АПС-35 | 2022-01-14 00:18 | 2022-01-14 01:36
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Икряное | 20 | 2022-01-04 14:28 | 2022-01-04 16:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской КТП-608 ф.19 ПС 110/10 Икряное. | 4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-608 ф.19 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-608 ф.19 ПС 110/10 Икряное. на КТП-608 (Потребителская) ф.19 ПС 110/10 Икряное КТП-608 (Потребителская) ф.19 ПС 110/10 Икряное | 2022-01-04 14:28 | 2022-01-04 16:15
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 14 | 2022-01-02 19:42 | 2022-01-02 21:30 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" на опоре №29 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" на опоре №29 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В"на опоре №29 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2022-01-02 19:42 | 2022-01-02 21:30
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 702 | 2022-11-14 10:20 | 2022-11-14 13:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-1/100 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор явилось воздействие межфазного короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-1/100 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-1/100 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор на ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор КТП-1 ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110/35/10 Раздор | 2022-11-14 10:20 | 2022-11-14 13:20
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 571 | 2022-10-02 08:17 | 2022-10-02 10:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской отпайке на КТП 520/63 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения от В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке на КТП 520/63 ф.7 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 ф.7 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10 ф.7 ПС 35/10 Травино ВЛ-10 ф.7 ПС 35/10 Травино | 2022-10-02 08:17 | 2022-10-02 10:40
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 | 530 | 2022-09-17 11:45 | 2022-09-17 13:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.1 ПС 35/6 НС-5 явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП№312 ф.1 ПС 35/6 НС-5. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.1 ПС 35/6 НС-5 явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-312 ВЛ-6 ф.1 ПС 35/6 НС-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-312 ВЛ-6 ф.1 ПС 35/6 НС-5 на ВЛ-6 ф.1 ПС 35/6 НС-5 КТП-312 ВЛ-6 ф.1 ПС 35/6 НС-5 КТП-312 | 2022-09-17 11:45 | 2022-09-17 13:22
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 531 | 2022-09-15 01:47 | 2022-09-15 04:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10кВ Калиновка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.179-180 ф.7 ПС 35/10 кВ Калиновка, что привело к межфазному замыканию проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Калиновка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Калиновка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.7 ПС 35/10 кВ Калиновка вследствие наброса проволоки на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.179-180 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Калиновка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Калиновка на ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 2022-09-15 01:47 | 2022-09-15 04:55
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 313 | 2022-09-14 23:30 | 2022-09-15 00:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-№6 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино КТП-544. | 4.4.1, Причиной отключения от В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке ЛР-№6 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино КТП-544. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ЛР-№6 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино КТП-544. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино КТП-544. ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино КТП-544. | 2022-09-14 23:30 | 2022-09-15 00:27
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 532 | 2022-09-14 20:24 | 2022-09-14 21:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключенияВ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-№1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10Чапаевская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская явилось короткое замыкание, произошедшее вследствие повреждения на потребительской отпайке от ЛР-№1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от ЛР-№1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Чапаевская. | 2022-09-14 20:24 | 2022-09-14 21:09
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары | 529 | 2022-09-14 16:05 | 2022-09-14 18:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 Увары явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-439 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Увары. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 Увары явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-439 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Увары. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-439 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Увары на ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Увары КТП-439 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/35/10 Увары | 2022-09-14 16:05 | 2022-09-14 18:50
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 292 | 2022-09-14 13:14 | 2022-09-14 19:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры 301/19/22/124/9 КТП-494 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения от В-10 ф.6 ПС 35/10 Травино явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке от опоры 301/19/22/124/9 КТП-494 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайкеот опоры 301/19/22/124/9 КТП-494 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Травино. на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Травино. ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Травино. | 2022-09-14 13:14 | 2022-09-14 19:11
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 522 | 2022-09-14 13:09 | 2022-09-15 00:36 | 3.4.12.5, Вследствие атмосферных перенапряжений, выразившихся высокой грозовой активностью, произошло попадание грозового разряда в КРУН-10 ф.7 ПС 35/10 кВ Калиновка с последующим повреждением внешней изоляции проходных изоляторов ф.7 ПС 35/10 Калиновка. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 ф.7 ПС 35/10 Калиновка явилось нарушение электрической изоляции проходных изоляторов из попадания грозового разряда в КРУН -10 ПС 35/10 кВ Калиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание грозового разряда на КРУН-10 кВ Изолятор проходной | 2022-09-14 13:09 | 2022-09-15 00:36
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 521 | 2022-09-14 12:46 | 2022-09-14 19:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-№6 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино явилось короткое замыкание, произошедшее вследствие повреждения на потребительской отпайке от ЛР-№6 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от ЛР-№6 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино. ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 35/10 Травино. | 2022-09-14 12:46 | 2022-09-14 19:51
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 259 | 2022-09-09 08:27 | 2022-09-09 16:12 | 3.4.7.3, Причиной появление "земли " в сети 10кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф "А" на опоре №54 в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская явилось касание провода Ф "А" на металлическую конструкцию опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф "А" на опоре №54 ф.18 ПС 110/10 Новинская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф "А" на опоре №54 ф.18 ПС 110/10 Новинская в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Новинская. на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Новинская | 2022-09-09 08:27 | 2022-09-09 16:12
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 472 | 2022-09-05 11:10 | 2022-09-05 12:05 | 3.4.8.4, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явился наброс постороннего предмета на провода Ф"С" на опоре №11/280 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино, вследствие воздействия посторонних лиц, с перекрытием по постороннему предмету на траверсу опоры. | 4.17.1, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино явилось однофазное замыкание провода Ф "С" на металлическую конструкцию опоры, вследствие наброса на опоре №11/280 ф.7 ПС 35/10 Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода фазы С на опоре 11/280 ф.7 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Травино | 2022-09-05 11:10 | 2022-09-05 12:05
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-358 ф.10 ПС Раздор | 459 | 2022-09-01 08:30 | 2022-09-01 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-358 ф.10 ПС Раздор явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП 358 ф.10 ПС Раздор явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП 358 ф. 10 ПС Раздор. на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП 358 ф.10 ПС Раздор Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП 358 ф.10 ПС Раздор | 2022-09-01 08:30 | 2022-09-01 09:10
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-120ф.16 ПС Н.Комаровка | 245 | 2022-08-22 10:00 | 2022-08-22 12:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-120 ф.16 ПС 110/10 Н. Комаровка явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 21-22, 23-24 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-120 ф.16 ПС 110/10 Н. Комаровка, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-120 ф.16 ПС 110/10 Н. Комаровка явилось межфазное замыкание проводов Л-1 ВЛ-0,4 КТП-120 ф.16 ПС 110/10 Н. Комаровка из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор № 21-22, 23-24 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4 КТП-120 ф.16 ПС 110/10 Н. Комаровка ВЛ-0,4 КТП-120 ф.16 ПС 110/10 Н. Комаровка | 2022-08-22 10:00 | 2022-08-22 12:31
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Табола | 391 | 2022-08-21 15:13 | 2022-08-21 16:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Табола явилось повреждение на потребительской отпайке 9 уч.1 ф.9 ПС Табола КТП-372 | 4.4.1, Причиной отключения от В-10 ф.9 ПС 110/10 Табола явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской отпайке № 9 уч.1 ф.9 ПС Табола КТП-372 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке № 9 уч.1 ф.9 ПС 110/10 Табола на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Табола на ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Табола ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Табола | 2022-08-21 15:13 | 2022-08-21 16:38
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор | 243 | 2022-08-21 09:30 | 2022-08-21 11:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор явился наброс ветки неустановленными лицами на провода Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор явилось межфазное замыкание проводов Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор из-за наброса ветки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2/63 ф.26 ПС Раздор | 2022-08-21 09:30 | 2022-08-21 11:00
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-281ВЛ-10РП-Азовский ф.20 ПСТабола | 138 | 2022-08-20 20:00 | 2022-08-20 21:49 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВКТП-281 ВЛ-10 РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВКТП-281 ВЛ-10 РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-281 ВЛ-10 РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола явилось межфазное замыкание проводов Л-1ВЛ-0,4кВ КТП-281 ВЛ-10 РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор № 16-17 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ КТП-281 ВЛ-10 РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола ВЛ-0,4кВ КТП-281 ВЛ-10 РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола | 2022-08-20 20:00 | 2022-08-20 21:49
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 476/100 ф.15 пс Новинская | 149 | 2022-08-20 15:06 | 2022-08-20 18:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-0,4 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП 476/100 ф.15 ПС 110/10 Новинская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 11-12 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП 476/100 ф.15 ПС 110/10 Новинская, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-0,4 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП 476/100 ф.15 ПС 110/10 Новинская явилось межфазное замыкание проводов Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП 476/100 ф.15 ПС 110/10 Новинская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор № 11-12 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ КТП 476/100 ф.15 ПС 110/10 Новинская ВЛ-0,4кВ КТП 476/100 ф.15 ПС 110/10 Новинская | 2022-08-20 15:06 | 2022-08-20 18:50
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-10/250 ф.10 ПС Раздор | 135 | 2022-08-20 14:35 | 2022-08-20 18:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.10 ПС Раздор явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 46-47 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.10 ПС Раздор, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-0,4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.10 ПС Раздор явилось межфазное замыкание проводов Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.10 ПС Раздор из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор № 46-47 неустановленными лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.10 ПС Раздор ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.10 ПС Раздор | 2022-08-20 14:35 | 2022-08-20 18:45
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 508/100ф.20 пс Новинская | 233 | 2022-08-20 14:25 | 2022-08-20 17:48 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-0,4 Л-2 ВЛ-0,4кВ кВ КТП-508 ф.20 ПС 110/10 Новинская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-0,4кВ кВ КТП-508 ф.20 ПС 110/10 Новинская, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-0,4 Л-2 ВЛ-0,4кВ кВ КТП-508 ф.20 ПС 110/10 Новинская явилось межфазное замыкание проводов Л-2 ВЛ-0,4кВ кВ КТП-508 ф.20 ПС 110/10 Новинская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор № 16-17 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ кВ КТП-508 ф.20 ПС 110/10 Новинская ВЛ-0,4кВ кВ КТП-508 ф.20 ПС 110/10 Новинская | 2022-08-20 14:25 | 2022-08-20 17:48
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-65ф.7ПС Калиновка | 123 | 2022-08-20 14:10 | 2022-08-20 16:08 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-0,4 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-65 ф.7 ПС 35/10 Калиновка явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 29-30 ВЛ-0,4 КТП-65 ф.7 ПС 35/10 Калиновка , что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-0,4 Л-2 ВЛ-0,4 КТП-65 ф.7 ПС 35/10 Калиновка явилось межфазное замыкание проводов Л-2 ВЛ-0,4 КТП-65 ф.7 ПС 35/10 Калиновка из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор № 29-30 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4 КТП-65 ф.7 ПС 35/10 Калиновка ВЛ-0,4 КТП-65 ф.7 ПС 35/10 Калиновка | 2022-08-20 14:10 | 2022-08-20 16:08
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 145/160 ф.4 пс Тузуклей | 146 | 2022-08-20 13:50 | 2022-08-20 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-145 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей явился провис и схлест проводов в пролете опор №19-20 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-145 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей явился провис и схлест проводов в пролете опор №19-20 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-145 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей на ВЛ-0,4кВ КТП-145 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей ВЛ-0,4кВ КТП-145 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей | 2022-08-20 13:50 | 2022-08-20 17:05
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 367 | 2022-08-20 12:27 | 2022-08-20 16:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей явился наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф."В" и "С" на опоре №36/1 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/10 Тузуклей явилось межфазное замыкание проводов Ф."В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода Ф. "В" и "С" на опоре № 36/1 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних проводов на ВЛ на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Тузуклей | 2022-08-20 12:27 | 2022-08-20 16:05
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-3/100 ф.26 ПС Раздор | 222 | 2022-08-20 12:00 | 2022-08-20 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-3/100 ф.26 ПС 110/10 Раздор явился провис и схлест проводов в пролете опор №17-18 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП-3/100 ф.26 ПС 110/10 Раздор явился провис и схлест проводов в пролете опор №17-18 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-3/100 ф.26 ПС 110/10 Раздор на ВЛ-0,4кВ КТП-3/100 ф.26 ПС 110/10 Раздор ВЛ-0,4кВ КТП-3/100 ф.26 ПС 110/10 Раздор | 2022-08-20 12:00 | 2022-08-20 15:20
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 237/100 ф.12 пс Увары | 221 | 2022-08-20 10:04 | 2022-08-20 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП237/100 ф.12 ПС 110/10 Увары явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП237/100 ф.12 ПС 110/10 Увары явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ в пролете опор № 18-19 на Л-1 ВЛ-0,4 кВ ф.9 ПС 110/10 Увары на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП237/100 ф.12 ПС 110/10 Увары Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП237/100 ф.12 ПС 110/10 Увары | 2022-08-20 10:04 | 2022-08-20 13:10
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-52ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПСТабола | 408 | 2022-08-20 08:10 | 2022-08-20 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-52 ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола явился схлест проводов в пролете опор №21-22 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-52 ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола, в результате схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-52 ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-52 ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-52 ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС 110/10 Табола | 2022-08-20 08:10 | 2022-08-20 09:15
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары | 11 | 2022-08-13 08:55 | 2022-08-13 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Увары явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Увары, вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Увары явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф. "А" в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Увары, в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф. "В" в пролете опор №10/5-10/6 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Увары на ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Увары на ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары | 2022-08-13 08:55 | 2022-08-13 11:00
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 63 | 2022-08-09 23:30 | 2022-08-10 01:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Травино явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-665 ф.6 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино явилось воздействие замыкание на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-665. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-665 ф.6 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Травино на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино КТП-665 ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино КТП-665 | 2022-08-09 23:30 | 2022-08-10 01:26
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 995 | 2022-08-07 07:57 | 2022-08-07 08:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 35/10 Травино явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-278 ф.16 ПС 35/10 Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 35/10 Травино явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-278 ф.16 ПС 35/10 кВ Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-278 ф.16 ПС Травино на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Травино на КТП-278 ф.16 ПС Травино на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Травино ВЛ-10кВ ф.16 ПС Травино | 2022-08-07 07:57 | 2022-08-07 08:41
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.14ПС Н.Комаровка | 330 | 2022-08-06 17:50 | 2022-08-06 20:46 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Н. Комаровка явилось воздействие продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку. | 4.17.4, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Н. Комаровка явилось однофазное замыкание Ф."А" продуктами жизнедеятельности птиц на КТП-117 ф.14 ПС 110/10кВ Н. Комаровка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие продуктов жизнедеятельности птиц на электроустановку ВЛ-10кВ ф.14 ПС Н. Комаровку на ВЛ-10кВф.14ПС Н.Комаровка ВЛ-10кВф.14ПС Н.Комаровка | 2022-08-06 17:50 | 2022-08-06 20:46
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 268 | 2022-08-05 17:22 | 2022-08-05 20:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-588 ф.16 ПС Чаганская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось воздействие короткого замыкания на землю при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-588 ф.16 ПС Чаганских. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-588 ф.16 ПС Чаганская на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская КТП-588 ф.16 ПС Чаганских. | 2022-08-05 17:22 | 2022-08-05 20:50
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 937 | 2022-07-31 17:34 | 2022-07-31 23:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10кВ Чапаевская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.180-181 ф.8 ПС 110/10 кВ Чапаевская, что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Чапаевская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Чапаевская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" ф.8 ПС 110/10 кВ Чапаевская вследствие наброса проволоки на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.180-181 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Чапаевская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская, Пролет:3*А 50 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2022-07-31 17:34 | 2022-07-31 23:20
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола | 147 | 2022-07-23 09:45 | 2022-07-23 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола, явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №85, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола явился пробой изоляции изолятора фазы "В" на опоре №85 ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола, что в последующем привело к нахлесту провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №85 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола на ПС Табола ВЛ-10кВ ВЛ-6РП-Азовский ф.20 ПС Табола | 2022-07-23 09:45 | 2022-07-23 11:59
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 164 | 2022-07-21 11:22 | 2022-07-21 13:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Новинская явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-328 ф.18 ПС Новинская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Новинская явилось двухфазное КЗ при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-328 ф.18 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-328 ф.18 ПС Новинская. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Новинская, КТП 328 ф.18 ПС Новинская на ПС Новинская КТП-328 ф.18 ПС Новинская | 2022-07-21 11:22 | 2022-07-21 13:07
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 161 | 2022-07-21 08:56 | 2022-07-21 10:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Травино явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."В" и Ф."С" ВЛ-10 кВ в пролете опор №116-117 ф.6 ПС 35/10 кВ Травино, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."В" и Ф."С" ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Травино. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Травино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" ф.6 ПС 35/10 кВ Травино из-за наброса проволоки на провода Ф."В" и Ф."С" ВЛ-10 кВ в пролете опор №116-117 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Травино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино, А 70 на ВЛ-10кВ ф.6 ПСТравино ВЛ-10кВ ф.6 ПСТравино | 2022-07-21 08:56 | 2022-07-21 10:10
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 900 | 2022-07-13 10:35 | 2022-07-13 12:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Травино явился схлест проводов Ф."В" и "С" в пролете опор №108-№109 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Травино, в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Травино явилось двухфазное КЗ вследствие схлеста проводов Ф."В" и "С" в пролете опор №108-№109 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Травино, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов Ф."В" и "С" в пролете опор №108-№109 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Травино. на ВЛ-10кВф.16ПС Травино ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 2022-07-13 10:35 | 2022-07-13 12:30
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 пс Новинская | 844 | 2022-07-03 11:17 | 2022-07-03 14:56 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Новинская явилось воздействие птицы на электроустановку. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Новинская явилось межфазное замыкание Ф."А" и Ф."В" птицей на ВР-10 КТП-476 ф.15 ПС 110/10кВ Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на электроустановку на ВЛ-10кВ ф.15 пс Новинская ВЛ-10кВ ф.15 пс Новинская | 2022-07-03 11:17 | 2022-07-03 14:56
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.5ПСТравино | 796 | 2022-06-21 15:48 | 2022-06-21 16:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10кВ Травино явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.6-7 ф.5 ПС 110/10 кВ Травино, что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и Ф. "В" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Травино. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Травино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф. "В" ф.5 ПС 110/10 кВ Травино вследствие наброса проволоки на провода Ф. "А" и Ф. "В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.6-7 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Травино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами в пролете оп. 6-7 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Травино на ПС 110/10 кВ Травино ПС 110/10 кВ Травино | 2022-06-21 15:48 | 2022-06-21 16:37
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 789 | 2022-06-13 09:41 | 2022-06-13 12:14 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10кВ Травино явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.131/262/121-131/262/122 ф.4 ПС 110/10кВ Травино, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Травино. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Травино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В"ф.4 ПС 110/10 кВ Травино вследствие наброса проволоки на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.131/262/121-131/262/122 ф.4 ПС 110/10 кВ Травино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино | 2022-06-13 09:41 | 2022-06-13 12:14
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 81 | 2022-06-06 19:45 | 2022-06-06 21:12 | 3.4.7.3, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.4 ПС Травино явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-193. | 4.13, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.4 ПС Травино явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-193 ф.4 ПС Травино на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Травино на КТП-193 ф.4 ПС Травино КТП-193 ф.4 ПС Травино | 2022-06-06 19:45 | 2022-06-06 21:12
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 пс Тузуклей | 741 | 2022-05-16 19:40 | 2022-05-16 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Тузуклей явился обрыв проводов в пролете опор 57-58 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Тузуклей, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Тузуклей явилось короткое замыкание, произошедшее вследствие обрыва проводов в пролете опор 57-58 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор 57-58 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Тузуклей на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Тузуклей ВЛ-10кВ ф.8 ПС Тузуклей | 2022-05-16 19:40 | 2022-05-16 21:56
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.5ПСТравино | 607 | 2022-05-08 17:11 | 2022-05-08 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Травино явилось повреждение изолятора Ф"А" на опоре № 41/4 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Травино явилось замыкание ф.А - "земля", вследствие повреждения изолятора Ф"А" на опоре № 41/4 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора Ф"А" на опоре № 41/4 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино на ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино | 2022-05-08 17:11 | 2022-05-08 18:02
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 907 | 2022-05-06 15:03 | 2022-05-06 16:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей явился наброс постороннего предмета в пролете опор №№ 36/10-36/11 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Тузуклей. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Тузуклей из-за наброса постороннего предмета в пролете опор №№ 36/10-36/11 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета в пролете опор №№ 36/10-36/11 на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей | 2022-05-06 15:03 | 2022-05-06 16:58
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 740 | 2022-05-06 13:27 | 2022-05-06 15:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Тузуклей явилось повреждение на потребительской КТП №592 ф.7 ПС Тузуклей. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Тузуклей явилось повреждение на потребительской КТП №592 ф.7 ПС Тузуклей Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП №592 ф.7 ПС Тузуклей на ВЛ-10 ф.7 ПС Тузуклей ВЛ-10 ф.7 ПС Тузуклей | 2022-05-06 13:27 | 2022-05-06 15:04
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 662 | 2022-04-03 15:59 | 2022-04-03 17:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Тузуклей явилось повреждение на потребительской ТП-191 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Тузуклей | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Тузуклей явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской ТП-191 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ТП-191 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Тузуклей на ТП-191 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Тузуклей ТП-191 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Тузуклей | 2022-04-03 15:59 | 2022-04-03 17:16
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 516 | 2022-03-29 17:50 | 2022-03-29 18:45 | 3.4.8.4, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.6 ПС Травино явился наброс постороннего предмета на провода фазы А на опоре №301/19/44 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Травино, вследствие воздействия посторонних лиц, с перекрытием по постороннему предмету на траверсу опоры. | 4.17.1, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.6 ПС Травино явился наброс постороннего предмета на провода фазы А на опоре №301/19/44 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Травино, вследствие воздействия посторонних лиц, с перекрытием по постороннему предмету на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на провода фазы А на опоре №301/19/44 ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Травино на ВЛ-10кВф.6ПСТравино Опора А10-2 | 2022-03-29 17:50 | 2022-03-29 18:45
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 524 | 2022-03-24 16:12 | 2022-03-24 18:00 | 3.4.8.4, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС Травино явился наброс постороннего предмета на провода фазы В на опоре №191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, вследствие воздействия посторонних лиц, с перекрытием по постороннему предмету на траверсу опоры. | 4.17.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС Травино явился наброс постороннего предмета на провода фазы В на опоре №191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, вследствие воздействия посторонних лиц, с перекрытием по постороннему предмету на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода фазы В на опоре №191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино на ВЛ-10кВф.16ПС Травино Опора П10-3 | 2022-03-24 16:12 | 2022-03-24 18:00
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 507 | 2022-03-21 12:02 | 2022-03-21 16:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс на провода Ф"В - С" на опоре №128 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс на провода Ф"В - С" на опоре №128 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на провода Ф"В - С" на опоре №128 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка на ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка Пролет:3*А 70 | 2022-03-21 12:02 | 2022-03-21 16:40
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка ВЛ-10кВф.17ПС Н.Комаровка ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская ВЛ-10кВф.4ПСТравино ВЛ-10кВф.6ПСТравино ВЛ-10кВф.16ПС Травино ВЛ-10кВ ф.10 пс Увары ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор ВЛ-10кВ ф.18 ПС Раздор ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей ВЛ-6кВ ф.1 ПС НС-5 ВЛ-10кВ ф.17 пс Новинская ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская ВЛ-10кВ ф.8 ПС Камызяк ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 351 | 2022-03-04 20:20 | 2022-03-10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.16,17 ПС Николо-Комаровка, ф.16 ПС Чаганская, ф.4,6,16 ПС Травино, ф.10 ПС Увары, ф.8 ПС Чапаеская, ф.10,18,26 ПС Раздор, ф.7 ПС Тузуклей, ф.17,20 ПС Новинская, ф.8 ПС Камызяк, ф.7 ПС Калиновка, ВЛ-6 кВ ф.1 ПС НС-5 явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.16,17 ПС Николо-Комаровка, ф.16 ПС Чаганская, ф.4,6,16 ПС Травино, ф.10 ПС Увары, ф.8 ПС Чапаеская, ф.10,18,26 ПС Раздор, ф.7 ПС Тузуклей, ф.17,20 ПС Новинская, ф.8 ПС Камызяк, ф.7 ПС Калиновка, ВЛ-6 кВ ф.1 ПС НС-5 явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Николо-Комаровка на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Николо-Комаровка ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Николо-Комаровка, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Увары на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Увары ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Увары, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Раздор на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Раздор ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Раздор, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.26 ПС Раздор на ВЛ-10 кВ ф.26 ПС Раздор ВЛ-10 кВ ф.26 ПС Раздор, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.1 ПС НС-5 на ВЛ-6 кВ ф.1 ПС НС-5 ВЛ-6 кВ ф.1 ПС НС-5, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Новинская на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Новинская ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Новинская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Камызяк на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Камызяк ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Камызяк, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-101ф.9ПС Маячное ВЛ-0,4кВ КТП 498/100ф20 пс Новинская ВЛ-0,4 КТП-446ф.4 ПС Травино ВЛ-0,4кВ КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-0,4 КТП-274ф.16 ПС Травино | 503 | 2022-03-04 20:03 | 2022-03-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-0,4 КТП-101ф.9ПС Маячное, ВЛ-0,4кВ КТП 498 ф20 ПС Новинская, ВЛ-0,4кВ КТП-89 ф.8 ПС Чапаевская, ВЛ-0,4 КТП-446 ф.4 ПС Травино, ВЛ-0,4 КТП-274 ф.16 ПС Травино явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-0,4 КТП-101ф.9ПС Маячное, ВЛ-0,4кВ КТП 498 ф20 ПС Новинская, ВЛ-0,4кВ КТП-89 ф.8 ПС Чапаевская, ВЛ-0,4 КТП-446 ф.4 ПС Травино, ВЛ-0,4 КТП-274 ф.16 ПС Травино явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-101ф.9ПС Маячное на ВЛ-0,4 КТП-101 ф.9ПС Маячное ВЛ-0,4 КТП-101 ф.9ПС Маячное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП 498 ф20 ПС Новинская на ВЛ-0,4кВ КТП 498 ф20 ПС Новинская ВЛ-0,4кВ КТП 498 ф20 ПС Новинская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-446 ф.4 ПС Травино на ВЛ-0,4 КТП-446 ф.4 ПС Травино ВЛ-0,4 КТП-446 ф.4 ПС Травино, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП-89 ф.8 ПС Чапаевская на ВЛ-0,4кВ КТП-89 ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-0,4кВ КТП-89 ф.8 ПС Чапаевская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП-274 ф.16 ПС Травино на ВЛ-0,4 КТП-274 ф.16 ПС Травино ВЛ-0,4 КТП-274 ф.16 ПС Травино | 2022-03-04 20:20 | 2022-03-04 22:13
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВЗТП-41ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк | 531 | 2022-03-03 19:45 | 2022-03-03 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва провода на опоре №3 в сети Л-2 ВЛ-0,4кВ кВ ЗТП-41 явился потеря механической прочности провода фазы А в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной обрыва провода в сети Л-2 ВЛ-0,4кВ кВ ЗТП-41 является результат потери механической прочности материала провода фазы А в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода фазы А в процессе длительной эксплуатации на потеря механической прочности материала провода фазы С в процессе длительной эксплуатации на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-41 ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк на ВЛ-0,4кВЗТП-41ВЛ-12РП-Мелиоративный ф.4ПС Камызяк Опора П1-2 | 2022-03-03 19:45 | 2022-03-03 21:55
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 495 | 2022-03-02 13:43 | 2022-03-02 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явился наброс на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явился наброс на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола Опора П10-3 | 2022-03-02 13:43 | 2022-03-02 15:40
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 314 | 2022-02-14 19:03 | 2022-02-14 19:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явилось межфазное замыкание ф "А" и "В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Табола из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола Опора А10-2 | 2022-02-14 19:03 | 2022-02-14 19:42
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 115 | 2022-01-14 14:50 | 2022-01-14 15:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской КТП-741 ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской КТП-741 ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-741 ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Камызяк ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Камызяк | 2022-01-14 14:50 | 2022-01-14 15:12
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 62 | 2022-01-14 02:27 | 2022-01-14 04:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Чапаевская явилось повреждение на потребительской КТП №691 ф.8 ПС Чапаевская. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Чапаевская явилось повреждение на потребительской КТП №691 ф.8 ПС Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП №691 ф.8 ПС Чапаевская на ВЛ-10 ф.8 ПС Чапаевская ВЛ-10 ф.8 ПС Чапаевская | 2022-01-14 02:27 | 2022-01-14 04:16
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 пс Тузуклей | 53 | 2022-01-14 00:20 | 2022-01-14 01:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Тузуклей явился наброс проволоки неустановленными лицами на ВР-10кВ КТП 16 ф.8 ПС Тузуклей, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Тузуклей. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Тузуклей явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Тузуклей из-за наброса проволоки на ВР-10кВ КТП 16 ф.8 ПС Тузуклей неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВР-10кВ КТП 16 ф.8 ПС Тузуклей на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Тузуклей | 2022-01-14 00:20 | 2022-01-14 01:15
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 21 | 2022-01-04 09:42 | 2022-01-04 11:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Раздор явился наброс проволоки неустановленными лицами наброс проволоки на ВР-10кВ КТП-10 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Раздор. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Раздор явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Раздор из-за наброса проволоки на ВР-10кВ КТП-10 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на ВР-10кВ КТП-10 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор | 2022-01-04 09:42 | 2022-01-04 11:32
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 572 | 2022-12-18 16:12 | 2022-12-18 19:36 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" в результате наброса проволоки на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 2022-12-18 16:12 | 2022-12-18 19:36
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 761 | 2022-11-26 18:25 | 2022-11-26 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-230 из-за обрыва шлейфа Ф. "С" с последующим касанием Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-230 из-за обрыва шлейфа ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-230 из-за обрыва шлейфа ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" на ф.13 ПС Бударино ВР-10 КТП 230 ф,13 ПС Бударино | 2022-11-26 18:25 | 2022-11-26 19:37
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-509 ф.27 ПС Лиман | 662 | 2022-10-28 08:30 | 2022-10-28 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.27 ПС Лиман явилось разрушение ПК-10 КТП-509 ф.27 ПС Лиман, вследствие изменения свойств материала ПК-10 при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-509 ф. 27 ПС Лиман. | 4.13, Причиной отключения ф.27 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания при разрушении ПК-10 КТП-509 ф.27 ПС Лиман, вследствие изменения свойств материала ПК-10 при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-509 ф. 27 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 КТП-509 ф.27 ПС Лиман на КТП-509 ф.27 ПС Лиман Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | 2022-10-28 08:30 | 2022-10-28 11:38
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 153 ф.15 ПС Бударино | 675 | 2022-10-21 21:05 | 2022-10-21 23:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.15 ПС Бударино явился обрыв проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №20/1-20/2 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.15 ПС Бударино провода фазы "В","С" в пролете опор 20/1-20/2 явилось короткое замыкание между фазами "С" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фаз "В", "С" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.15 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "В", "С" ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.15 ПС Бударино. на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.15 ПС Бударино ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.15 ПС Бударино | 2022-10-21 21:05 | 2022-10-21 23:11
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 350 | 2022-10-21 20:10 | 2022-10-22 01:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Камышово явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-305 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Камышово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Камышово явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-305 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-305 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово на ВЛ-10 ф.21 ПС Камышово КТП-305 | 2022-10-21 20:10 | 2022-10-22 01:02
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 281 | 2022-09-25 08:05 | 2022-09-25 09:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-150 ф.16 ПС 110/10 Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Оля явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-150 ф.16 ПС 110/10 Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-150 ф.16 ПС 110/10 Оля на ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 2022-09-25 08:05 | 2022-09-25 09:38
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 565 | 2022-09-23 10:40 | 2022-09-23 11:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-253 ф.13 ПС Камышово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Камышово явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-253 ф.13 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-253 ф.13 ПС 110/10 Камышово на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Камышово на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Камышово ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Камышово | 2022-09-23 10:40 | 2022-09-23 11:25
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово | 563 | 2022-09-23 08:40 | 2022-09-23 10:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10кВ Камышово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.39-40 ф.19 ПС 110/10 кВ Камышово, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Камышово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф."А" и Ф."В" ф.19 ПС 110/10 кВ Камышово вследствие наброса проволоки на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.39-40 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Камышово неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово | 2022-09-23 08:40 | 2022-09-23 10:20
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 370 | 2022-09-21 12:02 | 2022-09-21 15:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лиман явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.82-83 ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лиман, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лиман явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лиман вследствие наброса проволоки на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ в пролете оп.82-83 ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лиман неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лима на ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лиман ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ ф.22 ПС ПС 220/110/35/10 кВ Лиман | 2022-09-21 12:02 | 2022-09-21 15:04
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 455 | 2022-08-25 07:05 | 2022-08-25 08:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-185 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-185 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-185 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки КТП 185 | 2022-08-25 07:05 | 2022-08-25 08:55
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 33 | 2022-08-18 13:25 | 2022-08-18 14:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-483 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-483 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-483 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино КТП 483 (Потреб) | 2022-08-18 13:25 | 2022-08-18 14:27
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 389 | 2022-08-18 10:11 | 2022-08-18 12:19 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-99 ВЛ-10кВ ф.22 Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-99 ВЛ-10кВ ф.22 Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-99 ВЛ-10кВ ф.22 Лиман на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман потребительское КТП 99 ф.22 ПС Лиман | 2022-08-18 10:11 | 2022-08-18 12:19
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 205 | 2022-07-20 21:57 | 2022-07-21 00:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-518 ф.4 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-518 ф.4 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрооборудования на потребительской КТП-518 ф.4 ПС Лиман. на ф.4 ПС Лиман КТП 518(потребительское) | 2022-07-20 21:57 | 2022-07-21 00:50
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 24 | 2022-06-17 18:30 | 2022-06-17 21:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-260 ф.10 ПС Зензели. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-260 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-260 ф.10 ПС Зензели. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели КТП 260 ф.10 ПС Зензели | 2022-06-17 18:30 | 2022-06-17 21:10
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 20 | 2022-06-16 14:47 | 2022-06-16 15:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели. на ВЛ-10кВ ф.10 Пс Зензели Отпайка ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 2022-06-16 14:47 | 2022-06-16 15:51
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 588 | 2022-05-26 17:35 | 2022-05-26 18:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.22 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке ЛР№1 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.22 ПС Лиман явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф. «А» при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке ЛР№1 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской отпайке ЛР№1 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 2022-05-26 17:35 | 2022-05-26 18:35
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 608 | 2022-04-18 14:44 | 2022-04-18 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Камышово явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №293 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Камышово с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Камышово и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" оп. №293, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на оп. №293 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Камышово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.13 ПС Камышово Опора №293 | 2022-04-18 14:44 | 2022-04-18 16:14
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 793 | 2022-04-07 12:25 | 2022-04-07 12:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ПС Зензели явился наброс на ВР-10 КТП-283 ф.10 ПС Зензели. | 4.4, Причиной отключения В-10 ПС Зензели явился наброс на ВР-10 КТП-283 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВР-10 КТП-283 ф.10 ПС Зензели. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели ВР-10 КТП 283 ф.10 ПС Зензели | 2022-04-07 12:25 | 2022-04-07 12:55
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 500 | 2022-03-28 15:04 | 2022-03-28 16:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/35/10 Яндыки явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 310 ф.18 ПС Яндыки. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/35/10 Яндыки явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 310 ф.18 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 310 ф.18 ПС Яндыки. на КТП-310 (потребительское) ф.18 ПС Яндыки КТП | 2022-03-28 15:04 | 2022-03-28 16:10
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 498 | 2022-03-24 11:55 | 2022-03-24 13:25 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Камышово явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №214 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/35/10 Камышово, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Камышово явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №214 ф.4 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/35/10 Камышово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №214 ф.4 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/35/10 Камышово на ВЛ-10 ф.21 ПС 110/35/10 Камышово Опора №214 | 2022-03-24 11:55 | 2022-03-24 13:25
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 491 | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 17:56 | 3.4.7.3.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Лиман явился излом траверсы на опоре №91/2 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов траверсы в процессе эксплуатации. | 4.18, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Лиман явился излом траверсы на опоре №91/2 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман, вследствие дефекта сварного соединения (шва) траверсы, несвоевременного выявления и устранения дефектов траверсы в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект сварного соединения (шва) траверсы опоры №91/2 на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Лиман Опора №91/2 | 2022-03-15 16:30 | 2022-03-15 17:56
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман ВЛ-10кВ ф. 9 ПС Лиман ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман ВЛ-10кВ ф.15 ПС Камышово ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман ВЛ-10кВ Воскресеновка от ПС 35/10 Михайловская ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка ВЛ-10кВ ф.19 ПС Яндыки ВЛ-10кВ ф.15 ПС Яндыки ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Яндыки ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля ВЛ-10кВ ф.24 ПС Оля ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная ВЛ-10кВ ф.20 ПС Оля ВЛ-10кВ ф.7 ПС Оля ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля ВЛ-10кВ ф.11 Оля ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное ВЛ-10кВ ф.19 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.21 ПС Яндыки ВЛ-10кВ ф.11 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.9 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.15 ПС Зензели ВЛ-10кВ ф.23 ПС Зензели ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели ВЛ-10кВ ф.11 Оля ВЛ-10кВ ф.17 ПС Камышово | 364 | 2022-03-04 21:05 | 2022-03-16 18:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.17,15,19 ПС 110/35/10 Камышово, ф.11,16,24,20,7,9,11 ПС 110/10 Оля, ф.9 ПС 35/10 Караванное, ф.21,19,15,14 ПС 110/35/10 Яндыки, ф.11,15,9,15,19,13, ПС 35/10 Бударино, ф.15,23,10 ПС 110/10 Зензели, ф.4,8 ПС 110/10 Оранжерейная, ф.18,4,9,27,22,20 ПС 220/110/35/10 Лиман, ф.5 ПС 35/10 Михайловка, ВЛ-10 Воскресеновка ПС Михайловская явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.17,15,19 ПС 110/35/10 Камышово, ф.11,16,24,20,7,9,11 ПС 110/10 Оля, ф.9 ПС 35/10 Караванное, ф.21,19,15,14 ПС 110/35/10 Яндыки, ф.11,15,9,15,19,13, ПС 35/10 Бударино, ф.15,23,10 ПС 110/10 Зензели, ф.4,8 ПС 110/10 Оранжерейная, ф.18,4,9,27,22,20 ПС 220/110/35/10 Лиман, ф.5 ПС 35/10 Михайловка, ВЛ-10 Воскресеновка ПС Михайловская явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 Камышово; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 Камышово; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.19, ПС 110/35/10 Камышово; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Оля; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Оля; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Оля; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Оля; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Оля; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оля; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 35/10 Караванное; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Яндыки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/35/10 Яндыки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/35/10 Яндыки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 Яндыки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Бударино; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/10 Бударино; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 35/10 Бударино; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/10 Бударино; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 35/10 Бударино; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 35/10 Бударино; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Зензели; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.23 ПС 110/10 Зензели; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Зензели; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Оранжерейная; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 220/110/35/10 Лиман; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 220/110/35/10 Лиман; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 220/110/35/10 Лиман; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 220/110/35/10 Лиман; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 220/110/35/10 Лиман; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10 Михайловка; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ Воскресеновка ПС Михайловская; Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ на ВЛ-10кВ Опоры, пролеты | 2022-03-04 22:30 | 2022-03-07 09:00
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 290 | 2022-02-21 14:27 | 2022-02-21 16:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось повреждение на потребительской отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось межфазное КЗ в результате повреждений на потребительской отпайке №2 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово отпайка ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 2022-02-21 14:27 | 2022-02-21 16:00
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 244 | 2022-02-10 11:15 | 2022-02-10 12:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения ф.16 ПС Оля явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на проходной изолятор фаза "А" КТП 319 ф.16 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения ф.16 ПС Оля явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на проходной изолятор фаза "А" КТП 319 ф.16 ПС Оля, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы при воздействии птицы на проходной изолятор КТП 319 ф.16 ПС Оля на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Оля КТП -319 ф.16 ПС Оля | 2022-02-10 11:15 | 2022-02-10 12:45
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-319 ф.16 ПС Оля | 119 | 2022-01-19 22:00 | 2022-01-19 22:59 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-319 ф.16 ПС 110/10 Оля явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-319 ф.16 ПС 110/10 Оля обрыва провода фазы "В" в пролете опор №4-5 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-319 ф.16 ПС 110/10 Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-319 ф.16 ПС 110/10 Оля. на ВЛ 0,4 от КТП 319 ф.16 ПС Оля ВЛ-0,4 Л-2 от КТП 319 ф.16 ПС Оля | 2022-01-19 22:00 | 2022-01-19 22:58
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 69 | 2022-01-13 10:55 | 2022-01-13 12:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-127 ф.16 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП-127 ф.16 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-127 ф.16 ПС Оля. на ф.16 ПС Оля потребительское КТП 127 ф.16 ПС Оля | 2022-01-13 10:55 | 2022-01-13 12:55
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Яндыки | 34 | 2022-01-04 17:38 | 2022-01-04 18:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Яндыки явилось повреждение на потребительской КТП-454 ф.14 ПС Яндыки | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Яндыки явилось повреждение на потребительской КТП-454 ф.14 ПС Яндыки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-454 ф.14 ПС Яндыки на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки потребительское КТП-454 ф.14 ПС Яндыки | 2022-01-04 17:38 | 2022-01-04 18:35
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 33 | 2022-01-04 13:48 | 2022-01-04 15:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской КТП-109 ВЛ-10 кВ ф.22 П ПС Лиман | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской КТП-109 ВЛ-10 кВ ф.22 П ПС Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-109 ВЛ-10 кВ ф.22 П ПС Лиман на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман Потребительская КТП 109 ф.22 ПС Лиман | 2022-01-04 13:48 | 2022-01-04 15:22
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля | 18 | 2022-01-04 13:09 | 2022-01-04 14:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-429 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-429 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-429 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля. на ВЛ-10 ф.9 ПС Оля потребительское КТП 429 ф.9 ПС Оля | 2022-01-04 13:09 | 2022-01-04 14:17
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 17 | 2022-01-04 11:16 | 2022-01-04 12:14 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС Яндыки явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №14 ф.18 ПС Яндыки, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС Яндыки явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверса) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №14 ф.18 ПС Яндыки, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №14 ф.18 ПС Яндыки на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки опора №14 | 2022-01-04 11:16 | 2022-01-04 12:14
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 13 | 2022-01-04 10:14 | 2022-01-04 11:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждения оборудования на потребительской отпайке ВЛ-10кВ от опоры №30. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Зензели явилось повреждения оборудования на потребительской отпайке ВЛ-10кВ от опоры №30 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №30 ВЛ-10 ф.10 ПС Зензели на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зенезли отпайка от опоры №30 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зенезли | 2022-01-04 10:14 | 2022-01-04 11:03
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 560 | 2022-12-30 23:50 | 2022-12-31 01:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 398 ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось повреждение электрооборудования на потребительской КТП 398 ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП 398 ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка КТП-398/25 ф.27 ПС Володаровка | 2022-12-30 23:50 | 2022-12-31 01:04
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 781 | 2022-12-13 12:46 | 2022-12-13 15:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп №273-275 Ф."В" ВЛ-10 ф.27 ПС Володаровка в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Володаровка. | 4.13, Причиной отключения от В-10 ф.27 ПС Володаровка явилось двухфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.А вследствие обрыва провода Ф"В" в пролете оп №273-275 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Володаровка | 2022-12-13 12:46 | 2022-12-13 15:31
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 780 | 2022-12-12 14:10 | 2022-12-12 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода Ф.В на оп.№347 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности (износ) вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов Ф.В и Ф.А в результате обрыва вязки провода Ф.В на опоре №347 с последующим касанием к проводу Ф.А вследствие потери механической прочности (износ) вязки провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка | 2022-12-12 14:10 | 2022-12-12 17:23
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 469 | 2022-11-15 10:25 | 2022-11-15 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф.В в пролете оп№234/9-234/10 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание в результате обрыва провода Ф.В в пролете оп№234/9-234/10 с последующим касанием к проводу Ф.А вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф.В пролете оп№234/9-234/10 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 2022-11-15 10:25 | 2022-11-15 11:35
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Яблонька | 696 | 2022-11-09 13:13 | 2022-11-09 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.6 ПС Яблонька явился обрыв шлейфа провода на оп№246 Ф. "А" ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Яблонька вследствие потери механической прочности шлейфа провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Яблонька и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.6 ПС Яблонька явилось межфазное короткое замыкание в результате обрыва шлейфа провода на оп.№246 Ф. "А" ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Яблонька с последующим приближением к проводу Ф. "С" в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на оп.№246 Ф."А" ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Яблонька на ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. ВЛ10кВ ф.6 ПС Яблонька. | 2022-11-09 13:13 | 2022-11-09 15:41
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 382 | 2022-08-25 15:27 | 2022-08-25 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10ф.14 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода Ф."С" на оп.№408 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности вязки провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения от КУ В-10ф.14 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", в результате обрыва вязки провода провода Ф."С" на оп.№408 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2022-08-25 15:27 | 2022-08-25 17:55
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 129 | 2022-07-12 17:30 | 2022-07-12 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явился обрыв вязки провода Ф.В. оп.№522 отп. ЛР-3 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие обрыва вязки Ф.В на оп.№522 отп. ЛР-3 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф.В. на оп.522 отп.ЛР-3 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка на ПС 110/35/10 кВ Володаровка ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка | 2022-07-12 17:30 | 2022-07-12 18:49
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 858 | 2022-07-07 17:25 | 2022-07-07 18:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось повреждение на потребительской КТП 299 ф.29 ПС 110/35/10 кВ Володаровка | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось короткое замыкание вследствие повреждение ОПН-10 на потребительской КТП 299 ф.29 ПС 110/35/10 кВ Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 на КТП 299 ф.29 ПС Володаровка на ПС 110/35/10 кВ Володаровка КТП 299 ВЛ-10 ф.29 ПС 110/35/10 кВ Володаровка | 2022-07-07 17:25 | 2022-07-07 18:05
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 997 | 2022-06-16 07:30 | 2022-06-16 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.14 ПС Володаровка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, что привело к обрыву провода в пролете оп. №427/7 - оп. №427/9 Ф."С", в результате потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения от КУ В-10 ф.14 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода в пролете оп№427/7-оп№427/9 Ф."С" ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2022-06-16 07:30 | 2022-06-16 11:17
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 996 | 2022-06-13 11:23 | 2022-06-13 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В10 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода (АС70) на оп. №180/12 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак, вследствие потери механической прочности провода (АС70) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КУ В10 ф.11 ПС Тумак явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода (АС70) на оп. №180/12 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на оп. №180/12 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. на ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. | 2022-06-13 11:23 | 2022-06-13 13:16
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка | 905 | 2022-05-26 22:17 | 2022-05-27 00:58 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В10 ф.15 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-430(потребительская). | 4.14, Причиной аварийного отключения В10 ф.15 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-430(потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-430 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Володаровка на ВЛ 10кВ ф.15 ПС Володаровка ВЛ 10кВ ф.15 ПС Володаровка | 2022-05-26 22:17 | 2022-05-27 00:58
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 526 | 2022-04-10 11:25 | 2022-04-10 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения концевой муфты на опоре №1 сети ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Новинка является изменения свойств материала концевой муфты в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Новинка и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Новинка явился повреждение концевой муфты опоры №1 ВЛ-10 ф.5 ПС Новинка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала концевой муфты в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка, Опора №1-2 на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка Опора П10-3 | 2022-04-10 11:25 | 2022-04-10 13:23
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково | 519 | 2022-03-28 11:52 | 2022-03-28 13:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Тишково явилось повреждение на потребительской КТП ф.5 ПС Тишково. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП ф.5 ПС Тишково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-131 ф.5 ПС Тишково на КТП-131/250 ф.5 ПС Тишково (потребительская) КТП-131/250 ф.5 ПС Тишково (потребительская) | 2022-03-28 11:52 | 2022-03-28 13:43
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.14 ПС Володаровка ВЛ-0,4кВ КТП-156 ф.14 ПС Володаровка ВЛ-0,4кВ КТП-548 ф.7 ПС Мултаново ВЛ-0,4кВ КТП-511 ф.11 ПС Марфино ВЛ-0,4кВ КТП-217 ф.9 ПС Марфино ВЛ-0,4кВ КТП-215 ф.9 ПС Марфино ВЛ-0,4кВ КТП-214 ф.9 ПС Марфино ВЛ-0,4кВ КТП-151 ф.14 ПС Володаровка ВЛ-0,4кВ КТП-234 ф.18 ПС Тумак ВЛ-0,4кВ КТП-291 ф.13 ПС Володаровка ВЛ-0,4кВ КТП-272 ф.16 ПС Тумак ВЛ-0,4кВ КТП-152 ф.14 ПС Володаровка ВЛ-0,4кВ КТП-512 ф.11 ПС Марфино | 483 | 2022-03-04 22:10 | 2022-03-12 17:01 | 3.4.12.2, Причиной всех технологических нарушений послужили плохие погодные условия в результате прохождении над Астраханской областью циклона с осадками в виде дождя, гололёдообразования, налипания мокрого снега при максимальной скорости ветра до 26 м/с. | 4.4.4, Причиной всех технологических нарушений послужили плохие погодные условия в результате прохождении над Астраханской областью циклона с осадками в виде дождя, гололёдообразования, налипания мокрого снега при максимальной скорости ветра до 26 м/с. Который привел к обрывам, проводов, падения опор, повреждениям траверс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Погодные условия на ВЛ-0,4 ВЛ-0,4
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ ТП ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ ВЛ КВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 0.38 | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Володаровка КТП-130/160 ф.11ПС Тишково ВЛ-10кВ ф.15 ПС Новинка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тишково ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.17 ПС Марфино ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино ВЛ-10кВ ф.9 ПС Марфино ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга ВЛ-10кВ ф.14 ПС Тумак ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак ВЛ-10кВ ф.18 ПС Тумак ВЛ-10кВ ф.5 ПС Мултаново ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново ВЛ-10кВ ф.5 ПС Мултаново ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка ВЛ-10кВ ф.15 ПС Новинка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга КТП-93/63 ф.11 ПС Тумак КТП-358/160 ф.27 ПС Володаровка КТП-104/100 ф.14 ПС Тумак КТП-146/63 ф.14 ПС Володаровка КТП-548/100 ф.7 ПС Мултаново КТП-359/100 ф.27 ПС Володаровка КТП-546/160 ф.7 ПС Мултаново КТП-162/160 ф.14 ПС Володаровка КТП-207/250 ф.29 ПС Володаровка КТП-14/63 ф.11 ПС Зеленга КТП-577/100 ф.7 ПС Мултаново КТП-361/100 ф.27 ПС Володаровка КТП-213/400 ф.21 ПС Володаровка КТП-166/250 ф.14 ПС Володаровка КТП-237/250 ф.27 ПС Володаровка КТП-497/100 ф.21 ПС Зеленга КТП-120/25 ф.11 ПС Тумак | 366 | 2022-03-04 04:19 | 2022-03-09 15:00 | 3.4.12.2, Причиной всех технологических нарушений послужили плохие погодные условия в результате прохождении над Астраханской областью циклона с осадками в виде дождя, гололёдообразования, налипания мокрого снега при максимальной скорости ветра до 26 м/с. | 4.4.4, Причиной всех технологических нарушений послужили плохие погодные условия в результате прохождении над Астраханской областью циклона с осадками в виде дождя, гололёдообразования, налипания мокрого снега при максимальной скорости ветра до 26 м/с. Который привел к обрывам, проводов, падения опор, повреждениям траверс. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Погодные условия. на ВЛ-10кВ и КТП ВЛ-10кВ и КТП | 2022-03-04 19:00 | 2022-03-09 04:23
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 251 | 2022-02-14 15:58 | 2022-02-14 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода фазы В на опоре № 415 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы В в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось касание провода фазы В траверсы опоры №415, вследствие обрыва вязки провода фазы В на опоре №415 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2022-02-14 15:58 | 2022-02-14 17:23
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 130 | 2022-01-24 15:45 | 2022-01-24 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ключом управления В10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода (АС70) на оп№295/4 ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка, в результате изменения свойств материала. | 4.3.3, Причиной отключения ключом управления В10 ф.27 ПС Володаровка явилось появление "земли" на 2с. в сети 10кВ, вследствие обрыв шлейфа провода (АС70) на оп№295/4 ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала, обрыв шлейфа провода. на ВЛ10кв ф.27 ПС Володаровка ВЛ10кв ф.27 ПС Володаровка | 2022-01-24 15:45 | 2022-01-24 17:45
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 225 | 2022-01-23 17:40 | 2022-01-23 19:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ключом управления В10 ф.6 ПС Яблонька, явилось повреждение на потребительской отп.ЛР-11 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. | 4.4.1, Причиной отключения ключом управления В10 ф.6 ПС Яблонька явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие повреждение на отп.ЛР-11 (потребительская) ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение отпЛР11 (потребительская) на ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак | 2022-01-23 17:40 | 2022-01-23 19:07
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 222 | 2022-01-22 17:57 | 2022-01-22 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода (А70) Ф"С" на оп№1, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва шлейфа провода (А70) Ф"С" оп№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода. на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2022-01-22 17:57 | 2022-01-22 19:20
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 221 | 2022-01-22 15:43 | 2022-01-22 17:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явилось в результате повреждения на КТП-160 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения ключом управления В10 ф.14 ПС Волоадровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, в результате повреждения на КТП-160 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП-160 (потребительская). на КТП-160 ф.14 ПС Володаровка. КТП-160 ф.14 Пс Володаровка. | 2022-01-22 15:43 | 2022-01-22 17:40
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | 66 | 2022-01-15 17:20 | 2022-01-15 19:22 | 3.4.12.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа на ВР-10 КТП203 ф.3 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода шлейфа из-за обильных гололедных-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, Причиной отключения В10 ф.3 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва шлейфа провода (АС70) на ВР-10 КТП203 ф.3 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие стихийных явлений на ВЛ 10кВ ф.3 ПС Володаровка ВЛ 10кВ ф.3 ПС Володаровка | 2022-01-15 17:20 | 2022-01-15 19:22
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 65 | 2022-01-15 15:13 | 2022-01-15 17:03 | 3.4.12.1, Причиной появление "однофазного замыкания на землю" явилось обрыв провода по причине налипание мокрого снега | 4.4.4, Причиной появление "однофазного замыкания на землю" явилось касание провода на землю вследствии обрыва провода на опоре №72/18 врезультате повторящихся погодных явлений (налипание мокрого снега) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода врезультате повторящихся погодных явлений на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 2022-01-15 15:13 | 2022-01-15 17:03
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 64 | 2022-01-14 10:26 | 2022-01-14 12:33 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода (АС70)в пролете оп№24-оп№25, в результате ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода (АС70)в пролете оп№24-оп№25, в результате воздействия атмосферных явлений . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ10кВ ф.27 Пс Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 Пс Володаровка. | 2022-01-14 10:26 | 2022-01-14 12:33
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка | 54 | 2022-01-14 08:08 | 2022-01-14 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Володаровка явился не герметичность РУ-10 КВ КТП-383 и выход из строя ПК-10. | 4.7, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Володаровка явился не герметичность РУ-10 КВ КТП-383 и выход из строя ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Павреждение ПК-10 на КТП-383/160 ф.16 ПС Володаровка Предохранитель ПКТ101-10-20-31,5 У3 ф-А | 2022-01-14 08:08 | 2022-01-14 10:22
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 544 | 2022-12-29 19:19 | 2022-12-30 00:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вызки провода фазы В на опоре № 272 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности вязки провода фазы В в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр от КУ явилось однофазное замыкание на землю фазы В вследствие обрыва вязки провода фазы В на опоре № 272 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Красный Яр возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2022-12-29 19:19 | 2022-12-30 00:34
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка | 766 | 2022-12-03 08:34 | 2022-12-03 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Урусовка явился обрыв вязки Ф. "В" на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Урусовка явилось межфазное короткое замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" в результате обрыва вязки Ф. "В" на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф. "В" на опоре № 106 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2022-12-03 08:34 | 2022-12-03 10:54
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр | 358 | 2022-11-02 19:46 | 2022-11-03 04:17 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-579 явился срыв провода в пролете опор № 4-14 в следствии падения ветки на ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-579 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-579 явился срыв провода в пролете опор № 4-14 в следствии падения ветки на ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-579 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв провода в пролете опор № 4-14 в следствии падения ветки на ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-579 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр на ВЛ-0,4кВ КТП-579 ф.7 ПС Красный Яр Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2022-11-02 19:46 | 2022-11-03 04:17
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 357 | 2022-11-01 00:55 | 2022-11-01 02:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ в пролете оп.688-689 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" в результате наброса проволоки на провода фазы "В" и "С" в пролете оп.688-689 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2022-11-01 00:55 | 2022-11-01 02:50
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 677 | 2022-10-27 23:15 | 2022-10-28 02:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв провода ф. С в пролете опор № 462-463 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв провода ф. С в пролете опор № 462-463 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф. С в пролете опор №462-463 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Пролет:3*А 50 | 2022-10-27 23:15 | 2022-10-28 02:31
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 419 | 2022-10-24 19:22 | 2022-10-24 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №520-521 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание между проводами Ф."А" и Ф."В" вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №520-521 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролете опор №520-521 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2022-10-24 19:22 | 2022-10-24 22:10
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 666 | 2022-10-23 08:30 | 2022-10-23 10:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф "А" и "В" в пролете оп.461-462 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и "В" в результате наброса проволоки на провода Ф "А" и "В" в пролете оп.461-462 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2022-10-23 08:30 | 2022-10-23 10:20
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 676 | 2022-10-21 08:40 | 2022-10-21 09:43 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс в пролетах опор № 1083-1084 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось однофазное замыкание на землю в результате перекрытия между проводом фазы С и траверсой опоры вследствие наброса в пролете оп. 1083-1084 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр сторонними лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете оп. 1083-1084 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-10-21 08:40 | 2022-10-21 09:43
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | 580 | 2022-10-04 08:34 | 2022-10-04 11:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения от КУ В-10 кВ ф.18 ПС Ахтубинская явился наброс на провод фазы "В" в пролете оп. 112-113 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Ахтубинская сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Ахтубинская явилось однофазное замыкание на землю в результате перекрытия между проводом фазы В и траверсой опоры вследствие наброса в пролете оп. 112-113 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете опор 112-113 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 50 | 2022-10-04 08:34 | 2022-10-04 11:59
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 371 | 2022-10-01 16:14 | 2022-10-01 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская и несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 69-70 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2022-10-01 16:14 | 2022-10-01 17:32
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 566 | 2022-09-25 11:40 | 2022-09-25 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №957-958 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "А" в пролете опор №957-958 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №957-958 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 35 | 2022-09-25 11:40 | 2022-09-25 16:05
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | 564 | 2022-09-24 22:45 | 2022-09-25 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появление "земли " в сети 10кВ по ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская, в результате потери механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ по ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №33 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская Опора П10-3 | 2022-09-24 22:45 | 2022-09-25 00:10
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | отп ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 549 | 2022-09-14 19:30 | 2022-09-14 21:00 | 3.4.12.5, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бузанская явилось воздействие атмосферных явлений. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бузанская явилось воздействие атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие атмосферных явлений. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-09-14 19:30 | 2022-09-14 21:00
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 279 | 2022-09-14 17:00 | 2022-09-14 22:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-512 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-512 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-260 ф.10 ПС Зензели. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели, КТП 260 ф.10 ПС Зензели Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-512 ф.18 ПС Красный Яр на КТП-512 ф.18 ПС Красный Яр КТП-512 ф.18 ПС Красный Яр | 2022-09-14 17:00 | 2022-09-14 22:20
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 461 | 2022-09-11 19:04 | 2022-09-11 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось обрыв вязки провода по ф."В" на оп.№963 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр от КУ явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва вязки провода на оп. 963 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр и касание провода траверсы опоры вследствие неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на оп. № 963 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-1Д | 2022-09-11 19:04 | 2022-09-11 22:47
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 229 | 2022-08-23 18:08 | 2022-08-23 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода на оп. 126 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось короткое замыкание в результате обрыва вязки провода на оп. 126 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на оп. 126 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Опора УА10-2 | 2022-08-23 18:08 | 2022-08-23 19:12
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 210 | 2022-08-21 15:40 | 2022-08-21 17:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр явился попадание ветки на провода на оп.543 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание в результате попадания ветки на провода на оп.543 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2022-08-21 15:40 | 2022-08-21 17:04
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 404 | 2022-08-21 12:43 | 2022-08-21 18:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось повреждение изолятора на оп. 320 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание проводов в результате повреждения изолятора на оп. 320 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на оп. 320 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2022-08-21 12:43 | 2022-08-21 18:03
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 182 | 2022-08-20 16:27 | 2022-08-20 17:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10кВ Дружба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете оп.125-126 ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10кВ Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба в результате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете оп.125-126 ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2022-08-20 16:27 | 2022-08-20 17:30
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 173 | 2022-08-20 13:03 | 2022-08-20 16:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете оп.872-873 ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ в результате наброса проволоки на провода в пролете оп.872-873 ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 35 | 2022-08-20 13:03 | 2022-08-20 16:10
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 165 | 2022-08-20 04:37 | 2022-08-20 09:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв провода в пролете оп. 50-51 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось однофазное замыкание в результате обрыва провода в пролете оп. 50-51 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2022-08-20 04:37 | 2022-08-20 09:58
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 159 | 2022-08-20 04:15 | 2022-08-20 12:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв провода в пролете оп. 234-235 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание с обрывом провода в пролете оп. 234-235 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2022-08-20 04:15 | 2022-08-20 12:11
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка | 374 | 2022-08-19 19:40 | 2022-08-20 02:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс на провод в пролете оп. 123-124 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс на провод в пролете оп. 123-124 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете оп. 123-124 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2022-08-19 19:40 | 2022-08-20 02:25
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 878 | 2022-07-27 21:25 | 2022-07-27 22:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось повреждение предохранителя фазы "С" на КТП-527/63 ф.9 ПС Красный Яр в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось замыкание на землю в результате повреждения предохранителя фазы "С" на КТП-527/63 ф.9 ПС Красный Яр в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя фазы "С" на КТП-527/63 ф.9 ПС Красный Яр на КТП-527/63 ф.9 ПС Красный Яр Предохранитель ПКТ101-10-10 У3 Ф"С" | 2022-07-27 21:25 | 2022-07-27 22:30
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр | 114 | 2022-07-14 10:30 | 2022-07-14 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.2 РП-10 Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр явился пробой изоляции кабеля оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-10 Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр, проложенного под землей, что привело к замыканию провода на "землю" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 ф.2 РП-10 Сельхозтехника явилось замыкание на "землю" в результате пробоя изоляции жилы кабеля оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-10 Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф.2 РП-10 Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.2 РП Сельхозтехника ф.12 ПС Красный Яр АСБ 3х95 L=110 метров | 2022-07-14 10:30 | 2022-07-14 16:44
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 143 | 2022-07-14 10:17 | 2022-07-14 13:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось разрушение ОПН-10 Ф."В" на КТП-585/160 ф.10 ПС Красный Яр вследствие несвоевременного выявления дефектов оборудования. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось замыкание на "землю"на КТП-585/160 ф.10 ПС Красный Яр в результате разрушения ОПН-10 Ф."В" на КТП-585/160 ф.10 ПС Красный Яр вследствие несвоевременного выявления дефектов оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-10 Ф."В" на КТП-585/160 ф.10 ПС Красный Яр на КТП-585/160 ф.10 ПС Красный Яр ОПНп-10/550/10,5 УХЛ1 ф"В" | 2022-07-14 10:17 | 2022-07-14 13:28
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | 73 | 2022-07-01 21:17 | 2022-07-01 22:28 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.1 ПС Дружба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор №80 - №81 ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба , что привело к межфазному замыканию проводов . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.1 ПС Дружба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор №80 - №81 ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба , что привело к межфазному замыканию проводов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки в пролете опор № 80 - 81 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Дружба на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба Пролет:3*А 95 | 2022-07-01 21:17 | 2022-07-01 22:28
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 882 | 2022-05-12 11:45 | 2022-05-12 13:42 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-605 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр. | 4.4.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось касание провода фазы С на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы С на потребительской КТП-605 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе длительной эксплуатации на потребительской на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2022-05-12 11:45 | 2022-05-12 13:42
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 707 | 2022-05-06 11:58 | 2022-05-06 13:36 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф.А и ф.В ВЛ-10 кВ в пролете оп.234-235 ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ф. А и ф.В ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. А и В ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр вследствие наброса проволоки на провода ф.А и ф.В ВЛ-10 кВ в пролете оп.234-235 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2022-05-06 11:58 | 2022-05-06 13:36
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 855 | 2022-05-01 11:38 | 2022-05-01 13:14 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-540 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | 4.4.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось касание провода фазы В на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы В на потребительской КТП-540 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе длительной эксплуатации на потребительской КТП на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-4ДД | 2022-05-01 11:38 | 2022-05-01 13:14
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 856 | 2022-04-28 15:34 | 2022-04-28 17:03 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба явилось повреждение на потребительском КТП-37 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба явилось замыкание между ф. А и ф. В, вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП-37 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения оборудования на потребительской КТП-37 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Опора А10-2 | 2022-04-28 15:34 | 2022-04-28 17:03
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 756 | 2022-04-13 16:20 | 2022-04-13 18:06 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вызки провода фазы А на опоре № 321 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы А в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось обрыв вязки провода фазы А на опоре № 321 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы А в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2022-04-13 16:20 | 2022-04-13 18:06
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 755 | 2022-04-12 17:25 | 2022-04-12 22:52 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф.В и ф.С ВЛ-10 кВ в пролете опор №352-353 ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ф. В и ф. С ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. В и С ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр из-за наброса проволоки на провода ф.В и ф.С ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ в пролете опор № 352-353 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2022-04-12 17:25 | 2022-04-12 22:52
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 501 | 2022-03-29 21:50 | 2022-03-29 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода фазы С на опоре № 170 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось касание провода фазы С траверсы опоры №170, вследствие обрыва вязки провода фазы С на опоре №170 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода на ВЛ10кВ ф.9 ПС Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2022-03-29 21:50 | 2022-03-29 23:30
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская | 505 | 2022-03-29 19:05 | 2022-03-29 20:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Ахтубинск явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-29 19:05 | 2022-03-29 20:40
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | 517 | 2022-03-28 16:26 | 2022-03-28 17:37 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" в пролет опор №103 - №104 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В"в пролете опор №103 - №104 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская , из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами в пролет опор №103 - №104 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки в пролете опор ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Ахтубинская на ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 50 | 2022-03-28 16:26 | 2022-03-28 17:37
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. | 520 | 2022-03-28 01:55 | 2022-03-28 02:36 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.19 ПС Урусовка явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ Ф.А и С на опору №30 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка, что привело к друхфазному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС Урусовка явилось двухфазное короткое замыкание из-за наброса полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф.А и С на опору №30 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф.А и С на опору ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка Опора П10-7ДБ | 2022-03-28 01:55 | 2022-03-28 02:36
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 514 | 2022-03-28 01:12 | 2022-03-28 01:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-342 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-342 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа. на ВЛ10кВ ВР10 КТП-342 ф.21 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка Опора А10-2 | 2022-03-28 01:12 | 2022-03-28 01:48
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская | 521 | 2022-03-28 00:10 | 2022-03-28 01:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Ахтубинская | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Ахтубинская явилось межфазное короткое замыкание в результате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-28 00:10 | 2022-03-28 01:02
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. | 511 | 2022-03-27 22:02 | 2022-03-27 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Урусовка явился обрыв вязки провода фазы С на опоре № 41 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Урусовка, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Урусовка явилось касание провода фазы С траверсы опоры №41, вследствие обрыва вязки провода фазы С на опоре №41 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Урусовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода на ВЛ10кВ ф.7 ПС Урусовка. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка Опора П10-3, Провис проводов между опорами 40-41 на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-27 22:02 | 2022-03-27 23:40
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская. | 522 | 2022-03-27 21:05 | 2022-03-27 22:10 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" на опоре №20-21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" на опоре №20-21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на опору №20-21 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская Пролет:3*А 50 | 2022-03-27 21:05 | 2022-03-27 22:10
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 525 | 2022-03-27 13:14 | 2022-03-27 18:05 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.13 ПС Бузанская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ Ф. А и С на опору №30 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская, что привело к друхфазному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Бузанская явилось двухфазное короткое замыкание из-за наброса полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф. А и С на опору №30 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф. А и С на опору №30 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская на ПС Бузанская ПС Бузанская | 2022-03-27 13:14 | 2022-03-27 18:05
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 512 | 2022-03-24 15:50 | 2022-03-24 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание между фазами "B" и "C" в пролете 331-332 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие изменения свойств материала проводов в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.2.4, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание между фазами "B" и "C" в пролете 331-332 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр вследствие изменения свойств материала проводов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала проводов в процессе эксплуатации фазы "B" и "C" в пролете 331-332 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 70 | 2022-03-24 15:50 | 2022-03-24 17:50
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 515 | 2022-03-22 16:57 | 2022-03-22 18:02 | 3.4.8.4, Причиной появления «земли» в сети 10 кВф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод фазы В в пролете оп.211-212 ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр, что привело однофазному замыканию фазы В на "землю". | 4.17.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод фазы В в пролете оп.211-212 ф.7 ПС 110/10кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2022-03-22 16:57 | 2022-03-22 18:02
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 510 | 2022-03-22 16:02 | 2022-03-22 17:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс на провод в пролете оп. 169/8-169/9 ф.9 ПС Урусовка сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс на провод в пролете оп. 169/8-169/9 ф.9 ПС Урусовка сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка Пролет:3*А 50 | 2022-03-22 16:02 | 2022-03-22 17:02
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. | 509 | 2022-03-22 09:49 | 2022-03-22 11:34 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Урусовка явилось повреждение изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №60 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания №60 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Урусовка явился пробой изоляции изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №60 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка, что в последующем привело к нахлесту провода фазы "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №60 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ШС-10 фазы "С" на опоре №60 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка Опора П10-3 | 2022-03-22 09:49 | 2022-03-22 11:34
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 506 | 2022-03-19 13:48 | 2022-03-19 14:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился наброс в пролете опор 98-99 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Красный Яр явился наброс в пролете опор 98-99 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс в пролете опор 98-99 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2022-03-19 13:48 | 2022-03-19 14:45
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская. ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Бузанская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 359 | 2022-03-04 19:26 | 2022-03-16 23:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.7,9,19,21 ПС 110/10 Урусовка, ВЛ-10 кВ ф.7,9,10,18 ПС 110/10 Красный Яр, ВЛ-10 кВ ф.11,12,13,16,18 ПС 110/35/10 Ахтубинская, ВЛ-10 кВ ф.1,3,13,17 ПС 110/10 Дружба, ВЛ-10 кВ ф.10,13,21 ПС 110/10 Бузанская, ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Сеитовка явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.7,9,19,21 ПС 110/10 Урусовка, ВЛ-10 кВ ф.7,9,10,18 ПС 110/10 Красный Яр, ВЛ-10 кВ ф.11,12,13,16,18 ПС 110/35/10 Ахтубинская, ВЛ-10 кВ ф.1,3,13,17 ПС 110/10 Дружба, ВЛ-10 кВ ф.10,13,21 ПС 110/10 Бузанская, ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Сеитовка явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Урусовка; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Урусовка; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 Ахтубинская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 Ахтубинская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 Ахтубинская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 Дружба; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Дружба; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Дружба; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Дружба; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Бузанская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Бузанская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 1 на 1 1 | 2022-03-04 19:26 | 2022-03-06 23:00
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-373 ф.21 ПС Урусовка ВЛ-0,4кВ КТП-269 ф.18 ПС Красный Яр ВЛ-0,4кВ КТП-476 ф.14 ПС Сеитовка ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.17 ПС Дружба | 502 | 2022-03-04 19:26 | 2022-03-15 21:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-0.4 кВ КТП 373 ф. 21 ПС 110/10 Урусовка, ВЛ-0.4 кВ КТП 269 ф. 18 ПС 110/10 Красный Яр, ВЛ-0.4 кВ КТП 476 ф. 14 ПС Сеитовка, ВЛ-0.4 кВ КТП 53 ф. 17 ПС 110/10 Дружба, явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-0.4 кВ КТП 373 ф. 21 ПС 110/10 Урусовка, ВЛ-0.4 кВ КТП 269 ф. 18 ПС 110/10 Красный Яр, ВЛ-0.4 кВ КТП 476 ф. 14 ПС Сеитовка, ВЛ-0.4 кВ КТП 53 ф. 17 ПС 110/10 Дружба явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0.4 кВ КТП 373 ф. 21 ПС 110/10 Урусовка; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0.4 кВ КТП 269 ф. 18 ПС 110/10 Красный Яр; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0.4 кВ КТП 476 ф. 14 ПС Сеитовка; Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0.4 кВ КТП 53 ф. 17 ПС 110/10 Дружба Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключений ВЛ-0.4 кВ КТП 373 ф. 21 ПС 110/10 Урусовка, ВЛ-0.4 кВ КТП 269 ф. 18 ПС 110/10 Красный Яр, ВЛ-0.4 кВ КТП 476 ф. 14 ПС Сеитовка, ВЛ-0.4 кВ КТП 53 ф. 17 ПС 110/10 Дружба явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования на ВЛ-0,4кВ КТП-373 ф.21 ПС Урусовка Опора АКН-2ДБ (концевая)
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 287 | 2022-02-26 11:19 | 2022-02-26 15:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось воздействие неустановленных лиц (столкновение транспортного средства с опорой №337 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка), что привело к перекосу опоры с последующим схлестом проводов ф."А" и "В". | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание проводов в результате перекоса опоры №337 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос опоры на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка №337 | 2022-02-26 11:19 | 2022-02-26 15:15
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника | 208 | 2022-01-30 10:50 | 2022-01-30 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-204 явился обрыв вязки провода Ф "В" в пролете опор № 4/2-4/5, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-204 явилось обрыв провода Ф. "В", возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" на опоре № 4/2-4/5 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-204 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП-204 ф.2 РП Сельхозтехника Пролет:4*А 35 | 2022-01-30 10:50 | 2022-01-30 15:00
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-371 ф.21 ПС Урусовка | 207 | 2022-01-29 10:00 | 2022-01-29 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-371 явился обрыв провода Ф "А" в пролете опор №5- 10, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-371 явился обрыв провода Ф. "А" , возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор № 5-10 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-371 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП-371 ф.21 ПС Урусовка Пролет:4*А 35 | 2022-01-29 10:00 | 2022-01-29 15:30
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. | 47 | 2022-01-15 23:55 | 2022-01-16 00:44 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. 7 в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное короткое замыкание в результате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Урусовка на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 23:55 | 2022-01-16 00:44
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. | 200 | 2022-01-15 18:02 | 2022-01-15 19:03 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка явился схлест проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка, вследствие воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 22 м/с) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. Пролет:3*А 70 | 2022-01-15 18:02 | 2022-01-15 19:03
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 181 | 2022-01-15 16:26 | 2022-01-15 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода ф. В в пролёте оп. № 118-119 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролёте оп. № 118-119 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В"с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролёте оп. № 118-120 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | 2022-01-15 16:26 | 2022-01-15 19:10
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 180 | 2022-01-15 08:44 | 2022-01-15 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился обрыв шлейфа 10 кВ Ф В. на КТП-378, вследствие потери механической прочности в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание вследствие обрыв шлейфа 10 кВ Ф В. на КТП-378, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание вследствие обрыв шлейфа 10 кВ Ф В. на КТП-378, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка | 2022-01-15 08:44 | 2022-01-15 18:56
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 118 | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 15:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв вызки провода фазы В на опоре № 350 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы В в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось обрыв вязки провода фазы В на опоре № 350 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы В в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 15:00
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 116 | 2022-01-13 23:16 | 2022-01-14 01:08 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное короткое замыкание в результате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. Пролет:3*А 50 | 2022-01-13 23:16 | 2022-01-14 01:08
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 547 | 2022-12-29 14:22 | 2022-12-29 16:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС Верхний Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №35-36 в результате потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №35-36 вследствие обрыва провода и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак Пролет:4*АС 35/6,2, Перегорание ПН-2 на КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак ПН-0,4кВ Л-1 Ф."А" | 2022-12-29 14:22 | 2022-12-29 16:00
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 558 | 2022-12-28 20:35 | 2022-12-29 02:49 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Пироговка явилось повреждение (срыв) изолятора Ф. "А" на опоре №187 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Пироговка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "А" на опоре №187 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Пироговка вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение излятора на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка Опора УП10-1 | 2022-12-28 20:35 | 2022-12-29 02:49
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак | 552 | 2022-12-25 13:45 | 2022-12-25 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №32-33 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №32-33 вследствие обрыва провода Ф."А" с последующим приближением к проводу Ф."В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №32-33Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак Пролет:3*А 35 | 2022-12-25 13:45 | 2022-12-25 15:01
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баск. | 793 | 2022-12-15 11:13 | 2022-12-15 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баскунчак явился нагрев (потемнение) контактного соединения на шпильке 0,4 кВ силового трансформатора Ф "А" в ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баскунчак, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баскунчак явилось нарушение электрического контакта и чрезмерный нагрев (потемнение) контактного соединения на шпильке 0,4 кВ силового трансформатора Ф "А" в ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баскунчак, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев (потемнение) контактного соединения на шпильке 0,4 кВ силового трансформатора Ф "А" в ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баскунчак на ТП-"ЖД"/250кВА ф.3 (яч.17)ПС Н.Баск. КТПН-250-10/0,4УХЛ1 | 2022-12-15 11:13 | 2022-12-15 16:06
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка | 506 | 2022-12-10 16:27 | 2022-12-10 20:22 | 3.4.8.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка явился в результате погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ с использованием автокрана, что привело к обрыву проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9-10. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 вследствие обрыва проводов в результате погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ-0,4кВ с использованием автокрана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка в результате погрузочно-разгрузочных работ автокрана в охранной зоне ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка Пролет:4*А 35 | 2022-12-10 16:27 | 2022-12-10 20:22
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | 474 | 2022-12-10 14:59 | 2022-12-10 16:21 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явилось нарушение электрического контакта контактного соединения на опоре №21 линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №21 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "С" на опоре №21 на ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба Опора ПН-1Д | 2022-12-10 14:59 | 2022-12-10 16:21
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-7К2/2*630 ф.22 ПС 35/6кВ №60А | 779 | 2022-12-09 22:30 | 2022-12-10 03:07 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ТП-7К2/2 *630кВА ф.22 ПС 35/6№60А явился пробой изоляции обмоток силового трансформатора из-за изменения свойств материала изоляции обмоток Т-1 вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ТП-7К2/2 *630кВА ф.22 ПС 35/6№60А и несовременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной неотложного отключения Т-1 ТП-7К2/2 *630кВА ф.22 ПС 35/6№60А явился пробой изоляции с межвитковым замыканием обмоток силового трансформатора вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание обмоток силового трансформатора на Т-1 ТП-7К2/2 *630кВА ф.22 ПС 35/6№60А на ТП-7К2/2*630 ф.22 ПС 35/6кВ №60А Трансформатор ТМ-630/6, Перегорание предохранителя ПК-6 на ТП-7К2/2*630 ф.22 ПС 35/6кВ №60А Предохранитель ПКТ103-10-100-12,5 У1ф.А | 2022-12-09 22:30 | 2022-12-10 03:07
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка | 760 | 2022-12-01 22:20 | 2022-12-01 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка явилось нарушение электрического контакта контактного соединения на опоре №38 линейного провода Ф.«С» и ответвления от ВЛ к вводу, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка явилось нарушение электрического контакта и чрезмерный нагрев контактного соединения на опоре №38 линейного провода Ф.«С» и ответвления ввода от ВЛ к жилому дому, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "С" на опоре №38 на ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ЦРП-Владимировка Опора П1-2 | 2022-12-01 22:20 | 2022-12-01 23:25
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП-7К2/2*630 ф.22 ПС 35/6кВ №60А | 485 | 2022-11-25 22:40 | 2022-11-26 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ТП-7К2/2*630кВА ф.22 ПС 35/6 №60А явилось сгорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-7К2, вследствие повреждения главного рубильника 0,4 кВ силового трансформатора Т-2 (обнаружены следы подгаров контакта болтового соединения с их частичным выгоранием) в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ТП-7К2/2*630кВА ф.22 ПС 35/6 №60А и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения ТП-7К2/2*630кВА ф.22 ПС 35/6 №60А явилось короткое замыкание фазы «С» ГР-0,4 кВ Т-2 в результате повреждения главного рубильника 0,4 кВ силового трансформатора №2 (обнаружены следы подгаров контакта болтового соединения с их частичным выгоранием) в процессе эксплуатации, что привело к сгоранию плавкой вставки Ф. «С» ПН-2 ГР-0,4 кВ Т-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ППовреждение главного рубильника и предохранителя -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП-7К2/2*630 ф.22 ПС 35/6кВ №60А на ТП-7К2/2*630 ф.22 ПС 35/6кВ №60А Рубильник РЕ19-45-31250-00 УХЛ3 | 2022-11-25 22:40 | 2022-11-26 00:55
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба | 743 | 2022-11-23 10:45 | 2022-11-23 11:37 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №28-29 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №28-29 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №28-29 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2022-11-23 10:45 | 2022-11-23 11:37
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба | 751 | 2022-11-22 22:24 | 2022-11-23 01:00 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба, явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №6-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №6-7 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-39а ф.17 ПС Ахтуба Пролет:4*А 25 | 2022-11-22 22:24 | 2022-11-23 01:00
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 726 | 2022-11-20 20:18 | 2022-11-20 21:25 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось повреждение на потребительской КТП-747/40кВА "Овощехранилище Фараджева Г.Г." | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской КТП-747/40кВА "Овощехранилище Фараджева Г.Г." Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-747/40кВА "Овощехранилище Фараджева Г.Г." ф.1 ПС Рождественка. на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка VS010-0019016 | 2022-11-20 20:18 | 2022-11-20 21:25
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 438 | 2022-11-13 18:58 | 2022-11-13 21:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №78-79 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №78-79 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140205 | 2022-11-13 18:58 | 2022-11-13 21:07
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 701 | 2022-11-13 13:26 | 2022-11-13 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 "Восток" ф.6 ЦРП-Депо, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №12-13 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, в следствии невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 "Восток" ф.6 ЦРП-Депо, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 "Восток" ф.6 ЦРП-Депо явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №12-13 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 "Восток" ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо VN004-00025825 | 2022-11-13 13:26 | 2022-11-13 15:30
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 437 | 2022-11-13 11:12 | 2022-11-13 12:26 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-6 ф.25 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор № 24-25 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-6 ф.25 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор № 24-25 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №24-25 ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2022-11-13 11:12 | 2022-11-13 12:26
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка | 408 | 2022-10-16 21:02 | 2022-10-16 22:00 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №21-22 в результате невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №21-22 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №21-22 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка. на ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка Пролет:3*А 50 | 2022-10-16 21:02 | 2022-10-16 22:00
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-77 ПС 35/6кВ №60а | 614 | 2022-10-15 13:42 | 2022-10-15 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения РЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ ТП-77 ПС 35/6кВ №60А, явилось непреднамеренное механическое повреждение (изломы, вмятины) участка кабельной линии 0,4 кВ ТП-77 ВРУ ж/д Микрорайон 1 дом№9 и неустойчивое КЗ на КЛ-0,4кВ вследствие проведения несанкционированных земляных работ в охраняемой зоне КЛ-0,4кВ механизированным способом (с помощью землеройной техники) неизвестным лицом. | 4.4.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-77 ПС 35/6 №60А явилось межфазное замыкание жил Ф. " С" и "В" кабеля из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-77-ВРУ ж/д Микрорайона 1 дом №9, вследствие механического повреждения (изломы, вмятины) участка кабельной линии 0,4 кВ во время проведения несанкционированных земляных работ охраняемой зоне КЛ-0,4кВ механизированным способом (с помощью землеройной техники) неизвестным лицом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несанкционированные земляные работы неизвестным лицом на участке КЛ-0,4кВ ТП-77 ВРУ ж/д Микрорайон1 дом№9. на КЛ-0,4кВ ТП-77 ПС 35/6кВ №60а АВВБ-4х95 протяженность - 0,15км | 2022-10-15 13:42 | 2022-10-15 16:30
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 609 | 2022-10-12 11:25 | 2022-10-12 12:56 | 3.4.8.4, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился наброс проволоки неустановленными лицами на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак. | 4.17.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю через тело опоры, возникшее в результате наброса проволоки на провод фазы "А" опоры №31 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод фазы "А" опоры №31 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак Пролет:3*А 70 | 2022-10-12 11:25 | 2022-10-12 12:56
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 508 | 2022-09-21 10:14 | 2022-09-21 17:09 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "С" на отпайке №12 в пролете опор №200/115/51/79/88-200/115/51/79/89 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "С" на отпайке №12 в пролете опор №200/115/51/79/88-200/115/51/79/89 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода фаз "А" и "С" на отпайке №12 в пролете опор №200/115/51/79/88-200/115/51/79/89 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка VS010-0019020 | 2022-09-21 10:14 | 2022-09-21 17:09
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 273 | 2022-09-19 10:45 | 2022-09-19 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось повреждение изолятора Ф. "А" на опоре №27 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак И несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю, возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "А" на опоре №27 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак вследствие нарушения структуры материала в процессе эксплуатации изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак Опора ОА10-1 | 2022-09-19 10:45 | 2022-09-19 15:02
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 260 | 2022-09-14 07:09 | 2022-09-14 09:57 | 3.4.12.3, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось повреждение изолятора Ф. "А" на опоре №97 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка вследствие воздействия стихийных явлений. | 4.4.4, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю (через тело опоры), возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "А" на опоре №97 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка вследствие воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора Ф."А" на опоре №97 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка вследствие воздействия атмосферных явлений на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка Опора П10-1Д | 2022-09-14 07:09 | 2022-09-14 09:57
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак | 469 | 2022-09-13 14:50 | 2022-09-13 18:00 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Нижний Баскунчак явился проезд неизвестной техники с крупногабаритным грузом под ВЛ-0,4кВ, что привело к обрыву проводов Ф. "А" и Ф. "В" в пролете опор №34-36 и перегоранию предохранителей Ф."А" и Ф."В"в РУ-0,4кВ ТП-ЖД. | 4.13, Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Нижний Баскунчак явилось короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №34-36 вследствие обрыва проводов во время проезда неизвестной техники с крупногабаритным грузом под ВЛ-0,4кВ, что привело к перегоранию предохранителей Л-2 Ф."А" и Ф. "В" в РУ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Нижний Баскунчак в результате проезда неизвестной техники с крупногабаритным грузом под ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак VN004-09931299 | 2022-09-13 14:50 | 2022-09-13 18:00
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 444 | 2022-09-05 11:56 | 2022-09-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "С" с последующим замыканием на землю, на участке КЛ-6 кВ ТП-29-ТП-77 ф.36 ПС Владимировка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «С» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП-29-ТП-77, из-за нарушения электрической изоляции вследствие изменения свойств материала (износ) изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкая изоляция между фазой "С" и свинцовой оболочкой кабеля 6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на Уч. КЛ-6кВ ф.36 ПС Владим.ТП-29-ТП-77 на КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка KS006-0008039 | 2022-09-05 11:56 | 2022-09-05 15:40
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба | 230 | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №7-8 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фаз «С» и «В» в пролете опор №7-8 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №7-8 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00012495 | 2022-09-02 09:31 | 2022-09-02 11:49
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка | 223 | 2022-08-31 09:27 | 2022-08-31 10:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля в соединительной кабельной муфте на головном участке(ПС Владимировка до ТП-18) КВЛ-6 ф.41 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание в корпусе соединительной кабельной муфты на головном участке (ПС Владимировка до ТП-18) КВЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф. 41ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка KS006-0008041 | 2022-08-31 09:27 | 2022-08-31 10:31
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 133 | 2022-08-28 16:51 | 2022-08-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №36-38 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №36-38 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №36-38 Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо VN004-00025825 | 2022-08-28 16:51 | 2022-08-28 19:00
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка | 341 | 2022-08-22 13:45 | 2022-08-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка, явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №15-22 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №15-22 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №15-22 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка VN004-00140234 | 2022-08-22 13:45 | 2022-08-22 16:00
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба | 96 | 2022-08-21 20:35 | 2022-08-21 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №7-9 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №7-9 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №7-9 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140315 | 2022-08-21 20:35 | 2022-08-21 23:55
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка ВЛ-0,4кВ КТП-143 ф.9 ПС Удачное ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба | 100 | 2022-08-20 09:31 | 2022-08-20 20:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения: АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-13 и перегорание предохранителей Л-3 Ф."С" и Ф "А" в РУ-0,4кВ; АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" Ф." В" в пролете опор №8-9 и перегорание предохранителей Ф."А" и Ф "С" в РУ-0,4кВ; АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-143 ф.9 ПС Удачное, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №8-10 и пролете опор №12-16; АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №28-29; АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №20-26; РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак явился срыв (разрушение) изоляторов фазы "С" на опоре №8; АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-49 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №2-4; АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба нарушение (вытягивание провода и обрыв) контактного соединения провода фазы "С" на опоре №5 ; АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №2-4 , вследствие воздействия сильного ветра со скоростью до 24 м/с при прохождении над Астраханской областью теплого Черноморского циклона и холодного Скандинавского антициклона, приведших к повреждению и отключению оборудования сетей | 4.4.4, Причиной отключения : 1)ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак; 2)ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка; 3) ВЛ-0,4кВ КТП-143 ф.9 ПС Удачное; 4) ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка; 5) ВЛ-0,4 ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба; 6)ВЛ-0,4 ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Баскунчак; 7) ВЛ-0,4 КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба; 8) ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба; 9) ВЛ-0,4 ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба,явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействия сильного ветра со скоростью до 24 м/с при прохождении над Астраханской областью теплого Черноморского циклона и холодного Скандинавского антициклона, приведших к повреждению и отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018356, обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка VN004-00140151, обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №8-10 и пролете опор №12-16 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-143 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-143 ф.9 ПС Удачное VN004-00140678, обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №28-29 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140178, обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №20-26 Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140203, срыв (разрушение) изоляторов фазы "С" на опоре №8 Л-4 ВЛ-0,4 ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ДК-118 ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018288, обрыв провода Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140329, нарушение (повреждение) контактного соединения провода ответвления ввода Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140196, обрыв провода Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-45 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140199 | 2022-08-20 09:31 | 2022-08-20 20:20
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 150 | 2022-08-20 00:10 | 2022-08-20 06:45 | 3.4.12.2, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №117-118, вследствие воздействия сильного ветра со скоростью до 24 м/с при прохождении над Астраханской областью теплого Черноморского циклона и холодного Скандинавского антициклона, приведших к повреждению и отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка, явилось короткое замыкание с последующим обрывом провода Ф."С" в пролете опор №117-118, вследствие воздействия сильного ветра со скоростью до 24 м/с при прохождении над Астраханской областью теплого Черноморского циклона и холодного Скандинавского антициклона, приведших к повреждению и отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."С" в пролете опор №117-118 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка VS010-0019029 | 2022-08-20 00:10 | 2022-08-20 06:45
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 51 | 2022-08-19 13:44 | 2022-08-19 23:11 | 3.4.12.2, Причиной отключений: 1) ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №30-31; 2) ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явился обрыв вязки провода Ф. «В» на опоре №137; 3) ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак явился повреждение изоляторов фазы "С" на опорах №82 и№83, 4) ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка явился наброс проволоки на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор №10-11; 5) ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №10-11; вследствие воздействия грозы, осадков в виде дождя и сильного ветра со скоростью до 18 м/с, при прохождении над Астраханской областью теплого Черноморского циклона и холодного Скандинавского антициклона, приведших к повреждению и отключению оборудования сетей. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка, ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка, ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак , ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка, ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка, явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействия грозы, осадков в виде дождя и сильного ветра со скоростью до 18 м/с, при прохождении над Астраханской областью теплого Черноморского циклона и холодного Скандинавского антициклона, приведших к повреждению и отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка VS006-0003210, обрыв вязки провода на опоре №137 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка VS010-0019029, обрыв провода Ф."С" в пролете опор №10-11 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка VS006-0003199, повреждение изоляторов Ф. "С" на опоре №82 и №83 на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак VS010-0019073, наброс проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка VS006-0003252 | 2022-08-19 13:44 | 2022-08-19 23:11
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 36 | 2022-08-18 14:25 | 2022-08-18 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось повреждение и полный пробой изоляции проходных изоляторов фаз «В» и «С» РВ-6 кВ в РУ-6кВ ТП-70 ф.27 КЛ-6 кВ ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции проходных изоляторов (увлажнение, загрязнение и старение изоляции) в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания оборудования ТП-70 КЛ-6 кВ ф.27 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание фаз «В» и «С» РВ-6 кВ в РУ-6кВ ТП-70 ф.27 КЛ-6 кВ ПС Владимировка, вследствие повреждения и полного пробоя изоляции проходных изоляторов фаз «В» и «С» РВ-6 кВ в результате увлажнения, загрязнения и старения изоляции проходных изоляторов РВ-6кВ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изоляции (старение изоляции) проходных изоляторов РВ-6кВ ТП-70 КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка. на ТП-70/630кВА ф.27 ПС Владимировка RP006-0000483 | 2022-08-18 14:25 | 2022-08-18 19:15
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 289 | 2022-08-17 18:23 | 2022-08-17 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак явился срыв (разрушение) изоляторов фазы "С" на опоре №16 и №18, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "С" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изоляторов Ф. "С" на опоре №16 и №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов Ф. "С" на опоре №16 и №18 на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-15 Школа ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018300 | 2022-08-17 18:23 | 2022-08-17 20:00
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба | 18 | 2022-08-17 18:07 | 2022-08-17 21:39 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №3-5 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №3-5 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №3-5 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140312 | 2022-08-17 18:07 | 2022-08-17 21:39
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка | 59 | 2022-08-15 11:40 | 2022-08-15 14:34 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.15 ПС 110/10 кВ Рождественка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "С" в пролете опор №129-130 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "С" в пролете опор №129-130 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "С" в пролете опор №129-130 ВЛ-6кВ ф.15 ПС Рождественка неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка Пролет:3*А 120 | 2022-08-15 11:40 | 2022-08-15 14:34
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка | 988 | 2022-08-11 22:16 | 2022-08-11 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка, явился обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №5-7 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №5-7 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."С" в пролете опор №5-7 Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка VN004-00140272 | 2022-08-11 22:16 | 2022-08-11 23:50
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 986 | 2022-08-11 13:34 | 2022-08-11 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор № 46/17-46/18 отпайки №3 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."А", с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор № 46/17-46/18 отпайки №3 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №46/17-46/18 отпайки №3 ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба VS006-0003223 | 2022-08-11 13:34 | 2022-08-11 17:03
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба | 209 | 2022-07-30 09:05 | 2022-07-30 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №4-5 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4-5 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №4-5 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-42 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2022-07-30 09:05 | 2022-07-30 11:12
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 206 | 2022-07-27 22:49 | 2022-07-27 23:51 | 3.4.8.5.2, Причиной появления "земли в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось повреждение на потребительской отпайке №17 к КТП-742(НС Алиева) ф.3 ПС Пироговка, вследствие воздействия грозовой деятельности и ливневых осадков при усилении скорости ветра до 13 м/с, приведших к отключению оборудования сетей. | 4.4.1, Причиной появления "земли в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке №17 к КТП-742(НС Алиева) ф.3 ПС Пироговка, вследствие воздействия грозовой деятельности и ливневых осадков при усилении скорости ветра до 13 м/с, приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке №17 к КТП-742(НС Алиева) ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка VS010-0019036 | 2022-07-27 22:49 | 2022-07-27 23:51
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка | 894 | 2022-07-22 21:22 | 2022-07-22 22:59 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось повреждение изолятора Ф. "В" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Пироговка в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала. | 4.1.3, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю, возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "В" на опоре №30 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Пироговка вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка | 2022-07-22 21:22 | 2022-07-22 22:59
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 152 | 2022-07-22 16:50 | 2022-07-22 19:32 | 3.4.8.5.2, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось повреждение на потребительском КТП-675/160 кВА ф.3 ПС Пироговка отпайки №13 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка. | 4.4.1, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось короткое замыкание на "землю" в результате повреждения на потребительском КТП-675/160 кВА ф.3 ПС Пироговка отпайки №13 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке к КТП-675/63кВА ф.3 ПС Пироговка Насосная станция КФХ Лунёв на ПС 110/10 Пироговка КТП-675/160кВА ф.3 ПС 110/10 Пироговка | 2022-07-22 16:50 | 2022-07-22 19:32
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 149 | 2022-07-22 10:05 | 2022-07-22 12:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось повреждение на потребительской КТП-124 "Ретранслятор" ф.7 ПС Ахтуба. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-124 "Ретранслятор" ф.7 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-124 "Ретранслятор" ф.7 ПС Ахтуба. на ПС 110/6 кВ Ахтуба КТП-124/63 кВА ф.7 ПС Ахтуба "Ретранслятор" | 2022-07-22 10:05 | 2022-07-22 12:00
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 146 | 2022-07-18 16:49 | 2022-07-18 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо явился обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №21-22 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №21-22 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" в пролете опор №21-22 Л-4 ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-18 16:49 | 2022-07-18 18:30
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.23 ПС Ахтуба | 108 | 2022-07-12 09:30 | 2022-07-12 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.23 ПС Ахтуба, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №24-47 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №24-47 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140317 | 2022-07-12 09:30 | 2022-07-12 12:02
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка | 859 | 2022-07-08 15:44 | 2022-07-08 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №69-70 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №69-70 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка Пролет:3*А 50 | 2022-07-08 15:44 | 2022-07-08 16:50
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 92 | 2022-07-01 18:20 | 2022-07-01 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.26 ПС Владимировка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №16-17 вследствие неудовлетворительного технического состояния провода, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-6кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие схлёста линейных проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст линейных проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка Пролет:3*А 70 | 2022-07-01 18:20 | 2022-07-01 19:05
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 788 | 2022-06-26 15:36 | 2022-06-26 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4 кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо явился срыв (разрушение) изолятора фазы "С" на опоре №3, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4 кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "С" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "С" на опоре №3 и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "С" на опоре №3 на Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо VN004-00025825 | 2022-06-26 15:36 | 2022-06-26 17:00
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 23 | 2022-06-21 20:04 | 2022-06-21 22:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор № 65/8/3-65/8/4 отпайки №3 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак вследствие потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.16 ПС В.Баскунчак и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/35/10 кВ В.Баскунчак явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №65/8/3-65/8/4 отпайки №3 ф.16 ПС В.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №65/8/3-65/8/4 отпайки №3 ВЛ-10кВ ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак VS010-0001619 | 2022-06-21 20:04 | 2022-06-21 22:01
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 722 | 2022-06-01 13:34 | 2022-06-01 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор № 1-2 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-6кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка на ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Покровка. на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка VS006-0003199 | 2022-06-01 13:34 | 2022-06-01 15:45
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка | 677 | 2022-05-27 12:12 | 2022-05-27 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка, явился обрыв линейных проводов Ф "А" и Ф "В" в пролете опор №4-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителей Л-2 Ф "А" и Ф "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка явилось короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 вследствие обрыва линейных проводов в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-2 Ф "А" и Ф "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка Пролет:4*А 50 | 2022-05-27 12:12 | 2022-05-27 15:08
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 611 | 2022-05-22 22:41 | 2022-05-23 01:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор № 1-2 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."А" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-6кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка на ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Покровка. на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка VS006-0003199 | 2022-05-22 22:41 | 2022-05-23 01:03
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка | 704 | 2022-05-19 14:46 | 2022-05-19 16:31 | 3.4.8.2, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка явился проезд неизвестной техники с крупногабаритным грузом под ВЛ-0,4кВ, что привело к обрыву провода Ф. "А" в пролете опор №2-3. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в результате проезда неизвестной техники с крупногабаритным грузом под ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка в результате проезда неизвестной техники с крупногабаритным грузом под ВЛ-0,4 кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140282 | 2022-05-19 14:46 | 2022-05-19 16:31
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 883 | 2022-05-14 09:09 | 2022-05-14 10:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля в соединительной кабельной муфте на участке КЛ-6кВ №2-13 ф.27 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания КЛ-6 кВ №2-13 ф.27 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание в корпусе соединительной кабельной муфты на участке КЛ-6кВ №2-13 ф.27 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изоляции (старение изоляции) кабеля на участке КЛ-6кВ №2-13 ф.27 ПС Владимировка. на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка KS006-0008036 | 2022-05-14 09:09 | 2022-05-14 10:09
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка | 884 | 2022-05-12 12:40 | 2022-05-12 13:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось случайное механическое повреждение (изломы, вмятины) участка кабельной линии 6 кВ № 18-28 ф. 41 ПС Владимировка в результате проведения земляных работ механизированным способом (с помощью землеройной техники) неизвестным лицом. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. " А" и "В" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ №18-28 ф.41 ПС Владимировка, вследствие механического повреждения (изломы, вмятины) участка кабельной линии 6 кВ в результате проведения земляных работ механизированным способом (с помощью землеройной техники) неизвестным лицом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несанкционированные земляные работы неизвестным лицом на участке КЛ-6кВ №18-28 ф.41 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка KS006-0008041 | 2022-05-12 12:40 | 2022-05-12 13:58
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС Верхний Баскунчак (бесхозяйный) | 603 | 2022-05-11 18:52 | 2022-05-11 20:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС В.Баскунчак явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №22 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС В.Баскунчак, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС В.Баскунчак явилось нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №22 вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фазы ввода (Ф. "А") на прибор учета на опоре №22 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 22А ф.16 ПС В.Баскунчак VN004-00018337 | 2022-05-11 18:52 | 2022-05-11 20:00
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 879 | 2022-05-11 14:39 | 2022-05-11 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №62-63 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ в следствии невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №62-63 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018356 | 2022-05-11 14:39 | 2022-05-11 15:40
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка | 666 | 2022-05-10 16:15 | 2022-05-10 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 Л-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 Л-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-94 ф.13 ПС Рождественка VN004-00140962 | 2022-05-10 16:15 | 2022-05-10 18:00
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4/400кВА Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 878 | 2022-05-10 11:55 | 2022-05-10 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 "Юго-Запад" ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось нарушение (вытягивание провода и обрыв) контактного соединения провода фазы "С" на опоре №22 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 "Юго-Запад" ф.16 ПС Верхний Баскунчак, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."С" в РУ-0,4кВ ЗТП-4 "Юго-Запад" из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 "Юго-Запад" ф.16 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 "Юго-Запад" ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов на опоре №22 вследствие нарушения (вытягивание провода и обрыв) контактного соединения в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединение фазы "С" на опоре №22 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-4 ф.16 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4/400кВА Юго-Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018323 | 2022-05-10 11:55 | 2022-05-10 13:00
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Ц.склад ф.15 ПС Н.Баск. | 586 | 2022-05-09 08:44 | 2022-05-09 10:30 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Нижний Баскунчак явился провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор №5-6 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Нижний Баскунчак, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Нижний Баскунчак явился провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор №5-6 в результате изменений свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейных проводов Ф."А" в пролете опор №5-6 Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Нижний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Центральный склад ф.15 ПС Нижний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Ц.склад ф.15 ПС Н.Баск. VN004-00040241 | 2022-05-09 08:44 | 2022-05-09 10:30
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 693 | 2022-05-06 19:45 | 2022-05-06 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв перетяжки провода Ф. "А" на опоре №117 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-5 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ в следствии невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-5 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ КТП-6 "Водокачка" ф.8 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №117 вследствие обрыва перемычки провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-5 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала перетяжки провода Ф. "А" на опоре №117 на ВЛ-0,4 кВ КТП-6 Водокачка ф.23 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-6 Водокачка ф.8 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018356 | 2022-05-06 19:45 | 2022-05-06 20:30
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка | 861 | 2022-04-30 07:05 | 2022-04-30 08:12 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось повреждение изолятора фазы "В" на опоре №46/13, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Пироговка явился пробой изоляции изолятора фазы "В" на опоре №46/13 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Пироговка, что в последующем привело к нахлесту провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №46/13 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка VS010-0019055 | 2022-04-30 07:05 | 2022-04-30 08:12
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 857 | 2022-04-29 13:11 | 2022-04-29 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №69-70 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №69-70 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга VN004-00140276 | 2022-04-29 13:11 | 2022-04-29 14:46
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак | 848 | 2022-04-27 18:45 | 2022-04-27 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 "Котельная" ф.3 ПС Верхний Баскунчак, явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 "Котельная" ф.3 ПС Верхний Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 "Котельная" ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 "Котельная" ф.3 ПС Верхний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 Котельная ф.3 Верхний Баскунчак VN004-00025822 | 2022-04-27 18:45 | 2022-04-27 20:00
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга | 816 | 2022-04-20 11:32 | 2022-04-20 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №22-23 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №22-23 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга VN004-00140352 | 2022-04-20 11:32 | 2022-04-20 13:30
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка | 815 | 2022-04-19 14:56 | 2022-04-19 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №15-16 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №15-16 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140274 | 2022-04-19 14:56 | 2022-04-19 16:15
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга | 797 | 2022-04-15 12:30 | 2022-04-15 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №25-26 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №25-26 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга VN004-00140349 | 2022-04-15 12:30 | 2022-04-15 13:40
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга | 761 | 2022-04-11 11:20 | 2022-04-11 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга, явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №40-41 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №40-41 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга VN004-00140352 | 2022-04-11 11:20 | 2022-04-11 12:25
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 441 | 2022-04-03 10:42 | 2022-04-03 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №27-28 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №27-28 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140377 | 2022-04-03 10:42 | 2022-04-03 12:20
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка | 411 | 2022-03-29 20:53 | 2022-03-30 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-8 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ЦРП-Владимировка VN004-00140265 | 2022-03-29 20:53 | 2022-03-30 00:30
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-Мкрн. ПС Н.Баск. | 410 | 2022-03-29 20:45 | 2022-03-29 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 , вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Микрорайон ф.11 ПС Н.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-Мкрн. ПС Н.Баск. VN004-00040245 | 2022-03-29 20:45 | 2022-03-29 22:30
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1ПС Рождественка | 409 | 2022-03-29 18:30 | 2022-03-29 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №7-11 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-11 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1ПС Рождественка VN004-00141060 | 2022-03-29 18:30 | 2022-03-29 19:30
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба | 408 | 2022-03-29 17:00 | 2022-03-29 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №65-66 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №65-66 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00140298 | 2022-03-29 17:00 | 2022-03-29 19:00
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 397 | 2022-03-28 17:15 | 2022-03-28 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо явился срыв (разрушение) изолятора фазы "А" на опоре №36, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения РЛ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "А" на опоре №36 и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "А" на опоре №36 наЛ-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо VN004-00025825 | 2022-03-28 17:15 | 2022-03-28 18:30
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка | 418 | 2022-03-27 14:09 | 2022-03-27 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка явился схлест проводов Ф. "А" и Ф. "В" в пролете опор №8-9 , вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №8-9 вследствие схлеста провода из-за потери механической прочности (износа) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка VN004-00140381 | 2022-03-27 14:09 | 2022-03-27 14:52
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное | 373 | 2022-03-27 13:20 | 2022-03-27 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №9-10 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №9-10 вследствие обрыва провода из-за потери механической прочности (износа) провода, в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное VN004-00140673 | 2022-03-27 13:20 | 2022-03-27 16:50
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак | 395 | 2022-03-27 12:38 | 2022-03-27 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №6-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-8 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Нижний Баскунчак на ВЛ-0,4кВ ТП-ЖД ф.3 ПС Н.Баскунчак VN004-09931299 | 2022-03-27 12:38 | 2022-03-27 14:00
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 394 | 2022-03-27 11:53 | 2022-03-27 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явился излом крюка Ф. "А" на опоре №22 вследствие потери механической прочности (износ) крюка в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ЦРП- Владимировка , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явился провис провода в пролете опор №22-23, вследствие излома крюка из-за потери механической прочности (износа) крюка в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крюка на опоре №22 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140246 | 2022-03-27 11:53 | 2022-03-27 13:00
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.37 ПС Владимировка | 327 | 2022-03-17 16:41 | 2022-03-17 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля кабельной вставки ВЛ- 6 кВ №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка от опоры № 1 до 1СШ-6 кВ ЦРП Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (износ) в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля кабельной вставки ВЛ- 6 кВ №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка от опоры № 1 до 1СШ-6 кВ ЦРП Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (износ) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (износ) кабельной вставки ВЛ- 6 кВ №1 ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка на Уч.КЛ-6кВ ф.1 ЦРП-Владимировка VS006-0003236-202 | 2022-03-17 16:41 | 2022-03-17 18:04
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60а | 346 | 2022-03-07 20:30 | 2022-03-07 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60А явился пробой изоляции жил кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 - ВРУ ж/д Агурина 17, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60А явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 - ВРУ ж/д Агурина 17, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (износ) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов изоляции (износ) кабеля на участке КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 - ВРУ ж/д Агурина 17 КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60А КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60а на КЛ-0,4кВ ТП-7к-3 ПС 35/6кВ №60а KN004-00024918 | 2022-03-07 20:30 | 2022-03-07 22:50
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка | 345 | 2022-03-07 14:28 | 2022-03-07 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №32-33 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №32-33 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-10 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка VN004-00017635 | 2022-03-07 14:28 | 2022-03-07 18:01
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга | 343 | 2022-03-07 11:00 | 2022-03-07 13:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №13-14 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №13-14 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода в пролете опор №13-14 Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга VN004-00140338 | 2022-03-07 11:00 | 2022-03-07 13:34
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 340 | 2022-03-07 00:35 | 2022-03-07 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось нарушение электрического контакта контактного соединения на опоре №18 линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось нарушение электрического контакта и чрезмерный нагрев контактного соединения на опоре №18 линейного провода Ф.«А» и ответвления от ВЛ к вводу, вследствие ослабления, окисления и загрязнения контактного соединения в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта линейного провода фазы "А" на опоре №18 Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка и ответвления от ВЛ к вводу на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140246 | 2022-03-07 00:35 | 2022-03-07 01:20
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 Ц.склад ПС Н.Баск. | 341 | 2022-03-06 16:00 | 2022-03-06 17:36 | 3.4.12.2, Причиной отключений: Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Ц.склад ф.15 ПС Н.Баскунчак явился срыв (разрушение) изолятора фазы "А" на опоре №12, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением средиземноморского (южного) циклона во всех районах Астраханской области (усиление ветра до 26 м/сек, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдообразование), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Ц.склад ф.15 ПС Н.Баскунчак явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "А" на опоре №12., вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений в связи с прохождением средиземноморского (южного) циклона во всех районах Астраханской области (усиление ветра до 26 м/сек, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдообразование), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "А" на опоре №12 на Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-"Центральный склад" ф.15 Ц.склад ПС Н.Баскунчак на VN004-00040241 ВЛ-0,4кВ ТП-Ц.склад ф.15 ПС Н.Баск. | 2022-03-06 16:00 | 2022-03-06 17:36
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ПС 35/6кВ №60А ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.1 ПС Рождественка ВЛ-0,4кВ КТП-115 ф.23 Ахтуба ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба | 319 | 2022-03-05 10:50 | 2022-03-06 23:30 | 3.4.12.2, Причиной отключений:ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба; ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки ПС 35/6кВ №60А явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №10-11 Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки ПС 35/6кВ №60А; ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо явился обрыв перемычки Ф."С" на опоре №12 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо; ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился срыв крюка с тела опоры №73 перегорание предохранителя Ф."А" в РУ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба; ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №2-9 ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.1 ПС Рождественка; ВЛ-0,4кВ КТП-115 ф.23 ПС Ахтуба явился провис провода Ф."С" в пролете опор №3-5 и перегорание предохранителя Ф."А" в РУ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба ; ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ЦРП- Владимировка явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №50-54 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ЦРП- Владимировка; ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба явилось нарушение контактного соединение фазы "А" на опоре №18 ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба;вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением средиземноморского (южного) циклона во всех районах Астраханской области (усиление ветра до 26 м/сек, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдообразование), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба, ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ПС 35/6кВ №60А, ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо, ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.1 ПС Рождественка, ВЛ-0,4кВ КТП-115 ф.23 ПС Ахтуба, ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ЦРП- Владимировка, ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений в связи с прохождением средиземноморского (южного) циклона во всех районах Астраханской области (усиление ветра до 26 м/сек, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдообразование), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."А" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-123 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00012495, обрыв провода Ф."А" в пролете опор №10-11 Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ПС 35/6кВ №60А на ВЛ-0,4кВ ТП-Черёмушки ПС 35/6кВ №60А VN004-00017637, обрыв перемычки Ф."С" на опоре №12 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо на ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 СМП-389 ф.6 ЦРП-Депо VN004-00025827, срыв крюка с тела опоры №73 перегорание предохранителя Ф."А" в РУ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140205, обрыв провода Ф."А" в пролете опор №2-9 ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.1 ПС Рождественка VN004-00140925, провис провода Ф."С" в пролете опор №3-5 и перегорание предохранителя Ф."А" в РУ-0,4кВ КТП-115 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-115 ф.23 Ахтуба VN004-00017574, обрыв провода фазы "С" в пролете опор №50-54 ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-7 ф.3 ЦРП- Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ЦРП-Владимировка VN004-00140289, нарушение контактного соединение фазы "А" на опоре №18 ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба. на ВЛ-0,4кВ ЗТП-30 ф.7 ПС Ахтуба VN004-00140371 | 2022-03-05 10:50 | 2022-03-06 23:30
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-91/100кВА ф.17 ПС Ахтуба | 320 | 2022-03-04 20:20 | 2022-03-04 22:04 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения ГР-0,4кВ РУ-0,4кВ КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба явилось ослабление болтового контактного соединения неподвижных контактов ГР-0,4кВ и кабельного наконечника кабельного шлейфа Ф.«В» от вводов НН Т-1 до ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба, вследствие изменения свойств материала контактов (износ, загрязнение, окисление) в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания РУ-0,4кВ КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения ГР-0,4кВ РУ-0,4кВ КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба явился чрезмерный нагрев болтового контактного соединения неподвижных контактов ГР-0,4кВ и кабельного наконечника кабельного шлейфа Ф.«В» от вводов НН Т-1 до ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба, вследствие ослабления болтового контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный нагрев болтового контактного соединения неподвижных контактов ГР-0,4 кВ и кабельного наконечника кабельного шлейфа Ф.«В» от вводов НН Т-1 до ГР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба на КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба КТП-91 ф.17 ПС Ахтуба | 2022-03-04 20:20 | 2022-03-04 22:04
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка ВЛ-10кВ ф.6 ПС Рождественка ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка | 316 | 2022-03-04 13:10 | 2022-03-10 23:22 | 3.4.12.2, Причиной отключений ВЛ-10 ф.3 ПС Пироговка явился обрыв провода шлейфа Ф."А" на опоре № №150/61 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка,ВЛ-10кВ ф.6 ПС Рождественка явился обрыв провода, падение опоры №58 с повреждением траверсы и изоляторов ВЛ-10 ф.6 ПС Рождественка,ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №1-2 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка, ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка явился обрыв вязки на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка и ВЛ-6 кВ ф.31 ПС Владимировка явился обрыв шлейфа Ф."В" на опоре № 10 ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений связи с прохождением средиземноморского (южного) циклона во всех районах Астраханской области (усиление ветра до 26 м/сек, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдообразование), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка, ВЛ-10кВ ф.6 ПС 110/1 0кВ Рождественка, ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка, ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка, ВЛ-6 кВ ф.31 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось короткое замыкание в результате повреждения оборудования, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений в связи с прохождением средиземноморского (южного) циклона во всех районах Астраханской области (усиление ветра до 26 м/сек, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёдообразование), приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на опоре № 150/6 Ф "А "от ВЛ до ВР-10 кВ КТП- 718 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка VS010-0019036, обрыв провода Ф."В" в пролете опор №1-2 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка на ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка VS006-0003199, обрыв вязки на опоре №148 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка VS010-0019040, обрыв шлейфа на опоре № 10 Ф "В " ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка на ВЛ-6кВ ф.31 ПС Владимировка VS006-0003234, обрыв провода, падение опоры №58 с повреждением траверсы и изоляторов ВЛ-10 ф.6 ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Рождественка VS010-0019018 | 2022-03-04 13:10 | 2022-03-05 17:47
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 128 | 2022-01-26 23:26 | 2022-01-27 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явился повреждение изолятора фазы "А" на опоре №31, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "А" на опоре №31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора Ф. "А" на опоре №31 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак VS010-0002364 | 2022-01-26 23:26 | 2022-01-27 01:20
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 88 | 2022-01-21 10:33 | 2022-01-21 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №35-36 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 " Спартак" ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №35-36 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 "Спартак" ф.8 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак VN004-00025818 | 2022-01-21 10:33 | 2022-01-21 11:15
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 86 | 2022-01-15 22:15 | 2022-01-15 23:10 | 3.4.12.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 "Черемушки" ф.16 ПС В.Баскунчак явился срыв (разрушение) изолятора фазы "С" на опоре №143, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования | 4.4.4, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-14 "Черемушки" ф.16 ПС В.Баскунчак явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "С" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "С" на опоре №143., вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "С" на опоре №143 на ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-14 "Черемушки" ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-14 Черемушки ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018310 | 2022-01-15 22:15 | 2022-01-15 23:10
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка | 87 | 2022-01-15 22:15 | 2022-01-15 22:55 | 3.4.12.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №7-8, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-8, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка VN004-00140272 | 2022-01-15 22:15 | 2022-01-15 22:55
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 85 | 2022-01-15 19:37 | 2022-01-15 21:49 | 3.4.12.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №4-6, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №4-6, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-59 ф.23 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140342 | 2022-01-15 19:37 | 2022-01-15 21:49
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 84 | 2022-01-15 19:30 | 2022-01-15 21:43 | 3.4.12.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС В. Баскунчак явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №7-8, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-8, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС В. Баскунчак на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак. на ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС Верхний Баскунчак VN004-00009835 | 2022-01-15 19:30 | 2022-01-15 21:43
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 82 | 2022-01-15 18:20 | 2022-01-15 19:00 | 3.4.12.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №21-22, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №21-22, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140377 | 2022-01-15 18:20 | 2022-01-15 19:00
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное | 81 | 2022-01-15 17:40 | 2022-01-15 18:56 | 3.4.12.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №6-7, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-7, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-1427 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 17:40 | 2022-01-15 18:56
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.5 ПС Пироговка | 80 | 2022-01-15 13:30 | 2022-01-15 14:40 | 3.4.12.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.5 ПС Пироговка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-4, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-4, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-257 ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.5 ПС Пироговка VN004-00141090 | 2022-01-15 13:30 | 2022-01-15 14:40
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка | 79 | 2022-01-15 12:35 | 2022-01-15 14:15 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №12-13, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №12-13, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка VN004-00140227 | 2022-01-15 12:35 | 2022-01-15 14:15
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 78 | 2022-01-15 11:37 | 2022-01-15 12:35 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №4-5, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4-5, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140246 | 2022-01-15 11:37 | 2022-01-15 12:35
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка | 71 | 2022-01-15 11:30 | 2022-01-15 12:30 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №1-2, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №1-2, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-117 ф.18 ПС Пироговка. на ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.18 ПС Пироговка Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 11:30 | 2022-01-15 12:30
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 67 | 2022-01-15 00:02 | 2022-01-15 02:01 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Пироговка явился обрыв провода шлейфа Ф."В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате обрыва провода шлейфа Ф."В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода шлейфа на опоре №1 ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка VS010-0019040 | 2022-01-15 00:02 | 2022-01-15 02:01
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 101 | 2022-01-14 00:02 | 2022-01-14 01:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось повреждение на потребительской отпайке №11 к КТП-746 ф.5 ПС Пироговка, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке №11 к КТП-746 ф.5 ПС Пироговка,вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта, приведших к отключению оборудования сетей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке к КТП-746 ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ на КТП-746/160кВА База отдыха Золотая рыбка ф.5 ПС Пироговка на КТП-746 ф.5 ПС Пироговка TP010-0014730 | 2022-01-14 00:02 | 2022-01-14 01:40
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка | 27 | 2022-01-05 11:35 | 2022-01-05 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №33-39 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №33-39 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-4 ф.4 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка VN004-00140272 | 2022-01-05 11:35 | 2022-01-05 13:22
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 384 | 2022-11-13 08:18 | 2022-11-13 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения от КУ В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явился обрыв провода Ф. "В" в пролетах опор №377-379 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности провода), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения от КУ ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор № 377-379 вследствие однофазного замыкание на землю по Ф."В" в результате обрыва провода Ф. "В" в пролетах опор №377-379 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф."В" в пролетах опор № 377-379 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольское на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2022-11-13 08:18 | 2022-11-13 12:34
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка | 354 | 2022-10-31 18:50 | 2022-10-31 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора на опоре №3 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов) и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание в результате повреждения изолятора на опоре №3 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов) и несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на опоре №3 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2022-10-31 18:50 | 2022-10-31 20:30
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 334 | 2022-10-24 09:28 | 2022-10-24 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось повреждение изолятора фазы "С" на опоре №22 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения изолятора фазы "С" на опоре №22 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №22 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Опора П10-3 | 2022-10-24 09:28 | 2022-10-24 14:45
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-750 ф.18 ПС Сероглазовка | 644 | 2022-10-21 18:00 | 2022-10-21 20:44 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП-750 ф.18 ПС Сероглазовка явилось несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 КТП-750 ф.18 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов по причине обрыва вследствие нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-750 ф.18 ПС Сероглазовка на ВЛ-0,4кВ КТП-750 ф.18 ПС Сероглазовка Без марки | 2022-10-21 18:00 | 2022-10-21 20:44
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 634 | 2022-10-20 10:25 | 2022-10-20 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ ПС Береговая явилось повреждение изолятора Ф."В" на опоре №4/10 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала. | 4.1.3, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось однофазное замыкание Ф."В" на землю, возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "В" на опоре №4/10 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Опора П10-3 | 2022-10-20 10:25 | 2022-10-20 13:26
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 586 | 2022-10-04 07:05 | 2022-10-04 09:02 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №28/32 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Береговая с последующим замыканием провода фазы "В" на металлическую траверсу опоры, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 10 Береговая от КУ явилось однофазное замыкание провода фазы "В" на "землю" на оп. №28/32 вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №28/32 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода на оп. №28/32 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Береговая на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Опора П10-3 | 2022-10-04 07:05 | 2022-10-04 09:02
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 119 | 2022-08-25 08:50 | 2022-08-25 10:23 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Береговая явился наброс постороннего предмета на провода ВЛ на опоре №172/28 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая. |  | 2022-08-25 08:50 | 2022-08-25 10:23
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 328 | 2022-08-21 11:45 | 2022-08-21 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 205 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №205 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №205 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка. на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Опора УП10-3 | 2022-08-21 11:45 | 2022-08-21 13:30
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-491 ф.17 ПС Енотаевка | 108 | 2022-08-20 10:36 | 2022-08-20 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-491 ф.17 ПС Енотаевка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4 КТП-491 ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-491 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 10:36 | 2022-08-20 14:58
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка | 383 | 2022-08-20 10:19 | 2022-08-20 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2 КТП-197 ВЛ-0,4 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1, Причиной отключения Л-2 КТП-197 ВЛ-0,4 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ф.18 ПС Сероглазовка на ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 10:19 | 2022-08-20 14:06
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 148 | 2022-08-20 09:22 | 2022-08-20 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов по причине схлеста вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 09:22 | 2022-08-20 15:00
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 324 | 2022-08-20 05:30 | 2022-08-20 08:33 | 3.4.7.3, Причиной появление "земли " в сети 10кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №222 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф. "В" на опоре №373/27 в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №373/27 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф. "В" на опоре №222 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 373/27 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2022-08-20 05:30 | 2022-08-20 08:33
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 136 | 2022-07-17 16:53 | 2022-07-17 18:30 | 3.4.7.3, Причиной появление "земли " в сети 10кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №222 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф. "В" на опоре №222 в процессе эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №222 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф. "В" на опоре №222 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №222 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 2022-07-17 16:53 | 2022-07-17 18:30
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика | 72 | 2022-06-15 10:37 | 2022-06-15 14:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Косика явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-753 ф.5 ПС Косика. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Косика явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-753 ф.5 ПС Косика . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-753 ф.5 ПС Косика на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика на КТП-753 ф.5 ПС Косика КТП-753 ф.5 ПС Косика | 2022-06-15 10:37 | 2022-06-15 14:58
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 809 | 2022-06-07 14:54 | 2022-06-07 16:10 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 344/6-344/7 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №344/6, вследствие обрыва провода Ф. "А" в пролете опор № 344/6-344/7 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф. "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №344/6-344/7 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка. на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка | 2022-06-07 14:54 | 2022-06-07 16:10
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 739 | 2022-05-22 18:05 | 2022-05-22 19:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Береговая явилось выпадение крюка Ф.А на опоре № 177 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая с последующим замыканием проводов Ф. А и Ф. В, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов Ф. А и Ф. В по причине выпадения крюка Ф.А на опоре № 177 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушению структуры материала опоры № 177 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Опора П10-7ДБ | 2022-05-22 18:05 | 2022-05-22 19:57
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 683 | 2022-05-10 16:30 | 2022-05-10 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-8 ф.8 ПС Енотаевка, явился обрыв нулевого провода (А 25) в пролете оп.№5-оп.№6, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | 4.2.1, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва нулевого провода (А 25) в пролете оп.№5-оп.№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (А 25) в пролете оп.№5-оп.№6 на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2022-05-10 16:30 | 2022-05-10 17:55
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 880 | 2022-05-08 20:24 | 2022-05-08 21:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка явилось разрушение проходного изолятора ВН Ф. А трансформатора КТП-34 ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка, в следствии неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.1.3, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка явилось повреждение проходного изолятора ВН ф."А" на КТП-34 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка в следствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проходной изолятор ВН ф. "А" КТП-34 ф.17 ПС Енотаевка на КТП-34/100 ф.17 ПС Енотаевка Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 | 2022-05-08 20:24 | 2022-05-08 21:53
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 841 | 2022-04-19 13:15 | 2022-04-19 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось неудовлетворительное техническое оборудование | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Пролет:3*А 95 | 2022-04-19 13:15 | 2022-04-19 18:02
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 413 | 2022-03-29 19:36 | 2022-03-29 21:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 126 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №126, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №126 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка, оп. №126 ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 2022-03-29 19:36 | 2022-03-29 21:00
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка | 527 | 2022-03-07 10:50 | 2022-03-07 18:00 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазов явилось срабатывание МТЗ, вследствие потери механической прочности опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазов, их наклона превышающего допустимый, с видимым разрушением тела опор и обрывом проводов. | 4.14, Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазов явилось срабатывание МТЗ, вследствие потери механической прочности опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазов, их наклона превышающего допустимый, с видимым разрушением тела опор и обрывом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазов на ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка Опора П1-2, потеря механической прочности опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазов на ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка Опора П1-2, потеря механической прочности опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазов на ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:4*А 25 | 2022-03-07 10:50 | 2022-03-07 18:00
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка | 528 | 2022-03-07 10:50 | 2022-03-07 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка явился обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка явился обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:4*А 25 | 2022-03-07 10:50 | 2022-03-07 18:00
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка | 529 | 2022-03-07 09:10 | 2022-03-07 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка явился обрыв обрыв проводов в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) проводов в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключенияВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами А и В, возникшее в вследствие обрыва проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка. на ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка Пролет:5*А 25 | 2022-03-07 09:10 | 2022-03-07 17:20
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика | 430 | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-07 09:50 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Косика явилось повреждение изолятора ШФ-10 фазы "А","В","С" на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Косика, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Косика и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Косика явился пробой изоляции изоляторов ШФ-10 фазы "А","В","С" на опоре №7 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Косика, что в последующем привело к нахлесту провода фазы "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №7 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика Опора П10-3 | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-07 09:50
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Никольская | 363 | 2022-03-06 13:04 | 2022-03-06 19:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Никольская явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.17 Никольская явилось короткое замыкание с касанием на землю, вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Никольская на ВЛ-10 кВ ф.17 Никольская ВЛ-10 кВ ф.17 Никольская | 2022-03-06 13:04 | 2022-03-06 19:10
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка ВЛ-0,4 КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.20 ПС Енотаевка | 504 | 2022-03-05 14:02 | 2022-03-11 23:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ КТП-197 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка, ВЛ-0,4 кВ КТП-520 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка, ВЛ-0,4 кВ КТП-8 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-0,4 кВ КТП-197 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка, ВЛ-0,4 кВ КТП-520 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка, ВЛ-0,4 кВ КТП-8 ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка Опора П1-2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП-197 ф.18 ПС Сероглазовка Опора К1-2 | 2022-03-06 09:10 | 2022-03-11 23:00
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 361 | 2022-03-04 23:17 | 2022-03-15 18:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.21, ф.19, ф.5 ПС Ленино, ВЛ-10 кВ ф.5, ф.9 ПС Береговая, ВЛ-10 кВ ф. 20, ф.3, ф.5 ПС Енотаевка, ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка, ВЛ-10 кВ ф.3, ф.11 ПС Никольская явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, повреждение траверс и изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.21, ф.19, ф.5 ПС Ленино, ВЛ-10 кВ ф.5, ф.9 ПС Береговая, ВЛ-10 кВ ф. 20, ф.3, ф.5 ПС Енотаевка, ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка, ВЛ-10 кВ ф.3, ф.11 ПС Никольская явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10 кВ ф.21, ф.19, ф.5 ПС Ленино, ВЛ-10 кВ ф.5, ф.9 ПС Береговая, ВЛ-10 кВ ф. 20, ф.3, ф.5 ПС Енотаевка, ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка, ВЛ-10 кВ ф.3, ф.11 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино Пролет:3*А 35 | 2022-03-04 23:17 | 2022-03-06 19:15
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская | 50 | 2022-01-15 12:23 | 2022-01-15 16:03 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Никольская явился излом деревянных опор №41\6,№41\7 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Никольская с последующим схлестом проводов вследствие воздействия ветровой нагрузки (скорость ветра 22 м/с). | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в результате излома деревянных опор №41/6, 41/7 ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская, вследствие воздействия ветровых нагрузок выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская Опора УП10-2ДД, воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская Опора П10-3Д | 2022-01-15 12:23 | 2022-01-15 16:03
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.18 ПС Сероглазовка | 49 | 2022-01-09 16:50 | 2022-01-09 18:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 КТП-75 ф. 18 ПС Сероглазовка явилось провис с последующим нахлёстом провода в пролёте опор № 7-9 ВЛ 0,4 кВ КТП-75 ф. 18 ПС Сероглазовка. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ф.18 ПС Сероглазовка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате провиса провода Ф "А" воздушного промежутка пролетах опор № 7-9 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф.18 ПС Сероглазовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-0,4 ф.18 в пролёте опор № 7-8 ПС Сероглазовка на ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:4*А 50, Провис провода на ВЛ-0,4 ф.18 в пролёте опор № 8-9 ПС Сероглазовка на ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.18 ПС Сероглазовка Пролет:4*А 50 | 2022-01-09 16:50 | 2022-01-09 18:15
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.21 ПС Косика | 48 | 2022-01-04 13:49 | 2022-01-04 14:55 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 КТП-13 ф. 21 ПС Косика явилось обрыв вязки провода Ф"В" на опоре № 2/3 ВЛ 0,4 кВ КТП-13 ф. 21 ПС Косика. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 КТП-13 ф. 21 ПС Косика явилось обрыв вязки провода Ф"В" в результате потери механической прочности материала на опоре № 2/3 ВЛ 0,4 кВ КТП-13 ф. 21 ПС Косика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф "В" опоры № 2/3 ВЛ 0,4 кВ КТП-13 ф. 21 ПС Косика на ВЛ 0,4 кВ КТП-13 ф. 21 ПС Косика Воздушная линия электропередач | 2022-01-04 13:49 | 2022-01-04 14:55
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая | 43 | 2022-01-04 13:21 | 2022-01-04 14:34 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №5-6 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4/1-4/2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-144 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4 КТП-144 ф. 7 ПС Береговая ВЛ-0,4 КТП-144 ф. 7 ПС Береговая | 2022-01-04 13:21 | 2022-01-04 14:34
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка | 35 | 2022-01-04 11:56 | 2022-01-04 13:31 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 25 | 2022-01-04 11:56 | 2022-01-04 13:31
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 26 | 2022-01-04 11:36 | 2022-01-04 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №16-17 ф.7 ПС Береговая с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Береговая и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №327, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" в пролете опор №16-17 ф.7 ПС Береговая, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Пролет:3*А 35 | 2022-01-04 11:36 | 2022-01-04 12:54
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 19 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-04 09:57 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Никольская явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 157 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Никольская с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Никольская и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Никольское явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №157, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №157 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.9 ПС Караванное, оп. №157 ВЛ-10 ф.21 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская Опора П10-3 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-04 09:57
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 24 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-04 10:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения сети 10 кВ ф.21 ПС Косика явился обрыв шлейфа ф."В" ВР-10 кВ КТП-21, вследствие ослабления контактного соединения ф. "В" в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода ф."А". | 4.13, Причиной отключения от сети 10 кВ ф.21 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов ф."А" и ф. "А" , по причине обрыва шлейфа ф."В", возникшее в результате ослабления контактного соединения ф. "В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."В" вследствие ослабления контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Косика на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика Опора УП10-2 | 2022-01-04 09:00 | 2022-01-04 10:27
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка | 22 | 2022-01-04 08:39 | 2022-01-04 10:25 | 3.4.7.3, ричиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №4/1-4/2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4/1-4/2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-605 ф.29 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2022-01-04 08:39 | 2022-01-04 10:25
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 454 | 2022-11-17 08:25 | 2022-11-17 11:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось повреждение на потребительском КТП-603 ф.11 ПС Старица-2 | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения РВ-10кВ на потребительском КТП-603 ф.11 ПС Старица-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения на потребительском КТП-603 ф.11 ПС Старица-2 на КТП-603 ф.11 ПС Старица-2 КТП-603 ф.11 ПС Старица-2 | 2022-11-17 08:25 | 2022-11-17 11:50
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Ушаковка | 646 | 2022-10-26 16:27 | 2022-10-26 17:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.№9 на ПС 110/6 Ушаковка явилось перекрытие ПК-10кВ на потребительском КТП-216 ВЛ-6 ф.9 ПС 110/6 Ушаковка. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.№9 на ПС 110/6 Ушаковка явилось перекрытие ПК-10кВ на потребительском КТП-216 ВЛ-6 ф.9 ПС 110/6 Ушаковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-6кВ ф.№9 на ПС 110/6 Ушаковка явилось перекрытие ПК-10кВ на потребительском КТП-216 ВЛ-6 ф.9 ПС 110/6 Ушаковка. на ВЛ-6кВ ф.№9 ПС 110/6 Ушаковка КТП-216 ф.9 ПС 110/6 Ушаковка | 2022-10-26 16:27 | 2022-10-26 17:29
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 79 | 2022-08-19 23:28 | 2022-08-20 00:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось повреждение шлейфа Ф.В от ВР-10кВ в сторону КТП на потребительском КТП-603 ВЛ-10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось повреждение шлейфа Ф.В от ВР-10кВ в сторону КТП на потребительском КТП-603 ВЛ-10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось повреждение шлейфа Ф.В от ВР-10кВ в сторону КТП на потребительском КТП-603 ВЛ-10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. на ВЛ-10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. КТП-603 ВЛ-10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. | 2022-08-19 23:28 | 2022-08-20 00:17
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 220 | 2022-08-03 08:40 | 2022-08-03 13:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 220/110/10 Чёрный Яр явилось повреждение на потребительской КТП 279 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 220/110/10 Чёрный Яр явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП 279 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской КТП 279 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр. на КТП 279 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр КТП 279 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр | 2022-08-03 08:40 | 2022-08-03 13:17
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 44 | 2022-01-04 23:07 | 2022-01-05 00:55 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 явился обрыв провода ф. "А" в пролёте опор №№13-14 отп. 3, вследствие воздействия ветровых нагрузок выше параметров относительно условий проекта (скорость ветра 14 м/с). | 4.13, Причиной В-10 кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 явилось межфазное замыкание, вследствие обрыва провода ф. "А" в пролёте опор №№13-14 отп. 3, возникшее в результате воздействия ветровых нагрузок выше параметров относительно условий проекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" в пролёте опор №№13-14 отп. 3, возникшее в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-04 23:07 | 2022-01-05 00:55
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Чёрный Яр-220 | 236 | 2022-01-04 16:05 | 2022-01-04 17:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 220/110/10 Чёрный Яр явилось повреждение на потребительской КТП 171 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 220/110/10 Чёрный Яр явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП 171 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской КТП 171 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр на КТП 171 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр КТП 171 ВЛ 10 ф.7 ПС 220/110/10 Чёрный Яр | 2022-01-04 16:05 | 2022-01-04 17:38
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 811 | 2022-12-18 10:10 | 2022-12-18 16:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-703 ф. №7 ПС Садовая. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-703 ф. №7 ПС Садовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрооборудования на потребительском КТП-703 ф. №7 ПС Садовая. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая КТП-703 ф. №7 ПС Садовая | 2022-12-18 10:10 | 2022-12-18 16:28
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 522 | 2022-11-28 14:07 | 2022-11-28 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось нарушение электрической изоляции фаз кабелей "А" и "В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось межфазное замыкание в результате повреждения кабелей фаз "А" и "В" вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр АСБ | 2022-11-28 14:07 | 2022-11-28 16:41
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 758 | 2022-11-18 12:23 | 2022-11-18 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбанёвка-2 явился обрыв вязки провода фазы "А" на оп.№304 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбанёвка-2 вследствие потери механической прочности вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбанёвка-2 и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбанёвка-2 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыв вязки провода фазы "А" на оп.№304 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбанёвка-2 с последующим приближением к проводу фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на оп.№304 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбанёвка-2 на В-10 кВ Вл-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 В-10 кВ Вл-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 2022-11-18 12:23 | 2022-11-18 14:16
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 687 | 2022-10-31 15:26 | 2022-10-31 20:10 | 3.4.7.3.5, Предварительное отключения В-10 кв ф.7 ПС садовое явилось потеря механической прочности обрыв вязки на опоре №141 ф.А. | 4.13, Предварительное отключения В-10 кв ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое явилось потеря механической прочности обрыв вязки на опоре №141 ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности обрыв вязки на опоре №141 ф.А. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое | 2022-10-31 15:26 | 2022-10-31 20:10
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 261 | 2022-09-03 09:09 | 2022-09-03 13:20 | 3.4.8.4, Причиной отключение В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось наброс проволоки на шлейфы 10 кВ КТП 503 ф.4 ПС Горбанева-2. | 4.17.1, Причиной отключение В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание в результате наброса проволоки на шлейфы 10 кВ КТП 503 ф.4 ПС Горбанева-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 2022-09-03 09:09 | 2022-09-03 13:20
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 134 | 2022-08-20 09:11 | 2022-08-20 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кв ф.7 ПС Садовое явилось обрыв проводов Ф. "А" и "В" в пролёте опор №24-25 отпайки №4 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Садовое явилось короткое замыкание в результате обрыва проводов Ф. "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыва проводов Ф. "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая на В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое В-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое | 2022-08-20 09:11 | 2022-08-20 14:15
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 388 | 2022-08-19 22:30 | 2022-08-20 03:45 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось несвоевременная вырубка ДКР, падение веток на ВЛ-10 кВ. | 4.17.1, Причиной появления земли в сети 10 кВ явилось падение веток на провода в пролете опор №226-227 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение ВЛ посторонними предметами. на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 Пролет:3*А 70 | 2022-08-19 22:30 | 2022-08-20 03:45
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Капустин Яр | 387 | 2022-08-19 16:38 | 2022-08-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение В-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр явился обрыв вязки Ф."С" на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключение В-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр явилось однофазное короткое замыкание в результате обрыва вязки Ф."С" на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки Ф."С" на опоре №10 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр на ВЛ-10 кВф.10 ПС Капустин Яр ВЛ-10 кВф.10 ПС Капустин Яр | 2022-08-19 16:38 | 2022-08-19 17:40
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Горбаневка-2 | 386 | 2022-08-19 16:37 | 2022-08-19 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключений В-10 кв №6 ВЛ-10 кВ ПС Горбаневка-2 явилось старение изоляции, потеря механической прочности. | 4.13, Причиной отключений В-10 кв №6 ВЛ-10 кВ ПС Горбаневка-2 явилось обрыв вязки ф.В на опоре №2 отпайка №1 из-за странеие износа провода вязки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф.В на опоре №2 отп.№1 ф.6 ВЛ-10 кВ Пс Горбаненвка-2. на ф.6 ВЛ-10 кВ Пс Горбаненвка-2. ф.6 ВЛ-10 кВ Пс Горбаненвка-2. | 2022-08-19 16:37 | 2022-08-19 17:50
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 960 | 2022-07-29 23:30 | 2022-07-30 02:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключение В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось воздействие ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключение В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось стихийные погодные условия(сильного ветра),проведенного к схлесту ВЛ-10 кВ на оп.277-278 ф.4 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стихийные погодные условия(сильного ветра),схлест провода. на ВЛ-10 кВ на оп.277-278 ф.4 ПС Горбаневка-2. ВЛ-10 кВ на оп.277-278 ф.4 ПС Горбаневка-2. | 2022-07-29 23:30 | 2022-07-30 02:14
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 822 | 2022-07-06 13:00 | 2022-07-06 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось неудовлетворительное техническое состояние вязки провода на опоре №42 отп№1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось замыкание на землю в результате обрыва вязки провода на опоре №42 отп№1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на оп. №42отп№1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. на ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 2022-07-06 13:00 | 2022-07-06 14:46
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 626 | 2022-05-29 18:56 | 2022-05-29 20:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/35/10кВ Кап-Яр явилось воздействие короткого замыкания на землю ф.«В» при повреждении электрооборудования КЛ-10 кВ ТП 2-ТП 101 ф.12 ПС Кап-Яр. | 4.7, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/35/10кВ Кап-Яр явилось воздействие короткого замыкания на землю ф.«В» при повреждении электрооборудования КЛ-10 кВ ТП2-ТП101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и износ КЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции и износ КЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр. КЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр. | 2022-05-29 18:56 | 2022-05-29 20:21
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Садовая | 833 | 2022-04-16 09:43 | 2022-04-16 16:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось повреждение на потребительской КТП №310 ф.5 ПС Горбаневка-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось повреждение на потребительской КТП-310 ф.5 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-310 на КТП-310 ф.5 ПС Горбаневка-2 КТП-310 ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2022-04-16 09:43 | 2022-04-16 16:00
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 814 | 2022-04-14 18:14 | 2022-04-14 19:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Садовое явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Садовое явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Садовое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А" на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая Опора УП10-1 | 2022-04-14 18:14 | 2022-04-14 19:35
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | 802 | 2022-04-12 13:47 | 2022-04-12 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 явился схлест проводов в пролете опор №157-158 вследствие неудовлетворительного качество проводимых осмотров и изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание между проводами в пролете опор №157-158, по причине схлеста проводов вследствие нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-04-12 13:47 | 2022-04-12 17:12
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 44 | 2022-01-15 12:10 | 2022-01-15 16:05 | 3.4.12.2, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явился обрыв вязки провода фазы В на опоре № 263 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2, вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок (максимальная скорость ветра 22 м/с.) | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось касание провода фазы В на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы В на опоре №263 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2, возникшее ввоздействия повторяющихся ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2022-01-15 12:10 | 2022-01-15 16:05
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 812 | 2022-12-21 12:01 | 2022-12-21 15:39 | 3.4.8.5.2, Причиной появления «земли» Ф-С на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось воздействие токов короткого замыкания на "землю" при повреждении электрооборудования на СТП-502 (потр.) ф.15 ПС Вольное. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.15 ПС Вольное стало появления «земли» Ф-С на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное вследствие однофазного замыкания на "землю" при повреждении электрооборудования на СТП-502 (потр.) ф.15 ПС Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на СТП-502 (потр.) ф.15 ПС Вольное. на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное СТП-502/10 ф.15 ПС Вольное | 2022-12-21 12:01 | 2022-12-21 15:39
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Вольное | 765 | 2022-12-05 10:07 | 2022-12-05 14:14 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное явился обрыв провода Ф-В в пролётах оп.416/115-416/117 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное явилось явилось касание провода Ф-В поверхности земли при обрыве в пролётах оп.416/115-416/117 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода А50 Ф-В в пролёте оп.416/115-416/116 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Вольное Пролет:3*А 50, Обрыв провода А50 Ф-В в пролёте оп.416/116-416/117 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Вольное Пролет:3*А 50 | 2022-12-05 10:07 | 2022-12-05 14:14
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 759 | 2022-11-26 20:34 | 2022-11-26 23:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Хошеутово от МТО явилось межфазное замыкание при набросе (ветки дерева) в пролете оп. 181-182 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово неустановленными лицами. | 4.17.1, Отключение В-10кВ ф.7 ПС Хошеутово от МТО в результате межфазного замыкания при набросе (ветки дерева) в пролете оп. 181-182 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс (ветки дерева) в пролете оп. 181-182 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово неустановленными лицами. на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово Пролет:3*А 70 | 2022-11-26 20:34 | 2022-11-26 23:01
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 484 | 2022-11-25 16:36 | 2022-11-25 17:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Вольное явилось воздействие токов короткого замыкания Ф-В ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное на землю при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-461 ф.15 ПС Вольное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Вольное явилось воздействие токов короткого замыкания Ф-В ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное на землю при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-461 ф.15 ПС Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-461 ф.15 ПС Вольное. на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное | 2022-11-25 16:36 | 2022-11-25 17:54
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 741 | 2022-11-23 00:05 | 2022-11-23 00:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/35/10кВ Сасыколи явилось воздействие токов замыкания Ф-А ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи на землю при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-603 ф.5 ПС Сасыколи. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/35/10кВ Сасыколи явилось воздействие токов замыкания Ф-А ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи на землю при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-603 ф.5 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-603 ф.5 ПС Сасыколи на ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи | 2022-11-23 00:05 | 2022-11-23 00:48
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Тамбовка | 470 | 2022-11-19 07:50 | 2022-11-19 13:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Тамбовка явился наброс постороннего предмета на спуски потребительского КТП-501 ф.21 ПС Тамбовка, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Тамбовка явилось замыкание Ф-А ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка на корпус потребительской КТП-501 ф.21 ПС Тамбовка, в результате наброса постороннего предмета на спуски потребительской КТП-501 ф.21 ПС Тамбовка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на спуски потребительской КТП-501 ф.21 ПС Тамбовка. на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка | 2022-11-19 07:50 | 2022-11-19 13:40
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 302 | 2022-10-14 20:10 | 2022-10-14 22:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.23 ПС Харабали, явилось повреждение на потребительской отпаке оп.167/6/2 отп. (потр.) ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали (за СЛР-2). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.23 ПС Харабали, явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской отпайке оп.167/6/2 отп. (потр.) ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали (за СЛР-2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке на ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали | 2022-10-14 20:10 | 2022-10-14 22:10
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 298 | 2022-10-08 10:07 | 2022-10-08 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "С" и "В" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи в пролете опор №350-351 из-за обрыва провода ф. "В", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "С". | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №350-351 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2022-10-08 10:07 | 2022-10-08 12:30
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 583 | 2022-10-04 08:27 | 2022-10-04 12:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.14 ПС Харабали явилось повреждение разрядника на потребительском КТП-898 ф.14 ПС Харабали. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.14 ПС Харабали явилось однофазное замыкание фазы В на заземленый корпус КТП-898 ф.14 ПС Харабали из-за повреждения разрядника на потребительском КТП-898 ф.14 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-898 ф.14 ПС Харабали на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Харабали КТП-898 ф.14 ПС Харабали | 2022-10-04 08:27 | 2022-10-04 12:02
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 373 | 2022-10-03 13:52 | 2022-10-03 15:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-10 ф.15 ПС 110/10кВ Вольное явилось повреждение электрооборудования на потребительском КТП-822 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное. | 4.4.1, Причиной появления земли на ВЛ-10 ф.15 ПС 110/10кВ Вольное явилось однофазное замыкание на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-822 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-822 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное на ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное | 2022-10-03 13:52 | 2022-10-03 15:37
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 547 | 2022-09-25 15:54 | 2022-09-25 20:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Присельская явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 97/71-97/72 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская вследствие потери механической прочности провода в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Присельская, явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская в пролете опор № 97/71-97/72 из-за обрыва провода фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В" вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода "А" в пролете опор № 97/71-97/72 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 35/6/10 Присельская ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 35/6/10 Присельская | 2022-09-25 15:54 | 2022-09-25 20:41
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 492 | 2022-09-18 09:48 | 2022-09-18 10:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Присельская от КУ явилось загрязнение проводов ВЛ-10 кВ посторонними предметами. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Присельская от КУ, явилось замыкание провода фазы В на траверсу опоры №46 через наброс (полиэтиленовый пакет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода ВЛ на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская | 2022-09-18 09:48 | 2022-09-18 10:50
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 257 | 2022-09-14 08:37 | 2022-09-14 16:35 | 3.4.12.3, Причина аварийного отключения В-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось воздействие атмосферных явлений | 4.4.4, Причина аварийного отключения В-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось воздействие атмосферных явлений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская | 2022-09-14 08:37 | 2022-09-14 16:35
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 253 | 2022-09-12 08:54 | 2022-09-12 10:22 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ на ф."А" и "В" на опоре №70 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф."А" и "В" на опоре №70 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №70 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2022-09-12 08:54 | 2022-09-12 10:22
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи | 458 | 2022-09-09 14:55 | 2022-09-09 16:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Сасыколи от КУ явилось замыкание на "землю" фазы С в результате обрыва провода на потребительской отпайке за ЛОР-9-1 ф.3 ПС Сасыколи, ведущей к потребительской КТП-955 ф.3 ПС Сасыколи в пролете опор №9-10. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Сасыколи от КУ явилось замыкание на "землю" фазы С в результате обрыва провода на потребительской отпайке за ЛОР-9-1 ф.3 ПС Сасыколи, ведущей к потребительской КТП-955 ф.3 ПС Сасыколи в пролете опор №9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода на потребительской отпайке за ЛОР-9-1 ф.3 ПС Сасыколи, ведущей к потребительской КТП-955 ф.3 ПС Сасыколи в пролете опор №9-10. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.3 ПС Сасыколи | 2022-09-09 14:55 | 2022-09-09 16:15
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи | 178 | 2022-09-03 08:36 | 2022-09-03 09:08 | 3.4.8.4, Причиной появления "земли" фаза А на ВЛ-10 ф.3 ПС Сасыколи, явился наброс неустановленными лицами на провод фазы "А" и траверсу оп.242 ВЛ-10 ф.3 ПС Сасыколи, что привело к замыканию на землю фазы А. | 4.4.5, Причиной появления "земли" фаза А на ВЛ-10 ф.3 ПС Сасыколи, явилось замыкание на землю ф. "А" в результате наброса неустановленными лицами на провод ф. "А" и траверсу оп.242 ВЛ-10 ф.3 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провод ф. "А" и траверсу оп.242 ВЛ-10 ф.3 ПС Сасыколи на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.3 ПС Сасыколи | 2022-09-03 08:36 | 2022-09-03 09:08
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 42 | 2022-08-20 10:13 | 2022-08-20 16:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Заволжская явился наброс ветви дерева на провода ВЛ в пролете оп.78/7-78/8 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Заволжская явился наброс ветви дерева на провода ВЛ в пролете оп.78/7-78/8 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветви дерева на провода ВЛ в пролете оп.78/7-78/8 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская | 2022-08-20 10:13 | 2022-08-20 16:18
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 319 | 2022-08-19 23:42 | 2022-08-20 05:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ЛР-77 оп. № 455/19 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ЛР-77 оп. № 455/19 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлефа Ф. В на ЛР-77 оп. № 455/19 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи на ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи | 2022-08-19 23:42 | 2022-08-20 05:05
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи | 303 | 2022-08-19 23:13 | 2022-08-20 03:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи в пролете опор № 253/21 - 253/22 из-за обрыва провода ф. "А", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В".вения технологического нарушения электроснабжение потребителей осуществлялось по схеме нормального режима. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 253/21 - 253/22 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Сасыколи на ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи | 2022-08-19 23:13 | 2022-08-20 03:15
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка | 72 | 2022-08-19 00:54 | 2022-08-19 01:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключенияВ-10 кВ ф. 17 ПС Тамбовка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке, ведущей к КТП-711 ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Тамбовка ("Оборонэнерго"). | 4.4.1, Причиной отключенияВ-10 кВ ф. 17 ПС Тамбовка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«С» при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке, ведущей к КТП-711 ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Тамбовка ("Оборонэнерго"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрооборудования на потребительской отпайке, ведущей к КТП-711 ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Тамбовка ("Оборонэнерго"). на ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Тамбовка ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Тамбовка | 2022-08-19 00:54 | 2022-08-19 01:32
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 252 | 2022-08-04 08:06 | 2022-08-04 10:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вольное явился наброс ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №154/82/27-154/82/28 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Вольное, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.3, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вольное явился наброс ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №154/82/27-154/82/28 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Вольное, что привело к межфазному замыканию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное на ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное | 2022-08-04 08:06 | 2022-08-04 10:50
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 263 | 2022-08-03 14:40 | 2022-08-03 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали, явился пробой изоляции изолятора ШФ-20 провода Ф."А" на опоре 45/28 ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали, явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры №45/28 вследствие пробоя изоляции изолятора ШФ-20 Ф."А" на опоре 45/28 ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора ШФ-20 Ф."А" на опоре 45/28 ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции изолятора ШФ-20 на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 2022-08-03 14:40 | 2022-08-03 16:30
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 194 | 2022-07-30 08:07 | 2022-07-30 09:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось повреждение на потребительской КТП-293 ф.15 ПС Тамбовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-293 ф.15 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-293 ф.15 ПС Тамбовка. на ПС 110/35/10 кВ Тамбовка ВЛ 10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка | 2022-07-30 08:07 | 2022-07-30 09:09
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 913 | 2022-07-18 17:01 | 2022-07-18 18:51 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод Ф. "А" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово, что привело к замыканию на землю. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось замыкание на землю провода Ф. "А" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово, из-за наброса проволоки неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово на ПС Хошеутово ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 2022-07-18 17:01 | 2022-07-18 18:51
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 144 | 2022-07-18 16:58 | 2022-07-18 21:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось повреждение повреждение на потребительском КТП-609. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительском КТП-609. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительском КТП-609 ф.5 ПС Сасыколи. на ПС 110/35/10 кВ Сасыколи КТП-609 ф. 5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи | 2022-07-18 16:58 | 2022-07-18 21:25
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская | 15 | 2022-06-20 21:16 | 2022-06-20 22:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Присельская, явилось 3-х фазное короткое замыкание на потребительской отпайке, ведущей к КТП-465 (потребительское), в следствии падения двух опор. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Присельская, явилось 3-х фазное короткое замыкание на потребительской отпайке, ведущей к КТП-465 (потребительское), в следствии падения двух опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ведуще к КТП-465 (потребительское) на ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Присельская ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Присельская | 2022-06-20 21:16 | 2022-06-20 22:17
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 998 | 2022-06-16 21:55 | 2022-06-16 22:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-10 кВ ф. 23 ПС Харабали явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском участке ЛР-592 КТП-592/10 (потребительское) ф. 23 ПС Харабали. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10 кВ ф. 23 ПС Харабали явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском участке ЛР-592 КТП-592/10 (потребительское) ф. 23 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском участке ЛР-592 КТП-592/10 (потребительское) ф. 23 ПС Харабали на ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.23 ПС Харабали | 2022-06-16 21:55 | 2022-06-16 22:18
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Харабали | 574 | 2022-05-05 07:09 | 2022-05-05 10:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.19 ПС Харабали явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-285. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф.19 ПС Харабали явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-285. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-285 ф.19 ПС Харабали на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.19 ПС Харабали | 2022-05-05 07:09 | 2022-05-05 10:28
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 561 | 2022-04-24 09:52 | 2022-04-24 11:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-10 кВ ф. 15 ПС Вольное явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-727/100. | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-10 кВ ф. 15 ПС Вольное явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-727/100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском оборудовании на КТП-727/100 ВЛ-10кВ ф. 15 ПС Вольное | 2022-04-24 09:52 | 2022-04-24 11:29
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 757 | 2022-04-12 14:50 | 2022-04-12 17:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, явилось повреждение на потребительской КТП № 941. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП № 941. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 941 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 2022-04-12 14:50 | 2022-04-12 17:00
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 496 | 2022-04-08 19:25 | 2022-04-08 20:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/35/10кВ Тамбовка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-629 (потр.) ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/35/10кВ Тамбовка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-629 (потр.) ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-629 (потр.) ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка | 2022-04-08 19:25 | 2022-04-08 20:45
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 429 | 2022-04-04 10:13 | 2022-04-04 11:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/35/10кВ Тамбовка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-114 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка(Оборонэнерго). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/35/10кВ Тамбовка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-114 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка(Оборонэнерго). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-114 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка(Оборонэнерго). на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка | 2022-04-04 10:13 | 2022-04-04 11:18
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 393 | 2022-03-29 19:18 | 2022-03-29 20:48 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф. 27 ПС Харабали явился наброс проволоки на оп. № 238 ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Харабали, не установленными лицами, на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Харабали, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 27 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" на оп. № 238 ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Харабали неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Харабали | 2022-03-29 19:18 | 2022-03-29 20:48
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 392 | 2022-03-29 16:34 | 2022-03-29 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.37 ПС 220/110/10кВ Харабкали явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.37 ПС Харабали из-за разрушения изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10кВ ф.37 ПС Харабали явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора ШФ фазы "В" на опоре №140 участка ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре №140 на ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали | 2022-03-29 16:34 | 2022-03-29 17:15
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 375 | 2022-03-27 14:14 | 2022-03-27 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание ф "А" и "С" из-за обрыва шлейфа Ф. "А" оп.46/2 - ЛР№40 с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание ф "А" и "С" из-за обрыва шлейфа Ф. "А" оп.46/2 - ЛР№40 с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР№40 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка | 2022-03-27 14:14 | 2022-03-27 17:58
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово ВЛ 6 кВ ф.4 ПС Михайловка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Вольное ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Вольное ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Вольное ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Вольное ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ 10 ф.16 ПС Присельская ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Вольное ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Вольное | 315 | 2022-03-04 15:00 | 2022-03-14 18:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, ф.12,27,35 ПС Харабали, ф.5,15 ПС Тамбовка, ф.1,3,17,15,12,8 ПС Вольное, ф.17 ПС Сасыколи, ф.16 ПС Присельская. ВЛ-6кВ ф.4 ПС Михайловка-1, явились многочисленные обрывы и схлёст проводов, повреждение траверс, изоляторов и падение опор, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская, ф.12,27,35 ПС Харабали, ф.5,15 ПС Тамбовка, ф.1,3,17,15,12,8 ПС Вольное, ф.17 ПС Сасыколи, ф.16 ПС Присельская. ВЛ-6кВ ф.4 ПС Михайловка-1, явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки). на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка, Повреждение на потребительском КТП-792 на КТП-792 ф.12 ПС Харабали КТП-792 ф.12 ПС Харабали, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали, Повреждение на потребительском КТП-853 на КТП-853 ф.17 ПС Сасыколи КТП-853 ф.17 ПС Сасыколи, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вольное на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вольное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Вольное на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.3 ПС Вольное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.17 ПС Вольное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Присельская на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Присельская ВЛ-10кВ ф.16 ПС Присельская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Вольное на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.5 ПС Вольное, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.35 ПС Харабали на ВЛ-10кВ ф.35 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.35 ПС Харабали, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Михайловка-1 на ВЛ-6кВ ф.4 ПС Михайловка-1 ВЛ-6кВ ф.4 ПС Михайловка-1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Вольное на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.8 ПС Вольное | 2022-03-05 01:45 | 2022-03-05 09:38
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-82/250 ф.19 ПС Харабали | 129 | 2022-01-20 09:50 | 2022-01-20 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф.19 ПС Харабали явилось термическое воздействие на АВ-0,4 Л-1 вследствие ухудшения контакта в апаратном зажиме наконечника Ф-В, вследствие потери механической прочности (износ, оплавление, окисление) материала наконечника Ф-В в процессе длительной эксплуатации. | 4.10, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф.19 ПС Харабали явился неудовлетворительный контакт соединения наконечника АВ-0,4 кВ Л-1 Ф."В", вследствие изменения свойств материал наконечника Ф."В",(износ, оплавление, окисление) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ошиновки на АВ-0,4кВ Л-1 Ф-В. КТП-82 ф.19 ПС Харабали АВ-0,4кВ Л-1 Ф-В. КТП-82 ф.19 ПС Харабали | 2022-01-20 09:50 | 2022-01-20 11:52
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 60 | 2022-01-14 23:25 | 2022-01-15 00:30 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.68 ПС Харабали, явился обрыв провода фазы А в пролетах опор 39/1-39/2 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали, с последующим замыканием проводов ф. А и ф. С, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.68 ПС Харабали и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.68 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор 39/1-39/2 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали, вследствие обрыва провода фазы "А"в пролетах опор 39/1-39/2 ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали | 2022-01-14 23:25 | 2022-01-15 00:30
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 52 | 2022-01-14 01:17 | 2022-01-14 02:20 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Харабали явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С", возникшее вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Харабали явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С", возникшее в результате обильного снегоналипания на проходные изоляторы КТП-135 ф.14 ПС Харабали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие стихийных явлений на КТП-135 ф.14 ПС Харабали | 2022-01-14 01:17 | 2022-01-14 02:20
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 4 | 2022-01-04 16:11 | 2022-01-04 18:08 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка, вследствие воздействия гололедных явлений (снегоналипания) выше параметров относительно условий проекта. | 4.4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка в пролете опор №9-10 из-за обрыва провода ф. "А", вследствие обильного снегоналипания на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие стихийных явлений на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка пролет опор №9-10 | 2022-01-04 16:11 | 2022-01-04 18:08
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 3 | 2022-01-04 09:28 | 2022-01-04 11:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось повреждение на КТП-664 (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-664 ф.3 ПС Хошеутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-664 ф.3 ПС Хошеутово на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово | 2022-01-04 09:28 | 2022-01-04 11:28
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 2 | 2022-01-04 09:08 | 2022-01-04 09:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вольное, явилось повреждение на потребительской КТП-888. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-888 ф.15 ПС Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-888 на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное | 2022-01-04 09:08 | 2022-01-04 09:37
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Заволжская | 1 | 2022-01-03 09:40 | 2022-01-03 12:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.15 на ПС Заволжская, явилось повреждение на потребительской КТП-861. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Заволжская, явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-861 ф.15 ПС Заволжская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждений на потребительской КТП-861 ф.15 ПС Заволжская на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Заволжская ВЛ-10кВ ф.15 ПС Заволжская | 2022-01-03 09:40 | 2022-01-03 12:52
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 830 | 2022-12-27 08:37 | 2022-12-28 20:23 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №110-111 вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) явилось однофазное замыкание вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №110-111 с последующим касанием земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание вследствие обрыва провода Ф."А" на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2022-12-27 08:37 | 2022-12-27 09:19
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная | 823 | 2022-12-14 23:30 | 2022-12-15 07:50 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Оранжерейная явилось зависание контроллера оборудования ТМ, ССПИ, АСУТП. | 4.20, Аппаратное зависание контроллера оборудования ТМ, ССПИ, АСУТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нерегламентированная работа ПО на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС 110 кВ Оранжерейная
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС СДТУ ВЛ | 110 110 110 | ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 518 | 2022-11-30 17:23 | 2022-12-01 04:16 | 3.4.7.4, Причиной ложной работы КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Солодники явилась разрегулировка привода КЗ-110 Т-1, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов привода в процессе длительной эксплуатации. 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи ТИ и ТС ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе канала связи и интернета ПАО "Мегафон". | 4.2.1, Разрегулировка привода КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Солодники, вследствие механический износа в процессе длительного срока эксплуатации (старения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации на ПС 110 кВ Солодники ШПКМ 4.4.5, Сбой в работе канала связи и интернета ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи оператора на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники | 2022-11-30 17:23 | 2022-11-30 19:16
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ПС 110 кВ ЦРП | 782 | 2022-11-30 07:33 | 2022-11-30 09:15 | 3.4.7.4, Причиной задержки во включении В-110 ВЛ 134 явилась разрегулировка направляющей тяги контактов КСА. 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) явился срыв крепления грозозащитного троса на опоре №76, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролёте опор №75-№76 в результате изменение свойств материалов процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Разрегулировка направляющей тяги контактов КСА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000 4.3.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) явилось однофазное замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между фазным проводом и оборванным грозозащитным тросом в пролёте опор №75-№76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крепления грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 773 | 2022-11-22 15:25 | 2022-11-22 16:03 | 3.4.7.3.5, Недостатки эксплуатации и износ конструкции ключа управления SA2 при многократных операциях. | 4.14, Излом рукоятки ключа управления SA2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение крепежа в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Кири - Кили, В-110 ПГУ №235 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение крепежа в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Кири-Кили ВЭБ-110 II-40/2500
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровка | 488 | 2022-11-20 13:01 | 2022-11-20 19:24 | 3.4.7.4, Причиной повреждения предохранителей ПК-10 ф"А" и ф "В" ТСН-2-10 Т-2 является нарушение герметичности уплотнений проходных изоляторов ТСН-2-10 Т-2 вследствие несвоевременного выявления и устранение дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.11, Межфазное замыкание предохранителей ПК-10 ф"А" и ф "В" ТСН-2-10 Т-2 вследствие нарушения герметичности уплотнений проходных изоляторов ТСН-2-10 Т-2, что привело к попаданию влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ПС 110 кВ Володаровка ПК-10 ТСН-2 | 2022-11-20 13:01 | 2022-11-20 13:30
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 729 | 2022-11-12 00:36 | 2022-11-12 00:36 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.№318, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "А" на оп.№318 вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "А" на оп.№318 ВЛ 110 кВ №133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (№131) | 700 | 2022-11-03 19:03 | 2022-11-04 00:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения КВЛ 110 кВ 131( КВЛ 110кВ АГРЭС-ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) является загрязнение гирлянды изоляторов оп.33 Ф.В КВЛ 110 кВ 131( КВЛ 110кВ АГРЭС-ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.4.5, Причиной отключения КВЛ 110 кВ 131( КВЛ 110кВ АГРЭС-ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."В" опоры №33 на траверсу через загрязненную изоляцию жизнедеятельностью птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (№131) Опора пром. мет. ПТ | 2022-11-03 19:03 | 2022-11-03 19:24
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 380 | 2022-11-03 08:56 | 2022-11-03 08:56 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) явилось загрязнение посторонними предметами (ветками) траверсы опоры оп.76 ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) принесенными птицами. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."С" опоры №76 на траверсу через ветки, принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора пром.ж/б.ПББМ5-2
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 715 | 2022-11-01 17:30 | 2022-11-02 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной неисправности привода ОВ-110 ПС 110/10 кВ Кири-Кили является деформация болта крепления выключающего пальца привода вследствие усталости метала в процессе динамических нагрузок при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной неотложного отключения ОВ-110 является неисправность привода вследствик деформации болта крепления выключающего пальца Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усталость металла узловой части привода на ПС 110 кВ Кири-Кили ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 355 | 2022-10-31 16:52 | 2022-11-01 13:38 | 3.4.13.4, Причиной повреждения изоляции жилы контрольного кабеля цепей оперативного тока В-110 ПГУ №2 является неудовлетворительная прокладка подрядной организацией кабеля при монтаже, что привело к сдавливанию и нарушению изоляции кабеля в месте выхода с кабельного лотка к стойке выключателя на ОРУ-110 кВ. | 4.4.5, Причиной неотложного отключения В-110 ПГУ №2 является появление "земли" в цепях постоянного тока в схеме управления выключателя вследствие нарушения изоляции жилы контрольного кабеля цепей оперативного тока В-110 ПГУ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции жилы контрольного кабеля оперативного тока выключателя на ПС 110 кВ Кири-Кили ВЭБ-110 II-40/2500
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 428 | 2022-10-28 15:05 | 2022-10-28 15:05 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 411 явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№39, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.17.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №411 явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "В" на оп.№39 вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№39 ВЛ 110 кВ №411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 647 | 2022-10-25 15:30 | 2022-10-25 18:45 | 3.4.7.4, Ослабление момента затяжки болтового соединения контакта аппаратного зажима шлейфа Ф."С" на ШР-1-110кВ Т-1 со стороны 1СШ-110кВ ПС 110 кВ Капустин Яр из-за износа резьбовой части контактного соединения, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Нагрев на контакте аппаратного зажима шлейфа Ф."С" на ШР-1-110 кВ Т-1 со стороны 1СШ-110кВ ПС 110 кВ Капустин Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на контакте аппаратного зажима шлейфа Ф."С" на ШР-1-110 кВ Т-1 со стороны 1СШ-110кВ ПС 110 кВ Капустин Яр на ПС 110 кВ Капустин Яр АС 240/32
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) | 635 | 2022-10-18 08:33 | 2022-10-18 08:33 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 420 явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№76, вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №420 явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "В" на оп.№76 вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "В" на оп.№76 ВЛ 110 кВ №420. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) Опора пром.ж/б.ПБ 21
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 597 | 2022-10-09 13:27 | 2022-10-09 13:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."В" оп.133 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."В" опоры №133 ВЛ 110 151 на траверсу через загрязненную изоляцию жизнедеятельностью птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 608 | 2022-10-07 21:30 | 2022-10-14 17:39 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности и усталость металла опорной площадки поворотного вала привода главных ножей Ф. В сторону КВЛ на ЛР-110 КВЛ 132 ПС 110/35/10 кВ ЦРП в следствие динамических нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной неотложного отключения КВЛ 110 кВ 132 является излом опорной площадки поворотного вала привода главных ножей Ф.В с торону КВЛ на ЛР-110 КВЛ 132 ПС 110/35/10 кВ ЦРП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности и усталость металла в следствие длительной эксплуатации на ПС 110 кВ ЦРП РДЗ-2-110/1000
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 599 | 2022-10-07 14:35 | 2022-10-07 14:51 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №436 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 99-100. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ№ 436 является однофазное замыкание провода фазы "В" в пролете опор № 99-100 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прекрытие провода на крупногабаритную технику сторонней организации на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2022-10-07 14:35 | 2022-10-07 14:51
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 301 | 2022-10-07 03:21 | 2022-10-07 03:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре №39 ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка), вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом ф. "С" на опоре №39 ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф. "С" на опоре №39 ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 Райгород-2 – Солодники (№320) | 595 | 2022-09-27 06:36 | 2022-09-27 06:36 | 3.4.8.2, Причиной отключения является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 34-35. | 4.4.1, Причиной отключения является однофазное замыкание провода фазы "В" в пролете опор № 34-35 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники на ВЛ 110кВ №320 пролет опор 34-35
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Камышово | 561 | 2022-09-23 11:28 | 2022-09-23 17:23 | 3.4.7.4, Возникновение неисправности, вследствие снижения изоляции цепей напряжения ДЗТ Т-1. | 4.12, Старение и разрушение оболочки кабельно-проводниковой продукции типа АВННнг 10х2,5 от ОПУ п. 03,02 "Защиты Т-1" к ОРУ-110, ящик зажимов Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность цепей напряжения на ПС 110 кВ Камышово ПС 110 кВ Кмышово | 2022-09-23 11:28 | 2022-09-23 17:23
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 562 | 2022-09-23 07:26 | 2022-09-23 07:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) явилось загрязнение посторонними предметами (ветками) траверсы опоры №15 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) принесенными птицами. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) является однофазное замыкание в результате перекрытия провода Ф."А" опоры №15 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) на траверсу через ветки, принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ильинка-2 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза-2) | 321 | 2022-09-20 11:20 | 2022-09-20 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Ильинка-2 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза-2) явился обрыв шлейфа Ф. А на В-35 ВЛ Ильинка-2 со стороны ЛР-35 ВЛ Ильинка-2 в результате потеря механической прочности шлейфа в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа Ф. А на В-35 ВЛ Ильинка-2 со стороны ЛР-35 ВЛ Ильинка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности шлейфа в результате длительного срока эксплуатации на ПС 35кВ Нефтебаза В-35 ВЛ Ильинка-2 | 2022-09-20 11:20 | 2022-09-20 11:30
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 548 | 2022-09-17 07:42 | 2022-09-17 07:42 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось загрязнение посторонними предметами на опоре 77 основного ствола ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками). | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось однофазное замыкание через ветку между шлейфом фазы "С "и траверсой на опоре 77 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) вследствие загрязнения посторонними. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами, вследствие воздействия птиц на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет. У220-2т+5
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 282 | 2022-09-17 06:17 | 2022-09-17 06:17 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы В на опоре №105 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка), вследствие несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) явилось однофазное замыкание в результате нарушения электрической изоляции между траверсой и шлейфом фазы "В" на опоре 105 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре 105 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре 105 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка). на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) Пролет:3*АС 120/19
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 541 | 2022-09-17 05:04 | 2022-09-17 05:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) явилось загрязнение изоляции продуктами жизнедеятельности птиц на опоре №26 ВЛ 110кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ). | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом фазы "C" и телом опоры по продуктам жизнедеятельности птиц на опоре №26 ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкане по продуктам жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) | 309 | 2022-09-15 11:18 | 2022-09-16 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключений транзита ВЛ 110 кВ 701-703 (ПС Капустин Яр - ПС Владимировка) является излом деревянной траверсы опоры №128 ВЛ 110 кВ 701 в результате снижения механической прочности траверсы опоры, вследствие превышения степени загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации, что привело к срыву провода ф.А с последующим нахлестом на деревянный раскос опоры №128 ВЛ 110 кВ 701. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 является однофазное замыкание ф.А в результате излома деревянной траверсы опоры №128 ВЛ 110 кВ 701, вследствие нарушение структуры материала (превышения степени загнивания древесины опоры) в результате длительной эксплуатации, что привело к срыву провода ф.А с последующим нахлестом на деревянный раскос опоры №128 ВЛ 110 кВ 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы оп 128 ВЛ 110 кВ 701 на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) Опора пром. дер. ПД110-1 | 2022-09-15 11:18 | 2022-09-15 13:44
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 35 кВ Калиновка | 266 | 2022-09-14 13:30 | 2022-09-16 07:45 | 3.4.12.5, Вследствие атмосферных перенапряжений, выразившихся высокой грозовой активностью, произошло попадание грозового разряда в ячейку ввода 10 кВ Т-1 с последующим повреждением проходных изоляторов и разрядников. | 4.4.4, Электродуговое перекрытие проходной изоляции снаружи ячейки ввода 10 кВ Т-1 произошло вследствие попадания грозового разряда из-за возникновения атмосферных перенапряжений,выразившихся высокой грозовой активностью, с последующим оплавлением шин 10 кВ (шинный мост) и их опусканием (падением) на корпус. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание грозового разряда на ПС 35кВ Калиновка РВ-10 Т-1, Попадание грозового разряда на Проходная изоляция КРУН-10кВ, Попадание грозового разряда на ПС 35 кВ Калиновка Т-1
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) | 262 | 2022-09-13 17:06 | 2022-09-13 19:44 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тишково явилось падения крупногабаритного дерева в охранную зону ВЛ на провода в пролете опор №70-№71 ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Тишково явлеятся перекрытие 3 проводов из-за падения крупногабаритного дерева в охранную зону ВЛ на провода в пролете опор №70-№71 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов на ВЛ 35 кВ Тишково (ВЛ 35 кВ Евпраксино - Тишково с отпайкой на Бараний Бугор) Пролет:3*АС 120/19 | 2022-09-13 17:06 | 2022-09-13 19:44
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 239 | 2022-09-04 18:38 | 2022-09-04 18:38 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В оп.131 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 на оп.131 явилось межфазное замыкание в результате перекрытия между шлейфами фаз В и С по продуктам жизнедеятельности птиц, вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №131 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ ЦРП | 457 | 2022-09-01 12:32 | 2022-09-06 17:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации контрольного кабеля типа КВВГэнг В-110 КВЛ 131 изоляция потеряла механическую гибкость, что привело к повреждению изоляционного слоя. | 4.12, Снижение изоляции кабеля управления выключателем типа КВВГэнг, по причине одновременного повреждения изоляции трёх жил, в кабельном канале. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 393 | 2022-08-24 15:56 | 2022-08-24 23:12 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явился обрыв шлейфа Ф."А" на опоре №64 вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось однофазное замыкание вследствие обрыва шлейфа Ф."А" на опоре №64 с последующим касанием провода Ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора анк. мет.УС110-8 (сталь) | 2022-08-24 15:56 | 2022-08-24 16:18
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Батаевка | 384 | 2022-08-23 15:50 | 2022-08-24 17:58 | 3.4.7.4, Причиной включения КЗ-110 Т-2 от ДЗТ явилось разрушения проходных изоляторов на ШМ-10 кВ Т-2, вследствие несвоевременного выявления дефекта (старение изоляции при длительной эксплуатации). Причиной отказа в отключении В-10 Т-2 является несвоевременное выявление дефектов механизмов привода. Причиной отказа в работе ОД-110 Т-2 явилось неисправность механизма привода вследствие износа при длительном сроке эксплуатации. 3.4.13.4, Формирование обходной схемы цепей вторичной коммутации, вследствие нарушения монтажа, приведшего к отключению коммутационного аппарата В-110 ВЛ 701, действием защит, при внешних коротких замыканиях. | 4.16, Излом наконечника отключающей тяги В-10 Т-2. Неисправность механизма расцепителя фаз ОД-110 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов механизмов привода на ПС 110 кВ Батаевка ОД-110 Т-2, Несвоевременное выявление дефектов механизмов привода на ПС 110 кВ Батаевка В-10 Т-2 4.3.5, Повреждения проходных изоляторов на ПС 110 кВ Батаевка явилось следствием нарушения механического соединения в месте крепления изоляторов к ШМ-10 кВ Т-2, вследствие износа деталей крепления в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции при длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Батаевка Т-2 4.13, Наличие перемычек в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ 701 между клеммами 198-199 и 123-122, при внешних коротких замыканиях, при выведенной накладке Н9 "МТО", сформировало обходную схему цепей вторичной коммутации и привело к срабатыванию токовой отсечки при внешних коротких замыканиях, с последующим отключением В-110 ВЛ 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение схемы цепей вторичной коммутации комплекта ступенчатых защит на ПС 110 кВ Капустин Яр МВ-110 ВЛ-701 / МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2022-08-23 15:50 | 2022-08-23 21:25
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Удачное | 403 | 2022-08-20 14:14 | 2022-08-21 00:32 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Удачное явилось повреждение кабеля ПАО "Ростелеком" | 4.4.5, Причиной повреждения кабеля ПАО "Ростелеком" явилось длительное воздействие ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором на ПС 110 кВ Удачное СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Удачное
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 187 | 2022-08-16 16:13 | 2022-08-16 16:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" продуктами жизнедеятельности птиц на оп. №133 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151). | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) явилось однофазное замыканиев результате перекрытия между проводом фазы "В" и телом опоры по продуктам жизнедеятельности птиц, вследствие превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №133 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Хошеутово | 329 | 2022-08-14 12:20 | 2022-08-14 16:16 | 3.4.7.4, Причиной неотложного отключения СВ-110 кВ явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной неотложного отключения СВ-110 кВ явилось нарушение электрического контакта вследствие окисления контактов АВ-0,1кВ ТН-1-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактов АВ-0,1кВ ТН-1-110. на ПС 110 кВ Хошеутово Привод ППрК-700
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 75 | 2022-08-13 09:07 | 2022-08-13 17:19 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 110кВ Первомайская -Кири-Кили с отпайками явился обрыв шлейфа Ф."А" на опоре №21 отп. на ПС 110 кВ Кири-Кили вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования и невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.13, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 110кВ Первомайская -Кири-Кили с отпайками явилось однофазное замыкание с обрывом шлейфа Ф."А" на опоре №21 отп. на ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."А" на опоре №21 отп. на ПС 110 кВ Кири-Кили. на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) | 336 | 2022-08-13 05:58 | 2022-08-13 05:58 | 3.4.13.4, Формирование обходной схемы цепей вторичной коммутации, вследствие нарушения монтажа, приведшего к отключению коммутационного аппарата В-110 ВЛ 701, действием защит, при внешних коротких замыканиях. | 4.13, Наличие перемычек в комплекте ступенчатых защит ВЛ 110 кВ 701 между клеммами 198-199 и 123-122, при внешних коротких замыканиях, при выведенной накладке Н9 "МТО", сформировало обходную схему цепей вторичной коммутации и привело к срабатыванию токовой отсечки при внешних коротких замыканиях, с последующим отключением В-110 ВЛ 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение схемы цепей вторичной коммутации комплекта ступенчатых защит на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 166 | 2022-08-13 05:19 | 2022-08-13 05:19 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов Ф."А" на опоре №37 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом фазы "А" и телом, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №37 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками)
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 288 | 2022-08-10 07:07 | 2022-08-10 07:07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" продуктами жизнедеятельности птиц на оп. №132 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151). | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом фазы "В" и телом опоры по продуктам жизнедеятельности птиц, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре 132 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) | 978 | 2022-08-09 12:17 | 2022-08-10 10:09 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) явился излом крепления грозозащитного троса, что привело к обрыву грозозащитного троса в пролёте опор №28-№29. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) явилось однофазное замыкание в результате перекрытия воздушного промежутка между фазным проводом и оборванным грозозащитным тросом в пролёте опор №28-№29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом крепления грозозащитного троса в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) Пролет:3*АС 120/19
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 55 | 2022-08-03 13:44 | 2022-08-25 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной нарушения герметичности 4-х конденсаторов В-110 БСК-2-110 Ф."С" ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования, что привело к изменению свойств уплотнений вводов конденсаторов в процессе эксплуатации. | 4.7, Причиной аварийного отключения В-110 БСК-2-110 ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось изменения емкости 4-х конденсаторов БСК-2-110 Ф."С" в следствии нарушения герметичности вводов конденсаторов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение уплотнений вводов конденсаторов на ПС 110/35/10 кВ ЦРП БСК-2-110
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 976 | 2022-07-31 12:50 | 2022-07-31 12:50 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось электродуговое перекрытие провода Ф."А" на траверсу опоры №49 ВЛ 110 кВ 133 вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). | 4.11, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось однофазное замыкание провода Ф."А" в результате электродугового перекрытия провода Ф."А" на траверсу опоры №49 ВЛ 110 кВ 133, вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Пологое Займище ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 965 | 2022-07-29 19:27 | 2022-08-09 21:37 | 3.4.12.3, Вследствие возникновения атмосферных перенапряжений, выразившихся высокой грозовой активностью, произошло попадание грозового разряда в силовой трансформатор Т-2 с последующим повреждением в/вводов силового трансформатора Т-2. | 4.9.15, Возгорание силового трансформатора Т-2 в результате разрушения вводов 110 кВ с последующим воспламенением трансформаторного масла внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ПС 110 кВ Пологое Займище Трансформатор ТМ-6300/110/6 | 2022-07-29 19:27 | 2022-07-29 21:03
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) | 906 | 2022-07-28 12:24 | 2022-07-28 12:24 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 124 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.200 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 124 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и проводом ф.А оп.200, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.200 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) ПБ28
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на Вододелитель) ВЛ 110 кВ Заводская-2 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-2 с отпайками) | 176 | 2022-07-27 19:16 | 2022-07-27 21:42 | 3.4.12.3, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явились электродуговые перекрытия провода Ф.В на тело опоры №74 ВЛ 110 кВ Заводская-2 и провода Ф.В на траверсу опоры №84 ВЛ 110 кВ 119 вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). | 4.11, Причиной отключений ВЛ 110 кВ Заводская-2 и ВЛ 110 кВ 119 явились однофазные замыкания в результате электродуговых перекрытий проводов, вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ Заводская-2 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19, Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на Вододелитель) Пролет:3*АС 120/19 | 2022-07-27 19:17 | 2022-07-27 21:42
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 186 | 2022-07-24 14:49 | 2022-07-24 17:11 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось электродуговое перекрытие провода Ф.А на траверсу опоры №57 ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на Батаевка (ВЛ 110 кВ 705) вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). | 4.11, Причиной отключений ВЛ 110 кВ явилось однофазное замыкание провода Ф.А в результате электродугового перекрытия провода Ф.А на траверсу опоры №57, вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2022-07-24 14:49 | 2022-07-24 16:24
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Заволжская (ВЛ 35 кВ Хошеутово - Заволжская) | 185 | 2022-07-24 11:35 | 2022-07-24 11:40 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Заволжская явилось электродуговое перекрытие верхнего провода на траверсу опоры №95 ВЛ 35 кВ Заволжская вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). | 4.11, Причиной отключений ВЛ 35 кВ Заволжская явилось однофазное замыкание верхнего провода в результате электродугового перекрытия верхнего провода на траверсу опоры №95 ВЛ 35 кВ Заволжская вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферное перенапряжение на ВЛ 35 кВ Заволжская (ВЛ 35 кВ Хошеутово - Заволжская) на ВЛ 35 кВ Заволжская (ВЛ 35 кВ Хошеутово - Заволжская) Опора пром.ж/б.ПБ35-2 | 2022-07-24 11:35 | 2022-07-24 11:40
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 175 | 2022-07-23 17:32 | 2022-07-23 20:03 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 167-168. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) является однофазное замыкание провода фазы "А" в пролете опор № 167-168 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода фазы "А" на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) Пролет:3*АС 120/19
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная) ПС 110 кВ Солнечная | 939 | 2022-07-19 17:21 | 2022-07-21 15:00 | 3.4.7.4, 1) Срабатывание защиты МТЗ-110 Т-1 в результате отказа в отключении выключателей В-6 ф.№5, В-6 Т-1 ПС 110 кВ Солнечная из-за некачественного проведения технического обслуживания оборудования. 2) Отказ в отключении ОД-110 Т-1 из-за механической неисправности привода (нарушение регулировки) с последующим выходом из стоя электромагнита отключения. | 4.10, Повреждение (перегрев) электромагнита отключения в приводе ОД-110 Т-1 в результате длительного протекание тока отключения через катушку электромагнита, вследствие отказа в отключении ОД-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение электромагнита отключения на ПС 110 кВ Солнечная ОД-150/1000У1 4.3.3, Механическая неисправность (отклонение параметров регулировки) привода выключателя типа ВК-10-630/20 В-6 ф.№5, В-6 Т-1 ПС 110 кВ Солнечная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 110 кВ Солнечная ВК-10-630-20, Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 110 кВ Солнечная ВК-10-630-20 | 2022-07-19 17:21 | 2022-07-19 18:26
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 923 | 2022-07-18 13:48 | 2022-07-18 13:48 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является загрязнение гирлянды изоляторов ф.А на опоре № 43 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.А опора №43 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Опора анк.ж/б.УБ110-1
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Лесная ПС 110 кВ Окрасочная | 134 | 2022-07-12 21:27 | 2022-07-14 17:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения Т-1 на ПС 110 кВ Окрасочная явился наброс постороннего предмета (металлической проволоки) на спуск ОД - 110 Т-1 Ф.В, между ОД и Т-1. 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения В-110 кВ ВЛ 129, на ПС 110 кВ Лесная, явилось формирование ложных условий к срабатыванию устройств РЗА, препятствующих успешному включению коммутационного аппарата. | 4.4.5, Наброс постороннего предмета (металлической проволоки) на спуск ОД-110 Т-1 Ф.В между ОД и Т-1. Работа ДЗТ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на ПС 110кВ Окрасочная Т-1 4.13, Причиной отказа во включении В-110 ВЛ 129 явилось формирование ложных условий к срабатыванию устройств РЗА комплекта ступенчатых защит, вследствие "залипания" контактной системы пусковых органов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Лесная ВМТ-110Б-40/2000 с ППрК-1800 | 2022-07-12 21:27 | 2022-07-12 22:28
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) | 168 | 2022-07-12 15:23 | 2022-07-12 15:44 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 410 является загрязнение гирлянды изоляторов ф.А на опоре № 180 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 410 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.А опора № 180 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2022-07-12 15:23 | 2022-07-12 15:38
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 167 | 2022-07-12 12:14 | 2022-07-12 12:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между проводом Ф. "А" и телом опоры №42, вследствие нарушения габарита провода Ф "А" в пролете опор № 41-42 с последующим приближением к телу опоры №42 в результате неудовлетворительной организации технического обслуживания и длилетельного срока эксплуатации ВЛ. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) явилось однофазное замыкание в результате приближение провода Ф."А" на недопустимое расстояние к телу опоры №42, вследствии провиса провода Ф. "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 2022-07-12 12:14 | 2022-07-12 12:25
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 172 | 2022-07-12 12:03 | 2022-07-12 13:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-№15, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 явилось межфазное перекрытие проводов в пролете опор №13-15 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная (далее - ВЛ 110 кВ 138): ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная (далее - ВЛ 110 кВ 138): | 2022-07-12 12:03 | 2022-07-12 12:42
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 880 | 2022-07-12 10:09 | 2022-07-12 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной перекрытия подвесной гирлянды изоляторов Ф."В" на оп.71 ВЛ 110 кВ 130 явилось неудовлетворительное техническое состояние, изменение свойств материала гирлянды изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.5, Причиной отключения В-110 кВ 130 явилось однофазное перекрытие из-за нарушения электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов Ф."В" на оп.71 ВЛ 110 кВ 130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние, изменение свойств материала гирлянды изоляторов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Оранжерейна | 162 | 2022-07-12 07:52 | 2022-07-12 11:41 | 3.4.8.5.4, Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явилось отсутствие канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Отсутствие канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе оборудования сотового оператора ПАО "Мегафон" на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС Оранжерейная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС Оранжерейная
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 35 кВ Кировская ПС 35 кВ Кировская | 165 | 2022-07-10 22:43 | 2022-07-11 02:13 | 3.4.7.3.5, При нарушении внешней силиконовой изоляции произошло отключение ОПН-6 ТН-1 Ф.С на ПС Кировская. | 4.14, Механическое повреждение ОПН-6 ТН-1 Ф.С вследствие длительного протекания фазного напряжения, превышающее номинальное значение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на ПС Кировская Кировская | 2022-07-10 22:43 | 2022-07-10 23:07
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 921 | 2022-07-08 01:34 | 2022-07-08 01:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.86 ВЛ 110 кВ 470, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и шлейфом ф.А оп.86 ВЛ 110 кВ 470, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 836 | 2022-06-30 11:42 | 2022-06-30 11:42 | 3.4.7.4, Причиной повреждения (расхождения сварного шва) траверсы Ф."А" на оп. 42 ВЛ 110 кВ 133 отпайка на ПС 110 кВ Табола явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 явилось однофазное КЗ в результате повреждения (расхождения сварного шва) траверсы Ф."А" на оп. 42 ВЛ 110 кВ 133 отпайка на ПС 110 кВ Табола, что в результате привело к приближению провода Ф. "А" на недопустимое расстояние к металлической конструкции траверсы опоры оп. 42 с последующим перекрытием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение сварного шва на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) У110-4н-С
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 99 | 2022-06-28 11:51 | 2022-06-28 11:51 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.47 ВЛ 110 кВ 133 продутами жизнедейятльности птиц. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.47 ВЛ 110 кВ 133, вследствие воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У220-2т (сталь)
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 812 | 2022-06-25 20:17 | 2022-06-25 20:17 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С оп.81 ВЛ 110 кВ 454, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и проводом ф.С оп.81 ВЛ 110 кВ 454, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С оп.81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 837 | 2022-06-25 20:05 | 2022-06-25 20:05 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 102-103. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово является однофазное замыкание провода фазы "В" в пролете опор № 102-103 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода фазы "В" на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) Пролет:3*АС 120/19
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 94 | 2022-06-25 12:57 | 2022-06-25 12:57 | 3.4.7.4, Причиной перекрытия подвесной гирлянды изоляторов Ф."С" на оп.92 ВЛ 110 152 явилось несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 явилось однофазное перекрытие из-за нарушения электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов Ф."С" на оп.92 ВЛ 110 кВ 152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изолятора на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 84 | 2022-06-24 18:10 | 2022-06-24 18:10 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная-Озёрная (ВЛ 110 кВ 138) явился провис грозотроса в пролете оп.85-86 ВЛ 110 кВ Баррикадная-Озёрная (ВЛ 110 кВ 138) вследствие несоблюдения сроков, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Баррикадная-Озёрная (ВЛ 110 кВ 138) явилось приближение грозотроса к фазному проводу в пролете оп.85-86, что в последствии привело к однофазному перекрытию воздушного пространства между грозотросом и проводом, по причине несоблюдения сроков, невыполнения в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытия фазного провода на провисший грозотрос в пролете оп.85-86 ВЛ 110 кВ Баррикадная-Озёрная (ВЛ 110 кВ 138) на ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) Пролет:3*АС 120/19
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Аксарайская | 77 | 2022-06-22 18:22 | 2022-06-24 19:25 | 3.4.7.4, Причиной повреждения катушки включения выключателя явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования в следствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной повреждения катушки включения выключателя явилось нарушение электрической изоляции катушки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки включения привода ШПЭ-33 выключателя МКП-110Б-1000/630-20У1 на ПС 110 кВ Аксарайская Привод ШПЭ-33
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 80 | 2022-06-22 17:52 | 2022-06-22 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 320 является приближение шлейфа Ф."С" к траверсе опоры №32 ВЛ 110 кВ 320 на недопустимое расстояние с последующим однофазным замыканием в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 320 является перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф.''С'' и траверсой опоры №32 ВЛ 110 кВ 320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф.''С'' и траверсой опоры №32 ВЛ 110 кВ 320 на ВЛ 110 кВ Солодники- Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №320) ВЛ 110 кВ Солодники- Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №320)
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 794 | 2022-06-22 05:38 | 2022-06-22 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось обрыв шлейфа Ф. "А" на опоре №2 отпайка на ПС 110 кВ Табола. | 4.13, Причиной отключения В-110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) явилось однофазное замыкание с обрывом шлейфа Ф."А" на опоре №2 отпайка на ПС 110 кВ Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."А" на опоре №2 ВЛ-110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) отпайки на ПС 110 кВ Табола от опоры 95 на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники | 790 | 2022-06-22 00:25 | 2022-06-22 02:02 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе канала связи и интернета ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Сбой в работе канала связи и интернета ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи оператор на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 8 | 2022-06-18 19:07 | 2022-06-18 19:07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц ф.С оп.150. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и проводом ф.С оп.150, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С оп.150 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 791 | 2022-06-18 12:26 | 2022-06-18 12:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С оп.80, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и проводом ф.С оп.80, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С оп.80. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 71 | 2022-06-17 14:39 | 2022-06-17 14:39 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является образование птичьего гнезда на траверсе опоры №85. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является однофазное перекрытие провода ф.А на опоре №85 на траверсу через ветки из разрушенного птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Опора анк. мет.У220-2т+9 (сталь)
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Советская | 6 | 2022-06-17 00:40 | 2022-06-18 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения катушки включения привода выключателя В-110 ВЛ 741 является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции катушки включения В-110 ВЛ 741. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции включающего электромагнита на ПС 110 кВ Советская В-110 ВЛ 741
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 9 | 2022-06-14 15:33 | 2022-06-14 15:33 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.45 ВЛ 110 кВ 418, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и шлейфом ф.А оп.45 ВЛ 110 кВ 418, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А оп.45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка (ВЛ 110 кВ 418) оп.45
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 10 | 2022-06-12 19:13 | 2022-06-12 19:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является загрязнение посторонними предметами (ветками) на траверсе опоры №83, принесенными птицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является однофазное перекрытие провода ф.В на опоре №83 на траверсу через ветки, принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) | 7 | 2022-06-10 17:32 | 2022-06-10 17:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 126 является наброс ветки дерева неустановленными лицами на опору №209. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 126 является однофазное перекрытие провода опоры №209 через ветку наброшенную неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода через ветку наброшенную неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 126 опора №209.
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) | 3 | 2022-06-09 15:56 | 2022-06-09 16:22 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 47-48. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является однофазное замыкание нижнего провода ф. "С" в пролете опор № 47-48 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание провода ф. "С" на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) Пролет:3*АС 120/19 | 2022-06-09 15:56 | 2022-06-09 16:22
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (№122) | 958 | 2022-06-03 16:06 | 2022-06-03 16:58 | 3.4.10.2, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками (ВЛ 110 кВ 122) явлется ветка принесенная птицой на опору 10 отп. на ПС Резиновая. | 4.17.1, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками (ВЛ 110 кВ 122) явлется перекрытие однофазной фазы С. в пролётах опор 10-11 отп. на ПС Резиновая, на траверсу опоры 10, вследствие наброса ветки птицой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на КВЛ 110 кВ Рассвет-Лесная с отпайками (ВЛ 110 кВ 122) Провод фазы С
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заводская-1 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Заводская-1 с отпайкой на Джакуевка) | 951 | 2022-06-03 13:47 | 2022-06-03 13:47 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заводская-1 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 75-76 | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Заводская-1 является однофазное замыкание провода в пролете опор № 75-76 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ Заводская-1 провод в пролете опор № 75-76
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка - Косика) | 747 | 2022-05-29 20:40 | 2022-05-29 20:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 728 является загрязнение посторонними предметами (ветками) на траверсе опоры №28 принесенными птицами. | 4.4.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка - Косика) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка - Косика) | 746 | 2022-05-27 04:51 | 2022-05-27 04:51 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 727 является наброс полиэтиленовой пленки на провод ф.-"С" опоры №16, прилетевшей с сельсхохозяйственных полей. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 727 является однофазное перекрытие провода ф.С опоры № 16 через полиэтиленовую пленку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ 110 кВ 727 (ВЛ 110 кВ Енотаевка - Косика) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) | 909 | 2022-05-24 04:25 | 2022-05-24 04:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 является загрязнение посторонними предметами (ветками) на траверсе опоры №5, принесенными птицами. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 является однофазное перекрытие провода ф.А на опоре №5 на траверсу через ветки, принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) | 640 | 2022-05-22 04:31 | 2022-05-22 04:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 является наброс неустановленными лицами неизвестного предмета на провод ф.А опора № 78. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 является однофазное перекрытие провода ф.А опора № 78 через неизвестный предмет наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода через неизвестный предмет наброшенный неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 708 провод ф.А опора № 78
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 615 | 2022-05-20 07:31 | 2022-05-20 11:15 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является загрязнение гирлянды изоляторов ф.С опора № 53 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.С опора № 53 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 437 изолятор ф.С опора № 53 | 2022-05-20 07:31 | 2022-05-20 07:40
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 689 | 2022-05-20 06:24 | 2022-05-20 09:46 | 3.4.7.2, При проведении среднего ремонта В-110 ВЛ 152 ПС 110/35/10 кВ ЦРП, проведенного в 2020 году и при замене сальниковых уплотнений изоляционного приводного вала в 2021 году ремонтным персоналом не было обращено внимание на состояние фарфоровой рубашки опорно-изоляционной колонки Ф.А 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения 2СШ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляции фарфоровой рубашки опорно-изоляционной колонки Ф.А В-110 ВЛ 152 ПС 110/35/10 кВ ЦРП вследствие образования микротрещин в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.11, Однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляции по внутренней части фарфоровой рубашки опорно-изоляционной колонки Ф.А В-110 ВЛ 152 ПС 110/35/10 кВ ЦРП с образованием избыточного давления внутри колонны и последующим разрушением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляции на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000 4.12, Развитие микротрещин фарфоровой рубашки опорно-изоляционной колонки Ф.А В-110 ВЛ 152 ПС 110/35/10 кВ ЦРП с последующим ухудшением диэлектрических свойств при неблагоприятных погодных условиях (дождь) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование микротрещин фарфоровой рубашки опорно-изоляционной колонки на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000 | 2022-05-20 06:24 | 2022-05-20 07:22
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 613 | 2022-05-20 05:47 | 2022-05-21 19:49 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является наброс ветки, принесенной птицей на опору № 90. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является межфазное перекрытие между проводами ф.А и ф.С опора №90 в виде ветки с замыканием на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие между проводами в виде ветки с замыканием на траверсу. на ВЛ 110 кВ 419 проводаф.А и ф.С опора №90 | 2022-05-20 05:47 | 2022-05-20 19:15
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 738 | 2022-05-17 07:21 | 2022-05-17 07:21 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 является загрязнение посторонними предметами (ветками) на траверсе опоры №27 принесенными птицами. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 является однофазное перекрытие провода ф.В опоры №27 на траверсу через ветки принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ СДТУ ПС | 110 110 110 | КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (№122) СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Лесная ПС 110 кВ Лесная | 633 | 2022-05-08 13:03 | 2022-05-09 22:10 | 3.4.7.3, Причиной обрыва шлейфа ф.С ШР-110 Т-1 ПС 110 кВ Лесная явилось ослабление контакта в месте соединения с ошиновкой в результате несвоевременного выявления и устранение дефекта. Причиной отключения Т-1 и СВ-110 действием ДЗТ, на ПС 110 кВ Окрасочная, явилось разрушения проходных изоляторов на ШМ-6 кВ Т-1, вследствие несвоевременного выявления дефекта (старение изоляции при длительной эксплуатации). 3.4.7.4, 1) Причиной нарушения передачи сигналов телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная в ДЦ АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ, произошедшего 08.05.2022 в 13:04, явилось отключение автомата оперативного тока в результате нарушения питания цепей оперативного постоянного тока, вследствие возникновения повреждения в ЗРУ-6 кВ, с аварийным отключением автоматов питания. 2) Причиной нарушения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная в ДЦ АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ, произошедшего 09.05.2022 в 03:04, явилось повреждение изоляции контрольного кабеля цепей оперативного постоянного тока, в процессе ввода в работу 2С-6кВ в ЗРУ-6 кВ ПС Лесная, заведомо успешно прошедшего испытания и измерения. 3.4.7.4, Причиной отказа в работе ДФЗ 201 КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками на ПС 110 кВ Лесная, послужила потеря оперативного тока защиты, в следствии аварийного отключения автомата, из-за возникновения электродугового повреждения в ЗРУ-6 кВ, с последующим повреждением кабельной продукции цепей оперативного постоянного тока, конструктивно расположенных в нижней части стационарных ячеек. | 4.13, Причиной обрыва шлейфа ф.С ШР-110 Т-1 на ПС 110 кВ Лесная, явилось нарушение электрического контакта шлейфа в месте соединения с ошиновкой, вследствие воздействия тока КЗ на токоведущие части. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ПС 110 кВ Лесная РЛНД-1-110/600 4.3.5, Причиной повреждения проходных изоляторов на ПС 110 кВ Окрасочная, явилось нарушение механического соединения в месте крепления изоляторов к ШМ-6 кВ Т-1, вследствие износа деталей крепления в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта на ПС 110 кВ Окрасочная ИП-6-10/250 ШМ-6 кВ Т-1 ф.А,С 4.11, Причиной нарушение передачи сигналов телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная в ДЦ АО "СО ЕЭС" Астраханское РДУ: 1) 08.05.2022 в 13:04 - нарушение питание цепей оперативного постоянного тока, вследствие возникновения электродугового повреждения в ЗРУ-6 кВ, с аварийным отключением автоматов питания. 2) 09.05.2022 в 03:04 - нарушение питание цепей оперативного постоянного тока, вследствие отключения автомата постоянного тока, питающих систему передачи телеметрической информации для проведения работ по восстановлению поврежденных цепей оперативного тока в ЗРУ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Лесная Система КОМПАС 4.11, Вследствие повреждения с возникновением дуги в месте болтового соединения шин 6 кВ 2С-6кВ с ШР-2-6-СВ, последующим перекрытием ШР-2-6 СВ и термическим повреждением контрольных кабелей цепей вторичной коммутации и оперативного тока, расположенных конструктивно в боковой части ячейки, произошло замыкание в цепях оперативного тока и отключение автоматов в ЗРУ-6кВ и ОПУ ПС 110 кВ Лесная, что привело к отказу блокирующего комплекта ДФЗ-201 КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками на ПС Лесная, отказу МТЗ-6 кВ В-6 Т-1, МТЗ-110 кВ Т-1. При сопутствующем повреждении шлейфа ф.С ШР-110 Т-1, ток КЗ на стороне 110 кВ был ликвидирован действием ДФЗ-201 КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками, со стороны ПС 220 кВ Рассвет, и действием 2 з. ДЗ ВЛ 110 кВ 129 со стороны ПС 110 кВ Окрасочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Лесная Контрольный кабель КВВГ 5х2,5 | 2022-05-08 13:03 | 2022-05-08 18:02
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 904 | 2022-05-06 19:15 | 2022-05-07 18:46 | 3.4.7.4.1, Причиной ложного срабатывания основной защиты БСК-110 кВ, явилось отклонение заданных параметров настройки устройства РЗА от фактически формируемых параметров измерительными органами логической схемы терминала. | 4.20, Параметры настройки устройств РЗА дифференциальной защиты БСК (Производство Швейцария) установленные в файлах конфигурации оборудования в процессе длительной эксплуатации перестали отвечать фактическим измеренным параметрам в следствии нарушения работы логики микропроцессорного терминала, по причине чего логикой созданы ложные условия к срабатыванию и отключению высоковольтного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110 кВ ЦРП ВГТ-110 40/2500
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (№122) КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (№122) | 592 | 2022-05-06 07:22 | 2022-05-06 15:30 | 3.4.13.2, Причиной отключения КВЛ 110 кВ 122 является обрыв грозотроса в пролете опор № 65-66. | 4.13, Причиной отключения КВЛ 110 кВ 122 является однофазное перекрытие провода ф.С пролет опор № 65-66 на оборванный грозотрос. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на оборванный грозотрос. на КВЛ 110 кВ 122 грозотрос пролет опор № 65-66 | 2022-05-06 07:22 | 2022-05-06 07:39
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Камызяк | 636 | 2022-05-05 15:50 | 2022-05-05 17:40 | 3.4.7.4, Причиной повреждения катушки отключения привода выключателя В-110 Т-2 ПС 110 кВ Камызяк является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции катушки отключения В-110 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Камызяк ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 658 | 2022-05-04 12:05 | 2022-05-04 13:34 | 3.4.7.4, Причиной вывода в ремонт В-110 ВЛ 721 ПС 110 кВ Солодники явилась течь масла ТТ-110 ВЛ 721 Ф.А вследствие несвоевременного выявления и устранение дефекта уплотнительного кольца масломерного стекла при проведении технического обслуживания. | 4.1.3, Капельная течь масла из под уплотнительного кольца масломерного стекла ТТ-110 ВЛ 721 Ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ПС 110 кВ Солодники ТТ-110 ВЛ 721 Ф.А.
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 681 | 2022-04-28 05:28 | 2022-04-28 05:28 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 411 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 51-52. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 411 является однофазное замыкание провода ф.С в пролете опор № 51-52 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 411 провод ф.С в пролете опор № 51-52
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 876 | 2022-04-23 16:15 | 2022-04-23 17:39 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 130 является загрязнение гирлянды изоляторов ф.С опора № 23 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 130 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.С опора № 23 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 130 гирлянда изоляторов ф.С опора № 23
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 832 | 2022-04-22 17:10 | 2022-04-22 23:06 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 явился обрыв шлейфа ф.С на опоре № 102 в соединительном зажиме, вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 явилось однофазное замыкание с обрывом шлейфа ф.С на опоре № 102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с обрывом шлейфа. на ВЛ 110 кВ 781 шлейф ф.С опора № 102
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 172 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП -2) | 831 | 2022-04-22 16:15 | 2022-04-22 21:15 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 172 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор № 2-3. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 172 является трехфазное замыкание проводов в пролете опор № 2-3 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трехфазное замыкание проводов на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 172 провода пролет опор № 2-3
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 817 | 2022-04-22 05:53 | 2022-04-22 05:53 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является загрязнение посторонними предметами (ветками) на траверсе опоры № 77 принесенными птицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является однофазное перекрытие шлейфа ф.С опоры № 77 на траверсу через ветки принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на траверсу через ветки принесенные птицами. на ВЛ 110 кВ 133 шлейф ф.С опоры № 77
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Караванная (ВЛ 35 кВ Яндыки - Караванное с отпайкой на Михайловка) | 690 | 2022-04-19 19:39 | 2022-04-19 21:36 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Караванное явился обрыв шлейфа ф.С на опоре № 81 в соединительном зажиме, вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Караванное явилось однофазное замыкание с обрывом шлейфа ф.С на опоре № 81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с обрывом шлейфа. на ВЛ 35 кВ Караванное шлейф ф.С опора № 81
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) | 830 | 2022-04-19 17:19 | 2022-04-19 17:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 126 является наброс неустановленными лицами неизвестного предмета на на провод ф.С опора № 94. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 126 является однофазное перекрытие провода ф.С опора № 94 через неизвестный предмет наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода через неизвестный предмет наброшенный неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 126 провод ф.С опора № 94
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ПС 110 кВ ЦРП | 750 | 2022-04-16 06:09 | 2022-04-16 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения включающей катушки привода ШСВ-110 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является изменение свойств межвитковой изоляции в процессе длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 232-234 отп. на ПС Мумра в результате воздействия сторонних лиц. | 4.1.3, Причиной неуспешного РПВ ШСВ-110 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является повреждение включающей катушки привода ШСВ-110 в результате межвиткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600/31,5 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является однофазное перекрытие провода ф.С в пролете опор № 232-234 отп. на ПС Мумра по продуктам горения камыша. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода по продуктам горения камыша. на отп. на ПС Мумра от ВЛ 110 кВ 133 провод ф.С пролет опор № 232-234
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 795 | 2022-04-12 22:33 | 2022-04-12 22:33 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения масломерного стекла является неудовлетворительное техническое состояние оборудования в следствие длительной эксплуатации. | 4.16, Повреждение маслоуказательного стекла бак фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение маслоуказательного стекла бак фазы "А". на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110М-630-20 У1 с ШПЭ-33
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 776 | 2022-04-12 13:38 | 2022-04-12 13:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 является наброс неустановленными лицами шланга капельного орошения на на провод ф.С в пролете опор № 16-17 отп. на ПС Оля | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 является однофазное перекрытие провода ф.С в пролете опор № 16-17 отп. на ПС Оля через шланг капельного орошения наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода через шланг капельного орошения наброшенный неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 128 провод ф.С пролет опор № 16-17 отп. на ПС Оля
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Оранжерейная | 818 | 2022-04-10 15:56 | 2022-04-10 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа во включении В-110 ВЛ 125 на ПС 110 кВ Оранжерейная явился дефект пружины подтягивающей переключатель КСА вследствие длительного срока эксплуатации оборудования (57 лет). | 4.16, Нарушение регулировки КСА вследствие дефекта пружины подтягивающей переключатель КСА в приводе выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Оранжерейная ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 766 | 2022-04-10 15:08 | 2022-04-10 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 129 явился обрыв шлейфа ф.С на опоре № 28-А в сторону опоры № 1 отп. на ПС Промстройматериалы в соединительном зажиме, вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 129 явилось однофазное замыкание с обрывом шлейфа ф.С на опоре № 28-А в сторону опоры № 1 отп. на ПС Промстройматериалы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с обрывом шлейфа. на ВЛ 110 кВ 129 шлейф ф.С опоры № 28-А | 2022-04-10 15:08 | 2022-04-10 17:55
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровка | 796 | 2022-04-09 08:47 | 2022-04-09 18:30 | 3.4.7.4, Причиной перекрытия электрической дугой в ячейке В-10 Т-1 явился длительный срок эксплуатации оборудования. | 4.11, Перекрытие электрической дугой в ячейке вводного выключателя В-10 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Прочие нарушения на ПС 110 кВ Володаровка В-10 Т-1 | 2022-04-09 08:47 | 2022-04-09 09:08
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А | 765 | 2022-04-07 13:01 | 2022-04-08 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зензели-2 явился обрыв провода ф.В пролет опор № 94-95 в бандаже проволочной вязки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Зензели-2 явилось однофазное замыкание с обрывом провода ф.В пролет опор № 94-95. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с обрывом провода. на ВЛ 110 кВ Зензели-2 провод ф.В пролет опор № 94-95 | 2022-04-07 13:01 | 2022-04-07 13:49
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 775 | 2022-04-07 03:18 | 2022-04-07 03:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является загрязнение посторонними предметами (ветками) на траверсе опоры № 80 принесенными птицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является однофазное перекрытие шлейфа ф.А опоры № 80 на траверсу через ветки принесенные птицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на траверсу через ветки принесенные птицами. на ВЛ 110 кВ 136 шлейф ф.А опоры № 80
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - ЦРП (№170) ПС 110 кВ ЦРП | 805 | 2022-04-05 10:25 | 2022-04-05 15:40 | 3.4.7.4, Ослабление момента затяжки болтового соединения контакта аппаратного зажима ОР-110 ПГУ Ф.А в сторону ОСШ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ ЦРП из-за износа резьбовой части контактного соединения, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Нагрев на контакте аппаратного зажима ОР-110 ПГУ Ф.А в сторону ОСШ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на контакте аппаратного зажима ОР-110 ПГУ Ф.А в сторону ОСШ-110 кВ на ПС 110 кВ ЦРП на ПС 110 кВ ЦРП РЛНД-1-110/600
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная) | 764 | 2022-04-04 04:30 | 2022-04-04 04:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 728 является загрязнение гирлянды изоляторов ф.С опора № 44 ВЛ 110 кВ 729 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 728 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.С опора № 44 ВЛ 110 кВ 729 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 729 гирлянда изоляторов ф.С опора № 44
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 763 | 2022-04-03 12:27 | 2022-04-03 12:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 51-52, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 является межфазное перекрытие проводов в пролете опор № 51-52 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ 152 провода в пролете опор № 51-52
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Увары-2 (ВЛ 110 кВ Камызяк - Увары -2) | 513 | 2022-03-31 14:43 | 2022-03-31 14:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Увары-2 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 34-35, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Увары-2 является двухфазное перекрытие гирлянд изоляторов ф.А, ф.В на опорах № 34, 35 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двухфазное перекрытие гирлянд изоляторов по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ Увары-2 гирлянды изоляторов ф.А, ф.В на опорах № 34, 35 | 2022-03-31 14:43 | 2022-03-31 14:58
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | КВЛ 35 кВ Царевская-2 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-2 с отпайкой на ПС Царевская-2) | 530 | 2022-03-24 10:44 | 2022-03-24 11:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения КВЛ 35 кВ Царевская-2 является наброс провода связи на провода ф.В, ф.С в пролете опор № 14-15. | 4.17.1, Причиной отключения КВЛ 35 кВ Царевская-2 является межфазное перекрытие проводов ф.В, ф.С в пролете опор № 14-15 через наброшенный провод связи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов через наброс. на КВЛ 35 кВ Царевская-2 провода ф.В, ф.С пролет опор № 14-15
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ СДТУ | 110 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Кири Кили СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Первомайская | 536 | 2022-03-23 14:34 | 2022-03-24 14:04 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Кири-Кили, ПС 110 кВ Первомайская и диспетчерских каналов связи с ПС 110 кВ Кири-Кили явилось повреждение оборудования оператора связи ПАО "Мегафон" в результате не установленных воздействий. | 4.4.5, Повреждение оборудования, предоставляемого оператором связи ПАО "Мегафон"(повреждение кабеля между инжектором и антенной по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, д.204.) причина повреждения не установлена. Канал передачи связи организован по кольцевой схеме через ПС 110 кВ Кири-Кили и ПС 110 кВ Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Кири Кили, ПС 110 кВ Первомайская СДТУ
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) | 352 | 2022-03-21 14:44 | 2022-03-22 14:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 412 явилось разрушение поддерживающего зажима провода ф.В опора № 146. | 4.16, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 412 явилось однофазное замыкание провода ф.В опора № 146 на среднюю траверсу вследствие разрушения поддерживающего зажима и падения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на траверсу. на ВЛ 110 кВ 412 провод ф.В опора № 146 | 2022-03-21 14:44 | 2022-03-21 16:53
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Табола | 415 | 2022-03-21 14:15 | 2022-03-24 15:31 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения ТТ-10 Т-2 является неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствии длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение изоляции вторичной обмотки ТТ-10 Т-2 Ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ТТ-10 кВ фазы "С" Т-2 ПС 110 кВ Табола | 2022-03-21 14:15 | 2022-03-21 15:09
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Камызяк | 353 | 2022-03-16 21:30 | 2022-03-17 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа выключателя на ПС Камызяк является неудовлетворительное техническое состояние оборудования, в результате длительного срока эксплуатации оборудования (37 лет) | 4.13, Отказ выключателя вызван окислением блоков контактов КСА переключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ПС 110 кВ Камызяк ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Стекловолокно-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Стекловолокно-1 сотпайкой на Прогресс) | 508 | 2022-03-13 02:07 | 2022-03-13 03:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения трансформатора Т-1 на ПС 35/6 кВ Стекловолокно является повреждение ТТ-6 Т-1 вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Электродуговое повреждение ТТ-6 Т-1 Ф.А вследствие изменения свойств материала изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изоляции в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Стекловолокно ТПЛМ-10 1500/5 ф.А | 2022-03-13 02:07 | 2022-03-13 03:31
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урусовка | 347 | 2022-03-08 08:06 | 2022-03-08 23:25 | 3.4.7.3, Причиной появление течи масла из под ввода 10 кВ Т-1 является несвоевременное выявление и устранение дефекта при проведении технического обслуживания. | 4.7, Течь масла из под ввода 10 кВ Т-1 в результате нарушения герметичности уплотнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ПС 110 кВ Урусовка Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2022-03-08 08:06 | 2022-03-08 23:25
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 325 | 2022-03-07 18:40 | 2022-03-08 01:57 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явилось длительное воздействие ветровых нагрузок с порывами до 26 м/с, проходящих в период с 4 по 6 марта 2022 года, что в последующем привело к обрыву шлейфа ф. С на опоре №26. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явился обрыв шлейфа ф. С на опоре №26, без касания тела опоры, что привело к возникновению неполно-фазного режима работы ЛЭП, с последующим действием 4 ст. ТЗНП (условия срабатывания: обрыв фазы, неполно-фазный режим работы) на ПС 110 кВ Кири - Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 378 | 2022-03-07 09:36 | 2022-03-07 09:36 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является наброс неустановленными лицами постороннего предмета на шлейф ф.С оп.11. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является однофазное перекрытие шлейфа ф.А оп.11 на траверсу оп.11 через посторонний предмет наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на траверсу через посторонний предмет наброшенный неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 419 Шлейф ф.А оп.11
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники | 371 | 2022-03-05 19:24 | 2022-03-06 00:37 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе канала связи и интернета ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Сбой в работе канала связи и интернета ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи оператора на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ СДТУ СДТУ | 110 110 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Оранжерейная | 370 | 2022-03-05 06:14 | 2022-03-07 19:57 | 3.4.12.2.1, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Окрасочная явилось отсутствие электропитания ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Окрасочная от КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками и ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная), вследствие повреждений оборудования ВЛ 110 кВ в результате воздействия ветровых нагрузок. Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явилось отсутсвие электропитания ПС 110 кВ Оранжерейная ввода №1 от ЛЭП 110 кВ № 125 и ввода №2 от ЛЭП 110 кВ № 128, вследствие повреждения оборудования ВЛ 110 кВ в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение электропитания ПС 110 кВ Лесная, ПС 110 кВ Окрасочная от КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками и ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная), вследствие повреждения оборудования ВЛ 110 кВ в результате воздействия ветровых нагрузок. Отключение электропитания ПС 110 кВ Оранжерейная ввода №1 от ЛЭП 110 кВ № 125 и ввода №2 от ЛЭП 110 кВ № 128, вследствие повреждения оборудования ВЛ 110 кВ в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Оранжерейна СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Оранжерейна, Механическое воздействие атмосферных явлений на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная, Механическое воздействие атмосферных явлений на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 173 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП-3) ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) | 325 | 2022-03-05 02:46 | 2022-03-25 23:00 | 3.4.12.2.1, Причиной аварий явились длительное воздействие ветровых нагрузок, приведшее к падению опор, порывов и схлестов проводов, и коротким замыканиям на ЛЭП 110 кВ. | 4.4.4, Причиной аварий явились межфазные и однофазные замыкания на ВЛ 110 кВ в результате сближения проводов, перекрытиях по воздушному промежутку из-за механических воздействий атмосферных явлений, что привело к отключениям ЛЭП 110 кВ и повреждениям на линиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ .
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Караванная (ВЛ 35 кВ Яндыки - Караванное с отпайкой на Михайловка) ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Барикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) ВЛ 35 кВ Николаевка-2 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Николаевка) ВЛ 35 кВ Николаевка (ВЛ 35 кВ Октябрьская - Николаевка) ВЛ 35 кВ Калиновка (ВЛ 35 кВ Коммунар - Калиновка с отпайкой на Травино) ВЛ 35 кВ Тумак (ВЛ 35 кВ Володаровка -Тумак с отпайкой на ПС Новинка) | 330 | 2022-03-04 18:44 | 2022-03-11 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной аварий явились длительное воздействие ветровых нагрузок, приведшее к падению опор, порывов и схлестов проводов, и коротким замыканиям на ЛЭП 35 кВ. | 4.4.4, Причиной аварий явились межфазные и однофазные замыкания на ВЛ 35 кВ в результате сближения проводов, перекрытиях по воздушному промежутку из-за механических воздействий атмосферных явлений, что привело к отключениям ЛЭП 35 кВ и повреждениям на линиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЛЭП 35 кВ
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на Трикотажная) | 372 | 2022-03-04 18:32 | 2022-03-06 21:34 | 3.4.12.2.1, Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 128 на ПС 110 кВ Оранжерейная явилось повреждение жил контрольного кабеля цепей автоматики управления обломками шифера гофрированного ПВХ-рукава (кабель проходит внутри рукава) на участке присоединения к ящику зажимов В-110 ВЛ 128, вследствие воздействие ветровых нагрузок. 3.4.12.2.1, Причиной отключения: ВЛ 110 кВ Лиман – Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) явился обрыв проводов в 6 пролетах опор № 1-7; КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС – ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) обрыв грозозащитного троса в пролете опор № 4-5 отп. на ПС 110 кВ Трикотажная в результате длительного воздействие ветровых нагрузок. 3.4.7.4, Причиной отказа в работе устройств комплекта ступенчатых защит КВЛ 110 кВ 131 на ПС 110 кВ ЦРП, явилось исчезновение параметра 3U0 в цепях напряжения "открытого треугольника", вследствие неверного монтажа заземления (в место фазы "В" была взята заземленная точка шкафа КСЗ КВЛ 110 кВ 131), при возникновении однофазного короткого замыкания. Нарушение, в процессе эксплуатации, не выявлено. Дефект выявлен в результате послеаварийной проверки, при условиях вывода из работы основных защит ЛЭП. | 4.14, Повреждение жил контрольного кабеля цепей автоматики управления обломками шифера гофрированного ПВХ-рукава (кабель проходит внутри рукава) на участке присоединения к ящику зажимов В-110 ВЛ 128 на ПС 110 кВ Оранжерейная, вследствие воздействие ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на Комплект ступенчатых защит ВЛ 110 кВ 128 на ПС 110 кВ Оранжерейная цепи АУВ В-110 ВЛ 128 4.4.4, Причиной аварий явились межфазные и однофазные замыкания на ВЛ 110 кВ в результате сближения проводов, перекрытиях по воздушному промежутку из-за механических воздействий атмосферных явлений, что привело к повреждениям и отключениям ЛЭП 110 кВ: 1. ВЛ 110 кВ 128: трехфазное перекрытие проводов 6 пролетах опор № 1-7 в результате их обрыва. 2. КВЛ 110 кВ 131: трехфазное перекрытие грозозащитного троса на провода в пролете опор № 4-5 отп. на ПС Трикотажная в результате его обрыва и падения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений приведшее к трехфазному перекрытию проводов на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) пролеты опор № 1-7, Механическое воздействие атмосферных явлений приведшее к перекрытию грозозащитного троса на провода в результате его обрыва и падения на КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Трикотажная (№131) пролет опор № 4-5 отп. на ПС Трикотажная 4.13, По результатам проведения послеаварийной проверки, выявлено нарушение электрического контакта в цепях напряжения "открытого треугольника", вследствие неверного монтажа заземления КСЗ КВЛ 110 кВ 131 на ПС 110 кВ ЦРП, что привело к исчезновению параметра 3U0 и отказу в работе токовых защит нулевой последовательности, при возникновении однофазного КЗ на КВЛ 110 кВ 131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на Комплект ступенчатых защит КВЛ 110 кВ 131; Нарушение электрического контакта в цепях напряжения на Комплект ступенчатых защит КВЛ 110 кВ 131 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на Комплект ступенчатых защит КВЛ 110 кВ 131 Комплект ступенчатых защит КВЛ 110 кВ 131, Нарушение электрического контакта на Комплект ступенчатых защит КВЛ 110 кВ 131 Комплект ступенчатых защит КВЛ 110 кВ 131 | 2022-03-04 18:32 | 2022-03-04 19:00
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ КВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-1 с отпайкой на Южная) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) ВЛ 110 кВ 137 (ВЛ 110 кВ Камышово - Озерная) КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (№151) КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП -2 с отпайкой на Трикотажная) КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - Бузанская (№466) КВЛ 110 кВ Астраханская ПГУ-235 - ЦРП ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) ВЛ 110 кВ 412 (ВЛ 110 кВ Тамбовка - Вольное) ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на Вододелитель) ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) ВЛ 110 кВ 462 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-2 с отпайкой на ВОС) ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия) ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-1 с отпайкой на ВОС) ВЛ 110 кВ 458 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №1) ВЛ 110 кВ 459 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №2) ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) ВЛ 110 кВ 413 (ВЛ 110 кВ Вольное - Хошеутово) ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) | 374 | 2022-03-04 18:32 | 2022-04-09 21:23 | 3.4.12.2.1, Причиной аварий явились длительное воздействие ветровых нагрузок, приведшее к падению опор, порывов и схлестов проводов и грозозащитного троса, и коротким замыканиям на ЛЭП 110 кВ. | 4.4.4, Причиной аварий явились межфазные и однофазные замыкания на ВЛ 110 кВ в результате сближения проводов, перекрытиях по воздушному промежутку из-за механических воздействий атмосферных явлений, что привело к отключениям ЛЭП 110 кВ и повреждениям на линиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЛЭП 110 кВ ЛЭП 110 кВ | 2022-03-04 19:05 | 2022-03-08 16:00
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 35 кВ Кировская | 310 | 2022-02-27 03:05 | 2022-02-27 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения трансформатора Т-1 на ПС 110/10кВ Ашулук является повреждение ОПН-6 Ф.С вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.11, Внутреннее электродуговое повреждение ОПН-6 Ф.С Т-1 вследствие изменения свойств материала изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала изоляции в процессе эксплуатации на ПС 35 кВ Кировская ОПН-П1-6/6,9-10/2УХЛ1 ф.С | 2022-02-27 03:05 | 2022-02-27 03:09
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) | 309 | 2022-02-26 15:17 | 2022-02-26 15:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 является возгорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №67 - №68. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 является перекрытия между ф "А" и ф "В" по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ в пролетах опор №67 - №68, занесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: междуфазное перекрытие ф "А" и ф "В" по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ на ВЛ 110 кВ 125 ф "А" и ф "В" пролет опор №67 - №68 | 2022-02-26 15:17 | 2022-02-26 15:35
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Оранжерейна | 308 | 2022-02-25 21:11 | 2022-02-26 08:08 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явился сбой в работе канала связи ТМ и интернета ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Сбой в работе канала связи ТМ и интернета ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой в работе канала связи оператора на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС Оранжерейная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС Оранжерейная
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 278 | 2022-02-24 07:12 | 2022-02-24 07:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 является возгорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пр.оп.1-2 отп. на ПС Оля. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 является однофазное перекрытие шлейфа ф.С оп.1 отп. на ПС Оля по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ в пр.оп.1-2 отп. на ПС Оля, занесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ, занесенными ветром. на ВЛ 110 кВ 127 Шлейф ф.С оп.1 отп. на ПС Оля от ВЛ 110 кВ 127 | 2022-02-24 07:12 | 2022-02-24 07:38
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 269 | 2022-02-21 12:03 | 2022-02-22 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является обрыв грозозащитного троса в пр.оп.137-138 | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является замыкание фазных проводов в пр.оп.137-138 оборванным грозозащитным тросом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание фазных проводов оборванным грозозащитным тросом. на ВЛ 110 кВ 136 Грозозащитный трос пр.оп.137-138. | 2022-02-21 12:03 | 2022-02-21 12:33
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 235 | 2022-02-10 11:46 | 2022-02-10 11:46 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является наброс ветки, принесенной птицей на оп.59. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом ф.А оп.59 через ветку принесенный птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом через ветку принесенный птицей. на ВЛ 110 кВ 136 Шлейф ф.А оп.59
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 228 | 2022-02-07 09:21 | 2022-02-07 09:21 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С оп.69, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и шлейфом ф.С оп.69, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С оп.69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и шлейфом, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 419 Гирлянда изоляторов ф.С оп.69
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Никольская | 117 | 2022-01-24 11:28 | 2022-01-24 17:30 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ПС 110 кВ Никольская явилась течь масла из под масломерного стекла ТТ-110 ВЛ 724 Ф.В вследствие несвоевременного выявления и устранение дефекта уплотнительного кольца масломерного стекла при проведении технического обслуживания. | 4.7, Капельная течь масла из под уплотнительного кольца масломерного стекла ТТ-110 ВЛ 724 Ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ПС 110 кВ Никольская ТФЗМ-110Б-I 300/5 Ф. "В"
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Удачное | 217 | 2022-01-21 20:12 | 2022-01-22 13:18 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Удачное явилось неисправность оборудования, предоставляемого интернет-провайдером ПАО "Ростелеком". | 4.4.5, Неисправность оборудования, предоставляемого интернет-провайдером ПАО "Ростелеком". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность оборудования на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Удачное СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10 кВ Удачное
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 122 | 2022-01-21 01:20 | 2022-01-21 01:20 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 явилось превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С линейного портала ПС 110 кВ Красный Яр, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании, что в последующем привело к перекрытию. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой линейного портала ПС 110 кВ Красный Яр и шлейфом ф.С , в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта на ПС 110 кВ Красный Яр линейный портал ВЛ 110 кВ 437
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 121 | 2022-01-17 21:54 | 2022-01-19 16:20 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 130 явилось срезание V-образного болта оттяжки оп.№6 неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 130 является однофазное замыкание воздушного пространства между шлейфом ф.С и срезанной оттяжкой неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание воздушного пространства между шлейфом и срезанной оттяжкой неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 130 V-образный болт оттяжки оп.6
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС Оранжерейная | 212 | 2022-01-16 23:32 | 2022-01-17 09:59 | 3.4.8.5.4, Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явилось отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон" на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС Оранжерейная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС Оранжерейная
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) ПС 110 кВ Хошеутово | 59 | 2022-01-15 13:14 | 2022-01-15 15:55 | 3.4.7.2, Причиной работы МТЗ-10 Т-1 на ПС 110 кВ Хошеутово явилось образование трещин во внутренней части проходных изоляторов ячейки В-10 ф.5 ПС 110 кВ Хошеутово в процессе эксплуатации и некачественно проведенного ТО в 2020 году, что под воздействием неблагоприятных погодных явлений привело к насыщению поверхности трещин влагой, по причине их гигроскопичности и снижению изоляционных характеристик изоляторов с последующим межфазным перекрытием. 3.4.7.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 411-413 явилось включение КЗ-110 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Хошеутово вследствие несвоевременного отключения вводного выключателя В-10 Т-1 в КРУН 10 кВ от действия защиты МТЗ-10 Т-1 в результате разрегулировки привода вводного выключателя В-10 Т-1 на ПС 110 кВ Хошеутово в процессе длительной эксплуатации, что в последующем привело к работе резервирующей по селективности действия защиты - МТЗ-110, которая по схеме цепей вторичной коммутации действует на одновременное отключение СВ-110, включение КЗ-110 Т-1, отключение ОД-110 Т-2, отключение В-35 Т-1, В-10 Т-1. | 4.11, Причиной отключения вводного выключателя В-10 Т-1 в КРУН 10 кВ явилось электродуговое повреждение проходных изоляторов ф. А, В, С в ячейке В-10 ф.5 ПС 110 кВ Хошеутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования на В-10 ф.5 ПС 110 кВ Хошеутово 4.2.2, Разрегулировка привода вводного выключателя В-10 Т-1 в КРУН 10 кВ, вследствие механического износа отключающего механизма в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие разрегулировки на ПС 110 кВ Хошеутово В-10 Т-1 | 2022-01-15 14:24 | 2022-01-15 15:55
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники | 96 | 2022-01-15 07:40 | 2022-01-15 08:14 | 3.4.12.2, Причина отключения ВЛ 110 кВ 320 является воздействие порывистых ветровых нагрузок на провода и изолятор ф.В на оп.39. | 4.4.4, Причина отключения ВЛ 110 кВ 320 является однофазное замыкание воздушного пространства между проводом ф.В и телом опоры оп.39 под воздействием порывистых ветровых нагрузок на провода и изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ 320 Подвесная гирлянда изоляторов ф.В оп.39 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 08:14
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 58 | 2022-01-15 00:04 | 2022-01-15 14:36 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 является обрыв шлейфа ф.С на линейном портале ПС 110 кВ Красный Яр в аппаратном зажиме ВЧ заградителя в сторону ВЛ вследствие воздействия длительных ветровых нагрузок, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания. 3.4.7.4, Несвоевременное выявление дефекта в устройстве авто-контроля типа АК-80 при снижении напряжения собственных нужд (переменный ток) привело к срабатыванию уставки блокировки ДФЗ ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ДФЗ-201) и формированию блокирующего сигнала в течении 2.5 сек при трехфазном коротком замыкании на ВЛ 110 кВ 436. | 4.13, Обрыв шлейфа ф.С на линейном портале ВЛ 110 кВ 436 ПС 110 кВ Красный Яр в аппаратном зажиме ВЧ заградителя в сторону ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ПС Красный Яр Шлейф линейного портала ф.С 4.16, Износ батарей конденсаторов блока питания устройства авто-контроля типа АК-80 ДФЗ ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ДФЗ-201). вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ батарей конденсаторов блока питания на ДФЗ ВЛ 110 кВ 436 (ДФЗ-201) | 2022-01-15 00:04 | 2022-01-15 00:28
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Стройиндустрия КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками | 6 | 2022-01-04 16:14 | 2022-01-05 10:52 | 3.4.7.4, Причиной отключения Т-2 действием продольной ДЗТ на ПС 110кВ Стройиндустрия является несвоевременное выявление и устранение дефектов во вторичных цепях при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.13, Нарушение контакта токопроводящей жилы контрольного кабеля типа АКВВг 5Х2.5 в клеммной сборке фазы "С" (схемное обозначение С431 клемма №39-38) ящика защит силового трансформатора Т-2 (ящик наружного исполнения расположен на ОРУ-110 кВ), вследствие ослабления винтового зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов во вторичных цепях при проведении технического обслуживания оборудования. на ПС 110 кВ Стройиндустрия Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 2022-01-04 16:14 | 2022-01-04 16:55
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 15 | 2022-01-04 06:41 | 2022-01-04 06:41 | 3.4.12.2, Причина отключения ВЛ 110 кВ 437 является воздействие порывистых ветровых нагрузок на провода и изолятор ЛК ф.С оп.54. | 4.4.4, Причина отключения ВЛ 110 кВ 437 является однофазное замыкание воздушного пространства между проводом ф.С оп.54 отп. Красный Яр и телом опоры под воздействием порывистых ветровых нагрузок на провода и изолятор ЛК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание воздушного пространства между проводом ф.С и телом опоры под воздействием ветровых нагрузок на провода и изолятор. на отп. Красный Яр от ВЛ 110 кВ 437 Провод ф.С оп.54
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 831 | 2022-12-31 10:30 | 2022-12-31 10:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-я Степная, Коммун явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-я Степная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-я Степная, Коммун | 2022-12-31 10:30 | 2022-12-31 10:49
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судостоительная.- РП 7 ф.4 ПС Судостроительная | 829 | 2022-12-30 19:05 | 2022-12-30 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 4 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 298 - ТП 1494 - спуск в ТП 405 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 4 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 298 - ТП 1494 - спуск в ТП 405 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.4 ПС СудостроитТП 298 - ТП 1494 - спуск в ТП 405 КЛ-6кВ ф.4 ПС СудостроитТП 298 - ТП 1494 - спуск в ТП 405 | 2022-12-30 19:05 | 2022-12-30 23:20
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 579 | 2022-12-29 11:12 | 2022-12-29 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л2 у.Савушкина | 2022-12-29 11:12 | 2022-12-29 11:32
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 595 | 2022-12-28 23:00 | 2022-12-28 23:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 2022-12-28 23:00 | 2022-12-28 23:23
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 827 | 2022-12-28 12:25 | 2022-12-28 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 372 -ТП 422 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 372 -ТП 422 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки что привело к трехфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.603 ПС 110/35/6 Северная ТП 422 - ТП 372 ф.603 ПС 110/35/6 Северная ТП 422 - ТП 372 | 2022-12-28 12:25 | 2022-12-28 14:05
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 557 | 2022-12-27 18:35 | 2022-12-27 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 2022-12-27 18:35 | 2022-12-27 18:55
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 566 | 2022-12-27 11:20 | 2022-12-27 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2022-12-27 11:20 | 2022-12-27 11:40
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.2 - пл. Свободы | 833 | 2022-12-27 11:00 | 2022-12-27 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.2 - пл. Свободы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.2 - пл. Свободы явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.2 - пл. Свободы ВЛ-0,4кВ ТП 200 ф.2 - пл. Свободы | 2022-12-27 11:00 | 2022-12-27 11:20
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 567 | 2022-12-27 11:00 | 2022-12-27 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 2022-12-27 11:00 | 2022-12-27 11:20
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 210 Л3 потребительская | 553 | 2022-12-27 11:00 | 2022-12-27 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 210 Л3 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 210 Л3 потребительская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 210 Л3 потребительская ВЛ-0,4 ТП 210 Л3 потребительская | 2022-12-27 11:00 | 2022-12-27 11:20
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 825 | 2022-12-27 10:30 | 2022-12-27 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 2022-12-27 10:30 | 2022-12-27 10:50
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 575 | 2022-12-27 09:56 | 2022-12-27 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке ТП 44 - ТП 698 - ТП 207 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке ТП 44 - ТП 698 - ТП 207 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП 44- ТП 207 ф.603 ПС Царевская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-12-27 09:56 | 2022-12-27 11:37
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 577 | 2022-12-26 12:20 | 2022-12-26 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 2022-12-26 12:20 | 2022-12-26 12:40
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 834 | 2022-12-26 11:30 | 2022-12-26 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 2022-12-26 11:30 | 2022-12-26 11:50
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 559 | 2022-12-26 11:10 | 2022-12-26 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2022-12-26 11:10 | 2022-12-26 11:30
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 835 | 2022-12-26 11:00 | 2022-12-26 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 2022-12-26 11:00 | 2022-12-26 11:20
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 578 | 2022-12-26 10:45 | 2022-12-26 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2022-12-26 10:45 | 2022-12-26 11:05
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 18 Л2 по ул.Бабушкин,Кр.Набер | 581 | 2022-12-26 10:10 | 2022-12-26 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л2 по ул.Бабушкин,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 18 Л2 по ул.Бабушкин,Кр.Набер , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л2 по ул.Бабушкин,Кр.Набер явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 18 Л2 по ул.Бабушкин,Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 18 Л2 по ул.Бабушкин,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 18 Л2 по ул.Бабушкин,Кр.Набер | 2022-12-26 10:10 | 2022-12-26 10:30
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 836 | 2022-12-26 09:50 | 2022-12-26 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова)несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2022-12-26 09:50 | 2022-12-26 10:10
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 839 | 2022-12-25 17:45 | 2022-12-25 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а. на ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 2022-12-25 17:45 | 2022-12-25 18:15
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 837 | 2022-12-24 19:35 | 2022-12-24 19:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская. на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская. ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская. | 2022-12-24 19:35 | 2022-12-24 19:59
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 841 | 2022-12-24 10:30 | 2022-12-24 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул. Вагнера, Круг, Грузи явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф"А" ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 2022-12-24 10:30 | 2022-12-24 10:54
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 842 | 2022-12-24 07:20 | 2022-12-24 07:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 2022-12-24 07:20 | 2022-12-24 07:40
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 571 | 2022-12-24 00:05 | 2022-12-24 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Пролет:4*А 35 | 2022-12-24 00:05 | 2022-12-24 00:45
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.603 ПС Городская-РП 10 | 574 | 2022-12-23 23:48 | 2022-12-24 00:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке РП 10 - ТП 238 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке РП 10 - ТП 238 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ РП 10- ТП 238 ф.603 ПС Городская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-12-23 23:48 | 2022-12-24 00:42
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 598 | 2022-12-22 15:24 | 2022-12-22 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф"А" ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 2022-12-22 15:24 | 2022-12-22 15:44
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 844 | 2022-12-22 00:10 | 2022-12-22 01:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2022-12-22 00:10 | 2022-12-22 01:08
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 843 | 2022-12-21 17:52 | 2022-12-21 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явилось повреждение на ТП 600 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А"ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода вследствие коррозионного износа на ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) на ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 600 (потребитель) | 2022-12-21 17:52 | 2022-12-21 18:52
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 838 | 2022-12-21 16:55 | 2022-12-21 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось повреждение (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода вследствие коррозионного износа на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2022-12-21 16:55 | 2022-12-21 17:55
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 336 ф.20ША ПС ГРЭС | 600 | 2022-12-21 10:10 | 2022-12-21 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 336 ф.20ША ПС ГРЭС стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 336 ф.20ША ПС ГРЭС вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 336 ф.20ША ПС ГРЭС стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 336 ф.20ША ПС ГРЭС вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 336 ф.20ША ПС ГРЭС Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-12-21 10:10 | 2022-12-21 12:27
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 527 | 2022-12-17 21:00 | 2022-12-17 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф"А" ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский на ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 2022-12-17 21:00 | 2022-12-17 21:58
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 (потребитель) | 568 | 2022-12-17 17:50 | 2022-12-17 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 228 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 228 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф"А" ВЛ-0,4кВ ТП 228 (потребитель) на ВЛ-0,4кВ ТП 228 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 228 (потребитель) | 2022-12-17 17:50 | 2022-12-17 18:55
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | 806 | 2022-12-17 13:14 | 2022-12-17 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) явился обрыв линейного провода фазы А вследствие невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода фазы А по ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) на ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | 2022-12-17 13:14 | 2022-12-17 14:14
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 582 | 2022-12-16 21:30 | 2022-12-16 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Пролет:3*А 35 | 2022-12-16 21:30 | 2022-12-16 22:37
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 546 | 2022-12-15 10:10 | 2022-12-15 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явился обрыв провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 явилось воздействие короткого замыкания в результате обрыва провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 на ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 2022-12-15 10:10 | 2022-12-15 11:15
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 584 | 2022-12-13 16:14 | 2022-12-13 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 2022-12-13 16:14 | 2022-12-13 16:34
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 542 | 2022-12-13 15:20 | 2022-12-13 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина на ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 2022-12-13 15:20 | 2022-12-13 15:40
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 820 | 2022-12-13 14:42 | 2022-12-13 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось повреждение на ТП 864 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода вследствие коррозионного износа на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 2022-12-13 14:42 | 2022-12-13 15:42
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 528 | 2022-12-13 06:26 | 2022-12-13 08:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил фазы "С" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке Крун 1 - РП 30 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке Крун 1 - РП 30 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КРУН-РП 30 ф.605 ПС Северная АСБ 3х240, 940м | 2022-12-13 06:26 | 2022-12-13 08:16
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 Л-1 по пер.Малинов | 543 | 2022-12-12 22:50 | 2022-12-12 23:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 Л-1 по пер.Малинов явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 Л-1 по пер.Малинов явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 Л-1 по пер.Малинов ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 Л-1 по пер.Малинов | 2022-12-12 22:50 | 2022-12-12 23:18
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 822 | 2022-12-12 09:10 | 2022-12-12 10:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явился схлест линейных проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явилось межфазное замыкание в результате схлеста линейных проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) на ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 2022-12-12 09:10 | 2022-12-12 10:24
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 550 | 2022-12-10 21:13 | 2022-12-10 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 2022-12-10 21:13 | 2022-12-10 21:43
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 556 | 2022-12-10 16:52 | 2022-12-10 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2022-12-10 16:52 | 2022-12-10 17:12
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 536 | 2022-12-10 15:34 | 2022-12-10 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2022-12-10 15:34 | 2022-12-10 15:54
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 821 | 2022-12-10 09:29 | 2022-12-10 09:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя наВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2022-12-10 09:29 | 2022-12-10 09:49
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 538 | 2022-12-09 23:10 | 2022-12-10 00:42 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 2022-12-09 23:10 | 2022-12-10 00:42
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 539 | 2022-12-09 22:00 | 2022-12-09 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось повреждение на ТП 32 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А"ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода вследствие коррозионного износа на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2022-12-09 22:00 | 2022-12-09 23:20
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 804 | 2022-12-09 21:15 | 2022-12-09 22:52 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 2022-12-09 21:15 | 2022-12-09 22:52
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 561 | 2022-12-09 17:20 | 2022-12-09 19:04 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А. на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 2022-12-09 17:20 | 2022-12-09 19:04
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная | 783 | 2022-12-09 13:43 | 2022-12-09 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение РЛ-11 ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной неотложного отключения ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение РЛ-11 ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-11 ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная на ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная | 2022-12-09 13:43 | 2022-12-09 15:33
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 563 | 2022-12-09 10:15 | 2022-12-09 11:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился обрыв к вводу Ф.А. ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв к вводу Ф.А. ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый. на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый. ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый. | 2022-12-09 10:15 | 2022-12-09 11:15
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 555 | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 333 Л1 у.Савушкина | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 17:04
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 554 | 2022-12-08 15:50 | 2022-12-08 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился провис и схлест проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов). | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился провис и схлест проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменение свойств материалов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 2022-12-08 15:50 | 2022-12-08 16:48
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) | 529 | 2022-12-08 14:25 | 2022-12-08 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 71 - ТП 21 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции кабеля на участке ТП 71 - ТП 21 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки что привело к трехфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная ТП 71 - ТП 21 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная ТП 71 - ТП 21 | 2022-12-08 14:25 | 2022-12-08 16:25
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 533 | 2022-12-06 22:05 | 2022-12-06 22:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 2022-12-06 22:05 | 2022-12-06 22:43
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 540 | 2022-12-06 17:20 | 2022-12-06 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф"А"ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 2022-12-06 17:20 | 2022-12-06 17:40
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская | 551 | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 14:24
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 819 | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в ТП 146 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явилось перегорание ПН-2 в ТП 146 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 2022-12-06 14:00 | 2022-12-06 14:24
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 497 | 2022-12-06 10:37 | 2022-12-06 12:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил ф. "А" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 1787 - РУ ЛОСВ вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы ф."А" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 437 - ТП 648 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение кабеля при производстве земляных работ. на КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 АСБ 3х240, 2398м | 2022-12-06 10:37 | 2022-12-06 12:09
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 808 | 2022-12-05 23:10 | 2022-12-06 00:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 2022-12-05 23:10 | 2022-12-06 00:05
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 818 | 2022-12-05 20:10 | 2022-12-05 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось перегорание ПН-2 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2022-12-05 20:10 | 2022-12-05 22:05
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 807 | 2022-12-05 18:03 | 2022-12-05 18:27 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2022-12-05 18:03 | 2022-12-05 18:27
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 805 | 2022-12-05 09:20 | 2022-12-05 09:49 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 2022-12-05 09:20 | 2022-12-05 09:49
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 548 | 2022-12-04 22:50 | 2022-12-04 23:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-12-04 22:50 | 2022-12-04 23:20
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 530 | 2022-12-04 19:00 | 2022-12-04 19:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 2022-12-04 19:00 | 2022-12-04 19:30
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 803 | 2022-12-04 16:55 | 2022-12-04 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 2022-12-04 16:55 | 2022-12-04 18:00
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 526 | 2022-12-04 13:10 | 2022-12-04 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось короткое замыкание вследствие обрыва линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода вследствие коррозионного износа на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1. на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1. ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1. | 2022-12-04 13:10 | 2022-12-04 14:50
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 802 | 2022-12-04 13:05 | 2022-12-04 14:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер на ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 2022-12-04 13:05 | 2022-12-04 14:12
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 524 | 2022-12-04 09:40 | 2022-12-04 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явилось короткое замыкание в результате обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика на ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 2022-12-04 09:40 | 2022-12-04 10:37
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 545 | 2022-12-04 07:10 | 2022-12-04 07:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение опорного изолятора в ТП 632 РУ - 6 кВ вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная явилось воздействие короткого замыкания в результате нарушения электрического изоляции изолятора в ТП 632 РУ - 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в ТП 632 РУ - 6 кВ на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 2022-12-04 07:10 | 2022-12-04 07:50
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 523 | 2022-12-03 22:40 | 2022-12-03 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм, Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-12-03 22:40 | 2022-12-03 23:00
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 797 | 2022-12-03 07:05 | 2022-12-03 07:44 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 2022-12-03 07:05 | 2022-12-03 07:44
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 796 | 2022-12-02 22:10 | 2022-12-02 22:37 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-12-02 22:10 | 2022-12-02 22:37
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 795 | 2022-12-02 16:00 | 2022-12-02 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-12-02 16:00 | 2022-12-02 16:20
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 794 | 2022-12-02 13:50 | 2022-12-02 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 2022-12-02 13:50 | 2022-12-02 14:10
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 778 | 2022-12-02 11:27 | 2022-12-02 11:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 2022-12-02 11:27 | 2022-12-02 11:47
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 531 | 2022-12-01 21:00 | 2022-12-01 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-12-01 21:00 | 2022-12-01 22:32
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 777 | 2022-12-01 17:00 | 2022-12-01 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-12-01 17:00 | 2022-12-01 17:33
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 776 | 2022-12-01 14:00 | 2022-12-01 14:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 2022-12-01 14:00 | 2022-12-01 14:29
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 775 | 2022-12-01 10:50 | 2022-12-01 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 2022-12-01 10:50 | 2022-12-01 11:18
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 772 | 2022-11-30 23:00 | 2022-11-30 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-11-30 23:00 | 2022-11-30 23:50
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 771 | 2022-11-30 22:00 | 2022-11-30 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 2022-11-30 22:00 | 2022-11-30 22:25
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 770 | 2022-11-30 15:00 | 2022-11-30 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 2022-11-30 15:00 | 2022-11-30 16:13
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 764 | 2022-11-29 22:45 | 2022-11-29 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 2022-11-29 22:45 | 2022-11-29 23:15
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 763 | 2022-11-29 13:40 | 2022-11-29 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2022-11-29 13:40 | 2022-11-29 14:22
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 465 | 2022-11-29 06:47 | 2022-11-29 07:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 2022-11-29 06:47 | 2022-11-29 07:17
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 489 | 2022-11-28 13:10 | 2022-11-28 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 2022-11-28 13:10 | 2022-11-28 13:40
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 495 | 2022-11-27 15:45 | 2022-11-27 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 2022-11-27 15:45 | 2022-11-27 16:25
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 463 | 2022-11-26 17:35 | 2022-11-26 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 2022-11-26 17:35 | 2022-11-26 18:05
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 541 | 2022-11-26 17:35 | 2022-11-26 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 2022-11-26 17:35 | 2022-11-26 18:10
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 462 | 2022-11-26 13:45 | 2022-11-26 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2022-11-26 13:45 | 2022-11-26 14:37
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 762 | 2022-11-26 02:00 | 2022-11-26 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 2022-11-26 02:00 | 2022-11-26 02:40
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 868 потребительская | 754 | 2022-11-25 13:50 | 2022-11-25 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 868 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 868 потребительская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 868 потребительская ВЛ-0,4 ТП 868 потребительская | 2022-11-25 13:50 | 2022-11-25 14:42
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 456 | 2022-11-25 07:30 | 2022-11-25 08:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2022-11-25 07:30 | 2022-11-25 08:06
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре | 753 | 2022-11-24 10:45 | 2022-11-24 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре | 2022-11-24 10:45 | 2022-11-24 11:05
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра | 752 | 2022-11-23 09:30 | 2022-11-23 09:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра | 2022-11-23 09:30 | 2022-11-23 09:57
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 516 | 2022-11-22 17:20 | 2022-11-22 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2022-11-22 17:20 | 2022-11-22 18:20
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 740 | 2022-11-22 14:59 | 2022-11-22 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 АСБ 3х240, 1050м | 2022-11-22 14:59 | 2022-11-22 18:30
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 750 | 2022-11-21 16:20 | 2022-11-21 17:30 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 2022-11-21 16:20 | 2022-11-21 17:30
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП 31 ф.105 | 746 | 2022-11-21 00:34 | 2022-11-21 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 105 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось нарушение электрической изоляции трех жил кабеля вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 105 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось межфазное замыкание в результате пробоя изоляции 3 жил кабеля на участке ТП 1551 - ТП 806 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ БКТП 1551 - ТП 806 ф.105 ААБ 3х150, 272м | 2022-11-21 00:34 | 2022-11-21 03:00
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 749 | 2022-11-20 00:15 | 2022-11-20 01:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 2022-11-20 00:15 | 2022-11-20 01:23
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 | 515 | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 Пролет:4*АС 90 | 2022-11-19 14:33 | 2022-11-19 15:33
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 452 | 2022-11-19 09:40 | 2022-11-19 12:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная стало повреждение дугогасительной камеры в ТП 393 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная стало повреждение дугогасительной камеры в ТП 393 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ на ЗТП-6кВ № 393 ф.203 ПСТрикотажная КСО-2010М(аналог КСО298М) Инвет-Электро | 2022-11-19 09:40 | 2022-11-19 12:06
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 482 | 2022-11-18 14:10 | 2022-11-18 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2022-11-18 14:10 | 2022-11-18 15:40
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова | 748 | 2022-11-17 21:23 | 2022-11-17 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова | 2022-11-17 21:23 | 2022-11-17 21:43
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 444 | 2022-11-17 15:10 | 2022-11-17 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 2022-11-17 15:10 | 2022-11-17 16:18
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 737 | 2022-11-17 08:50 | 2022-11-17 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 37 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 37 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 545 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 АСБ 3х240, 1585 м | 2022-11-17 08:50 | 2022-11-17 10:46
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы | 747 | 2022-11-16 21:17 | 2022-11-16 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 343 Л2 у.Б.Победы Пролет:4*А 35 | 2022-11-16 21:17 | 2022-11-16 22:17
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 480 | 2022-11-15 18:00 | 2022-11-15 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра Пролет:4*А 50 | 2022-11-15 18:00 | 2022-11-15 19:00
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого | 472 | 2022-11-15 18:00 | 2022-11-15 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 160 ф.2 - ул.Б. Хмельницкого | 2022-11-15 18:00 | 2022-11-15 19:05
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 390 | 2022-11-15 10:20 | 2022-11-15 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось нарушение электрической изоляции трех жил кабеля вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке ПС - РП 11; РП 11 - ТП 801 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м, Старение изоляции на КЛ-6кВ РП11-ТП801 ф.314(113) ПС Трикотажная АСБ 3х120, 750м | 2022-11-15 10:20 | 2022-11-15 11:26
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 | 719 | 2022-11-14 19:10 | 2022-11-14 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 ШБ ПС 35/6 кВ ГРЭС явился пробой изоляции жил фаз "В" и "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 5 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 ШБ ПС 35/6 кВ ГРЭС явился пробой изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 5 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 АСБ 3х240, 1670м | 2022-11-14 19:10 | 2022-11-14 19:55
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 483 | 2022-11-14 15:30 | 2022-11-14 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2022-11-14 15:30 | 2022-11-14 17:25
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 478 | 2022-11-14 15:30 | 2022-11-14 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 2022-11-14 15:30 | 2022-11-14 16:20
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 479 | 2022-11-14 15:30 | 2022-11-14 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская Пролет:4*А 50 | 2022-11-14 15:30 | 2022-11-14 16:20
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 4 ф.616 ПС Северная | 412 | 2022-11-14 15:13 | 2022-11-14 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 201 - ТП 415 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 201 - ТП 415 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 201-ТП 415 ф.616 ПС Северная АСБ 3х95, 750м | 2022-11-14 15:13 | 2022-11-14 17:08
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 745 | 2022-11-14 12:00 | 2022-11-14 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 2022-11-14 12:00 | 2022-11-14 13:02
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 744 | 2022-11-14 11:50 | 2022-11-14 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская Пролет:4*А 35 | 2022-11-14 11:50 | 2022-11-14 13:43
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 742 | 2022-11-14 08:50 | 2022-11-14 09:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 2022-11-14 08:50 | 2022-11-14 09:41
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 513 | 2022-11-14 06:18 | 2022-11-14 07:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 2022-11-14 06:18 | 2022-11-14 07:18
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 471 | 2022-11-13 21:24 | 2022-11-13 22:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2022-11-13 21:24 | 2022-11-13 22:24
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 739 | 2022-11-13 16:15 | 2022-11-13 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2022-11-13 16:45 | 2022-11-13 16:50
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 738 | 2022-11-13 13:00 | 2022-11-13 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 2022-11-13 13:00 | 2022-11-13 13:30
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян | 441 | 2022-11-13 11:45 | 2022-11-13 12:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян | 2022-11-13 11:45 | 2022-11-13 12:18
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 512 | 2022-11-13 11:40 | 2022-11-13 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2022-11-13 11:40 | 2022-11-13 12:10
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 511 | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 10:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2022-11-13 09:00 | 2022-11-13 10:17
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян | 736 | 2022-11-13 08:50 | 2022-11-13 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян | 2022-11-13 08:50 | 2022-11-13 09:20
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 735 | 2022-11-12 20:50 | 2022-11-12 21:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2022-11-12 20:50 | 2022-11-12 21:51
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова | 734 | 2022-11-12 15:00 | 2022-11-12 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова | 2022-11-12 15:00 | 2022-11-12 18:05
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра | 733 | 2022-11-11 20:30 | 2022-11-11 21:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра | 2022-11-11 20:30 | 2022-11-11 21:37
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 440 | 2022-11-11 20:20 | 2022-11-11 21:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 2022-11-11 20:20 | 2022-11-11 21:39
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 | 476 | 2022-11-11 17:30 | 2022-11-11 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 ВЛ-0,4 ТП 230 Л2 до у.Ленина,23 | 2022-11-11 17:30 | 2022-11-11 18:57
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 704 ф. 19 ПС Восточная | 732 | 2022-11-11 12:10 | 2022-11-11 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ №704 ф. 19 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ №704 ф. 19 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ №704 ф. 19 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ №704 ф. 19 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 704 ф. 19 ПС Восточная Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2022-11-11 12:10 | 2022-11-11 14:26
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 468 | 2022-11-11 11:42 | 2022-11-11 13:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского стал наброс проволоки в пролете опор неустановленными лицами в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и Ф.А по проволоке в пролете опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2022-11-11 11:42 | 2022-11-11 13:19
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 475 | 2022-11-10 17:15 | 2022-11-10 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2022-11-10 17:15 | 2022-11-10 17:53
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 467 | 2022-11-09 15:40 | 2022-11-09 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2022-11-09 15:40 | 2022-11-09 16:29
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 731 | 2022-11-09 11:10 | 2022-11-09 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке КРУН 2 - ТП 709 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.14, Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке КРУН 2 - ТП 709 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная-КРУН 2 | 2022-11-09 11:10 | 2022-11-09 12:30
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) | 730 | 2022-11-09 11:00 | 2022-11-09 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 244 (потребитель) | 2022-11-09 11:00 | 2022-11-09 12:30
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 422 | 2022-11-08 22:10 | 2022-11-08 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная ВЛИ-0,4ТП 972 Л1 ул.5 Котельная | 2022-11-08 22:10 | 2022-11-08 22:40
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 510 | 2022-11-08 18:35 | 2022-11-08 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2022-11-08 18:35 | 2022-11-08 19:05
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 509 | 2022-11-08 17:55 | 2022-11-08 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2022-11-08 17:55 | 2022-11-08 18:15
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 695 | 2022-11-08 15:05 | 2022-11-08 17:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 1521 - ТП 1565. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 1521 - ТП 1565. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на Уч. 1 КЛ-6кВ ТП 1521 - ТП 1565 ф. 629 Царевская / АБЛ 3х50, 247 м Уч. 1 КЛ-6кВ ТП 1521 - ТП 1565 ф. 629 Царевская / АБЛ 3х50, 247 м | 2022-11-08 15:05 | 2022-11-08 17:35
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 466 | 2022-11-08 12:40 | 2022-11-08 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2022-11-08 12:40 | 2022-11-08 13:00
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 728 | 2022-11-07 11:34 | 2022-11-07 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2022-11-07 11:34 | 2022-11-07 12:04
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 457 | 2022-11-06 19:00 | 2022-11-06 20:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2022-11-06 19:00 | 2022-11-06 20:31
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 | 685 | 2022-11-06 15:17 | 2022-11-06 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 А ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 5 - ТП 292 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 А ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 5 - ТП 292 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ РП 5-ТП292 ф.20ШБ (55) ПС ГРЭС АСБ 3х120, 540м | 2022-11-06 15:17 | 2022-11-06 17:08
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 459 | 2022-11-05 14:00 | 2022-11-05 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2022-11-05 14:00 | 2022-11-05 14:57
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.610 ПС Северная - РП 37 - ТП 31 | 356 | 2022-11-05 12:20 | 2022-11-05 13:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 27 - ТП 1140. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 27- ТП 1140. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Уч. 1 КЛ-6кВ ТП 27 - ТП 1140 ф. 610 Северная / АСБ 3х120, 310 м Уч. 1 КЛ-6кВ ТП 27 - ТП 1140 ф. 610 Северная / АСБ 3х120, 310 м | 2022-11-05 12:20 | 2022-11-05 13:57
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 722 | 2022-11-04 17:30 | 2022-11-04 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Пролет:4*А 35 | 2022-11-04 17:30 | 2022-11-04 18:30
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре | 433 | 2022-11-04 14:50 | 2022-11-04 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт, Дорож,Андре перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 510 ул.Транспорт,Дорож,Андре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре | 2022-11-04 14:50 | 2022-11-04 15:10
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова | 721 | 2022-11-04 14:40 | 2022-11-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова ВЛ-0,4 ТП 868 Л3 у.Куликова | 2022-11-04 14:40 | 2022-11-04 15:00
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 451 | 2022-11-04 10:00 | 2022-11-04 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 2022-11-04 10:00 | 2022-11-04 11:00
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 448 | 2022-11-03 13:10 | 2022-11-03 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2022-11-03 13:10 | 2022-11-03 13:37
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 718 | 2022-11-03 11:46 | 2022-11-03 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2022-11-03 11:46 | 2022-11-03 12:14
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 717 | 2022-11-02 20:30 | 2022-11-02 21:57 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и земли по ветке деревьев в пролете опор №34-№35 на участке ПС Трикотажная - СТП 1440. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 203 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и земли по ветке деревьев в пролете опор №34-№35 на участке ПС Трикотажная - СТП 1440 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 2022-11-02 20:30 | 2022-11-02 21:57
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 447 | 2022-11-02 17:55 | 2022-11-02 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2022-11-02 17:55 | 2022-11-02 18:25
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 716 | 2022-11-02 15:30 | 2022-11-02 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск Пролет:4*А 50 | 2022-11-02 15:30 | 2022-11-02 16:06
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов | 446 | 2022-11-02 15:30 | 2022-11-02 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов | 2022-11-02 15:30 | 2022-11-02 16:10
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 697 | 2022-11-02 13:30 | 2022-11-02 14:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 2022-11-02 13:30 | 2022-11-02 14:09
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 435 | 2022-11-02 11:50 | 2022-11-02 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2022-11-02 11:50 | 2022-11-02 12:30
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 363 | 2022-11-01 17:45 | 2022-11-01 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 | 2022-11-01 17:45 | 2022-11-01 18:14
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 361 | 2022-11-01 15:00 | 2022-11-01 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:4*А 70 | 2022-11-01 15:00 | 2022-11-01 15:46
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 360 | 2022-11-01 10:30 | 2022-11-01 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха Пролет:4*А 35 | 2022-11-01 10:30 | 2022-11-01 11:43
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 691 | 2022-10-31 22:50 | 2022-10-31 23:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2022-10-31 22:50 | 2022-10-31 23:17
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 689 | 2022-10-31 12:40 | 2022-10-31 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 1712 (потребитель) ул.Рыбинская,д.21А явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 1712 (потребитель) ул.Рыбинская,д.21А несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1712 (потребитель) ул.Рыбинская,д.21А перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 1712 (потребитель) ул.Рыбинская,д.21А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1712 потребительская | 2022-10-31 12:40 | 2022-10-31 13:00
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 688 | 2022-10-31 11:30 | 2022-10-31 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2022-10-31 11:30 | 2022-10-31 16:10
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 686 | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 2022-10-31 09:00 | 2022-10-31 09:20
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 684 | 2022-10-30 18:00 | 2022-10-30 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2022-10-30 18:00 | 2022-10-30 19:00
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 683 | 2022-10-30 11:15 | 2022-10-30 12:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева Пролет:4*А 50 | 2022-10-30 11:15 | 2022-10-30 12:16
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 682 | 2022-10-29 12:41 | 2022-10-29 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП 723 ф.623 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение РЛ-1 в ТП-723 ф.623 ПС 110/10/6 Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ТП 723 ф.623 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение РЛ-1 в ТП 723 ф.623 ПС 110/10/6 Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ТП 723 ф.623 ПС 110/10/6 Северная ТП 723 ф.623 ПС 110/10/6 Северная | 2022-10-29 12:41 | 2022-10-29 16:50
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 681 | 2022-10-29 02:45 | 2022-10-29 03:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож Пролет:4*А 50 | 2022-10-29 02:45 | 2022-10-29 03:45
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 352 | 2022-10-28 21:00 | 2022-10-28 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 2022-10-28 21:00 | 2022-10-28 21:36
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 432 | 2022-10-28 18:40 | 2022-10-28 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2022-10-28 18:40 | 2022-10-28 19:05
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 351 | 2022-10-27 16:00 | 2022-10-27 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 2022-10-27 16:00 | 2022-10-27 16:30
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | 431 | 2022-10-27 15:30 | 2022-10-27 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | 2022-10-27 15:30 | 2022-10-27 16:02
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 430 | 2022-10-27 14:00 | 2022-10-27 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ Пролет:4*А 35 | 2022-10-27 14:00 | 2022-10-27 15:46
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 429 | 2022-10-25 15:20 | 2022-10-25 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2022-10-25 15:20 | 2022-10-25 16:50
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная | 427 | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 10:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 110 ф.628 ПС Северная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 10:39
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.130 ПС Южная - КТП 1584 | 643 | 2022-10-24 20:40 | 2022-10-25 07:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.130 ПС Южная явился пробой изоляции жилы Ф."А" кабеля на участке ПС - ТП 1584 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ частным лицом Керимовым Амилом Аюб - Оглы. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф. 130 ПС Южная явился пробой изоляции жилы Ф. "А" кабеля на участке ПС - ТП 1584 с последующим замыканием на землю вследствие механического повреждения при производстве земляных работ частным лицом Керимовым Амилом Аюб - Оглы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-10кВ ф.130 ПС Южная - КТП 1584 АСБ 3х150, 2093 м | 2022-10-24 20:40 | 2022-10-25 07:37
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян | 673 | 2022-10-24 12:35 | 2022-10-24 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л3 ул.2-яНабереж,Ульян | 2022-10-24 12:35 | 2022-10-24 13:00
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 425 | 2022-10-24 12:15 | 2022-10-24 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 2022-10-24 12:15 | 2022-10-24 12:35
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 424 | 2022-10-24 10:00 | 2022-10-24 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 2022-10-24 10:00 | 2022-10-24 10:50
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 418 | 2022-10-23 21:30 | 2022-10-23 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2022-10-23 21:30 | 2022-10-23 22:00
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 | 337 | 2022-10-23 18:08 | 2022-10-23 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 32 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 32 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 32 ф.628 АСБ 3х240, 1012 м | 2022-10-23 18:08 | 2022-10-23 22:10
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 417 | 2022-10-23 15:30 | 2022-10-23 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 799 (потребитель) | 2022-10-23 15:30 | 2022-10-23 16:37
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 | 411 | 2022-10-23 11:18 | 2022-10-23 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 19 - ТП 395 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 19 -ТП 395 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Северная-ТП 19 ф.603 АСБ 3х240, 12м | 2022-10-23 11:18 | 2022-10-23 14:54
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 672 | 2022-10-22 21:00 | 2022-10-22 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс Пролет:4*А 35 | 2022-10-22 21:00 | 2022-10-22 22:35
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 423 | 2022-10-22 16:51 | 2022-10-22 17:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2022-10-22 16:51 | 2022-10-22 17:51
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 368 | 2022-10-22 16:20 | 2022-10-22 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2022-10-22 16:20 | 2022-10-22 17:20
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 349 | 2022-10-22 13:07 | 2022-10-22 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2022-10-22 13:07 | 2022-10-22 13:37
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 671 | 2022-10-22 12:25 | 2022-10-22 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 2022-10-22 12:25 | 2022-10-22 12:54
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 670 | 2022-10-22 10:35 | 2022-10-22 11:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 2022-10-22 10:35 | 2022-10-22 11:11
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная | 421 | 2022-10-22 10:25 | 2022-10-22 10:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная ВЛИ-0,4 ТП 931 Л2 у.Акварельная | 2022-10-22 10:25 | 2022-10-22 10:56
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева | 391 | 2022-10-22 10:10 | 2022-10-22 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева | 2022-10-22 10:10 | 2022-10-22 10:40
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 669 | 2022-10-22 08:30 | 2022-10-22 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2022-10-22 08:30 | 2022-10-22 09:00
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 668 | 2022-10-22 06:45 | 2022-10-22 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 2022-10-22 06:45 | 2022-10-22 07:20
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 667 | 2022-10-22 03:40 | 2022-10-22 04:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 2022-10-22 03:40 | 2022-10-22 04:40
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 664 | 2022-10-22 03:30 | 2022-10-22 04:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2022-10-22 03:30 | 2022-10-22 04:45
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 378 | 2022-10-21 23:00 | 2022-10-22 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2022-10-21 23:00 | 2022-10-22 00:15
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 377 | 2022-10-21 22:50 | 2022-10-22 00:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники ВЛ-0,4 ТП 82 Л1 у.Курская,Чебок,пер.Ники | 2022-10-21 22:50 | 2022-10-22 00:02
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 346 | 2022-10-21 22:45 | 2022-10-21 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2022-10-21 22:45 | 2022-10-21 23:50
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 420 | 2022-10-21 20:40 | 2022-10-21 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 2022-10-21 20:40 | 2022-10-21 21:50
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 665 | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-21 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-21 21:10
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 345 | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-21 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 2022-10-21 20:00 | 2022-10-21 21:55
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 416 | 2022-10-21 19:00 | 2022-10-21 19:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2022-10-21 19:00 | 2022-10-21 19:53
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 663 | 2022-10-21 16:10 | 2022-10-21 17:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 590 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 590 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ф.37 ПС 110/6 Судостроительная ТП 590 ф.37 ПС 110/6 Судостроительная ТП 590 | 2022-10-21 16:10 | 2022-10-21 17:05
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 656 | 2022-10-21 15:00 | 2022-10-21 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 2022-10-21 15:00 | 2022-10-21 15:46
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 645 | 2022-10-20 17:40 | 2022-10-20 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2022-10-20 17:40 | 2022-10-20 18:40
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова | 642 | 2022-10-20 16:10 | 2022-10-20 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова | 2022-10-20 16:10 | 2022-10-20 17:00
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4ТП 217-ж.д35,33к1,27,29,31ул.Савуш | 641 | 2022-10-20 14:30 | 2022-10-20 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение КЛ-0,4ТП 217-ж.д35,33к1,27,29,31ул.Савуш явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания КЛ-0,4ТП 217-ж.д35,33к1,27,29,31ул.Савуш несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4ТП 217-ж.д35,33к1,27,29,31ул.Савуш перегорание ПН-2 Ф."А" КЛ-0,4ТП 217-ж.д35,33к1,27,29,31ул.Савуш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на КЛ-0,4ТП 217-ж.д35,33к1,27,29,31ул.Савуш КЛ-0,4ТП 217-ж.д35,33к1,27,29,31ул.Савуш | 2022-10-20 14:30 | 2022-10-20 15:40
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 407 | 2022-10-19 21:05 | 2022-10-19 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:3*А 35 | 2022-10-19 21:05 | 2022-10-19 21:40
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 333 | 2022-10-19 16:00 | 2022-10-19 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2022-10-19 16:00 | 2022-10-19 16:34
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 640 | 2022-10-19 14:30 | 2022-10-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 2022-10-19 14:30 | 2022-10-19 15:10
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская | 639 | 2022-10-19 08:40 | 2022-10-19 10:00 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 стало ручное отключение по заявке ГБУЗ Поликлиника №3 для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 стало ручное отключение по заявке ГБУЗ Поликлиника №3 для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 545 потребительская | 2022-10-19 08:40 | 2022-10-19 10:00
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 638 | 2022-10-18 21:40 | 2022-10-18 22:53 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Пролет:4*А 50 | 2022-10-18 21:40 | 2022-10-18 22:53
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) | 331 | 2022-10-18 16:10 | 2022-10-18 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) | 2022-10-18 16:10 | 2022-10-18 16:41
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 610 | 2022-10-17 14:05 | 2022-10-17 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова на ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 2022-10-17 14:05 | 2022-10-17 14:41
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 637 | 2022-10-16 22:20 | 2022-10-16 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 2022-10-16 22:20 | 2022-10-16 22:50
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 636 | 2022-10-16 20:40 | 2022-10-16 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 2022-10-16 20:40 | 2022-10-16 21:40
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) | 633 | 2022-10-15 21:00 | 2022-10-15 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 609 (потребитель) | 2022-10-15 21:00 | 2022-10-15 21:30
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 325 | 2022-10-15 17:00 | 2022-10-15 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2022-10-15 17:00 | 2022-10-15 17:30
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 316 | 2022-10-15 15:05 | 2022-10-15 16:23 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 ф. 37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы Ф."А" кабеля на участке ТП 545 - ТП 590 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ персоналом ТСЖ "Берег". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 ф. 37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы Ф. "А" кабеля на участке ТП 545 - ТП 590 с последующим замыканием на землю вследствие механического повреждения при производстве земляных работ персоналом ТСЖ "Берег". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 545 - ТП 590 ф.12 ПС Судостроительная АСБ 3х150, 680м | 2022-10-15 15:05 | 2022-10-15 16:23
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стеклов.-ТП72 ф.7 ПС Стекловолкно | 625 | 2022-10-14 15:05 | 2022-10-14 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жил фазы "В" и "С" кабеля с последующим замыканием на участке ПС - ТП 72 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 72 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Стеклов.-ТП72 ф.7 ПС Стекловолкно ААБ 3х240, 350м | 2022-10-14 15:05 | 2022-10-14 17:03
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 622 | 2022-10-12 14:10 | 2022-10-12 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2022-10-12 14:10 | 2022-10-12 15:52
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 621 | 2022-10-12 11:50 | 2022-10-12 13:19 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 2022-10-12 11:50 | 2022-10-12 13:19
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 620 | 2022-10-12 11:00 | 2022-10-12 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 2022-10-12 11:00 | 2022-10-12 11:46
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 619 | 2022-10-11 21:31 | 2022-10-11 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 2022-10-11 21:31 | 2022-10-11 22:31
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 618 | 2022-10-10 13:40 | 2022-10-10 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты Пролет:3*А 35 | 2022-10-10 13:40 | 2022-10-10 14:40
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 617 | 2022-10-09 15:20 | 2022-10-09 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 2022-10-09 15:20 | 2022-10-09 16:20
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 383 | 2022-10-09 15:20 | 2022-10-09 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская Пролет:3*А 50 | 2022-10-09 15:20 | 2022-10-09 16:12
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 616 | 2022-10-09 14:40 | 2022-10-09 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2022-10-09 14:40 | 2022-10-09 15:40
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 398 | 2022-10-09 12:00 | 2022-10-09 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2022-10-09 12:00 | 2022-10-09 14:45
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 396 | 2022-10-07 12:26 | 2022-10-07 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 331 - спуск в ТП 448 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 331 - спуск в ТП 448 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП 448 -КТП 331 ф.607 ПС Царевская ААБ 3х95, 20м | 2022-10-07 12:26 | 2022-10-07 13:33
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре | 611 | 2022-10-07 10:50 | 2022-10-07 11:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре на ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре | 2022-10-07 10:50 | 2022-10-07 11:22
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.26 ПС Прогресс - ТП 1249 | 613 | 2022-10-06 20:28 | 2022-10-06 21:26 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф. 25 ПС 35/6 Прогресс стало перекрытие проводов в пролете опор №7 - №8 на участке ТП 930 - ТП 931 вследствие наброса неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 25 ПС 35/6 Прогресс стало перекрытие проводов в пролете опор №7 - №8 на участке ТП 930 - ТП 931 вследствие наброса неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей в результате наброса в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП 930 - ТП 931 ф.25 ПС Прогресс Пролет:3*А 70 | 2022-10-06 20:28 | 2022-10-06 21:26
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац | 612 | 2022-10-06 11:00 | 2022-10-06 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац ВЛИ-0,4 КТП 1460 Л5 ул.Кр.Наб,3яИнтернац | 2022-10-06 11:00 | 2022-10-06 12:00
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 528 Л1 у.Татищева | 312 | 2022-10-06 10:40 | 2022-10-06 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 528 Л1 у.Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 528 Л1 у.Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 528 Л1 у.Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 528 Л1 у.Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 528 Л1 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 528 Л1 у.Татищева | 2022-10-06 10:40 | 2022-10-06 11:10
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 132 Л8 Адм.Нахим,58 (ДомОфиц) | 324 | 2022-10-05 20:00 | 2022-10-05 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 132 Л8 Адм.Нахим,58 (ДомОфиц) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 132 Л8 Адм.Нахим,58 (ДомОфиц) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 132 Л8 Адм.Нахим,58 (ДомОфиц) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 132 Л8 Адм.Нахим,58 (ДомОфиц) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 132 Л8 Адм.Нахим,58 (ДомОфиц) ВЛ-0,4 ТП 132 Л8 Адм.Нахим,58 (ДомОфиц) | 2022-10-05 20:00 | 2022-10-05 20:45
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 446 ф. 21 ПС Восточная | 606 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 446 ф. 21 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 446 ф. 21 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 446 ф. 21 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 446 ф. 21 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 446 ф. 21 ПС Восточная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 12:10
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 303 | 2022-10-04 18:21 | 2022-10-04 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская Пролет:4*А 35 | 2022-10-04 18:21 | 2022-10-04 18:50
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 388 | 2022-10-04 14:30 | 2022-10-04 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская Пролет:4*А 35 | 2022-10-04 14:30 | 2022-10-04 15:40
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 304 | 2022-10-04 10:00 | 2022-10-04 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедов явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедов явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2022-10-04 10:00 | 2022-10-04 11:15
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 395 | 2022-10-03 20:35 | 2022-10-03 21:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии ВЛ-0,4ТП 145 Л2 у.28-й Армии | 2022-10-03 20:35 | 2022-10-03 21:06
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 374 | 2022-10-03 17:40 | 2022-10-03 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2022-10-03 17:40 | 2022-10-03 19:07
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | 602 | 2022-10-03 15:00 | 2022-10-03 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина Пролет:4*А 50 | 2022-10-03 15:00 | 2022-10-03 16:00
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 601 | 2022-10-03 11:31 | 2022-10-03 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2022-10-03 11:31 | 2022-10-03 12:31
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 387 | 2022-10-02 18:30 | 2022-10-02 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2022-10-02 18:30 | 2022-10-02 19:38
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л1 у.Латышева | 600 | 2022-10-02 10:14 | 2022-10-02 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л1 у.Латышева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л1 у.Латышева явилось короткое замыкание в следствии повреждения наконечника Ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение наконечника на ВЛ-0,4 ТП 275 Л1 у.Латышева Опора ПН-3Д | 2022-10-02 10:14 | 2022-10-02 11:14
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская | 386 | 2022-10-01 22:25 | 2022-10-01 23:01 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие провода Ф.В и металлической траверсы по ветке деревьев в пролете опор №6-№7 на участке ТП 281 - ТП 34. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская стало однофазное замыкание на землю в следствии перекрытия провода Ф.В и металлической траверсы по ветке деревьев в пролете опор №6-№7 на участке ТП 281 - ТП 34 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ТП281-КТП34 ф.17 ПС Кировская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-10-01 22:25 | 2022-10-01 23:01
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 598 | 2022-10-01 21:50 | 2022-10-01 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2022-10-01 21:50 | 2022-10-01 22:25
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 394 | 2022-10-01 16:30 | 2022-10-01 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 2022-10-01 16:30 | 2022-10-01 17:05
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 294 | 2022-09-30 21:00 | 2022-09-30 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 2022-09-30 21:00 | 2022-09-30 21:35
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 297 | 2022-09-30 19:00 | 2022-09-30 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2022-09-30 19:00 | 2022-09-30 19:30
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 381 | 2022-09-30 12:30 | 2022-09-30 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 810 - ТП 723 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 810 - ТП 723 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 810 - ТП 723 ф.605 ПС Северная ААБ 3х150, 545 м | 2022-09-30 12:30 | 2022-09-30 14:20
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 582 | 2022-09-29 21:41 | 2022-09-29 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский Пролет:4*А 50 | 2022-09-29 21:41 | 2022-09-29 22:41
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 578 | 2022-09-28 15:57 | 2022-09-28 16:57 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер стало ручное отключение по заявке МУП "Астрводоканал" для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 стало ручное отключение по заявке МУП "Астрводоканал" для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МУП "Астрводоканал" на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2022-09-28 15:57 | 2022-09-28 16:57
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 559 | 2022-09-28 11:04 | 2022-09-28 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона явилось повреждение на ТП 7 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона | 2022-09-28 11:04 | 2022-09-28 12:04
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 577 | 2022-09-27 22:15 | 2022-09-27 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 2022-09-27 22:15 | 2022-09-27 23:00
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 579 | 2022-09-26 13:24 | 2022-09-26 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1787 - РУ 6кВ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 1787 - РУ 6кВ ЛОСВ вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-6 кВ ТП 1787 - РУ 6 кВ ЛОСВ/ АСБ 3х240 2663 м уч-к КЛ-6 кВ ТП 1787 - РУ 6 кВ ЛОСВ | 2022-09-26 13:24 | 2022-09-26 14:43
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 291 | 2022-09-26 09:45 | 2022-09-26 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2022-09-26 09:45 | 2022-09-26 10:35
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 369 | 2022-09-26 09:10 | 2022-09-26 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2022-09-26 09:10 | 2022-09-26 10:10
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 573 | 2022-09-26 03:30 | 2022-09-26 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев перегорание ПН-2 Ф."В" ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2022-09-26 03:30 | 2022-09-26 04:00
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 290 | 2022-09-25 23:25 | 2022-09-25 23:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2022-09-25 23:25 | 2022-09-25 23:51
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105 | 560 | 2022-09-25 17:00 | 2022-09-25 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105 , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105 на ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105 ВЛИ-0,4кВ ТП 298/1 по ул.Ульянова,105 | 2022-09-25 17:00 | 2022-09-25 18:14
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 340 | 2022-09-25 16:00 | 2022-09-25 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 2022-09-25 16:00 | 2022-09-25 17:44
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 572 | 2022-09-25 15:12 | 2022-09-25 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился обрыв шлейфа Ф.А на РЛНД на участке ТП 98 - ТП 81А вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился обрыв шлейфа Ф.А на РЛНД на участке ТП 98 - ТП 81А вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ шлейфа Ф."А" на опоре на ВЛ-6кВТП98-ТП81а ф.16 ПС Кировская Опора А10-2 | 2022-09-25 15:12 | 2022-09-25 19:55
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская | 287 | 2022-09-25 15:06 | 2022-09-25 16:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок спуск в ТП 994 - ТП 281 - ТП 629. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 17 ПС 35/6 Кировская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции одной жилы кабеля с замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 994 - ТП 281 - ТП 629. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ спуск в ТП 994 - ТП 281 - ТП 629 ф. 17 Кир. КЛ-6кВ спуск в ТП 994 - ТП 281 - ТП 629 ф. 17 Кир. | 2022-09-25 15:06 | 2022-09-25 16:20
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 558 | 2022-09-25 15:00 | 2022-09-25 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) Пролет:4*А 35 | 2022-09-25 15:00 | 2022-09-25 16:50
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | 557 | 2022-09-25 13:00 | 2022-09-25 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | 2022-09-25 13:00 | 2022-09-25 13:46
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 546 | 2022-09-25 12:43 | 2022-09-27 14:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 620 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 620 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 ААБ 3х185, 1610м | 2022-09-25 12:43 | 2022-09-25 14:03
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 280 | 2022-09-24 20:35 | 2022-09-24 22:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 2022-09-24 20:35 | 2022-09-24 22:43
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП1258 - ТП 519 ф.106 ПС Трикотажная | 543 | 2022-09-24 16:51 | 2022-09-24 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 519 - спуск в ТП 1258 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 519 - спуск в ТП 1258 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП1258 - ТП 519 ф.106 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 50м | 2022-09-24 16:51 | 2022-09-24 18:30
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 550 | 2022-09-24 14:35 | 2022-09-24 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.117 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС- РП 18;ТП 688 - ТП 689 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.117 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС- РП 18;ТП 688 - ТП 689 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м, Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 689-ТП 688 ф. 117 ПС Городская ААБ 3х120, 415м | 2022-09-24 14:35 | 2022-09-24 15:20
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 556 | 2022-09-24 12:02 | 2022-09-24 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2022-09-24 12:02 | 2022-09-24 12:32
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 555 | 2022-09-22 17:00 | 2022-09-22 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов Пролет:4*А 35 | 2022-09-22 17:00 | 2022-09-22 18:49
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 554 | 2022-09-22 15:35 | 2022-09-22 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев ВЛ-0,4 ТП 735 Л1 у.Заводская,Наб.р.Царев | 2022-09-22 15:35 | 2022-09-22 16:01
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская | 552 | 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская на ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская | 2022-09-22 10:00 | 2022-09-22 11:33
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 327 | 2022-09-21 22:24 | 2022-09-21 23:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 25 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 25 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2022-09-21 22:24 | 2022-09-21 23:20
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская | 551 | 2022-09-21 18:40 | 2022-09-21 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская на ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская ВЛ-0,4 Л6 ТП 39 потребительская | 2022-09-21 18:40 | 2022-09-21 19:09
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 311 | 2022-09-21 17:15 | 2022-09-21 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2022-09-21 17:15 | 2022-09-21 17:55
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 336 | 2022-09-20 13:14 | 2022-09-20 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось повреждение на ТП 227 в следствии неудовлетворительного технического состояния оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось повреждение на ТП 227 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2022-09-20 13:14 | 2022-09-20 15:14
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 545 | 2022-09-20 13:12 | 2022-09-20 14:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2022-09-20 13:12 | 2022-09-20 14:12
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 535 | 2022-09-19 17:00 | 2022-09-19 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2022-09-19 17:00 | 2022-09-19 18:55
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 253-ТП 252 ф.21 ПС Прогресс | 537 | 2022-09-19 14:58 | 2022-09-19 15:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №62-№3 на участке ТП 253 - ТП 273 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №62-№63 на участке ТП 253 - ТП 273 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП 253-ТП 252 ф.21 ПС Прогресс ВЛ-6кВ ТП 253-ТП 252 ф.21 ПС Прогресс | 2022-09-19 14:58 | 2022-09-19 15:11
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 287-жд по ул.Яблочкова,3 | 315 | 2022-09-19 14:20 | 2022-09-19 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 287-жд по ул.Яблочкова,3 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 287-жд по ул.Яблочкова,3 явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 287-жд по ул.Яблочкова,3 ВЛ-0,4кВ ТП 287-жд по ул.Яблочкова,3 | 2022-09-19 14:20 | 2022-09-19 16:45
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 534 | 2022-09-19 13:10 | 2022-09-19 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна Пролет:4*А 35 | 2022-09-19 13:10 | 2022-09-19 15:51
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 533 | 2022-09-19 12:40 | 2022-09-19 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 2022-09-19 12:40 | 2022-09-19 14:46
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд | 314 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-19 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд Пролет:4*А 50 | 2022-09-19 10:30 | 2022-09-19 12:10
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) | 540 | 2022-09-19 05:14 | 2022-09-19 05:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 519 - ТП 60 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 519 - ТП 60 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 519-ТП 60 ф.106 ПС Трикотажная ААБ 3х150, 580м | 2022-09-19 05:14 | 2022-09-19 05:42
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 293 | 2022-09-17 18:25 | 2022-09-17 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 2 | 2022-09-17 18:25 | 2022-09-17 18:55
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 342 | 2022-09-17 09:26 | 2022-09-17 10:04 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская стало перекрытие по паутине в ТП 360 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская стало перекрытие по паутине в ТП 360 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ф.16 уч.КЛ-6кВ ПС Кировс-ТП280 ф.16 уч.КЛ-6кВ ПС Кировс-ТП280 | 2022-09-17 09:26 | 2022-09-17 10:04
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 527 | 2022-09-16 21:10 | 2022-09-16 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 2022-09-16 21:10 | 2022-09-16 22:10
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 526 | 2022-09-16 21:00 | 2022-09-16 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 2022-09-16 21:00 | 2022-09-16 22:55
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ № 1423 ф.4 ЦРП | 525 | 2022-09-16 17:30 | 2022-09-16 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КТП-10кВ № 1423 ф.4 ЦРП стало повреждение РЛ-1 в КТП-10кВ № 1423 ф.4 ЦРП вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ КТП-10кВ № 1423 ф.4 ЦРП стало повреждение РЛ-1 в КТП-10кВ № 1423 ф.4 ЦРП вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на КТП-10кВ № 1423 ф.4 ЦРП КТП-10кВ № 1423 ф.4 ЦРП | 2022-09-16 17:30 | 2022-09-16 19:10
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) | 524 | 2022-09-16 17:00 | 2022-09-16 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) | 2022-09-16 17:00 | 2022-09-16 18:25
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры | 523 | 2022-09-16 16:45 | 2022-09-16 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры | 2022-09-16 16:45 | 2022-09-16 17:15
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.625 ПС Северная-ТП 1 | 520 | 2022-09-16 12:06 | 2022-09-16 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 123 - ТП 10А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 123 - ТП 10А вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ уч. ф. 625 ПС 110/10/6 Северная ТП 123 - ТП 10А КЛ-6 кВ уч. ф. 625 ПС 110/10/6 Северная ТП 123 - ТП 10А | 2022-09-16 12:06 | 2022-09-16 13:20
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно | 309 | 2022-09-16 09:57 | 2022-09-16 11:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно стало повреждение РЛ-6 в ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно стало повреждение РЛ-6 в ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-09-16 09:57 | 2022-09-16 11:41
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 514 | 2022-09-16 04:30 | 2022-09-16 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2022-09-16 04:30 | 2022-09-16 05:00
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 330 | 2022-09-15 20:15 | 2022-09-15 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс Пролет:4*А 50 | 2022-09-15 20:15 | 2022-09-15 21:45
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) | 505 | 2022-09-15 18:45 | 2022-09-15 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции), явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции), явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) | 2022-09-15 18:45 | 2022-09-15 19:25
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная | 507 | 2022-09-15 18:30 | 2022-09-15 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 и перегорание ПК-6 в КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1, Коррозионный износ на КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2022-09-15 18:30 | 2022-09-15 20:19
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 269 | 2022-09-15 18:00 | 2022-09-15 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп Пролет:4*А 35 | 2022-09-15 18:00 | 2022-09-15 19:30
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 504 | 2022-09-15 16:20 | 2022-09-15 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2022-09-15 16:20 | 2022-09-15 17:20
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 | 503 | 2022-09-15 15:46 | 2022-09-15 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 ВЛИ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Ясенева Л4 | 2022-09-15 15:46 | 2022-09-15 16:42
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) | 265 | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 15:18
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 276 | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова ВЛ-0,4 ТП 745 Л1 пл.К.Марк,у.Мельникова | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-15 14:40
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 490 | 2022-09-15 12:25 | 2022-09-15 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 420 - ТП 332 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 420 - ТП 332 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 332 - ТП 420 ф.605 ПС Южная ААБ 3х120, 270м | 2022-09-15 12:25 | 2022-09-15 14:08
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 288 | 2022-09-15 12:10 | 2022-09-15 13:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения от КУ В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП-230 - ТП-35 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ сотрудниками АО " Газпром газораспределение Астрахань". | 4.4.1, Причиной отключения от КУ В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание на землю в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП-230 - ТП 35 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ сотрудниками АО " Газпром газораспределение Астрахань". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 35-ТП 230 ф.623 ПС Северная АСБ 3х150, 530м | 2022-09-15 12:10 | 2022-09-15 13:46
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 277 | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-15 12:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 2022-09-15 11:45 | 2022-09-15 12:13
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) | 268 | 2022-09-15 11:20 | 2022-09-15 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) | 2022-09-15 11:20 | 2022-09-15 12:10
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова | 496 | 2022-09-15 11:00 | 2022-09-15 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова явилось повреждение на КТП 820 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова явилось повреждение на КТП 820 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова на ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова ВЛ-0,4 КТП 820 Л2 по ул.Хлебникова | 2022-09-15 11:00 | 2022-09-15 12:52
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул.Туркест,Кр.Набер | 308 | 2022-09-15 10:30 | 2022-09-15 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул. Туркест, Кр. Набер. явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул. Туркест, Кр. Набер., несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул. Туркест, Кр. Набер, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул. Туркест, Кр. Набер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул. Туркест, Кр. Набер на ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул. Туркест, Кр. Набер ВЛ-0,4 ТП 30 Л3 по ул. Туркест, Кр. Набер | 2022-09-15 10:30 | 2022-09-15 11:20
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | 264 | 2022-09-15 10:30 | 2022-09-15 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной), явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной), несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной), явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) на ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) ВЛ-0,4кВ ТП 2 (пер.Щепной) | 2022-09-15 10:30 | 2022-09-15 11:30
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 501 | 2022-09-15 09:20 | 2022-09-15 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 2022-09-15 09:20 | 2022-09-15 10:00
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 275 | 2022-09-15 04:10 | 2022-09-15 05:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2022-09-15 04:10 | 2022-09-15 05:32
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная | 506 | 2022-09-14 23:07 | 2022-09-15 00:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.44 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 670 - ТП 326 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.44 ПС 110/10/6 Восточная явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке ТП 670 - ТП 326 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-6 ТП 670-ТП 326 ф.44 ПС Восточная ААШв 3х95, 40м | 2022-09-14 23:07 | 2022-09-15 00:02
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 497 | 2022-09-14 15:24 | 2022-09-14 22:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная стало перекрытие по паутине в ТП 1113 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная стало перекрытие по паутине в ТП 1113 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ЗТП-6кВ № 1113 ф.608 ПС Южная ВН-16 (6кВ) | 2022-09-14 15:24 | 2022-09-14 22:05
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) | 252 | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1 (ул.Володарского,Сов.Мили) Пролет:3*А 25 | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 15:00
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 256 | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 15:19
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 274 | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-14 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 2022-09-14 12:15 | 2022-09-14 13:22
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 | 491 | 2022-09-14 11:16 | 2022-09-14 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 225 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 АСБ 3х240, 1100м | 2022-09-14 11:16 | 2022-09-14 14:16
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 263 | 2022-09-13 14:00 | 2022-09-13 15:24 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 2022-09-13 14:00 | 2022-09-13 15:24
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.612 ПСЦаревская -РП 1 | 489 | 2022-09-12 22:11 | 2022-09-13 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 9 - ТП 212 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская явилось короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля на участке ТП 9 - ТП 212 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 9 -ТП 212 ф.606(9А) ПС Царевская ААБ 3х185, 340м | 2022-09-12 22:11 | 2022-09-13 00:10
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 495 | 2022-09-12 21:30 | 2022-09-12 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2022-09-12 21:30 | 2022-09-12 23:30
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 220 | 2022-09-12 09:30 | 2022-09-12 15:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Южная стал наброс проволоки в пролете опор, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.В и земли ВЛ-6кВ на отпайке на потребительский ТП 997. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети 6 кВ и отключения от КУ В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Южная стало однофазное замыкание вследствие наброса проволоки на ВЛ-6 кВ на отпайке на потребительский ТП 997. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 КЛ-6кВ ф. 621 ПС Южная - ТП 1261 | 2022-09-12 09:30 | 2022-09-12 15:28
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 493 | 2022-09-11 16:40 | 2022-09-11 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый Пролет:1*СИП-2 4х70 | 2022-09-11 16:40 | 2022-09-11 18:00
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 488 | 2022-09-10 20:30 | 2022-09-10 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 2022-09-10 20:30 | 2022-09-10 21:14
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 487 | 2022-09-10 02:05 | 2022-09-10 02:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2022-09-10 02:05 | 2022-09-10 02:35
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 270 | 2022-09-10 01:30 | 2022-09-10 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."С" на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 2022-09-10 01:30 | 2022-09-10 02:00
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 484 | 2022-09-08 22:10 | 2022-09-08 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) Пролет:4*А 35 | 2022-09-08 22:10 | 2022-09-08 23:45
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер | 485 | 2022-09-08 22:10 | 2022-09-08 23:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер | 2022-09-08 22:10 | 2022-09-08 23:21
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс | 272 | 2022-09-07 21:10 | 2022-09-07 22:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 150 ф.1 - ул.Ген.Епиш,Граждс Пролет:4*А 50 | 2022-09-07 21:10 | 2022-09-07 22:16
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 204 | 2022-09-07 20:05 | 2022-09-07 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явилось короткое замыкание в следствии повреждения траверсы на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на опоре на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова опора П3-2 | 2022-09-07 20:05 | 2022-09-07 22:00
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 203 | 2022-09-05 19:10 | 2022-09-05 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 2022-09-05 19:10 | 2022-09-05 19:37
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 482 | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 16:46
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 271 | 2022-09-05 11:20 | 2022-09-05 12:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2022-09-05 11:20 | 2022-09-05 12:22
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 479 | 2022-09-05 11:00 | 2022-09-05 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2022-09-05 11:00 | 2022-09-05 11:52
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 480 | 2022-09-05 11:00 | 2022-09-05 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение траверсы опоры в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось короткое замыкание в следствии повреждения траверсы на опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на опоре на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 2022-09-05 11:00 | 2022-09-05 13:05
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 478 | 2022-09-05 09:30 | 2022-09-05 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 2022-09-05 09:30 | 2022-09-05 11:10
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 255 | 2022-09-04 22:25 | 2022-09-04 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская Пролет:4*А 50 | 2022-09-04 22:25 | 2022-09-04 23:00
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 192 | 2022-09-04 20:55 | 2022-09-04 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 2022-09-04 20:55 | 2022-09-04 22:10
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 477 | 2022-09-04 18:00 | 2022-09-04 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 2022-09-04 18:00 | 2022-09-04 19:55
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 | 188 | 2022-09-04 14:16 | 2022-09-04 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 Ш Б ПС 110/6 ГРЭС явилось нарушение электрической изоляции трех жил кабеля вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 Ш Б ПС 110/6 ГРЭС явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке РП 5 - ПС ГРЭС - РУ ГСВ ;ПС ГРЭС - ТП 722 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 АСБ 3х240, 1670м | 2022-09-04 14:16 | 2022-09-04 15:03
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская | 471 | 2022-09-03 16:40 | 2022-09-03 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская на ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская | 2022-09-03 16:40 | 2022-09-03 17:30
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 202 | 2022-09-03 15:10 | 2022-09-03 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явилось повреждение на ТП 66 (повреждение прибора учёта). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг явилось повреждение на ТП 66 (повреждение прибора учёта). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учёта на ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 2022-09-03 15:10 | 2022-09-03 16:30
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 476 | 2022-09-03 07:05 | 2022-09-03 08:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 2022-09-03 07:05 | 2022-09-03 08:10
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 258 | 2022-09-03 01:30 | 2022-09-03 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2022-09-03 01:30 | 2022-09-03 02:00
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 470 | 2022-09-03 01:10 | 2022-09-03 01:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП-332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно. явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно., несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП-332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП-332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно на ВЛ-0,4кВ КТП-332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно ВЛ-0,4кВ КТП-332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 2022-09-03 01:10 | 2022-09-03 01:57
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 468 | 2022-09-03 00:05 | 2022-09-03 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2022-09-03 00:05 | 2022-09-03 00:50
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея | 475 | 2022-09-02 17:10 | 2022-09-02 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея явился обрыв линейного провода Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог, Галлея вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея ВЛ-0,4 ТП 722 Л1 у.Ихтиолог,Галлея | 2022-09-02 17:10 | 2022-09-02 18:15
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 467 | 2022-09-02 16:45 | 2022-09-02 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 2022-09-02 16:45 | 2022-09-02 17:28
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 267 | 2022-09-02 12:00 | 2022-09-02 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2022-09-02 12:00 | 2022-09-02 13:55
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 128 -ТП 34 ф.18 ПС ЖБК | 422 | 2022-09-02 07:31 | 2022-09-02 10:57 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 ПС ЖБК стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и земли по камышу в пролете опор №23-№24 на участке ТП 128 - КТП 1712. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 ЖБК стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и земли по камышу в пролете опор №23-№24 на участке ТП 128 - КТП 1712 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП 128 -ТП 34 ф.18 ПС ЖБК ВЛ-6кВ ТП 128 -ТП 34 ф.18 ПС ЖБК | 2022-09-02 07:31 | 2022-09-02 10:57
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 466 | 2022-09-01 15:20 | 2022-09-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:4*А 35 | 2022-09-01 15:20 | 2022-09-01 16:30
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 209 | 2022-09-01 13:00 | 2022-09-01 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод на ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод ВЛ-0,4кВ КТП-1170 Л1 до СТ Садовод | 2022-09-01 13:00 | 2022-09-01 14:06
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 464 | 2022-09-01 12:00 | 2022-09-01 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул. Ставропол, Гагарина явился провис проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул. Ставропол, Гагарина на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул. Ставропол, Гагарина ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул. Ставропол, Гагарина | 2022-09-01 12:00 | 2022-09-01 13:10
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 194 | 2022-09-01 12:00 | 2022-09-01 13:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул. Набережная 1 Мая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул. Набережная 1 Мая , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул. Набережная 1 Мая, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул. Набережная 1 Мая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул. Набережная 1 Мая на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул. Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул. Набережная 1 Мая | 2022-09-01 12:00 | 2022-09-01 13:24
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 | 193 | 2022-08-30 14:10 | 2022-08-30 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 ВЛ-0,4 ТП 687 Л3 до у.Звездн,47 | 2022-08-30 14:10 | 2022-08-30 15:02
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 249 | 2022-08-30 14:05 | 2022-08-30 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2022-08-30 14:05 | 2022-08-30 15:40
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 206 | 2022-08-30 01:24 | 2022-08-30 02:00 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 Пролет:4*А 50 | 2022-08-30 01:24 | 2022-08-30 02:00
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 451 | 2022-08-29 20:00 | 2022-08-29 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2022-08-29 20:00 | 2022-08-29 21:40
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) | 450 | 2022-08-29 18:00 | 2022-08-29 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) | 2022-08-29 18:00 | 2022-08-29 18:57
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская | 449 | 2022-08-29 15:29 | 2022-08-29 15:46 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 ПС Царевская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор №21-№22 на участке РП 6 - СТП 1564. | 4.4.5, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 ПС Царевская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор №21-№22 на участке РП 6 - СТП 1564 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 1284 ф.8 ПС Кировская Пролет:3*А 70 | 2022-08-29 15:29 | 2022-08-29 15:46
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 176 | 2022-08-29 13:40 | 2022-08-29 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а ВЛ-0,4 Л16 ТП 604 ул. Ботвина, 4а | 2022-08-29 13:40 | 2022-08-29 14:10
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 448 | 2022-08-28 21:35 | 2022-08-28 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2022-08-28 21:35 | 2022-08-28 22:06
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 447 | 2022-08-28 04:10 | 2022-08-28 05:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 2022-08-28 04:10 | 2022-08-28 05:06
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 446 | 2022-08-27 19:00 | 2022-08-27 20:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Пролет:4*А 35 | 2022-08-27 19:00 | 2022-08-27 20:01
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 189 | 2022-08-27 12:25 | 2022-08-27 14:00 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова стало ручное отключение по заявке Следственного комитета №1 для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова стало ручное отключение по заявке Следственного комитета №1 для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке Следственного комитета №1 на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова Пролет:4*А 35 | 2022-08-27 12:25 | 2022-08-27 14:00
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская | 445 | 2022-08-26 23:20 | 2022-08-26 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская | 2022-08-26 23:20 | 2022-08-26 23:50
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 180 | 2022-08-26 21:00 | 2022-08-26 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Пролет:4*А 35 | 2022-08-26 21:00 | 2022-08-26 22:14
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 177 | 2022-08-26 16:50 | 2022-08-26 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2022-08-26 16:50 | 2022-08-26 17:40
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 443 | 2022-08-26 10:20 | 2022-08-26 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная | 2022-08-26 10:20 | 2022-08-26 11:18
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 242 | 2022-08-26 05:30 | 2022-08-26 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 2022-08-26 05:30 | 2022-08-26 06:30
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 442 | 2022-08-25 23:20 | 2022-08-26 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2022-08-25 23:20 | 2022-08-26 00:30
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 170 | 2022-08-25 22:00 | 2022-08-25 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2022-08-25 22:00 | 2022-08-25 22:53
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 142 | 2022-08-25 14:30 | 2022-08-25 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2022-08-25 14:30 | 2022-08-25 15:00
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 185 | 2022-08-24 21:32 | 2022-08-24 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) Пролет:4*А 50 | 2022-08-24 21:32 | 2022-08-24 22:32
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 141 | 2022-08-24 21:05 | 2022-08-24 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2022-08-24 21:05 | 2022-08-24 21:35
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 140 | 2022-08-24 18:45 | 2022-08-24 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 2022-08-24 18:45 | 2022-08-24 19:19
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 553 - с/т Транспортник | 439 | 2022-08-24 14:00 | 2022-08-24 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 553 - с/т Транспортник явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 553 - с/т Транспортник явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП 553 - с/т Транспортник ВЛИ-0,4кВ ТП 553 - с/т Транспортник | 2022-08-24 14:00 | 2022-08-24 15:35
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 438 | 2022-08-23 18:10 | 2022-08-23 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2022-08-23 18:10 | 2022-08-23 19:19
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 246 ф.628 ПС Северная | 234 | 2022-08-23 15:45 | 2022-08-23 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 246 ф.628 ПС Северная стало повреждение РЛ-7 в ЗТП-6кВ № 246 ф.628 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 246 ф.628 ПС Северная стало повреждение РЛ-7 в ЗТП-6кВ № 246 ф.628 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 246 ф.628 ПС Северная Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2022-08-23 15:45 | 2022-08-23 17:55
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 437 | 2022-08-23 14:20 | 2022-08-23 15:12 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) Пролет:4*А 35 | 2022-08-23 14:20 | 2022-08-23 15:12
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская | 244 | 2022-08-23 12:30 | 2022-08-23 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-10кВ № 688 ф.118 ПС Городская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-08-23 12:30 | 2022-08-23 14:20
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 152 | 2022-08-23 12:11 | 2022-08-23 12:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 2022-08-23 12:11 | 2022-08-23 12:41
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 235 | 2022-08-23 12:10 | 2022-08-23 13:10 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2022-08-23 12:10 | 2022-08-23 13:10
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) | 436 | 2022-08-23 03:00 | 2022-08-23 03:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 108 - (потребитель) | 2022-08-23 03:00 | 2022-08-23 03:44
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 435 | 2022-08-22 21:00 | 2022-08-22 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2022-08-22 21:00 | 2022-08-22 21:42
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 241 | 2022-08-22 20:30 | 2022-08-22 21:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2022-08-22 20:30 | 2022-08-22 21:22
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 237 | 2022-08-22 18:20 | 2022-08-22 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2022-08-22 18:20 | 2022-08-22 19:25
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 208 | 2022-08-22 14:40 | 2022-08-22 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 2022-08-22 14:40 | 2022-08-22 16:17
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 164 | 2022-08-22 14:20 | 2022-08-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) Пролет:4*А 35 | 2022-08-22 14:20 | 2022-08-22 15:00
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 236 | 2022-08-22 14:05 | 2022-08-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2022-08-22 14:05 | 2022-08-22 15:00
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 161 | 2022-08-22 14:05 | 2022-08-22 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 2022-08-22 14:05 | 2022-08-22 15:40
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 238 | 2022-08-22 13:05 | 2022-08-22 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 2022-08-22 13:05 | 2022-08-22 14:15
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 205 | 2022-08-22 11:35 | 2022-08-22 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 2022-08-22 11:35 | 2022-08-22 13:40
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 232 | 2022-08-22 10:10 | 2022-08-22 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2022-08-22 10:10 | 2022-08-22 11:05
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 434 | 2022-08-22 09:55 | 2022-08-22 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко ВЛ-0,4 ТП 704 Л1 ул.Кр.Наб,Шевченко | 2022-08-22 09:55 | 2022-08-22 11:36
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 432 | 2022-08-22 09:10 | 2022-08-22 10:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 2022-08-22 09:10 | 2022-08-22 10:58
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 431 | 2022-08-22 02:15 | 2022-08-22 03:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 2022-08-22 02:15 | 2022-08-22 03:02
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 430 | 2022-08-22 02:00 | 2022-08-22 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 2022-08-22 02:00 | 2022-08-22 02:50
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 231 | 2022-08-21 21:00 | 2022-08-21 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера перегорание ПН-2 Ф."В" ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 2022-08-21 21:00 | 2022-08-21 22:18
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 429 | 2022-08-21 19:00 | 2022-08-21 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2022-08-21 19:00 | 2022-08-21 20:40
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 428 | 2022-08-21 18:30 | 2022-08-21 19:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого перегорание ПН-2 Ф."В" ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2022-08-21 18:30 | 2022-08-21 19:13
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 427 | 2022-08-21 17:25 | 2022-08-21 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 2022-08-21 17:25 | 2022-08-21 18:01
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 30 - (потребитель) | 226 | 2022-08-21 17:15 | 2022-08-21 20:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 30 - (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 30 - (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 30 - (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 30 - (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 30 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 30 - (потребитель) | 2022-08-21 17:15 | 2022-08-21 20:58
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова | 426 | 2022-08-21 17:10 | 2022-08-21 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова Пролет:4*А 50 | 2022-08-21 17:10 | 2022-08-21 19:50
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 424 | 2022-08-21 17:00 | 2022-08-21 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро Пролет:4*А 50 | 2022-08-21 17:00 | 2022-08-21 18:48
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 425 | 2022-08-21 17:00 | 2022-08-21 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2022-08-21 17:00 | 2022-08-21 19:50
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 144 | 2022-08-21 16:35 | 2022-08-21 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."С" на ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 2022-08-21 16:35 | 2022-08-21 18:04
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая | 423 | 2022-08-21 16:30 | 2022-08-21 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая Пролет:4*А 50 | 2022-08-21 16:30 | 2022-08-21 19:00
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 228 | 2022-08-21 16:00 | 2022-08-21 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) Пролет:4*А 70 | 2022-08-21 16:00 | 2022-08-21 17:25
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 421 | 2022-08-21 15:25 | 2022-08-21 16:36 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 ПС Южная стало перекрытие по паутине в ТП 674 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 ПС Южная стало перекрытие по паутине в ТП 674 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ЗТП-6кВ № 674 ф.605 ПС Южная ВН-16 (6кВ) | 2022-08-21 15:25 | 2022-08-21 16:36
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна | 115 | 2022-08-21 15:05 | 2022-08-21 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бэра,Шаумяна Пролет:4*А 70 | 2022-08-21 15:05 | 2022-08-21 16:00
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 118 | 2022-08-21 15:00 | 2022-08-21 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван Пролет:4*А 35 | 2022-08-21 15:00 | 2022-08-21 16:14
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 225 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская Пролет:4*А 35 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 15:34
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 419 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая Пролет:4*А 35 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 15:17
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 227 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 14:34
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) | 420 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) Пролет:4*А 35 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 14:40
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн | 417 | 2022-08-21 13:40 | 2022-08-21 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Максаковой,пер.Черн | 2022-08-21 13:40 | 2022-08-21 14:13
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 418 | 2022-08-21 13:40 | 2022-08-21 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс Пролет:4*А 35 | 2022-08-21 13:40 | 2022-08-21 14:59
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 224 | 2022-08-21 13:20 | 2022-08-21 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, Пролет:3*А 25 | 2022-08-21 13:20 | 2022-08-21 14:14
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 416 | 2022-08-21 13:00 | 2022-08-21 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто Пролет:3*А 35 | 2022-08-21 13:00 | 2022-08-21 14:46
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 137 | 2022-08-21 13:00 | 2022-08-21 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова Пролет:4*А 50 | 2022-08-21 13:00 | 2022-08-21 13:44
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 136 | 2022-08-21 13:00 | 2022-08-21 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) на Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" | 2022-08-21 13:00 | 2022-08-21 14:14
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 117 | 2022-08-21 12:55 | 2022-08-21 13:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 2022-08-21 12:55 | 2022-08-21 13:34
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л3 у. Латышева,Татищева | 415 | 2022-08-21 12:50 | 2022-08-21 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л3 у. Латышева,Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л3 у. Латышева,Татищева явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 275 Л3 у. Латышева,Татищева ВЛ-0,4 ТП 275 Л3 у. Латышева,Татищева | 2022-08-21 12:50 | 2022-08-21 13:52
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 414 | 2022-08-21 12:20 | 2022-08-21 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван Пролет:4*А 35 | 2022-08-21 12:20 | 2022-08-21 13:14
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 7 - ТП 298/1 ф.4 ПС Судостроительная | 122 | 2022-08-21 11:28 | 2022-08-21 12:25 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов по ветке дерева в пролете опор №58-№59 на участке РП 7 - ТП 298/1. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов по ветке дерева в пролете опор №58-№59 на участке РП 7 - ТП 298/1 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ РП 7 - ТП 298/1 ф.4 ПС Судостроительная Пролет:3*А 70 | 2022-08-21 11:28 | 2022-08-21 12:25
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 130 | 2022-08-21 11:20 | 2022-08-21 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По Пролет:4*А 50 | 2022-08-21 11:20 | 2022-08-21 12:21
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная | 413 | 2022-08-21 11:00 | 2022-08-21 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная ВЛ-0,4 ТП 580 Л16 по ул.Звёздная | 2022-08-21 11:00 | 2022-08-21 11:49
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 116 | 2022-08-21 10:00 | 2022-08-21 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2022-08-21 10:00 | 2022-08-21 11:54
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 219 | 2022-08-21 09:30 | 2022-08-21 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2022-08-21 09:30 | 2022-08-21 10:00
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 218 | 2022-08-21 09:20 | 2022-08-21 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 2022-08-21 09:20 | 2022-08-21 10:05
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 217 | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева Пролет:3*А 35 | 2022-08-21 09:00 | 2022-08-21 10:34
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 215 | 2022-08-21 03:10 | 2022-08-21 03:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 2022-08-21 03:10 | 2022-08-21 03:38
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона | 410 | 2022-08-21 01:15 | 2022-08-21 02:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона | 2022-08-21 01:15 | 2022-08-21 02:16
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 411 | 2022-08-21 01:15 | 2022-08-21 01:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2022-08-21 01:15 | 2022-08-21 01:44
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 612 потребительская | 409 | 2022-08-21 00:50 | 2022-08-21 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 612 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 612 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."С" на ВЛ-0,4 ТП 612 потребительская ВЛ-0,4 ТП 612 потребительская | 2022-08-21 00:50 | 2022-08-21 01:20
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 213 | 2022-08-20 23:15 | 2022-08-21 00:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая Пролет:3*А 35 | 2022-08-20 23:15 | 2022-08-21 00:14
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 212 | 2022-08-20 21:40 | 2022-08-20 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 21:40 | 2022-08-20 22:18
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 | 407 | 2022-08-20 20:35 | 2022-08-20 21:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 20:35 | 2022-08-20 21:29
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 214 | 2022-08-20 20:13 | 2022-08-20 22:56 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и земли по ветке деревьев в пролете опор №12-№13 на участке ТП 222 - ТП 864. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.629 ПС 110/10/6 ПС Царевская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и земли по ветке деревьев в пролете опор №12-№13 на участке ТП 222 - ТП 864 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ТП 222 - ТП 864 ф. 629 ПС Царевская Пролет:3*А 70 | 2022-08-20 20:13 | 2022-08-20 22:56
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 114 | 2022-08-20 19:05 | 2022-08-20 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина ВЛ-0,4 ТП 516 Л3 по ул.Ботвина | 2022-08-20 19:05 | 2022-08-20 19:52
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) | 143 | 2022-08-20 18:35 | 2022-08-20 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) Пролет:4*А 50 | 2022-08-20 18:35 | 2022-08-20 19:40
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 211 | 2022-08-20 18:30 | 2022-08-20 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 2022-08-20 18:30 | 2022-08-20 19:00
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 513 - ТП 196 ф.23 ПС Судостроительная | 78 | 2022-08-20 16:43 | 2022-08-20 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.23 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв шлейфа Ф.А на РЛНД на ТП 972 вследствие изменения свойств материалов (механический износ) в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.23 ПС 110/6 Судостроительная явилось короткое замыкание в результате обрыва шлейфа Ф.А на РЛНД на ТП 972 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф."А" на ВЛ-6кВ ТП 513 - ТП 196 ф.23 ПС Судостроительная 3А-70 | 2022-08-20 16:43 | 2022-08-20 18:25
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская | 402 | 2022-08-20 16:01 | 2022-08-20 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская | 2022-08-20 16:01 | 2022-08-20 16:30
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 401 | 2022-08-20 16:00 | 2022-08-20 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 16:00 | 2022-08-20 18:09
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 400 | 2022-08-20 15:00 | 2022-08-20 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 2022-08-20 15:00 | 2022-08-20 16:00
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 198 | 2022-08-20 14:50 | 2022-08-20 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 14:50 | 2022-08-20 15:40
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 191 | 2022-08-20 13:35 | 2022-08-20 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:3*А 35 | 2022-08-20 13:35 | 2022-08-20 17:30
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 399 | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра Пролет:4*А 50 | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 15:46
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 196 | 2022-08-20 11:15 | 2022-08-20 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 11:15 | 2022-08-20 13:35
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 109 | 2022-08-20 11:12 | 2022-08-20 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2022-08-20 11:12 | 2022-08-20 13:35
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 398 | 2022-08-20 10:00 | 2022-08-20 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2022-08-20 10:00 | 2022-08-20 11:10
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 129 | 2022-08-20 10:00 | 2022-08-20 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2022-08-20 10:00 | 2022-08-20 13:00
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 168 | 2022-08-20 03:55 | 2022-08-20 04:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман ВЛ-0,4ТП 931 Л1 п.4,5 Аквар,у.Поэт,Роман | 2022-08-20 03:55 | 2022-08-20 04:58
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 167 | 2022-08-20 03:10 | 2022-08-20 04:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 2022-08-20 03:10 | 2022-08-20 04:13
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 195 | 2022-08-20 03:10 | 2022-08-20 04:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2022-08-20 03:10 | 2022-08-20 04:01
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 172 | 2022-08-20 00:05 | 2022-08-20 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 2022-08-20 00:05 | 2022-08-20 01:10
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 396 | 2022-08-19 20:05 | 2022-08-19 22:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 20:05 | 2022-08-19 22:59
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 395 | 2022-08-19 18:20 | 2022-08-19 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."С" на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2022-08-19 18:20 | 2022-08-19 18:47
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 162 | 2022-08-19 15:50 | 2022-08-19 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал(потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал(потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал(потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал(потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 2022-08-19 15:50 | 2022-08-19 16:20
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 106 | 2022-08-19 14:57 | 2022-08-19 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 14:57 | 2022-08-19 15:57
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 394 | 2022-08-19 13:49 | 2022-08-19 14:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина | 2022-08-19 13:49 | 2022-08-19 14:19
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 392 | 2022-08-19 09:32 | 2022-08-19 10:32 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2022-08-19 09:32 | 2022-08-19 10:32
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 114 ф.10 ПС Прогресс | 156 | 2022-08-19 08:45 | 2022-08-19 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 114 ф.10 ПС Прогресс стало повреждение РЛ-3 в ЗТП-6кВ № 114 ф.10 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 114 ф.10 ПС Прогресс стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 114 ф.10 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 114 ф.10 ПС Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-08-19 08:45 | 2022-08-19 10:35
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 105 | 2022-08-18 23:00 | 2022-08-18 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2022-08-18 23:00 | 2022-08-18 23:50
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова | 163 | 2022-08-18 17:50 | 2022-08-18 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова | 2022-08-18 17:50 | 2022-08-18 18:30
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 171 | 2022-08-18 15:30 | 2022-08-18 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева Пролет:4*А 35 | 2022-08-18 15:30 | 2022-08-18 17:04
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 381 | 2022-08-18 14:45 | 2022-08-18 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2022-08-18 14:45 | 2022-08-18 15:48
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 379 | 2022-08-18 14:40 | 2022-08-18 16:04 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2022-08-18 14:40 | 2022-08-18 16:04
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая | 376 | 2022-08-18 14:00 | 2022-08-18 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая Пролет:4*А 35 | 2022-08-18 14:00 | 2022-08-18 16:17
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева | 375 | 2022-08-18 13:50 | 2022-08-18 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева Пролет:4*А 16 | 2022-08-18 13:50 | 2022-08-18 14:37
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 158 | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 13:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2022-08-18 12:50 | 2022-08-18 13:28
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 373 | 2022-08-18 10:50 | 2022-08-18 12:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская Пролет:4*А 35 | 2022-08-18 10:50 | 2022-08-18 12:30
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 102 | 2022-08-18 05:30 | 2022-08-18 06:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 2022-08-18 05:30 | 2022-08-18 06:08
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 371 | 2022-08-18 05:00 | 2022-08-18 05:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 2022-08-18 05:00 | 2022-08-18 05:33
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 157 | 2022-08-18 03:45 | 2022-08-18 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг Пролет:4*А 50 | 2022-08-18 03:45 | 2022-08-18 04:30
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 155 | 2022-08-18 03:00 | 2022-08-18 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци ВЛИ-0,4кВ КТП 972 Л2 ул.Лютиковая, Гиаци | 2022-08-18 03:00 | 2022-08-18 03:40
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 101 | 2022-08-18 02:10 | 2022-08-18 02:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 2022-08-18 02:10 | 2022-08-18 02:59
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 370 | 2022-08-18 02:00 | 2022-08-18 02:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал ВЛ-0,4 ТП 475 Л3 у.Демид,Привокзал | 2022-08-18 02:00 | 2022-08-18 02:34
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 132 | 2022-08-17 19:00 | 2022-08-17 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2022-08-17 19:00 | 2022-08-17 19:40
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 369 | 2022-08-17 18:20 | 2022-08-17 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2022-08-17 18:20 | 2022-08-17 19:20
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 153 | 2022-08-17 14:00 | 2022-08-17 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 2022-08-17 14:00 | 2022-08-17 14:55
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 151 | 2022-08-17 13:40 | 2022-08-17 14:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 2022-08-17 13:40 | 2022-08-17 14:21
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 366 | 2022-08-17 13:10 | 2022-08-17 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2022-08-17 13:10 | 2022-08-17 13:35
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 348 | 2022-08-17 01:15 | 2022-08-17 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревозм | 2022-08-17 01:15 | 2022-08-17 01:45
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 347 | 2022-08-16 23:45 | 2022-08-17 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр), несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр)на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2022-08-16 23:45 | 2022-08-17 00:15
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская | 287 | 2022-08-16 22:33 | 2022-08-17 00:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 828 - ТП 1108. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился короткое замыкание вследствие обрыва изоляции жилы кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 828 - ТП 1108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Уч. 1 КЛ-6кВ ТП 828 - ТП 1108 ф. 17 Кировская Кабельная линия электропередачи | 2022-08-16 22:33 | 2022-08-17 00:54
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 107 | 2022-08-16 15:30 | 2022-08-16 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2022-08-16 15:30 | 2022-08-16 16:25
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов | 110 | 2022-08-16 13:30 | 2022-08-16 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов на ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов | 2022-08-16 13:30 | 2022-08-16 14:22
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 125 | 2022-08-15 22:30 | 2022-08-15 23:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-08-15 22:30 | 2022-08-15 23:16
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 342 | 2022-08-15 21:40 | 2022-08-15 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 2022-08-15 21:40 | 2022-08-15 22:45
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 340 | 2022-08-15 18:30 | 2022-08-15 19:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 2022-08-15 18:30 | 2022-08-15 19:16
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | 121 | 2022-08-15 18:30 | 2022-08-15 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина ВЛ-0,4 ТП 231 Л3 ул.Бабушкина | 2022-08-15 18:30 | 2022-08-15 19:01
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 120 | 2022-08-15 18:20 | 2022-08-15 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул. Менжинск, Власова | 2022-08-15 18:20 | 2022-08-15 19:50
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 97 | 2022-08-15 14:10 | 2022-08-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 2022-08-15 14:10 | 2022-08-15 14:40
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 653 ф.102 ПС Трикотажная | 90 | 2022-08-15 12:07 | 2022-08-15 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 653 ф.102 ПС Трикотажная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.14, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-6кВ № 653 ф.102 ПС Трикотажная короткое замыкание в результате неудовлетворительного технического состояния. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 ЗТП-6кВ № 653 ф.102 ПС Трикотажная на ЗТП-6кВ № 653 ф.102 ПС Трикотажная ЗТП-6кВ № 653 ф.102 ПС Трикотажная | 2022-08-15 12:07 | 2022-08-15 13:57
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир | 76 | 2022-08-14 23:30 | 2022-08-15 00:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир | 2022-08-14 23:30 | 2022-08-15 00:18
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 323 | 2022-08-14 18:50 | 2022-08-14 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 2022-08-14 18:50 | 2022-08-14 19:40
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 322 | 2022-08-14 17:40 | 2022-08-14 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 ВЛ-0,4 ТП 66 Л2 до Каширская,18 | 2022-08-14 17:40 | 2022-08-14 19:08
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) | 321 | 2022-08-14 16:30 | 2022-08-14 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) | 2022-08-14 16:30 | 2022-08-14 17:36
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 74 | 2022-08-14 14:50 | 2022-08-14 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2022-08-14 14:50 | 2022-08-14 15:18
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 70 | 2022-08-14 14:00 | 2022-08-14 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Пролет:4*А 35 | 2022-08-14 14:00 | 2022-08-14 16:30
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 318 | 2022-08-14 12:40 | 2022-08-14 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 2022-08-14 12:40 | 2022-08-14 13:30
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 67 | 2022-08-13 21:45 | 2022-08-14 00:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная ВЛ-0,4кВ ТП 1447 Л-2 ул. Тополиная | 2022-08-13 21:45 | 2022-08-14 00:17
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс | 317 | 2022-08-12 22:30 | 2022-08-13 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс | 2022-08-12 22:30 | 2022-08-13 00:20
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 66 | 2022-08-11 22:40 | 2022-08-11 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-08-11 22:40 | 2022-08-11 23:35
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 315 | 2022-08-11 22:20 | 2022-08-11 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 2022-08-11 22:20 | 2022-08-11 23:15
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) | 314 | 2022-08-11 21:25 | 2022-08-11 22:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) Пролет:4*А 50 | 2022-08-11 21:25 | 2022-08-11 22:33
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 84 | 2022-08-11 21:05 | 2022-08-11 22:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:4*А 35 | 2022-08-11 21:05 | 2022-08-11 22:01
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 313 | 2022-08-11 20:35 | 2022-08-11 21:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина Пролет:4*А 50 | 2022-08-11 20:35 | 2022-08-11 21:26
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 77 | 2022-08-11 18:15 | 2022-08-11 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2022-08-11 18:15 | 2022-08-11 19:11
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 293 | 2022-08-11 14:35 | 2022-08-11 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк Пролет:4*А 50 | 2022-08-11 14:35 | 2022-08-11 15:27
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 65 | 2022-08-11 13:45 | 2022-08-11 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 2022-08-11 13:45 | 2022-08-11 14:46
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 28 | 2022-08-11 10:08 | 2022-08-11 12:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы Ф. "А" кабеля на участке ПС-РП 34 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ установленным лицом Егуповым Денисом Александровичем. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы Ф. "А" кабеля на участке ПС-РП 34 с последующим замыканием на землю вследствие механического повреждения при производстве земляных работ установленным лицом Егуповым Денисом Александровичем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое павреждение на КЛ-10кВ ф. 106 ПС Северная - РП 34 ААБ 3х240, 3190 м | 2022-08-11 10:08 | 2022-08-11 12:03
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 37 | 2022-08-10 21:50 | 2022-08-10 22:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2022-08-10 21:50 | 2022-08-10 22:59
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 292 | 2022-08-10 17:43 | 2022-08-10 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2022-08-10 17:43 | 2022-08-10 18:35
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 286 | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-10 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-10 16:55
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 62 | 2022-08-10 01:30 | 2022-08-10 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) Пролет:4*А 35 | 2022-08-10 01:30 | 2022-08-10 03:00
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) | 285 | 2022-08-09 23:30 | 2022-08-10 01:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л5 (ул.М.Горького) Пролет:4*А 50 | 2022-08-09 23:30 | 2022-08-10 01:56
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 27 | 2022-08-09 18:46 | 2022-08-09 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Пролет:4*А 35 | 2022-08-09 18:46 | 2022-08-09 19:46
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 284 | 2022-08-09 15:45 | 2022-08-09 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил | 2022-08-09 15:45 | 2022-08-09 16:24
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 22 | 2022-08-09 14:20 | 2022-08-09 15:26 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:3*А 50 | 2022-08-09 14:20 | 2022-08-09 15:26
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 17 | 2022-08-09 14:15 | 2022-08-09 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная Пролет:4*А 35 | 2022-08-09 14:15 | 2022-08-09 15:26
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 283 | 2022-08-09 13:38 | 2022-08-09 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2022-08-09 13:38 | 2022-08-09 14:32
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 16 | 2022-08-08 19:10 | 2022-08-08 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2022-08-08 19:10 | 2022-08-08 19:38
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 14 | 2022-08-08 17:07 | 2022-08-08 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50 | 2022-08-08 17:07 | 2022-08-08 18:07
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 994 | 2022-08-07 18:05 | 2022-08-07 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2022-08-07 18:05 | 2022-08-07 18:35
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского | 3 | 2022-08-07 14:15 | 2022-08-07 15:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского Пролет:4*А 50 | 2022-08-07 14:15 | 2022-08-07 15:00
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 973 | 2022-08-07 05:46 | 2022-08-07 08:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 ПС Царевская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор №21-№22 на участке РП 6 - СТП 1564. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 ПС Царевская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор №21-№22 на участке РП 6 - СТП 1564 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ РП 6 - ТП 554 ф.619 ПС Царевская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-07 05:46 | 2022-08-07 08:15
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 993 | 2022-08-06 20:30 | 2022-08-06 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Пролет:4*А 50 | 2022-08-06 20:30 | 2022-08-06 22:08
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 971 | 2022-08-06 16:30 | 2022-08-06 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 2022-08-06 16:30 | 2022-08-06 17:15
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 919 | 2022-08-06 11:00 | 2022-08-06 12:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2022-08-06 11:00 | 2022-08-06 12:26
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева | 276 | 2022-08-06 04:00 | 2022-08-06 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева | 2022-08-06 04:00 | 2022-08-06 05:00
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 277 | 2022-08-05 18:00 | 2022-08-05 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2022-08-05 18:00 | 2022-08-05 19:10
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 275 | 2022-08-05 15:00 | 2022-08-05 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2022-08-05 15:00 | 2022-08-05 16:00
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 989 | 2022-08-04 20:50 | 2022-08-04 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская ВЛ-0,4 Л1 ТП 38 потребительская | 2022-08-04 20:50 | 2022-08-04 21:45
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.210 Трикотажная - БКТП-1568 | 972 | 2022-08-04 17:55 | 2022-08-04 19:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.210 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 1443 - ТП 1703. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.210 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился короткое замыкание вследствие обрыва изоляции жилы кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 1443 - ТП 1703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на Уч. 1 КЛ-6кВ ТП 1443 - ТП 1703 ф. 210 Трикотажная Кабельная линия электропередачи | 2022-08-04 17:55 | 2022-08-04 19:10
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) | 987 | 2022-08-04 15:50 | 2022-08-04 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) | 2022-08-04 15:50 | 2022-08-04 16:44
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 31 ф.414 | 966 | 2022-08-04 10:35 | 2022-08-04 11:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок РП 31 - ТП 862. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля с замыканием на "землю" на участке РП 31 - ТП 862. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6 РП 31-ТП 862 ф.414 ПС Трикотажная ААБ 3х120, 30м | 2022-08-04 10:35 | 2022-08-04 11:50
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 974 | 2022-08-04 10:15 | 2022-08-04 14:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 203 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка кабельный переход ПС - РП 19 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 203 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка кабельный переход ПС - РП 19 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 Кабельная линия электропередачи | 2022-08-04 10:15 | 2022-08-04 14:39
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 274 | 2022-08-03 15:00 | 2022-08-03 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская ВЛ-0,4 ТП 412 Л2 у.1-я Игарская | 2022-08-03 15:00 | 2022-08-03 16:25
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) | 273 | 2022-08-03 04:00 | 2022-08-03 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) | 2022-08-03 04:00 | 2022-08-03 05:00
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая | 983 | 2022-08-02 21:00 | 2022-08-02 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая Пролет:4*А 35 | 2022-08-02 21:00 | 2022-08-02 22:10
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 982 | 2022-08-02 20:30 | 2022-08-02 21:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2022-08-02 20:30 | 2022-08-02 21:16
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная | 958 | 2022-08-02 17:35 | 2022-08-02 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная | 2022-08-02 17:35 | 2022-08-02 18:20
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева | 951 | 2022-08-02 17:15 | 2022-08-02 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 116 - ул. Татищева | 2022-08-02 17:15 | 2022-08-02 18:05
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 980 | 2022-08-02 11:20 | 2022-08-02 13:40 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2022-08-02 11:20 | 2022-08-02 13:40
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 981 | 2022-08-02 11:10 | 2022-08-02 12:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) Пролет:4*А 50 | 2022-08-02 11:10 | 2022-08-02 12:00
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 41 | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-01 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-01 17:05
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) | 272 | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-01 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) | 2022-08-01 16:00 | 2022-08-01 17:00
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 43 | 2022-08-01 05:05 | 2022-08-01 05:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 2022-08-01 05:05 | 2022-08-01 05:35
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 979 | 2022-08-01 02:50 | 2022-08-01 03:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина перегорание ПН-2 Ф."C" ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."C" на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина Пролет:4*А 35 | 2022-08-01 02:50 | 2022-08-01 03:17
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 271 | 2022-08-01 00:51 | 2022-08-01 01:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2022-08-01 00:51 | 2022-08-01 01:51
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 910 | 2022-08-01 00:25 | 2022-08-01 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 2022-08-01 00:25 | 2022-08-01 00:55
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 912 | 2022-07-31 23:48 | 2022-08-01 00:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."С" на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2022-07-31 23:48 | 2022-08-01 00:18
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 255 | 2022-07-31 22:29 | 2022-07-31 23:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул. Вокзальн, Калинин явилось повреждение на ТП 475 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул. Вокзальн, Калинин на ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул. Вокзальн, Калинин ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул. Вокзальн, Калинин | 2022-07-31 22:29 | 2022-07-31 23:29
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 262 | 2022-07-31 20:30 | 2022-07-31 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2022-07-31 20:30 | 2022-07-31 21:00
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 970 | 2022-07-31 18:30 | 2022-07-31 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул. Бабушкина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул. Бабушкина , явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул. Бабушкина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул. Бабушкина на ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул. Бабушкина ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул. Бабушкина | 2022-07-31 18:30 | 2022-07-31 19:00
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 216 | 2022-07-31 17:05 | 2022-08-01 13:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 204- ТП 307 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 204- ТП 307 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 204 - ТП 307 ф.623 ПС Северная АСБ 3х150, 98 м | 2022-07-31 17:05 | 2022-07-31 18:16
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 207 | 2022-07-31 13:30 | 2022-07-31 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 619 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 278 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 619 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 278 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КТП-6кВ № 278 ф.619 ПС Царевская РВ-10/400 | 2022-07-31 13:30 | 2022-07-31 16:19
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 260 | 2022-07-31 12:00 | 2022-07-31 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 Пролет:4*А 35 | 2022-07-31 12:00 | 2022-07-31 13:40
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 259 | 2022-07-30 20:20 | 2022-07-30 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-07-30 20:20 | 2022-07-30 21:15
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 254 | 2022-07-30 16:56 | 2022-07-30 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж, явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 ул. Фиолетова, Кр. Набереж | 2022-07-30 16:56 | 2022-07-30 17:26
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 258 | 2022-07-30 16:56 | 2022-07-30 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2022-07-30 16:56 | 2022-07-30 17:26
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 908 | 2022-07-30 15:09 | 2022-07-30 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2022-07-30 15:09 | 2022-07-30 16:09
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП26 ф.19 ПСВосточная | 935 | 2022-07-30 13:12 | 2022-07-30 16:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 110/6 кВ ПС Восточная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 142 - ТП 483. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 110/6 кВ ПС Восточная явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля с замыканием фазы "B" с последующим на участке ТП 142 - ТП 483. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции. на КЛ-6 кВ ТП 483 - ТП 142 ААБ 3х185, 435 м | 2022-07-30 13:12 | 2022-07-30 16:32
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л4 ТП 207 ул. Крымская | 969 | 2022-07-30 10:38 | 2022-07-30 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л4 ТП 207 ул. Крымская(потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л4 ТП 207 ул. Крымская(потребитель) явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л4 ТП 207 ул. Крымская ВЛ-0,4 Л4 ТП 207 ул. Крымская | 2022-07-30 10:38 | 2022-07-30 11:38
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 105 ПС Юбилейная - РП 3 | 261 | 2022-07-30 01:45 | 2022-07-30 03:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.105 ПС 110\10\10 кВ Юбилейная стало повреждение проходных изоляторов в РУ-10кВ в РП 3 вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ф.105 ПС 110\10\10 кВ Юбилейная стало повреждение проходных изоляторов СШМ в РУ-10кВ в РП 3 вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на КЛ-10кВ ф. 105 ПС Юбилейная - РП 3 КЛ-10кВ ф. 105 ПС Юбилейная - РП 3 | 2022-07-30 01:45 | 2022-07-30 03:05
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 253 | 2022-07-29 22:40 | 2022-07-29 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2022-07-29 22:40 | 2022-07-29 23:25
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 251 | 2022-07-29 14:20 | 2022-07-29 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 2022-07-29 14:20 | 2022-07-29 15:10
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 250 | 2022-07-29 14:05 | 2022-07-29 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2022-07-29 14:05 | 2022-07-29 15:33
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 931 | 2022-07-28 11:30 | 2022-07-28 17:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля на участке спуск в ТП 203-ТП 613 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ частным лицом Козловым Сергеем Борисовичем. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля на участке спуск в ТП 203-ТП 613 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ частным лицом Козловым Сергеем Борисовичем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение на Уч.1КЛ-6кВ ф.605 ПС Северная ТП 203 - ТП 613 / АПвПу2г 3х150/25, 135 м Кабельная линия электропередачи | 2022-07-28 11:30 | 2022-07-28 12:11
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 178 | 2022-07-28 00:19 | 2022-07-28 02:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка ПС Трикотажная - РП 19 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6кВ участка ПС Трикотажная - РП 19 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на Уч-к1 КВЛ ПС Трикотажная - РП 19/АСБ 3х240 0,450 км Кабельная линия электропередачи | 2022-07-28 00:19 | 2022-07-28 02:05
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 249 | 2022-07-27 22:50 | 2022-07-27 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Пролет:4*А 35 | 2022-07-27 22:50 | 2022-07-27 23:55
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 174 | 2022-07-27 13:47 | 2022-07-27 18:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля на участке спуск в ТП 203-ТП 613 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ частным лицом Козловым Сергеем Борисовичем. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля на участке спуск в ТП 203-ТП 613 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ частным лицом Козловым Сергеем Борисовичем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на Уч.1КЛ-6кВ ф.605 ПС Северная ТП 203 - ТП 613 / АПвПу2г 3х150/25, 135 м Кабельная линия электропередачи | 2022-07-27 13:47 | 2022-07-27 14:52
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова | 248 | 2022-07-27 04:10 | 2022-07-27 05:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова ВЛ-0,4 Л2 ТП 88 ул.Адм. Нахимова | 2022-07-27 04:10 | 2022-07-27 05:15
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 242 | 2022-07-25 18:10 | 2022-07-25 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер ВЛ-0,4 ТП 278 Л3 у.Сахал,Калинин,2-яДер | 2022-07-25 18:10 | 2022-07-25 19:20
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН - РП9 ф.608 ПС Южная | 169 | 2022-07-24 18:55 | 2022-07-24 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 9 - ТП 94 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке РП 9 - ТП 94 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 9 - ТП 94 ф. 608 ПС Южная АСБ 3х240, 1200м | 2022-07-24 18:55 | 2022-07-24 19:50
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 247 | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:54
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 968 | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 14:59
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 | 246 | 2022-07-23 09:00 | 2022-07-23 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 ВЛ-0,4кВ ТП 160-ул.Б.Хмельн,29 | 2022-07-23 09:00 | 2022-07-23 10:34
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 245 | 2022-07-22 22:00 | 2022-07-22 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2022-07-22 22:00 | 2022-07-22 23:05
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 952 | 2022-07-22 20:55 | 2022-07-22 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 2022-07-22 20:55 | 2022-07-22 22:10
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 244 | 2022-07-22 18:00 | 2022-07-22 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 2022-07-22 18:00 | 2022-07-22 18:30
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 243 | 2022-07-22 17:35 | 2022-07-22 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени перегорание ПН-2 Ф."В" ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени ВЛ-0,4 ТП 617 Л1 по ул.Кр.Знамени | 2022-07-22 17:35 | 2022-07-22 18:04
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна | 235 | 2022-07-22 16:40 | 2022-07-22 17:25 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна стало ручное отключение по заявке МУП "Водоканал" для проведения работ. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна стало ручное отключение по заявке МУП "Водоканал" для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 229 Л3 ул.Шаумяна | 2022-07-22 16:40 | 2022-07-22 17:25
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 | 905 | 2022-07-22 16:05 | 2022-07-22 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 ВЛ-0,38 Л 9 ТП 66 ул. Адм.Нахимова/Владикавказская, 47/26 | 2022-07-22 16:05 | 2022-07-22 16:53
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 967 | 2022-07-22 14:58 | 2022-07-22 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 2022-07-22 14:58 | 2022-07-22 15:30
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии | 241 | 2022-07-22 14:40 | 2022-07-22 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии | 2022-07-22 14:40 | 2022-07-22 15:09
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 240 | 2022-07-21 21:30 | 2022-07-21 22:57 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан стало ручное отключение по заявке МКП "Горсвет" для проведения работ. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан стало ручное отключение по заявке МКП "Горсвет" для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МКП "Горсвет" на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2022-07-21 21:30 | 2022-07-21 22:57
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 237 | 2022-07-21 14:00 | 2022-07-21 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 2022-07-21 14:00 | 2022-07-21 15:24
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер | 236 | 2022-07-21 07:10 | 2022-07-21 09:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер явилось короткое замыкание в следствии обрыва линейного провода Ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-07-21 07:10 | 2022-07-21 09:01
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 238 | 2022-07-20 22:33 | 2022-07-20 23:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.33 ПС 110/6 ПС Восточная стало наброс проволоки неустановленными лицами, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор №2-№3 на участке ТП 579 - ТП 594. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.33 ПС 110/6 ПС Восточная стало наброс проволоки неустановленными лицами, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор №2-№3 на участке ТП 579 - ТП 594. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на ВЛ-6 ТП 594-ТП 579 ф.33 ПС Восточная Пролет:3*А 35 | 2022-07-20 22:33 | 2022-07-20 23:38
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная | 232 | 2022-07-20 11:45 | 2022-07-20 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная явилось повреждение на ТП 16 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная явилось повреждение на ТП 16 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная | 2022-07-20 11:45 | 2022-07-20 13:00
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева | 964 | 2022-07-20 05:55 | 2022-07-20 06:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 659 Л6 у.Татищева | 2022-07-20 05:55 | 2022-07-20 06:25
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина | 909 | 2022-07-19 20:57 | 2022-07-19 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось повреждение на ТП 231 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина явилось повреждение на ТП 231 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 231 Л2 ул.Бабушкина,Аладьина Пролет:4*А 35 | 2022-07-19 20:57 | 2022-07-19 21:57
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 963 | 2022-07-19 18:11 | 2022-07-19 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск Пролет:3*А 50 | 2022-07-19 18:11 | 2022-07-19 19:11
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 231 | 2022-07-19 15:40 | 2022-07-19 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 2022-07-19 15:40 | 2022-07-19 16:11
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная | 853 | 2022-07-19 15:26 | 2022-07-19 16:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы Ф. "А" кабеля на участке ПС-РП 13 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ сотрудниками ООО СЗ "Разум Космонавтов". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы Ф. "А" кабеля на участке ПС-РП 13 с последующим замыканием на землю вследствие механического повреждения при производстве земляных работ сотрудниками ООО СЗ "Разум Космонавтов". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.14 ПСВосточная ААБ 3х185, 885м | 2022-07-19 15:26 | 2022-07-19 16:24
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 962 | 2022-07-19 03:30 | 2022-07-19 04:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 2022-07-19 03:30 | 2022-07-19 04:35
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 226 | 2022-07-18 21:10 | 2022-07-18 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 2022-07-18 21:10 | 2022-07-18 23:28
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 230 | 2022-07-18 16:25 | 2022-07-18 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2022-07-18 16:25 | 2022-07-18 16:55
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 961 | 2022-07-18 16:24 | 2022-07-18 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение на ТП 15 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение на ТП 15 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) Пролет:4*А 50 | 2022-07-18 16:24 | 2022-07-18 17:24
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 229 | 2022-07-18 16:10 | 2022-07-18 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 2022-07-18 16:10 | 2022-07-18 16:40
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 228 | 2022-07-18 15:20 | 2022-07-18 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 2022-07-18 15:20 | 2022-07-18 15:50
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 227 | 2022-07-17 23:00 | 2022-07-17 23:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2022-07-17 23:00 | 2022-07-17 23:43
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 959 | 2022-07-17 22:00 | 2022-07-17 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 2022-07-17 22:00 | 2022-07-17 22:50
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 225 | 2022-07-17 22:00 | 2022-07-17 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 2022-07-17 22:00 | 2022-07-17 22:50
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 957 | 2022-07-17 21:00 | 2022-07-17 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось повреждение на ТП 45 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 2022-07-17 21:00 | 2022-07-17 22:00
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 895 | 2022-07-17 18:20 | 2022-07-17 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 на ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 ВЛ-0,4 ТП 687 Л2 по ул.Звёздн,51к1 | 2022-07-17 18:20 | 2022-07-17 19:00
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 224 | 2022-07-17 18:10 | 2022-07-17 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2022-07-17 18:10 | 2022-07-17 18:55
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 954 | 2022-07-17 16:10 | 2022-07-17 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул. Морозова, Бакинская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л1 ТП 37 ул. Морозова, Бакинская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 Л1 ТП 37 ул. Морозова, Бакинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 Л1 ТП 37 ул. Морозова, Бакинская на ВЛ-0,4 Л1 ТП 37 ул. Морозова, Бакинская ВЛ-0,4 Л1 ТП 37 ул. Морозова, Бакинская | 2022-07-17 16:10 | 2022-07-17 17:10
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе | 956 | 2022-07-17 10:45 | 2022-07-17 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе ВЛИ-0,4 ТП 1151 Л1 у.Фунтовское шоссе | 2022-07-17 10:45 | 2022-07-17 11:33
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 223 | 2022-07-17 09:45 | 2022-07-17 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2022-07-17 09:45 | 2022-07-17 10:36
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 122 | 2022-07-17 05:30 | 2022-07-17 06:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС Южная - КРУН 3 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке ПС Южная - КРУН 3 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ 6 кВ ПС Южная - КРУН 3 ф.608 Кабельная линия электропередачи | 2022-07-17 05:30 | 2022-07-17 06:50
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 222 | 2022-07-16 20:30 | 2022-07-16 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2022-07-16 20:30 | 2022-07-16 21:18
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 613 потребительская | 955 | 2022-07-16 16:20 | 2022-07-16 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 613 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 613 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 613 потребительская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 613 потребительская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 613 потребительская ВЛ-0,4 ТП 613 потребительская | 2022-07-16 16:20 | 2022-07-16 17:10
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская | 221 | 2022-07-16 14:00 | 2022-07-16 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская ВЛ-0,4 ТП 442 Л2 у.3-я Тихвинская | 2022-07-16 14:00 | 2022-07-16 15:15
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 219 | 2022-07-16 11:00 | 2022-07-16 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось повреждение на ТП 212 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось повреждение на ТП 212 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская Пролет:4*А 35 | 2022-07-16 11:00 | 2022-07-16 12:30
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 218 | 2022-07-16 00:45 | 2022-07-16 01:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 2022-07-16 00:45 | 2022-07-16 01:36
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 217 | 2022-07-15 23:15 | 2022-07-15 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) ВЛ-0,4кВ ТП 613 (ул.Ахшарумова,Б.Хмельн) | 2022-07-15 23:15 | 2022-07-15 23:45
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 | 215 | 2022-07-15 16:00 | 2022-07-15 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 явилось повреждение на ТП 582 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 явилось повреждение на ТП 582 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 582-ул.Кубанская ж/д 31 Пролет:4*А 50 | 2022-07-15 16:00 | 2022-07-15 17:54
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная | 119 | 2022-07-15 14:12 | 2022-07-15 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 12-ТП 307 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 12-ТП 307 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 12 - ТП 307 ф.605 ПС Северная Кабельная линия электропередачи | 2022-07-15 14:12 | 2022-07-15 16:40
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 911 | 2022-07-15 03:30 | 2022-07-15 04:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2022-07-15 03:30 | 2022-07-15 04:34
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен | 214 | 2022-07-14 22:55 | 2022-07-15 00:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен | 2022-07-14 22:55 | 2022-07-15 00:02
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 213 | 2022-07-14 22:00 | 2022-07-14 23:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось повреждение на ТП 1426 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось повреждение на ТП 1426 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 2022-07-14 22:00 | 2022-07-14 23:56
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 212 | 2022-07-14 21:50 | 2022-07-14 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2022-07-14 21:50 | 2022-07-14 23:24
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 потребительская | 211 | 2022-07-14 09:25 | 2022-07-14 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 50 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 50 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 50 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 50 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 50 потребительская ВЛ-0,4 ТП 50 потребительская | 2022-07-14 09:25 | 2022-07-14 09:55
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова | 210 | 2022-07-14 08:29 | 2022-07-14 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова | 2022-07-14 08:29 | 2022-07-14 09:00
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 950 | 2022-07-14 00:45 | 2022-07-14 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2022-07-14 00:45 | 2022-07-14 01:35
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 949 | 2022-07-13 23:25 | 2022-07-14 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 2022-07-13 23:25 | 2022-07-14 00:15
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 948 | 2022-07-13 21:30 | 2022-07-13 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 70 Л2 ул. Б.Хмельницкого | 2022-07-13 21:30 | 2022-07-13 22:20
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 893 | 2022-07-13 16:00 | 2022-07-13 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось повреждение на ТП 13 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось повреждение на ТП 13 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) Пролет:4*А 35 | 2022-07-13 16:00 | 2022-07-13 18:33
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 198 | 2022-07-13 12:40 | 2022-07-13 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."В"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2022-07-13 12:40 | 2022-07-13 13:46
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская | 166 | 2022-07-13 12:00 | 2022-07-13 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-07-13 12:00 | 2022-07-13 15:40
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой | 191 | 2022-07-13 11:00 | 2022-07-13 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 19 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 19 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2022-07-13 11:00 | 2022-07-13 12:35
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 196 | 2022-07-13 05:05 | 2022-07-13 06:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2022-07-13 05:05 | 2022-07-13 06:52
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) | 195 | 2022-07-12 15:00 | 2022-07-12 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) явилось повреждение на ТП 754 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) явилось повреждение на ТП 754 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 754 (потребитель) | 2022-07-12 15:00 | 2022-07-12 16:20
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова | 940 | 2022-07-12 10:45 | 2022-07-12 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова Пролет:4*А 50 | 2022-07-12 10:45 | 2022-07-12 11:48
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 106 | 2022-07-12 00:15 | 2022-07-12 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 2022-07-12 00:15 | 2022-07-12 00:45
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.1 | 938 | 2022-07-11 22:49 | 2022-07-11 23:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.1 явился обрыв линейного провода ф."А". | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.1 явился обрыв линейного провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.1 ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.1 | 2022-07-11 22:49 | 2022-07-11 23:49
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 934 | 2022-07-11 22:05 | 2022-07-11 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 2022-07-11 22:05 | 2022-07-11 22:35
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная | 881 | 2022-07-11 21:10 | 2022-07-11 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная явилось повреждение на ТП 85 (обрыв линейного провода ф."В"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная явилось повреждение на ТП 85 (обрыв линейного провода ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 85 Л1 у.Эспланадная Пролет:3*А 25 | 2022-07-11 21:10 | 2022-07-11 22:10
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) | 927 | 2022-07-11 21:08 | 2022-07-11 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 190 - (потребитель) | 2022-07-11 21:08 | 2022-07-11 21:38
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова | 156 | 2022-07-11 18:50 | 2022-07-11 19:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А"ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова на ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова на ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова | 2022-07-11 18:50 | 2022-07-11 19:21
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 187 | 2022-07-11 16:50 | 2022-07-11 18:09 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2022-07-11 16:50 | 2022-07-11 18:09
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 884 | 2022-07-11 15:00 | 2022-07-11 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 2022-07-11 15:00 | 2022-07-11 16:52
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 926 | 2022-07-11 14:30 | 2022-07-11 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2022-07-11 14:30 | 2022-07-11 15:57
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 882 | 2022-07-11 12:00 | 2022-07-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилось повреждение на ТП 243 (обрыв линейного провода ф."В"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явилось повреждение на ТП 243 (обрыв линейного провода ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск Пролет:4*А 70 | 2022-07-11 12:00 | 2022-07-11 16:00
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 | 184 | 2022-07-11 11:30 | 2022-07-11 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явилось повреждение на ТП 448 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 явилось повреждение на ТП 448 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 448 Л2 по ул.Веденеева30,32 Пролет:4*А 35 | 2022-07-11 11:30 | 2022-07-11 15:27
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 879 | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-11 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 2022-07-11 11:00 | 2022-07-11 13:35
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 182 | 2022-07-11 10:00 | 2022-07-11 12:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 2022-07-11 10:00 | 2022-07-11 12:38
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 173 | 2022-07-11 09:30 | 2022-07-11 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской стало ручное отключение для проведения работ по ремонту поврежденной опоры. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской стало ручное отключение для проведения работ по ремонту поврежденной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для проведения технического обслуживания на ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 2022-07-11 09:30 | 2022-07-11 12:57
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 | 845 | 2022-07-10 21:30 | 2022-07-10 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 на ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 на ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 ВЛ-0,4 ТП 222 Л5 ул. Дубров76/1,52,52/1 | 2022-07-10 21:30 | 2022-07-10 22:45
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 105 | 2022-07-10 18:10 | 2022-07-10 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 2022-07-10 18:10 | 2022-07-10 19:00
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 163 | 2022-07-10 16:28 | 2022-07-10 19:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор №4-№5 на участке ТП 81 - ТП 81а вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор №4-№5 на участке ТП 81 - ТП 81а вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВТП81а-ТП81 ф.16 ПС Кировская Пролет:3*А 50 | 2022-07-10 16:28 | 2022-07-10 19:17
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф. 25 ПС Прогресс - КРУН 11 | 160 | 2022-07-10 13:33 | 2022-07-10 15:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс стало перекрытие по паутине в потребительской ТП 1429 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс стало перекрытие по паутине в потребительской ТП 1429 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ТП 1429 ф.25 ПС 35/6 Прогресс ТП 1429 ф.25 ПС 35/6 Прогресс | 2022-07-10 13:33 | 2022-07-10 15:55
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова | 171 | 2022-07-10 12:55 | 2022-07-10 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова | 2022-07-10 12:55 | 2022-07-10 13:25
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская | 899 | 2022-07-10 12:54 | 2022-07-10 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская перегорание ПН-2 Ф."А"ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."В" на ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская ВЛ-0,4 ТП 442 Л1 у.2,4-я Тихвинская | 2022-07-10 12:54 | 2022-07-10 13:26
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная | 159 | 2022-07-09 20:30 | 2022-07-09 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная явилось повреждение на ТП 360 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная явилось повреждение на ТП 360 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная Пролет:3*А 35 | 2022-07-09 20:30 | 2022-07-09 21:57
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 817 | 2022-07-09 14:40 | 2022-07-09 15:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 546 А-ТП 159 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке ТП 546 А-ТП 159 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 546А - ТП 159ф.624 ПС Царевская ААБ 3х185, 790м | 2022-07-09 14:40 | 2022-07-09 15:11
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 821 | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-08 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 2022-07-08 09:00 | 2022-07-08 09:55
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 158 | 2022-07-07 17:00 | 2022-07-07 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 2022-07-07 17:00 | 2022-07-07 18:28
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 102 | 2022-07-07 14:43 | 2022-07-07 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2022-07-07 14:43 | 2022-07-07 16:34
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 157 | 2022-07-07 11:00 | 2022-07-07 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2022-07-07 11:00 | 2022-07-07 11:27
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 155 | 2022-07-06 23:10 | 2022-07-07 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось повреждение на ТП 606 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явилось повреждение на ТП 606 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2022-07-06 23:10 | 2022-07-07 00:10
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 830 | 2022-07-06 15:18 | 2022-07-06 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 146 на ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 2022-07-06 15:18 | 2022-07-06 15:48
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 153 | 2022-07-05 21:40 | 2022-07-05 22:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2022-07-05 21:40 | 2022-07-05 22:36
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 907 | 2022-07-05 13:45 | 2022-07-05 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2022-07-05 13:45 | 2022-07-05 14:35
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 151 | 2022-07-04 22:50 | 2022-07-04 23:40 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 2022-07-04 22:50 | 2022-07-04 23:40
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 150 | 2022-07-04 11:55 | 2022-07-04 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссео явилось повреждение на ТП 1511 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явилось повреждение на ТП 1511 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе Пролет:1*СИП-4 4х25 | 2022-07-04 11:55 | 2022-07-04 13:03
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 148 | 2022-07-04 10:05 | 2022-07-04 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось повреждение на ТП 65 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось повреждение на ТП 65 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 2022-07-04 10:05 | 2022-07-04 11:40
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 892 | 2022-07-04 10:00 | 2022-07-04 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось повреждение на ТП 234 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явилось повреждение на ТП 234 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест Пролет:3*А 35 | 2022-07-04 10:00 | 2022-07-04 11:36
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 864 | 2022-07-04 09:20 | 2022-07-04 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин перегорание ПН-2 Ф."А"ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2022-07-04 09:20 | 2022-07-04 10:33
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 145 | 2022-07-03 23:15 | 2022-07-04 00:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение на ТП 210 (обрыв линейного провода ф."В"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение на ТП 210 (обрыв линейного провода ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2022-07-03 23:15 | 2022-07-04 00:25
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 112 | 2022-07-03 22:10 | 2022-07-03 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода Ф. "А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат на ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2022-07-03 22:10 | 2022-07-03 23:05
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 891 | 2022-07-03 18:00 | 2022-07-03 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 2022-07-03 18:00 | 2022-07-03 18:50
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 889 | 2022-07-03 17:00 | 2022-07-03 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:4*А 35 | 2022-07-03 17:00 | 2022-07-03 17:50
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 888 | 2022-07-03 13:30 | 2022-07-03 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" на ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 2022-07-03 13:30 | 2022-07-03 14:47
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 128 | 2022-07-03 10:00 | 2022-07-03 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2022-07-03 10:00 | 2022-07-03 10:40
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 855 | 2022-07-02 22:00 | 2022-07-03 00:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского Пролет:3*А 35 | 2022-07-02 22:00 | 2022-07-03 00:08
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 861 | 2022-07-02 21:00 | 2022-07-02 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая Пролет:4*А 35 | 2022-07-02 21:00 | 2022-07-02 22:30
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского | 127 | 2022-07-02 20:00 | 2022-07-02 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенског явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенског несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенског явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенског несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 249 Л2 у.Бахтемир,Селенского Пролет:4*А 35 | 2022-07-02 20:00 | 2022-07-02 21:40
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 857 | 2022-07-02 18:00 | 2022-07-02 19:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес Пролет:4*А 50 | 2022-07-02 18:00 | 2022-07-02 19:51
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 854 | 2022-07-02 17:25 | 2022-07-02 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен перегорание ПН-2 Ф."С" ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 2022-07-02 17:25 | 2022-07-02 17:55
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 872 | 2022-07-02 15:50 | 2022-07-02 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода Ф. "В"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода Ф. "В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2022-07-02 15:50 | 2022-07-02 16:48
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 871 | 2022-07-02 15:03 | 2022-07-02 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода Ф. "С"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода Ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 2022-07-02 15:03 | 2022-07-02 16:00
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 870 | 2022-07-02 12:29 | 2022-07-02 12:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2022-07-02 12:29 | 2022-07-02 12:59
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 333 ж/д 6 ул.Покровская | 856 | 2022-07-02 12:05 | 2022-07-02 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 333 ж/д 6 ул.Покровская явилось повреждение на ТП 333 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 333 ж/д 6 ул.Покровская явилось повреждение на ТП 333 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 333 ж/д 6 ул.Покровская КЛ-0,4кВ ТП 333 ж/д 6 ул.Покровская | 2022-07-02 12:05 | 2022-07-02 12:47
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 111 | 2022-07-02 09:25 | 2022-07-02 10:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явилось повреждение на ТП 450 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явилось повреждение на ТП 450 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 2022-07-02 09:25 | 2022-07-02 10:31
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 | 107 | 2022-07-02 00:10 | 2022-07-02 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин на ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 ВЛ-0,4 ТП 249 Л5 у.Полякова,17 | 2022-07-02 00:10 | 2022-07-02 00:50
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 125 | 2022-07-01 22:00 | 2022-07-01 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп Пролет:4*А 35 | 2022-07-01 22:00 | 2022-07-01 23:07
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 110 | 2022-07-01 18:40 | 2022-07-01 19:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось перегорание ПН-2 Ф."А"ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 2022-07-01 18:40 | 2022-07-01 19:29
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 121 | 2022-07-01 16:00 | 2022-07-01 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-07-01 16:00 | 2022-07-01 17:50
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 120 | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось повреждение на ТП 81 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось повреждение на ТП 81 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 17:43
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 869 | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс стало ручное отключение для проведения работ. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс стало ручное отключение для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для проведения работ по техническому обслуживанию на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 16:40
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 816 | 2022-07-01 14:00 | 2022-07-01 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 2022-07-01 14:00 | 2022-07-01 15:20
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 847 | 2022-07-01 10:30 | 2022-07-01 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2022-07-01 10:30 | 2022-07-01 12:00
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 97 | 2022-06-30 17:00 | 2022-06-30 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2022-06-30 17:00 | 2022-06-30 18:08
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 810 | 2022-06-30 16:20 | 2022-06-30 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2022-06-30 16:20 | 2022-06-30 17:00
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 86 | 2022-06-30 09:20 | 2022-06-30 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось повреждение на ТП 275 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось повреждение на ТП 275 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева Пролет:4*А 35 | 2022-06-30 09:20 | 2022-06-30 10:52
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 801 | 2022-06-29 15:00 | 2022-06-29 15:50 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2022-06-29 15:00 | 2022-06-29 15:50
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 825 | 2022-06-29 14:00 | 2022-06-29 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось повреждение на ТП 220 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева явилось повреждение на ТП 220 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева Пролет:4*А 50 | 2022-06-29 14:00 | 2022-06-29 15:19
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 83 | 2022-06-29 13:00 | 2022-06-29 14:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского Пролет:3*А 35 | 2022-06-29 13:00 | 2022-06-29 14:49
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) | 82 | 2022-06-29 09:50 | 2022-06-29 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось повреждение на ТП 110 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) явилось повреждение на ТП 110 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 110.вых.2(пл. Покровская) Пролет:4*А 35 | 2022-06-29 09:50 | 2022-06-29 11:13
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 818 | 2022-06-28 16:58 | 2022-06-28 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение анкерного зажима провода ф."А". | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение анкерного зажима провода ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2022-06-28 16:58 | 2022-06-28 17:58
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 79 | 2022-06-28 15:12 | 2022-06-28 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось повреждение на ТП 138 (обрыв ответвления к вводу ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явилось повреждение на ТП 138 (обрыв ответвления к вводу ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра Пролет:4*А 50 | 2022-06-28 15:12 | 2022-06-28 16:12
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 803 | 2022-06-27 19:50 | 2022-06-27 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская Пролет:4*А 35 | 2022-06-27 19:50 | 2022-06-27 21:14
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 842 | 2022-06-27 18:00 | 2022-06-27 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2022-06-27 18:00 | 2022-06-27 19:05
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 800 | 2022-06-27 15:10 | 2022-06-27 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 2022-06-27 15:10 | 2022-06-27 16:45
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 76 | 2022-06-27 15:10 | 2022-06-27 16:05 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2022-06-27 15:10 | 2022-06-27 16:05
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 826 | 2022-06-27 13:30 | 2022-06-27 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение на ТП 603 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение на ТП 603 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2022-06-27 13:30 | 2022-06-27 16:40
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 798 | 2022-06-27 09:50 | 2022-06-27 11:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явилось повреждение на ТП 45 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явилось повреждение на ТП 45 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев Пролет:3*А 50 | 2022-06-27 09:50 | 2022-06-27 11:19
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван | 75 | 2022-06-27 09:30 | 2022-06-27 11:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось повреждение на ТП 29 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван явилось повреждение на ТП 29 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 29 Л3 у.С.Лазо,Чугунова,п.Иван Пролет:4*А 35 | 2022-06-27 09:30 | 2022-06-27 11:21
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 74 | 2022-06-27 09:15 | 2022-06-27 10:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2022-06-27 09:15 | 2022-06-27 10:06
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 793 | 2022-06-27 05:00 | 2022-06-27 06:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение на ТП 264 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение на ТП 264 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2022-06-27 05:00 | 2022-06-27 06:20
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 67 | 2022-06-26 14:00 | 2022-06-26 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явилось повреждение на ТП 381 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явилось повреждение на ТП 381 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр Пролет:4*А 50 | 2022-06-26 14:00 | 2022-06-26 15:37
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 782 | 2022-06-25 14:52 | 2022-06-25 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 629 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ведомственной ТП 1526 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 629 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ведомственной ТП 1526 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КТП 1526 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская КТП 1526 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская | 2022-06-25 14:52 | 2022-06-25 16:20
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 29 | 2022-06-23 09:38 | 2022-06-23 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 37 - ТП 279 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 37 - ТП 279 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 279-ТП 37 ф.604 ПС Северная АСБ 3х120, 320м | 2022-06-23 09:38 | 2022-06-23 10:46
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КРУН 15 - РП 23 ф.41 Судостроительная | 30 | 2022-06-21 21:09 | 2022-06-21 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 264 - ТП435 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 264 - ТП435 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 264 - ТП 435 ф.6 ПС Судостроительная АСБ 3х95, 550м | 2022-06-21 21:09 | 2022-06-21 22:02
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 55 | 2022-06-21 15:00 | 2022-06-21 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прокалывающего зажима на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 Пролет:4*А 35 | 2022-06-21 15:00 | 2022-06-21 17:20
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая | 54 | 2022-06-21 13:40 | 2022-06-21 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явилось повреждение на ТП 19 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая явилось повреждение на ТП 19 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 19 Л1 у.Коммунистическая Пролет:4*А 35 | 2022-06-21 13:40 | 2022-06-21 14:40
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 53 | 2022-06-21 10:55 | 2022-06-21 11:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 2022-06-21 10:55 | 2022-06-21 11:28
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 51 | 2022-06-20 21:20 | 2022-06-20 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2022-06-20 21:20 | 2022-06-20 22:30
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 50 | 2022-06-20 20:05 | 2022-06-20 20:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 2022-06-20 20:05 | 2022-06-20 20:43
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 49 | 2022-06-20 19:50 | 2022-06-20 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 2022-06-20 19:50 | 2022-06-20 21:00
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 46 | 2022-06-18 19:00 | 2022-06-18 22:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось повреждение на ТП 14 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось повреждение на ТП 14 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина Пролет:4*А 35 | 2022-06-18 19:00 | 2022-06-18 22:16
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 45 | 2022-06-18 16:55 | 2022-06-18 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 2022-06-18 16:55 | 2022-06-18 18:15
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 2 | 2022-06-18 14:50 | 2022-06-18 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Прогресс явилось повреждение концевой муфты в РП 29 на участка РП 29 - ТП 604 и пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 518 - ТП 516 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 кВ Прогресс явилось повреждение концевой муфты в РП 29 на участка РП 29 - ТП 604 и трехфазное замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля на участке ТП 518 - ТП 516 по причине изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции жилы кабеля на участке ТП 518 -ТП 516 КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс на КЛ-6кВ ТП 518 -ТП 516 ф.21 ПС Прогресс уч-к КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс ТП 518-ТП 516 / ААБ 3х120, 520м, повреждение концевой муфты на участке РП 29 - ТП 604 КВЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс на КВЛ-6кВ РП 29 - ТП 604 ф.21 ПС Прогресс КВЛ-6кВ РП 29 - ТП 604 ф.21 ПС Прогресс | 2022-06-18 14:50 | 2022-06-18 17:17
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН-11 до КТП-1429 ф.25 ПС Прогресс | 999 | 2022-06-18 09:07 | 2022-06-18 10:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 35/6 кВ Прогресс явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок КРУН 11 - ТП 1429. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 35/6 кВ Прогресс явилось трехфазное короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля на потребительской КЛ на участке КРУН 11 - ТП 1429. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на КЛ-6кВ КРУН-11 до КТП-1429 ф.25 ПС Прогресс АСБ 3х95, 200м | 2022-06-18 09:07 | 2022-06-18 10:07
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 44 | 2022-06-17 18:45 | 2022-06-17 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2022-06-17 18:45 | 2022-06-17 19:15
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 40 | 2022-06-17 11:30 | 2022-06-17 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2022-06-17 11:30 | 2022-06-17 13:01
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 39 | 2022-06-16 17:45 | 2022-06-16 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 2022-06-16 17:45 | 2022-06-16 18:15
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 38 | 2022-06-16 16:10 | 2022-06-16 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 2022-06-16 16:10 | 2022-06-16 16:40
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 37 | 2022-06-16 09:57 | 2022-06-16 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Пролет:4*А 50 | 2022-06-16 09:57 | 2022-06-16 10:57
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 36 | 2022-06-16 00:15 | 2022-06-16 01:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ртищева,Озинск,2яПес | 2022-06-16 00:15 | 2022-06-16 01:09
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 34 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 23:00
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 35 | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 2022-06-15 22:00 | 2022-06-15 22:25
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 33 | 2022-06-15 15:14 | 2022-06-15 17:15 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 750 - ул. Зеленгинская стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 750 - ул. Зеленгинская стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 2022-06-15 15:14 | 2022-06-15 17:15
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева | 32 | 2022-06-15 13:35 | 2022-06-15 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 219 Л1 у.Татищева Пролет:4*А 50 | 2022-06-15 13:35 | 2022-06-15 14:23
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 1 | 2022-06-14 20:29 | 2022-06-14 21:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 554 - ТП 1820. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 554- ТП 1820. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции жил потребительской КЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП 554 - ТП 1820 ф. 619 Цар. АПвПу2г 3х120, 70 м | 2022-06-14 20:29 | 2022-06-14 21:11
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 31 | 2022-06-14 17:00 | 2022-06-14 17:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака Пролет:4*А 35 | 2022-06-14 17:00 | 2022-06-14 17:51
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 28 | 2022-06-14 14:30 | 2022-06-14 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 2022-06-14 14:30 | 2022-06-14 15:14
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 27 | 2022-06-14 14:30 | 2022-06-14 15:55 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-06-14 14:30 | 2022-06-14 15:55
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 22 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение на ТП 603 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение на ТП 603 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 10:07
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 | 21 | 2022-06-14 06:05 | 2022-06-14 06:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 ВЛ-0,4 ТП 629 Л6 у.11 Крас.Арм. ж/д 4 | 2022-06-14 06:05 | 2022-06-14 06:35
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 17 | 2022-06-13 22:35 | 2022-06-13 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная(потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная(потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная | 2022-06-13 22:35 | 2022-06-13 23:35
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 16 | 2022-06-13 18:35 | 2022-06-13 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 2022-06-13 18:35 | 2022-06-13 19:05
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 14 | 2022-06-13 17:00 | 2022-06-13 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 ВЛ-0,4 ТП 222 Л7 ул. Дубров54,56,58,62 | 2022-06-13 17:00 | 2022-06-13 18:00
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 13 | 2022-06-13 14:00 | 2022-06-13 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 2022-06-13 14:00 | 2022-06-13 16:08
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 12 | 2022-06-13 11:00 | 2022-06-13 12:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров Пролет:4*А 35 | 2022-06-13 11:00 | 2022-06-13 12:42
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 747 ж/д №37 ул. Бабефа | 11 | 2022-06-11 17:20 | 2022-06-11 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 747 ж/д №37 ул. Бабефа явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 747 ж/д №37 ул. Бабефа явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП 747 ж/д №37 ул. Бабефа Пролет:4*А 50 | 2022-06-11 17:20 | 2022-06-11 18:10
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 973 | 2022-06-10 11:40 | 2022-06-10 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в РП 4 - ТП 239 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке спуск в РП 4-ТП 239 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции жил кабеля на участке спуск в РП 4-ТП 239 на ВЛ-6кВ РП 4 - ТП 239 ф.614 ПС Царевская ААБ 3х150, 52 м | 2022-06-10 11:40 | 2022-06-10 12:40
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 995 | 2022-06-10 09:55 | 2022-06-10 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 11-ТП 801 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 11-ТП 801 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП11-ТП801 ф.413(118) ПС Трикотажная АСБ 3х120, 750м | 2022-06-10 09:55 | 2022-06-10 10:55
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 31 ф.414 | 972 | 2022-06-10 09:19 | 2022-06-10 10:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок РП 31 - ТП 862. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось двухфазное короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жил кабелей Ф."B" и "С" на участке РП 31 - ТП 862. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6 РП 31-ТП 862 ф.414 ПС Трикотажная ААБ 3х120, 30м | 2022-06-10 09:19 | 2022-06-10 10:16
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 994 | 2022-06-09 22:25 | 2022-06-09 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2022-06-09 22:25 | 2022-06-09 22:55
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) | 993 | 2022-06-09 14:00 | 2022-06-09 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) | 2022-06-09 14:00 | 2022-06-09 14:27
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 800 потребительская | 992 | 2022-06-08 11:05 | 2022-06-08 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 800 потребительская явилось повреждение на ТП 800 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 800 потребительская явилось повреждение на ТП 800 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 800 потребительская ВЛ-0,4 ТП 800 потребительская | 2022-06-08 11:05 | 2022-06-08 12:00
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) | 991 | 2022-06-07 13:50 | 2022-06-07 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 341 (потребитель) | 2022-06-07 13:50 | 2022-06-07 14:38
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 990 | 2022-06-07 08:40 | 2022-06-07 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Пролет:4*А 35 | 2022-06-07 08:40 | 2022-06-07 09:20
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 570 | 2022-06-07 01:30 | 2022-06-07 02:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Пролет:4*А 35 | 2022-06-07 01:30 | 2022-06-07 02:32
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 6 - КТП 40 ф. 619(9Б) ПС Царевская | 19 | 2022-06-06 21:10 | 2022-06-06 21:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 554-ТП 1820 (П). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 554-ТП 1820 (П). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 554 - ТП 1820 ф. 619 Цар. АПвПу2г 3х120, 70 м | 2022-06-06 21:10 | 2022-06-06 21:18
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 564 | 2022-06-05 21:00 | 2022-06-05 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110\6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 13 - ТП 746 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110\6 Восточная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 13 - ТП 746 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке РП 13 - ТП 746 на КЛ-6кВ РП 13-ТП 746 ф. 33 ПС Восточная ААБ 3х150, 830м | 2022-06-05 21:00 | 2022-06-05 21:55
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 567 ф.37 ПС Судостроительная | 988 | 2022-06-05 17:10 | 2022-06-05 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ ТП 567 ф.37 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-5 в ЗТП-6кВ ТП 567 ф.37 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ ТП 567 ф.37 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-5 в ЗТП-6кВ ТП 567 ф.37 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на КТП-6кВ № 567 ф.37 ПС Судостроительная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-06-05 17:10 | 2022-06-05 18:09
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева | 573 | 2022-06-05 17:00 | 2022-06-05 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева явилось повреждение на ТП 36 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева явилось повреждение на ТП 36 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 36 (Л2) ул.Бехтерева Пролет:4*А 16 | 2022-06-05 17:00 | 2022-06-05 18:28
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 | 987 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-05 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 | 2022-06-05 16:00 | 2022-06-05 16:45
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто | 986 | 2022-06-04 22:10 | 2022-06-04 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 649 Л4 ул.Б.Хмел,Севасто Пролет:4*А 50 | 2022-06-04 22:10 | 2022-06-04 23:00
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 985 | 2022-06-04 19:28 | 2022-06-04 21:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 25 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 25 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на ТП 25 ф.607 ПС Царевская ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2022-06-04 19:28 | 2022-06-04 21:20
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 984 | 2022-06-04 18:20 | 2022-06-04 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 70 | 2022-06-04 18:20 | 2022-06-04 18:48
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 983 | 2022-06-03 21:40 | 2022-06-03 23:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явилось повреждение на ТП 1459 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явилось повреждение на ТП 1459 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2022-06-03 21:40 | 2022-06-03 23:04
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская | 982 | 2022-06-03 19:50 | 2022-06-03 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось повреждение на ТП 138 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская явилось повреждение на ТП 138 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 138 Л2 - ул.Бакинская Пролет:4*А 50 | 2022-06-03 19:50 | 2022-06-03 21:56
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 980 | 2022-06-03 13:40 | 2022-06-03 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось повреждение на ТП 121 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось повреждение на ТП 121 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2022-06-03 13:40 | 2022-06-03 15:08
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 981 | 2022-06-03 13:18 | 2022-06-03 16:42 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 ф.619 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 40 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.619 ПС 110/10/6 Царевская стало перекрытие по паутине в ТП 40 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 2022-06-03 13:18 | 2022-06-03 16:42
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 979 | 2022-06-02 14:40 | 2022-06-02 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 2022-06-02 14:40 | 2022-06-02 15:55
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 978 | 2022-06-02 10:20 | 2022-06-02 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 2022-06-02 10:20 | 2022-06-02 11:17
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 735 | 2022-06-02 00:40 | 2022-06-02 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 620 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ПС - ТП 620 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 ААБ 3х185, 1610м | 2022-06-02 00:40 | 2022-06-02 01:10
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 976 | 2022-06-02 00:01 | 2022-06-02 00:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось повреждение на ТП 38 (повреждение анкерного зажима СИП ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось повреждение на ТП 38 (повреждение анкерного зажима СИП ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима для СИП на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск Пролет:4*А 35 | 2022-06-02 00:01 | 2022-06-02 00:59
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 906 | 2022-06-01 23:40 | 2022-06-02 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фаз "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 25 - ТП 606 - спуск в ТП 996 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля на участке РП 25 - ТП 606 - спуск в ТП 996 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции КВЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская на КВЛ 6 кВ РП 25 - ТП 606 - спуск в ТП 996 ф.603 ПС Царевская КВЛ 6 кВ РП 25 - ТП 606 - спуск в ТП 996 ф.603 ПС Царевская | 2022-06-01 23:40 | 2022-06-02 00:30
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского | 595 | 2022-06-01 21:30 | 2022-06-01 22:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского явилось повреждение на ТП 177 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского явилось повреждение на ТП 177 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского Пролет:4*А 50 | 2022-06-01 21:30 | 2022-06-01 22:34
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 605 | 2022-06-01 19:57 | 2022-06-01 20:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская Пролет:4*А 50 | 2022-06-01 19:57 | 2022-06-01 20:57
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 975 | 2022-06-01 15:30 | 2022-06-01 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось повреждение на ТП 38 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явилось повреждение на ТП 38 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов Пролет:4*А 35 | 2022-06-01 15:30 | 2022-06-01 17:26
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 223 (потребитель) | 974 | 2022-06-01 14:00 | 2022-06-01 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 223 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 223 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 223 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 223 (потребитель) | 2022-06-01 14:00 | 2022-06-01 15:20
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 748 | 2022-05-31 22:10 | 2022-05-31 23:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая | 2022-05-31 22:10 | 2022-05-31 23:04
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова | 594 | 2022-05-31 20:00 | 2022-05-31 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по ул. Яблочкова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по ул. Яблочкова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по ул. Яблочкова ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по ул. Яблочкова | 2022-05-31 20:00 | 2022-05-31 20:45
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 910 | 2022-05-31 15:20 | 2022-05-31 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза Пролет:3*А 25 | 2022-05-31 15:20 | 2022-05-31 16:20
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 912 | 2022-05-30 23:00 | 2022-05-31 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. на ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 2022-05-30 23:00 | 2022-05-31 00:10
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 591 | 2022-05-30 23:00 | 2022-05-31 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода Ф.А) | 4.13, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода Ф.А) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат оп. 10-10/1 | 2022-05-30 23:00 | 2022-05-31 00:15
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 580 | 2022-05-30 21:00 | 2022-05-30 23:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) явилось повреждение на ТП 405 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) явилось повреждение на ТП 405 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 405 (потребитель) | 2022-05-30 21:00 | 2022-05-30 23:09
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | 557 | 2022-05-30 17:20 | 2022-05-30 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 ул. Ульянова, пер. Ульяновский явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 ул. Ульянова, пер. Ульяновский явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. на ВЛ-0,4 ТП 298 ул. Ульянова, пер. Ульяновский ВЛ-0,4 ТП 298 ул. Ульянова, пер. Ульяновский | 2022-05-30 17:20 | 2022-05-30 18:00
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян | 616 | 2022-05-30 17:20 | 2022-05-30 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян ВЛ-0,4 ТП 298/2 Л1 ул.Ульян,пер13-йУльян | 2022-05-30 17:20 | 2022-05-30 18:00
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1205 (потребитель) | 970 | 2022-05-30 12:40 | 2022-05-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1205 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1205 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейного провода на Пролет опор №3-№4 Провод А-35 | 2022-05-30 12:40 | 2022-05-30 13:15
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд | 628 | 2022-05-30 12:35 | 2022-05-30 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд ВЛ-0,4 Л1ТП 1494 у.Ульянова,1йАдм.проезд | 2022-05-30 12:35 | 2022-05-30 13:17
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 969 | 2022-05-28 19:45 | 2022-05-28 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна Пролет:4*А 35 | 2022-05-28 19:45 | 2022-05-28 20:50
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 642 | 2022-05-28 19:40 | 2022-05-28 20:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен Пролет:4*АС 90 | 2022-05-28 19:40 | 2022-05-28 20:37
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 641 | 2022-05-28 11:00 | 2022-05-28 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 2022-05-28 11:00 | 2022-05-28 11:30
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова | 968 | 2022-05-27 22:07 | 2022-05-27 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: давление ветки на ВЛ-0,4 ТП 370 Л10 по у.Яблочкова Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2022-05-27 22:07 | 2022-05-27 22:47
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 967 | 2022-05-26 19:45 | 2022-05-26 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ Перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода на пролет опор №2-№3 пролет опор №2-№3 | 2022-05-26 19:45 | 2022-05-26 20:35
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 | 644 | 2022-05-26 12:50 | 2022-05-26 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП256-Косм.Комарова,156,158 Пролет:4*А 70 | 2022-05-26 12:50 | 2022-05-26 15:45
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 645 | 2022-05-25 15:05 | 2022-05-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение на ТП 264 (повреждение штыревого изолятора ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение на ТП 264 (повреждение штыревого изолятора ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ПЗ | 2022-05-25 15:05 | 2022-05-25 16:00
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 | 646 | 2022-05-25 11:50 | 2022-05-25 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явилось повреждение на ТП 687 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явилось повреждение на ТП 687 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 Пролет:4*А 50 | 2022-05-25 11:50 | 2022-05-25 13:10
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 650 | 2022-05-24 19:50 | 2022-05-24 20:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз Пролет:3*А 35 | 2022-05-24 19:50 | 2022-05-24 20:42
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1177 КНС, котельная (ул.Сабан-Съяр) | 965 | 2022-05-24 16:45 | 2022-05-24 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КВЛ-0,4кВ ТП 1177 КНС, котельная (ул.Сабан-Съяр) явилось повреждение на ТП 1177 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КВЛ-0,4кВ ТП 1177 КНС, котельная (ул.Сабан-Съяр) явилось повреждение на ТП 1177 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на КЛ-0,4кВ ТП 1177 КНС, котельная (ул.Сабан-Съяр) КЛ-0,4кВ ТП 1177 КНС, котельная (ул.Сабан-Съяр) | 2022-05-24 16:45 | 2022-05-24 17:48
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова | 964 | 2022-05-24 12:00 | 2022-05-24 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 589 Л7 у.Дж.Рида,Ахшарумова Пролет:4*А 50 | 2022-05-24 12:00 | 2022-05-24 12:54
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского | 963 | 2022-05-23 23:10 | 2022-05-24 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского явилось повреждение на ТП 539 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского явилось повреждение на ТП 539 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского | 2022-05-23 23:10 | 2022-05-24 01:05
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 962 | 2022-05-23 17:10 | 2022-05-23 18:05 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2022-05-23 17:10 | 2022-05-23 18:05
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 (потребитель) | 961 | 2022-05-23 14:15 | 2022-05-23 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 2 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 2 (потребитель) | 2022-05-23 14:15 | 2022-05-23 14:50
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского | 960 | 2022-05-23 13:00 | 2022-05-23 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского явилось повреждение на ТП 539 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского явилось повреждение на ТП 539 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского Пролет:4*А 50 | 2022-05-23 13:00 | 2022-05-23 14:56
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 638 | 2022-05-23 08:42 | 2022-05-23 10:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/35/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 567 - ТП 721 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/35/6 Судостроительная явилось короткое замыкание фазы "С" на "землю" вследствие пробоя изоляции жилы кабеля фазы "С" на участке ТП 567 - ТП 721 из-за снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции жилы кабеля фазы "С" КЛ-6кВ ф.37 ПС 110/35/6 Судостроительная на КВЛ 6 кВ ф.37 ПС Судостроительная ТП 567 - ТП 721 КВЛ 6 кВ ф.37 ПС Судостроительная ТП 567 - ТП 721 | 2022-05-23 08:42 | 2022-05-23 10:42
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 959 | 2022-05-22 13:45 | 2022-05-22 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом стало ручное отключение для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом стало ручное отключение для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение для проведения технического обслуживания на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 2022-05-22 13:45 | 2022-05-22 15:25
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 660 Л2 у.28-й Армии | 649 | 2022-05-22 11:00 | 2022-05-22 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 660 Л2 у.28-й Армии явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 660 Л2 у.28-й Армии явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 660 Л2 у.28-й Армии Пролет:4*А 35 | 2022-05-22 11:00 | 2022-05-22 11:40
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 957 | 2022-05-22 08:10 | 2022-05-22 08:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк Пролет:4*А 50 | 2022-05-22 08:10 | 2022-05-22 08:50
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 956 | 2022-05-21 23:10 | 2022-05-21 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 Пролет:4*А 50 | 2022-05-21 23:10 | 2022-05-21 23:40
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 86 Л8 потребительская | 955 | 2022-05-21 20:30 | 2022-05-21 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 86 Л8 потребительская явилось повреждение на ТП 86 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 86 Л8 потребительская явилось повреждение на ТП 86 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 86 Л8 потребительская ВЛ-0,4 ТП 86 Л8 потребительская | 2022-05-21 20:30 | 2022-05-21 21:25
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 954 | 2022-05-21 09:50 | 2022-05-21 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская Пролет:3*А 35 | 2022-05-21 09:50 | 2022-05-21 10:30
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная | 651 | 2022-05-20 20:15 | 2022-05-20 20:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная ВЛ-0,4 ТП 581 Л1 ул. Звёздная | 2022-05-20 20:15 | 2022-05-20 20:46
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 953 | 2022-05-20 15:30 | 2022-05-20 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 2022-05-20 15:30 | 2022-05-20 18:15
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 952 | 2022-05-20 15:00 | 2022-05-20 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Пролет:4*А 35 | 2022-05-20 15:00 | 2022-05-20 18:30
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КРУН 15 - РП 23 ф.41 Судостроительная | 911 | 2022-05-20 13:05 | 2022-05-20 13:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в РП 23 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в РП 23 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на РП 23 ф.41 Судостроительная РП 23 ф.41 Судостроительная | 2022-05-20 13:05 | 2022-05-20 13:56
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 599 | 2022-05-20 10:50 | 2022-05-20 12:06 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 545 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 545 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 2022-05-20 10:50 | 2022-05-20 12:06
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 745 | 2022-05-20 10:45 | 2022-05-20 11:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 545 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 ПС Судостроительная стало перекрытие по паутине в ТП 545 вследствие перекрытия по паутине. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по паутине токоведущих частей на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 2022-05-20 10:45 | 2022-05-20 11:56
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 950 | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 13:19
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 949 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева Пролет:4*А 50 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 12:50
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 948 | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение на ТП 216 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение на ТП 216 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) Пролет:4*А 35 | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 11:20
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 947 | 2022-05-19 20:05 | 2022-05-19 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 78 (потребитель) | 2022-05-19 20:05 | 2022-05-19 20:45
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 701 | 2022-05-19 17:50 | 2022-05-19 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 22 - ТП 370 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 22 - ТП 370 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 22-ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 220м | 2022-05-19 17:50 | 2022-05-19 18:50
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 887 | 2022-05-19 16:55 | 2022-05-19 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 801 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП11-ТП801 ф.314(113) ПС Трикотажная АСБ 3х120, 750м | 2022-05-19 16:55 | 2022-05-19 17:55
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская | 945 | 2022-05-18 16:05 | 2022-05-18 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось повреждение на ТП 782 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская явилось повреждение на ТП 782 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 782 Л13 у.Московская Пролет:4*А 35 | 2022-05-18 16:05 | 2022-05-18 17:41
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 396 ф.615 | 886 | 2022-05-18 11:43 | 2022-05-18 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.615 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участках: ТП 396 - РП 4, РП 4 - ТП 1253 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 396 - РП 4, РП 4 - ТП 1253 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 4 - ТП 1253 ф.615 ПС Царевская ААБв 3х150, 575 м, Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 396-РП 4 ф.615(8) ПС Царевская АСБ 3х185, 792м | 2022-05-18 11:43 | 2022-05-18 15:00
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 944 | 2022-05-18 10:10 | 2022-05-18 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2022-05-18 10:10 | 2022-05-18 12:25
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 943 | 2022-05-17 21:30 | 2022-05-17 23:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 2022-05-17 21:30 | 2022-05-17 23:46
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная | 652 | 2022-05-17 20:00 | 2022-05-17 22:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная явилось повреждение на ТП 174А (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная явилось повреждение на ТП 174А (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная ВЛ-0,4 КТП 174А Л3 по ул.1-я Котельная | 2022-05-17 20:00 | 2022-05-17 22:38
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 655 | 2022-05-17 00:10 | 2022-05-17 00:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 2022-05-17 00:10 | 2022-05-17 00:41
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 942 | 2022-05-16 23:25 | 2022-05-17 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 2022-05-16 23:25 | 2022-05-17 00:20
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 941 | 2022-05-16 20:50 | 2022-05-16 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось повреждение на ТП 278 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явилось повреждение на ТП 278 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая Пролет:3*А 35 | 2022-05-16 20:50 | 2022-05-16 21:50
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) | 940 | 2022-05-15 17:35 | 2022-05-15 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) явилось повреждение на ТП 203 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) явилось повреждение на ТП 203 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) Пролет:4*А 35 | 2022-05-15 17:35 | 2022-05-15 18:30
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 | 939 | 2022-05-15 15:39 | 2022-05-15 16:40 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 392 Л5 ул.С.Перовск,105 Пролет:4*А 35 | 2022-05-15 15:39 | 2022-05-15 16:40
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 938 | 2022-05-15 15:25 | 2022-05-15 16:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева Пролет:4*А 35 | 2022-05-15 15:25 | 2022-05-15 16:30
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского | 937 | 2022-05-15 13:55 | 2022-05-15 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского | 2022-05-15 13:55 | 2022-05-15 14:25
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 936 | 2022-05-15 13:50 | 2022-05-15 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось повреждение на ТП 298 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов явилось повреждение на ТП 298 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2022-05-15 13:50 | 2022-05-15 14:48
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) | 935 | 2022-05-14 21:55 | 2022-05-14 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) | 2022-05-14 21:55 | 2022-05-14 22:22
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 934 | 2022-05-14 21:00 | 2022-05-14 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 2022-05-14 21:00 | 2022-05-14 21:30
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 933 | 2022-05-14 20:00 | 2022-05-14 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось повреждение на ТП 445 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось повреждение на ТП 445 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок Пролет:4*А 70 | 2022-05-14 20:00 | 2022-05-14 21:05
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 932 | 2022-05-14 14:50 | 2022-05-14 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш Пролет:4*А 35 | 2022-05-14 14:50 | 2022-05-14 16:55
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян | 931 | 2022-05-14 12:07 | 2022-05-14 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян ВЛ-0,4 ТП 298 Л4 у.Ульян,п.10,11-й Ульян | 2022-05-14 12:07 | 2022-05-14 13:37
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 930 | 2022-05-14 11:04 | 2022-05-14 13:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-05-14 11:04 | 2022-05-14 13:04
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 929 | 2022-05-14 02:05 | 2022-05-14 03:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение на ТП 396 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение на ТП 396 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:3*А 35 | 2022-05-14 02:05 | 2022-05-14 03:02
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой | 928 | 2022-05-13 23:00 | 2022-05-14 01:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 19 Л2 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2022-05-13 23:00 | 2022-05-14 01:25
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 715 | 2022-05-13 22:00 | 2022-05-14 00:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение на ТП 95 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение на ТП 95 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:3*А 35 | 2022-05-13 22:00 | 2022-05-14 00:23
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 562 | 2022-05-13 20:00 | 2022-05-13 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2022-05-13 20:00 | 2022-05-13 22:25
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 927 | 2022-05-13 17:00 | 2022-05-13 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2022-05-13 17:00 | 2022-05-13 18:26
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 926 | 2022-05-12 12:00 | 2022-05-12 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 2022-05-12 12:00 | 2022-05-12 14:45
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 | 925 | 2022-05-11 17:36 | 2022-05-11 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 | 2022-05-11 17:36 | 2022-05-11 18:07
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская | 565 | 2022-05-11 13:45 | 2022-05-11 15:12 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская Пролет:4*А 35 | 2022-05-11 13:45 | 2022-05-11 15:12
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 | 567 | 2022-05-10 21:18 | 2022-05-10 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 Пролет:4*А 50 | 2022-05-10 21:18 | 2022-05-10 21:50
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 571 | 2022-05-10 19:26 | 2022-05-10 21:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ Пролет:4*А 35 | 2022-05-10 19:26 | 2022-05-10 21:23
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 | 924 | 2022-05-10 16:30 | 2022-05-10 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 Пролет:4*А 50 | 2022-05-10 16:30 | 2022-05-10 17:37
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 575 | 2022-05-10 15:10 | 2022-05-10 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск Пролет:3*А 35 | 2022-05-10 15:10 | 2022-05-10 16:30
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 923 | 2022-05-10 13:20 | 2022-05-10 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск Пролет:3*А 35 | 2022-05-10 13:20 | 2022-05-10 14:40
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 582 | 2022-05-09 15:54 | 2022-05-09 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 2022-05-09 15:54 | 2022-05-09 16:38
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 921 | 2022-05-08 21:57 | 2022-05-08 22:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2022-05-08 21:57 | 2022-05-08 22:57
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 913 | 2022-05-08 21:12 | 2022-05-08 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2022-05-08 21:12 | 2022-05-08 22:12
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 585 | 2022-05-08 20:43 | 2022-05-08 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2022-05-08 20:43 | 2022-05-08 21:43
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 737 | 2022-05-08 19:33 | 2022-05-08 20:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 2022-05-08 19:33 | 2022-05-08 20:33
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 736 | 2022-05-08 14:15 | 2022-05-08 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:3*А 35 | 2022-05-08 14:15 | 2022-05-08 16:08
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.444 ПС Юбилейная - РП 3 | 699 | 2022-05-08 09:22 | 2022-05-08 10:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 444 ПС Юбилейная явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля на участке ПС Юбилейная-РП 3 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 444 ПС Юбилейная явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля на участке ПС Юбилейная-РП 3 вследствие механического повреждения при производстве земляных работ неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механического повреждения на КЛ-10кВ ф.444 ПС Юбилейная - РП 3 АПвПу2г 3х240, 1350 м | 2022-05-08 09:22 | 2022-05-08 10:05
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 572 | 2022-05-07 20:15 | 2022-05-07 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось повреждение на ТП 240 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось повреждение на ТП 240 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) Пролет:4*А 35 | 2022-05-07 20:15 | 2022-05-07 21:30
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 577 | 2022-05-07 16:20 | 2022-05-07 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2022-05-07 16:20 | 2022-05-07 17:20
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 583 | 2022-05-06 15:29 | 2022-05-06 17:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2022-05-06 15:29 | 2022-05-06 17:29
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 734 | 2022-05-06 12:50 | 2022-05-06 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2022-05-06 12:50 | 2022-05-06 13:54
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 733 | 2022-05-06 11:25 | 2022-05-06 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:3*А 35 | 2022-05-06 11:25 | 2022-05-06 11:50
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 732 | 2022-05-06 10:40 | 2022-05-06 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2022-05-06 10:40 | 2022-05-06 11:17
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 610 | 2022-05-06 10:00 | 2022-05-06 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 2022-05-06 10:00 | 2022-05-06 10:33
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 612 | 2022-05-05 22:00 | 2022-05-05 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2022-05-05 22:00 | 2022-05-05 23:20
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 730 | 2022-05-05 17:20 | 2022-05-05 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 2022-05-05 17:20 | 2022-05-05 18:10
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 20 - ТП 753 ф.606(14А)ПС Царевская | 703 | 2022-05-05 17:08 | 2022-05-05 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 РП 20 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 20 - ТП 753 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.203 РП 20 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 20 - ТП 753 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП 20 - ТП 753 ф.606(14А)ПС Царевская АСБ 3х150, 700м | 2022-05-05 17:08 | 2022-05-05 18:05
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 617 | 2022-05-05 16:00 | 2022-05-05 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 2022-05-05 16:00 | 2022-05-05 16:50
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 728 | 2022-05-03 17:00 | 2022-05-03 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 2022-05-03 17:00 | 2022-05-03 17:32
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 | 723 | 2022-05-03 14:35 | 2022-05-03 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 | 2022-05-03 14:35 | 2022-05-03 15:06
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - РП19 ф.203 (потребитель) | 697 | 2022-05-01 12:30 | 2022-05-01 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ 203 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил Ф. "А" и "В" кабеля с последующим двухфазным замыканием на "землю" на участке КЛ-6кВ ПС - РП 19, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 203 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось двухфазное замыкание на "землю" вследствие пробоя изоляции жил кабеля Ф."А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС - РП 19, из-за снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции жил кабеля Ф."А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС - РП 19 на КЛ-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная ПС - РП 19 КЛ-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная ПС - РП 19 | 2022-05-01 12:30 | 2022-05-01 13:40
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 566 | 2022-04-27 14:00 | 2022-04-27 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска Пролет:4*А 35 | 2022-04-27 14:00 | 2022-04-27 15:38
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная | 874 | 2022-04-27 12:00 | 2022-04-27 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участках: ф.627 ПС Северная - ТП 225, КЛ-6кВ ТП 5 - ТП 815, КЛ-6кВ ТП 338 - ТП 979 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ф.627 ПС Северная - ТП 225, КЛ-6кВ ТП 5 - ТП 815, КЛ-6кВ ТП 338 - ТП 979 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная АСБ 3х240, 1060м, старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 815 - ТП 5 ф.627 ПС Северная АСБ 3х240, 230м, старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 338 - ТП 979 ф.627 ПС Северная ААБ 3х150, 280м | 2022-04-27 12:00 | 2022-04-27 13:45
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 20 - ТП 153 ф.606(14А)ПС Царевская | 868 | 2022-04-27 10:46 | 2022-04-27 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.201 в РП-20 ф.606 ПС 110/10/6 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 153 - ТП 177 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.201 в РП-20 ф.606 ПС 110/10/6 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 153 - ТП 177 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ КТП 153 - ТП 177 ф.606 ПС Царевская ААБ 3х120, 370м | 2022-04-27 10:46 | 2022-04-27 11:40
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 852 | 2022-04-24 18:25 | 2022-04-24 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 6 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 6 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская АСБ 3х240, 340м | 2022-04-24 18:25 | 2022-04-24 19:25
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 716 | 2022-04-23 14:40 | 2022-04-23 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 2022-04-23 14:40 | 2022-04-23 15:14
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.128 ПС Северная - РП 37 | 866 | 2022-04-23 04:40 | 2022-04-23 06:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 37 - ТП 6 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.128 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 37 - ТП 6 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ РП 37 - ТП 6 ф. 128 ПС Северная АСБ 3х240, 665 м | 2022-04-23 04:40 | 2022-04-23 06:06
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская | 873 | 2022-04-22 22:55 | 2022-04-23 02:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская стало перекрытие проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор на потребительском ответвлении к ТП 442. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор на потребительском ответвлении к ТП 442 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ф.2 ПС 35/6 Кировская КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.2 ПС Кировская | 2022-04-22 22:55 | 2022-04-23 02:00
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 563 | 2022-04-22 19:17 | 2022-04-22 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2022-04-22 19:17 | 2022-04-22 19:37
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.10 ПС Прогресс - РП 22 (потребитель) | 849 | 2022-04-22 16:47 | 2022-04-22 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 22 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 22 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф.10 ПС Прогресс - РП 22 (потребитель) АСБ 3х240, 5м | 2022-04-22 16:47 | 2022-04-22 17:44
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского | 872 | 2022-04-22 00:11 | 2022-04-22 00:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского | 2022-04-22 00:11 | 2022-04-22 00:41
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского | 871 | 2022-04-21 21:42 | 2022-04-21 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского | 2022-04-21 21:42 | 2022-04-21 22:12
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 870 | 2022-04-21 21:15 | 2022-04-21 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 2022-04-21 21:15 | 2022-04-21 21:45
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 869 | 2022-04-21 10:50 | 2022-04-21 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 2022-04-21 10:50 | 2022-04-21 11:15
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 717 | 2022-04-20 20:00 | 2022-04-20 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2022-04-20 20:00 | 2022-04-20 21:28
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 867 | 2022-04-20 17:20 | 2022-04-20 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение на ТП 108 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение на ТП 108 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2022-04-20 17:20 | 2022-04-20 18:23
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская | 865 | 2022-04-20 16:20 | 2022-04-20 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось повреждение на ТП 199 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская явилось повреждение на ТП 199 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Ставропольская Пролет:4*А 50 | 2022-04-20 16:20 | 2022-04-20 17:20
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 656 | 2022-04-20 14:50 | 2022-04-20 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 2022-04-20 14:50 | 2022-04-20 16:00
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 702 | 2022-04-20 11:32 | 2022-04-20 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 "Царевская" явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 4 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 "Царевская" явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 4 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 ААБ 3х240, 1190м | 2022-04-20 11:32 | 2022-04-20 14:10
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 847 | 2022-04-20 11:22 | 2022-04-20 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 158 - ТП 330 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 158 - ТП 330 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 158 - ТП 330 ф.610 ПС Царевская АСБ 3х150, 500м | 2022-04-20 11:22 | 2022-04-20 12:46
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского | 864 | 2022-04-20 09:10 | 2022-04-20 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского | 2022-04-20 09:10 | 2022-04-20 10:20
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 863 | 2022-04-19 15:30 | 2022-04-19 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто Пролет:3*А 35 | 2022-04-19 15:30 | 2022-04-19 19:45
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского | 859 | 2022-04-19 15:20 | 2022-04-19 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-1 ул. Н. Островского | 2022-04-19 15:20 | 2022-04-19 16:31
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 858 | 2022-04-19 14:50 | 2022-04-19 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2022-04-19 14:50 | 2022-04-19 15:32
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 547 | 2022-04-19 12:50 | 2022-04-19 13:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2022-04-19 12:50 | 2022-04-19 13:24
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 840 | 2022-04-18 21:22 | 2022-04-18 22:22 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая Пролет:4*А 50 | 2022-04-18 21:22 | 2022-04-18 22:22
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 839 | 2022-04-18 20:16 | 2022-04-18 21:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская явилось повреждение на ТП 218 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская явилось повреждение на ТП 218 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская Пролет:4*А 35 | 2022-04-18 20:16 | 2022-04-18 21:16
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир | 838 | 2022-04-18 17:10 | 2022-04-18 19:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явилось повреждение на ТП 285 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явилось повреждение на ТП 285 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир Пролет:3*А 35 | 2022-04-18 17:10 | 2022-04-18 19:16
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 837 | 2022-04-18 15:30 | 2022-04-18 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 2022-04-18 15:30 | 2022-04-18 16:36
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 835 | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена ВЛ-0,4 ТП 95 Л2 у.М.Расковой,Шопена | 2022-04-18 15:00 | 2022-04-18 16:32
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судостоительная.- РП 7 ф.4 ПС Судостроительная | 836 | 2022-04-18 12:44 | 2022-04-18 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 441 - ТП 456 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 441 - ТП 456 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 441 - ТП 456 ф.4 ПС Судостроительная АСБ 3х95, 440м | 2022-04-18 12:44 | 2022-04-18 13:50
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 834 | 2022-04-18 12:00 | 2022-04-18 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 2022-04-18 12:00 | 2022-04-18 13:26
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 26-ТП 842 ф.6 ПС Восточная | 844 | 2022-04-18 06:08 | 2022-04-18 08:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/10/6 Восточная явился обрыв шлейфа Ф.А на РЛНД на участке РП 26 - ТП 842 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/10/6 Восточная явился обрыв шлейфа Ф.А на РЛНД на участке РП 26 - ТП 842 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ шлейфа Ф."А" на опоре на ВЛ-6кВ РП 26-ТП 842 ф.6 ПС Восточная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-04-18 06:08 | 2022-04-18 08:05
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 843 | 2022-04-15 17:50 | 2022-04-15 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 21 - ТП 71 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 313 ПС 35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля на участке ТП 21 - ТП 71 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 21-ТП 71 ф.313 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 250м | 2022-04-15 17:50 | 2022-04-15 18:15
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП1258 - ТП 519 ф.106 ПС Трикотажная | 827 | 2022-04-15 17:10 | 2022-04-15 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №4-№5 на участке ТП 519 - ТП 1258 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №4-№5 на участке ТП 519 - ТП 1258 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП1258 - ТП 519 ф.106 ПС Трикотажная Пролет:3*А 70 | 2022-04-15 17:10 | 2022-04-15 17:45
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 807 ф.105;414 ПС Трикотажная | 813 | 2022-04-15 11:33 | 2022-04-15 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 807 ф.105;414 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-6кВ № 807 ф.105;414 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 807 ф.105;414 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-2 в ЗТП-6кВ № 807 ф.105;414 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 807 ф.105;414 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-04-15 11:33 | 2022-04-15 11:56
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 807 потребительская | 812 | 2022-04-14 21:01 | 2022-04-14 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 807 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 807 потребительская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 807 потребительская ВЛ-0,4 ТП 807 потребительская | 2022-04-14 21:01 | 2022-04-14 21:30
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 811 | 2022-04-13 10:40 | 2022-04-13 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось повреждение на ТП 246 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось повреждение на ТП 246 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2022-04-13 10:40 | 2022-04-13 11:40
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 810 | 2022-04-13 08:53 | 2022-04-13 09:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2022-04-13 08:53 | 2022-04-13 09:23
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 807 | 2022-04-12 18:30 | 2022-04-12 18:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л3 у.Татищева | 2022-04-12 18:30 | 2022-04-12 18:39
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 806 | 2022-04-12 16:10 | 2022-04-12 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 2022-04-12 16:10 | 2022-04-12 17:45
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 682 | 2022-04-11 22:02 | 2022-04-11 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв провода Ф.А на участке ТП 76 - ТП 244 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв провода Ф.А на участке ТП 76 - ТП 244 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ провода Ф."А" на ВЛ-6кВ отпай от ТП 329 - ТП244 ф.606 ПС Южная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-04-11 22:02 | 2022-04-11 23:15
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 801 | 2022-04-11 14:20 | 2022-04-11 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева Пролет:4*А 70 | 2022-04-11 14:20 | 2022-04-11 15:02
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 671 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-11 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) ф.14 ПС Вост. ВЛ-0,4 Л-1 от РП-13 (по Пр. Воробьева) | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-11 09:50
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 782-ТП 110 ф.628 ПС Северная | 808 | 2022-04-10 08:20 | 2022-04-10 08:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 782 - ТП 110 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 782 - ТП 110 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 782-ТП 110 ф.628 ПС Северная ААБ 3х120, 200м | 2022-04-10 08:20 | 2022-04-10 08:55
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 804 | 2022-04-09 16:06 | 2022-04-09 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.619 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС Царевская - РП 6 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.619 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС Царевская - РП 6 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская АСБ 3х240, 340м | 2022-04-09 16:06 | 2022-04-09 17:15
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 672 | 2022-04-09 11:22 | 2022-04-09 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн, Дачная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн, Дачная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн, Дачная на ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн, Дачная | 2022-04-09 11:22 | 2022-04-09 11:46
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 842 | 2022-04-09 00:08 | 2022-04-09 01:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка спуск РП 2 - ТП 424 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6кВ участка спуск РП 2 - ТП 424 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на КЛ-6кВ РП 2 - ТП 424 ф. 608 ПС Южная АСБ 3х120, 550м | 2022-04-09 00:08 | 2022-04-09 01:02
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная | 800 | 2022-04-08 16:43 | 2022-04-08 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - КРУН 1 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - КРУН 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.604 ПС Северная АСБ 3х240, 1010м | 2022-04-08 16:43 | 2022-04-08 18:02
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 794 | 2022-04-08 15:14 | 2022-04-08 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2022-04-08 15:14 | 2022-04-08 16:40
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | 790 | 2022-04-08 11:08 | 2022-04-08 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | 2022-04-08 11:08 | 2022-04-08 11:38
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 762 | 2022-04-08 10:50 | 2022-04-08 12:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв шлейфа Ф.А на опоре №12 на участке ПС Южная - КРУН 3 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв шлейфа Ф.А на опоре №12 на участке ПС Южная - КРУН 3 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ шлейфа Ф."А" на опоре на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная Пролет:3*АС 185/24 | 2022-04-08 10:50 | 2022-04-08 12:51
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск | 789 | 2022-04-07 15:48 | 2022-04-07 17:45 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск является заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул. Куприна, 19а |  | 2022-04-07 15:48 | 2022-04-07 17:45
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 788 | 2022-04-07 09:40 | 2022-04-07 11:05 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. |  | 2022-04-07 09:40 | 2022-04-07 11:05
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) | 787 | 2022-04-06 17:40 | 2022-04-06 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось повреждение на ТП 705 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось повреждение на ТП 705 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) Пролет:4*А 50 | 2022-04-06 17:40 | 2022-04-06 18:45
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 786 | 2022-04-06 12:00 | 2022-04-06 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2022-04-06 12:00 | 2022-04-06 13:02
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 785 | 2022-04-04 20:00 | 2022-04-04 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 583 - ТП 584 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "В" кабеля на участке ТП 583 - ТП 584 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 583-ТП 584 ф. 33 ПС Восточная АСБ 3х120, 600м | 2022-04-04 20:00 | 2022-04-04 21:00
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП26 ф.19 ПСВосточная | 749 | 2022-04-04 18:50 | 2022-04-04 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 954 - РП 30 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 954 - РП 30 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ф.604 ПС Северная РП30-ТП954 ААБ 3х120, 545м | 2022-04-04 18:50 | 2022-04-04 19:50
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина | 784 | 2022-04-04 18:50 | 2022-04-04 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина явилось повреждение на ТП 204 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина явилось повреждение на ТП 204 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 204 Л4 по ул.Бабушкина Пролет:1*СИП-4 4х50 | 2022-04-04 18:50 | 2022-04-04 20:10
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого | 783 | 2022-04-04 10:30 | 2022-04-04 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 613 Л6 жд.51 у.Б.Хмельницкого | 2022-04-04 10:30 | 2022-04-04 11:17
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 782 | 2022-04-04 09:40 | 2022-04-04 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 2022-04-04 09:40 | 2022-04-04 10:44
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач | 781 | 2022-04-04 09:20 | 2022-04-04 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явилось повреждение на ТП 99 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явилось повреждение на ТП 99 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач Пролет:4*А 35 | 2022-04-04 09:20 | 2022-04-04 10:35
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 731 | 2022-04-04 08:42 | 2022-04-04 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" и "Б" кабеля с последующим замыканием между собой на участке ПС Царевская - РП 14 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил фазы "А" и "Б" кабеля на участке ПС Царевская - РП 14 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию между собой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская АСБ 3х240, 500м | 2022-04-04 08:42 | 2022-04-04 09:40
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 780 | 2022-04-04 07:20 | 2022-04-04 08:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 2022-04-04 07:20 | 2022-04-04 08:36
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 | 779 | 2022-04-03 15:30 | 2022-04-03 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 явилось повреждение на ТП 66 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 явилось повреждение на ТП 66 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 66 Л4 до ул.Курчатова,6,5 Пролет:4*А 35 | 2022-04-03 15:30 | 2022-04-03 16:47
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная-РП 17 ф.209 ПС Трикотажная | 729 | 2022-04-02 19:20 | 2022-04-02 21:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.209 110\35\6 кВ Трикотажная явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 832 - ТП 833. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.209 110\35\6 кВ Трикотажная явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции трех жил кабеля с замыканием на "землю" на участке ТП 832 - ТП 833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф.209 110\35\6 кВ Трикотажная ТП 832 - ТП 833 ф.209 110\35\6 кВ Трикотажная ТП 832 - ТП 833 | 2022-04-02 19:20 | 2022-04-02 21:00
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс | 777 | 2022-04-02 15:30 | 2022-04-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс явилось повреждение на ТП 590 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс явилось повреждение на ТП 590 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс Пролет:4*А 35 | 2022-04-02 15:30 | 2022-04-02 17:00
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 327 ж/д 7/3 ул. Чалабяна | 778 | 2022-04-02 15:00 | 2022-04-02 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4 ТП 327 ВРУ ж/д 7/3 ул. Чалабяна явилось старение изоляции кабеля на участке КЛ-0,4 ТП 327 ВРУ ж/д 7/3 ул. Чалабяна, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ-0,4 ТП 327 ВРУ ж/д 7/3 ул. Чалабяна явилось старение изоляции кабеля на участке КЛ-0,4 ТП 327 ВРУ ж/д 7/3 ул. Чалабяна, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 327 ж/д 7/3 ул. Чалабяна АВВГ 4х95, 100м | 2022-04-02 15:00 | 2022-04-02 17:40
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 477 | 2022-03-31 17:16 | 2022-03-31 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка спуск в ТП 834 - ТП 836 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6кВ участка спуск в ТП 834 - ТП 836 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 834 -ТП 836 ф.314 ПС Трикотажная КНтп-1-3х150/240 | 2022-03-31 17:16 | 2022-03-31 18:45
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 21 - ТП 552 ф. 4 ПС ЦРП | 478 | 2022-03-31 14:41 | 2022-03-31 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110\10 ЦРП явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка спуск в РП 21 - ТП 630 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110\10 ЦРП явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка спуск в РП 21 - ТП 630 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф.4 ПС ЦРП спуск в РП 21 - ТП 630 ф.4 ПС ЦРП спуск в РП 21 - ТП 630 | 2022-03-31 14:41 | 2022-03-31 15:50
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 532 | 2022-03-31 11:16 | 2022-03-31 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова Пролет:4*А 50 | 2022-03-31 11:16 | 2022-03-31 11:46
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 406 | 2022-03-30 22:13 | 2022-03-30 23:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы трех фаз кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в РП 4 - ТП 239 - ТП 398 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы трех фаз кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в РП 4 - ТП 239 - ТП 398 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.614 ПС 110/10/6 Царевская спуск в РП 4 - ТП 239 - ТП 398 ф.614 ПС 110/10/6 Царевская спуск в РП 4 - ТП 239 - ТП 398 | 2022-03-30 22:13 | 2022-03-30 23:47
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская | 533 | 2022-03-30 20:00 | 2022-03-30 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул. Адмиралтейская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул. Адмиралтейская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 201 Л1 ул.Адмиралтейская АСБ 4x120, 15м | 2022-03-30 20:00 | 2022-03-30 21:28
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) | 534 | 2022-03-30 11:40 | 2022-03-30 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) Пролет:4*А 35 | 2022-03-30 11:40 | 2022-03-30 12:17
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова | 535 | 2022-03-30 01:00 | 2022-03-30 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул. Ахшарумова явилось повреждение на ТП 203 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул. Ахшарумова явилось повреждение на ТП 203 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 203 по ул.Ахшарумова Опора ПН-3Д | 2022-03-30 01:00 | 2022-03-30 01:40
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 538 | 2022-03-29 19:30 | 2022-03-29 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул. Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул. Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева Пролет:4*А 50 | 2022-03-29 19:30 | 2022-03-29 20:30
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 540 | 2022-03-29 14:00 | 2022-03-29 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось повреждение на ТП 22 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось повреждение на ТП 22 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая Пролет:4*А 70 | 2022-03-29 14:00 | 2022-03-29 15:49
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 541 | 2022-03-28 21:30 | 2022-03-28 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось повреждение на ТП 381 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось повреждение на ТП 381 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск Пролет:4*А 50 | 2022-03-28 21:30 | 2022-03-28 22:10
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 542 | 2022-03-28 21:30 | 2022-03-28 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 ул.Воров,Ростовск,Дубров явилось повреждение на ТП 74 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 ул.Воров,Ростовск,Дубров явилось повреждение на ТП 74 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров Пролет:4*А 35 | 2022-03-28 21:30 | 2022-03-28 22:55
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Ольховск,Анапская | 549 | 2022-03-28 20:40 | 2022-03-28 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 ф.16 ПС Кировская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 98 ф.16 ПС Кировская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 98 ф.16 ПС Кировская на ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-28 20:40 | 2022-03-28 21:20
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 545 | 2022-03-28 20:05 | 2022-03-28 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 ф.8 ПС Кировская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 190 ф.8 ПС Кировская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 190 ф.8 ПС Кировская на ЗТП-6кВ № 190 ф. 8 ПС Кировская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-28 20:05 | 2022-03-28 20:45
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 555 | 2022-03-28 17:00 | 2022-03-28 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 ф.619 ПС Царевская Л2 - ул.Боевая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 290 ф.619 ПС Царевская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 КТП 290 ф.619 ПС Царевская на КТП-6кВ № 290 ф.619 ПС Царевская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-28 17:00 | 2022-03-28 17:20
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 543 | 2022-03-28 16:33 | 2022-03-28 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось повреждение на ТП 445 (обрыв линейного провода ф."В"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось повреждение на ТП 445 (обрыв линейного провода ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок Пролет:4*А 70 | 2022-03-28 16:33 | 2022-03-28 17:30
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 552 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 на ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:30
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) | 556 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) явился выход из строя ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) явился выход из строя ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная эксплуатация на ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:30
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная | 544 | 2022-03-28 14:00 | 2022-03-28 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288 ул.Кооперативная явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288 ул.Кооперативная явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная Пролет:4*А 35 | 2022-03-28 14:00 | 2022-03-28 14:52
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 560 | 2022-03-27 21:31 | 2022-03-27 22:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 716А ф.10 ПС Судостроительная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ТП 716А (потребитель) ф.10 ПС Судостроительная ТП 716А (потребитель) ф.10 ПС Судостроительная | 2022-03-27 21:31 | 2022-03-27 22:04
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 570 | 2022-03-27 16:19 | 2022-03-27 16:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 ф.105 ПС Юбилейная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 ф.105 ПС Юбилейная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ТП 642 ф.105 ПС Юбилейная на ВЛ-0,4 ТП 642 ф.105 ПС Юбилейная ВЛ-0,4 ТП 642 ф.105 ПС Юбилейная | 2022-03-27 16:19 | 2022-03-27 16:49
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 573 | 2022-03-27 15:17 | 2022-03-27 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: эксплуатационный износ на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2022-03-27 15:17 | 2022-03-27 16:17
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 595 | 2022-03-26 20:30 | 2022-03-26 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского на РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского | 2022-03-26 20:30 | 2022-03-26 23:00
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная | 404 | 2022-03-26 17:00 | 2022-03-26 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 613 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС "Северная" - ТП 585 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 613 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС "Северная" - ТП 585 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная ААБ 3х240, 785м | 2022-03-26 17:00 | 2022-03-26 18:00
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 633 ПС Северная - ТП 220 ф. 633 ПС Северная | 403 | 2022-03-26 15:00 | 2022-03-26 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 415 - ТП 220 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.633 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 415 - ТП 220 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 415-ТП 220 ф.616 ПС Северная АСБ 3х70, 180м | 2022-03-26 15:00 | 2022-03-26 16:00
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 402 | 2022-03-26 13:23 | 2022-03-26 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 133 - ТП 88 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв двух жил фазы "А" и "В" кабеля на участке ТП 133 - ТП 88 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 88 - ТП 133 ф.6 ПС Судостроительная ААБ 3х120, 600м | 2022-03-26 13:23 | 2022-03-26 14:23
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 548 | 2022-03-26 11:03 | 2022-03-26 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП-288 ул. Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП-288 ул. Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая Пролет:4*А 35 | 2022-03-26 11:03 | 2022-03-26 12:05
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 580 | 2022-03-25 23:45 | 2022-03-26 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 | 2022-03-25 23:45 | 2022-03-26 00:05
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 616 | 2022-03-25 23:00 | 2022-03-25 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 327 на КТП-6кВ № 327 ф.613 ПС Северная Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-25 23:00 | 2022-03-25 23:25
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 401 | 2022-03-25 17:18 | 2022-03-25 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка спуск в ТП 385 - ТП 139 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6кВ участка ТП 139 - спуск в ТП 385 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.15 ПС Кировская ТП 139 - спуск в ТП 385 ф.15 ПС Кировская ТП 139 - спуск в ТП 385 | 2022-03-25 17:18 | 2022-03-25 18:25
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 628 | 2022-03-25 15:00 | 2022-03-25 15:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боевая явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боевая явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ТП 642 ф.105 ПС Юбилейная на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боевая на ЗТП-6кВ № 198 ф.605 ПС Южная Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-25 15:00 | 2022-03-25 15:39
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый | 642 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 Л1 ТП 936 СТ Родн.,пер.Малиновый Пролет:4*А 50 | 2022-03-25 14:00 | 2022-03-25 17:00
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 641 | 2022-03-24 21:50 | 2022-03-24 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 | 2022-03-24 21:50 | 2022-03-24 22:45
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 400 | 2022-03-24 20:15 | 2022-03-24 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим межфазным замыканием на участке ТП 155 - ТП 160 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 155 - ТП 160 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 160 - ТП 155 ф.627 ПС Царевская АСБ 3х185, 500м | 2022-03-24 20:15 | 2022-03-24 21:20
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 644 | 2022-03-24 19:30 | 2022-03-24 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск Пролет:4*А 50 | 2022-03-24 19:30 | 2022-03-24 20:40
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 645 | 2022-03-24 18:00 | 2022-03-24 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 Пролет:1*СИП 2 2Х16 | 2022-03-24 18:00 | 2022-03-24 18:30
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) | 646 | 2022-03-24 17:00 | 2022-03-24 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) | 2022-03-24 17:00 | 2022-03-24 17:25
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 650 | 2022-03-24 16:30 | 2022-03-24 17:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) Пролет:4*А 70 | 2022-03-24 16:30 | 2022-03-24 17:30
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 649 | 2022-03-23 15:40 | 2022-03-23 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) на ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная Предохранитель ПН-2 400/400 | 2022-03-23 15:40 | 2022-03-23 16:29
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского | 651 | 2022-03-23 00:30 | 2022-03-23 01:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 539 Л4 у.Н.Островского Пролет:4*А 50 | 2022-03-23 00:30 | 2022-03-23 01:56
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 551 | 2022-03-22 13:00 | 2022-03-22 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось повреждение на ТП 238 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось повреждение на ТП 238 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Пролет:4*А 50 | 2022-03-22 13:00 | 2022-03-22 14:22
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 391 | 2022-03-22 12:43 | 2022-03-22 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 АСБ 3х240, 2391м | 2022-03-22 12:43 | 2022-03-22 13:30
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 652 | 2022-03-22 05:10 | 2022-03-22 06:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле Пролет:4*А 35 | 2022-03-22 05:10 | 2022-03-22 06:12
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 655 | 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева Пролет:4*А 35 | 2022-03-21 15:00 | 2022-03-21 16:08
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 550 | 2022-03-20 17:14 | 2022-03-20 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная. явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная. явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная Пролет:4*А 35 | 2022-03-20 17:14 | 2022-03-20 18:17
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 554 | 2022-03-19 16:00 | 2022-03-19 16:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 14 по ул. Бабушкина явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 14 по ул. Бабушкина явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина Пролет:4*А 35 | 2022-03-19 16:00 | 2022-03-19 16:35
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 558 | 2022-03-19 09:16 | 2022-03-19 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2022-03-19 09:16 | 2022-03-19 10:00
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой | 559 | 2022-03-18 23:10 | 2022-03-19 02:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 713 Л14 у.В. Барсовой Пролет:1*СИП 4 4Х16 | 2022-03-18 23:10 | 2022-03-19 02:08
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 804-ТП 744 ф.107 ПС Трикотажная | 390 | 2022-03-18 18:20 | 2022-03-18 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.107 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 800 - ТП 744 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.107 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 800 - ТП 744 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 804-ТП 744 ф.107 ПС Трикотажная АСБ 3х150, 190м | 2022-03-18 18:20 | 2022-03-18 19:00
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 389 | 2022-03-18 18:02 | 2022-03-18 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 857 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 857 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 ААБлУ 3х185, 60м | 2022-03-18 18:02 | 2022-03-18 18:50
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 369 Л4 жд133 ул.1-я Перевозная | 715 | 2022-03-18 12:00 | 2022-03-18 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ ТП 369 Л4 ж/д 133 ул.1-я Перевозная явилось старение изоляции кабеля на участке ККЛ 0,4 кВ ТП 369 Л4 ж/д 133 ул.1-я Перевозная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ ТП 369 Л4 ж/д 133 ул.1-я Перевозная явилось старение изоляции кабеля на участке ККЛ 0,4 кВ ТП 369 Л4 ж/д 133 ул.1-я Перевозная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-0,4 ТП 369 Л4 жд133 ул.1-я Перевозная АВВБ 3х95+1х35, 50м | 2022-03-18 12:00 | 2022-03-18 13:31
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 562 | 2022-03-17 23:40 | 2022-03-18 00:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в полете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова Пролет:4*А 35 | 2022-03-17 23:40 | 2022-03-18 00:04
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 565 | 2022-03-17 15:30 | 2022-03-17 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2022-03-17 15:30 | 2022-03-17 16:32
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 567 | 2022-03-17 12:00 | 2022-03-17 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2022-03-17 12:00 | 2022-03-17 17:09
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 571 | 2022-03-17 10:00 | 2022-03-17 10:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 Пролет:1*СИП-4 4х25 | 2022-03-17 10:00 | 2022-03-17 10:32
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская | 575 | 2022-03-16 20:45 | 2022-03-16 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схелст проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 861 Л6 по ул.2-яДербентская Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2022-03-16 20:45 | 2022-03-16 21:10
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 582 | 2022-03-16 19:30 | 2022-03-16 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 Пролет:4*А 35 | 2022-03-16 19:30 | 2022-03-16 20:00
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.7 | 388 | 2022-03-15 23:36 | 2022-03-16 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 ЦРП явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС ЦРП - РП 21, спуск в ПС вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 ЦРП явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС ЦРП - РП 21, спуск в ПС вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.7 АСБ 3х240, 110м | 2022-03-15 23:36 | 2022-03-16 00:40
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) | 369 | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-15 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 604 на участке ТП 516 - ТП 604 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 604 на участке ТП 516 - ТП 604 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 604 - ТП 516 ф.21 ПС Прогресс ААБ 3х240, 290м | 2022-03-15 16:00 | 2022-03-15 17:05
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 553 | 2022-03-15 13:30 | 2022-03-15 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул. Магнитогорская, Победы явилось повреждение на ТП 206 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул. Магнитогорская, Победы явилось повреждение на ТП 206 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Пролет:4*А 35 | 2022-03-15 13:30 | 2022-03-15 14:55
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 585 | 2022-03-15 07:30 | 2022-03-15 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа Пролет:4*А 35 | 2022-03-15 07:30 | 2022-03-15 09:05
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 588 | 2022-03-14 20:00 | 2022-03-14 21:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина Пролет:4*А 50 | 2022-03-14 20:00 | 2022-03-14 21:13
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 557 | 2022-03-14 19:00 | 2022-03-14 21:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось повреждение на ТП 20 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) явилось повреждение на ТП 20 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 20 (потребитель) | 2022-03-14 19:00 | 2022-03-14 21:11
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 591 | 2022-03-14 15:35 | 2022-03-14 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 БРТП 63 потребительская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 БРТП 63 потребительская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор на опоры №3-№4 ВЛ-0,4 БРТП 63 | 2022-03-14 15:35 | 2022-03-14 16:09
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 380 | 2022-03-14 11:02 | 2022-03-14 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.619 110/10/6 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №14-№15 на участке РП 6 - КРУН 554 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.619 110/10/6 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №14-№15 на участке РП 6 - КРУН 554 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ РП 6 - ТП 554 ф.619 ПС Царевская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-14 11:02 | 2022-03-14 12:45
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 379 | 2022-03-14 10:46 | 2022-03-14 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.607 110/10/6 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №3-№4 на участке ТП 56 - КРУН 5 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.607 110/10/6 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №3-№4 на участке ТП 56 - КРУН 5 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП 56 - КРУН 5 ф.607 ПС Царевская Пролет:3*А 70 | 2022-03-14 10:46 | 2022-03-14 12:34
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 594 | 2022-03-13 22:00 | 2022-03-13 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова Пролет:4*А 35 | 2022-03-13 22:00 | 2022-03-13 22:50
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 599 | 2022-03-13 21:20 | 2022-03-13 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Пролет:4*А 35 | 2022-03-13 21:20 | 2022-03-13 21:47
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже | 604 | 2022-03-13 16:40 | 2022-03-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 7,9-яЛитей,с/тНаСтраже явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 108 Л2 опоры №3-№4 | 2022-03-13 16:40 | 2022-03-13 17:00
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 749 ф.622 ПС Царевская | 381 | 2022-03-13 16:33 | 2022-03-13 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 749 ф.622 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 749 ф.622 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 749 ф.622 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 749 ф.622 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 749 ф.622 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-03-13 16:33 | 2022-03-13 18:30
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 606 | 2022-03-13 14:00 | 2022-03-13 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева Пролет:4*А 35 | 2022-03-13 14:00 | 2022-03-13 15:35
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 607 | 2022-03-13 13:30 | 2022-03-13 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Пролет:4*А 50 | 2022-03-13 13:30 | 2022-03-13 15:49
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 564 | 2022-03-13 05:20 | 2022-03-13 06:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение на ТП 480 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение на ТП 480 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова Пролет:4*А 50 | 2022-03-13 05:20 | 2022-03-13 06:10
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 568 | 2022-03-13 04:10 | 2022-03-13 05:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось повреждение на ТП 42 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось повреждение на ТП 42 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа Пролет:4*А 35 | 2022-03-13 04:10 | 2022-03-13 05:40
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 572 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 09:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение на ТП 210 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение на ТП 210 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-11 09:38
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински | 577 | 2022-03-11 07:40 | 2022-03-11 09:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински явилось повреждение на ТП 281 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински явилось повреждение на ТП 281 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейноо провода на ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински | 2022-03-11 07:40 | 2022-03-11 09:08
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 583 | 2022-03-11 01:50 | 2022-03-11 03:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось повреждение на ТП 232 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось повреждение на ТП 232 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода. на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.2(ул.Чалобяна,Н.Качу) Пролет:4*А 50 | 2022-03-11 01:50 | 2022-03-11 03:16
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 610 | 2022-03-10 18:00 | 2022-03-10 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова Пролет:4*А 35 | 2022-03-10 18:00 | 2022-03-10 19:10
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 612 | 2022-03-10 17:30 | 2022-03-10 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро Пролет:4*А 50 | 2022-03-10 17:30 | 2022-03-10 18:10
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 617 | 2022-03-10 17:00 | 2022-03-10 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) Пролет:4*А 50 | 2022-03-10 17:00 | 2022-03-10 18:55
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) | 602 | 2022-03-10 15:20 | 2022-03-10 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) явилось повреждение на ТП 670 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) явилось повреждение на ТП 670 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 ТП 670 Л1 пр.Островского,6 (гар.коп.) Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2022-03-10 15:20 | 2022-03-10 16:04
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 620 | 2022-03-10 15:20 | 2022-03-10 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:4*А 35 | 2022-03-10 15:20 | 2022-03-10 16:40
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 624 | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-10 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро Пролет:4*А 50 | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-10 15:50
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона | 627 | 2022-03-10 12:40 | 2022-03-10 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 ул.Наб. Золот. Затона явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на опоры №3-№4 ВЛ-0,4 Л-1 ТП 632 | 2022-03-10 12:40 | 2022-03-10 13:25
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 590 | 2022-03-10 11:30 | 2022-03-10 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось повреждение на ТП 159 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явилось повреждение на ТП 159 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2022-03-10 11:30 | 2022-03-10 12:31
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 614 | 2022-03-10 10:20 | 2022-03-10 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явилось повреждение на ТП 60 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явилось повреждение на ТП 60 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2022-03-10 10:20 | 2022-03-10 11:45
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная | 630 | 2022-03-10 10:20 | 2022-03-10 11:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная. явилось повреждение на ТП 279 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 по ул.9-я Литейная. явилось повреждение на ТП 279 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на пролет опор №4-№5 ВЛ-0,4 КТП 174А Л4 | 2022-03-10 10:20 | 2022-03-10 11:22
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 344 | 2022-03-10 05:01 | 2022-03-10 05:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 кВ Южная явился пробой изоляции 2 жил концевой кабельной муфты кабельного спуска в РП 9 на участке РП 9 - ТП 332 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной отключения КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 кВ Южная явился пробой изоляции 2 жилы концевой кабельной муфты с последующим междуфазным замыканием на кабельного спуске в РП 9 на участке РП 9 - ТП 332 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ РП 9 - ТП 332 ф.605 ПС Южная КНтп-1-3х70/120 | 2022-03-10 05:01 | 2022-03-10 05:50
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская | 618 | 2022-03-09 17:00 | 2022-03-09 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская явилось повреждение на ТП 291 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская явилось повреждение на ТП 291 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП-291 Л1 у.Ангарская,Ахтубинская Пролет:3*А 35 | 2022-03-09 17:00 | 2022-03-09 18:00
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | 622 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-09 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина Пролет:4*А 50 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-09 17:05
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 631 | 2022-03-09 13:50 | 2022-03-09 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2022-03-09 13:50 | 2022-03-09 14:40
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 654 | 2022-03-09 13:40 | 2022-03-09 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 2022-03-09 13:40 | 2022-03-09 15:32
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии | 660 | 2022-03-09 13:00 | 2022-03-09 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии Пролет:4*А 50 | 2022-03-09 13:00 | 2022-03-09 14:30
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 661 | 2022-03-09 13:00 | 2022-03-09 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 Пролет:4*А 50 | 2022-03-09 13:00 | 2022-03-09 14:40
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 626 | 2022-03-09 10:00 | 2022-03-09 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось повреждение на ТП 423 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось повреждение на ТП 423 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:4*А 35 | 2022-03-09 10:00 | 2022-03-09 12:00
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 537 (потребитель) | 665 | 2022-03-09 04:55 | 2022-03-09 05:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 537 (потребитель явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 537 (потребитель явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 537 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 537 (потребитель) | 2022-03-09 04:55 | 2022-03-09 05:45
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 633 | 2022-03-09 03:50 | 2022-03-09 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось повреждение на ТП 71 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явилось повреждение на ТП 71 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2022-03-09 03:50 | 2022-03-09 05:00
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 667 | 2022-03-08 23:00 | 2022-03-09 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) Пролет:4*А 50 | 2022-03-08 23:00 | 2022-03-09 00:05
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская | 668 | 2022-03-08 22:45 | 2022-03-08 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Сумгаитская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2022-03-08 22:45 | 2022-03-08 23:50
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 636 | 2022-03-08 22:20 | 2022-03-08 23:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явилось повреждение на ТП 381 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр явилось повреждение на ТП 381 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр Пролет:4*А 50 | 2022-03-08 22:20 | 2022-03-08 23:42
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За | 663 | 2022-03-08 20:55 | 2022-03-08 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ КТП 36-ул.Бехтерева,Наб.Прив.За на КТП-6кВ № 36 ф.614 ПС Царевская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 20:55 | 2022-03-08 21:43
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 861 Л8 по ул.Автомобильная | 673 | 2022-03-08 18:55 | 2022-03-08 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 861 Л8 по ул.Автомобильная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 861 Л8 по ул.Автомобильная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение допустимой нагрузки на ВЛИ-0,4 ТП 861 Л8 по ул.Автомобильная СИП-4 4х25 | 2022-03-08 18:55 | 2022-03-08 19:45
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 638 | 2022-03-08 18:50 | 2022-03-08 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 2022-03-08 18:50 | 2022-03-08 19:46
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 639 | 2022-03-08 18:30 | 2022-03-08 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение на ТП 95 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явилось повреждение на ТП 95 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:4*А 35 | 2022-03-08 18:30 | 2022-03-08 19:30
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 640 | 2022-03-08 18:00 | 2022-03-08 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось повреждение на РП 23 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явилось повреждение на РП 23 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе Пролет:4*А 35 | 2022-03-08 18:00 | 2022-03-08 19:00
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 669 | 2022-03-08 15:10 | 2022-03-08 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 2022-03-08 15:10 | 2022-03-08 15:30
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 675 | 2022-03-08 14:40 | 2022-03-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей Пролет:4*А 35 | 2022-03-08 14:40 | 2022-03-08 15:00
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 686 | 2022-03-08 14:27 | 2022-03-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2022-03-08 14:27 | 2022-03-08 15:00
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 694 | 2022-03-08 14:27 | 2022-03-08 15:30 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат Пролет:4*А 35 | 2022-03-08 14:27 | 2022-03-08 15:30
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 680 | 2022-03-08 14:00 | 2022-03-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП-6кВ № 234 ф. 624 ПС Городская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-6кВ № 234 ф. 624 ПС Городская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн, Фурман, Грузин на КТП-6кВ № 234 ф. 624 ПС Городкая Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 14:00 | 2022-03-08 14:30
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 660 Л1 у.28-й Армии | 679 | 2022-03-08 13:00 | 2022-03-08 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 660 Л1 у.28-й Армии явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 660 Л1 у.28-й Армии явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 660 Л1 у.28-й Армии на ЗТП-6кВ № 660 ф.7 ПС Стекловолокно Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 13:00 | 2022-03-08 13:30
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 692 | 2022-03-08 12:35 | 2022-03-08 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 510 ф.4 ПС Судостроительная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 510 ф.4 ПС Судостроительная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 510 ф.4 ПС Судостроительная на ЗТП-6кВ № 510 ф.4 ПС Судостроительная Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 12:35 | 2022-03-08 13:00
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 643 | 2022-03-08 12:20 | 2022-03-08 13:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явилось повреждение на КТП 1465 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явилось повреждение на ТП 1465 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2022-03-08 12:20 | 2022-03-08 13:27
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 342 | 2022-03-08 12:15 | 2022-03-08 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 272 - ТП 604 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 272 - ТП 604 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 604 - ТП 272 ф.21 ПС Прогресс ААБ 3х120, 260м | 2022-03-08 12:15 | 2022-03-08 13:40
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 | 704 | 2022-03-08 11:20 | 2022-03-08 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 Пролет:5*А 70 | 2022-03-08 11:20 | 2022-03-08 11:50
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 683 | 2022-03-08 11:00 | 2022-03-08 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 159 ф.624 ПС Царевская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 159 ф.624 ПС Царевская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 159 ф.624 ПС Царевская на ЗТП-6кВ № 159 ф.624 ПС Царевская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 11:00 | 2022-03-08 11:30
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 612 Л9 по ул.Космонавтов | 695 | 2022-03-08 11:00 | 2022-03-08 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 612 ф.38, ф.21 ПС Восточная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 612 ф.38, ф.21 ПС Восточная явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 612 ф.38, ф.21 ПС Восточная на ЗТП-6кВ № 612 ф.38, ф.21 ПС Восточная Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 11:00 | 2022-03-08 11:40
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 701 | 2022-03-08 10:30 | 2022-03-08 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 288 ф.20ША ПС ГРЭС явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 288 ф.20ША ПС ГРЭС явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 288 ф.20ША ПС ГРЭС на ЗТП-6кВ № 288 ф.20ША ПС ГРЭС Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 10:30 | 2022-03-08 11:00
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 647 | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-08 09:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение на КТП 331 (обрыв линейного провода ф."В"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение на КТП 331 (обрыв линейного провода ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-08 09:06
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 688 | 2022-03-08 01:10 | 2022-03-08 01:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская на ЗТП-6кВ № 406 ф.621 ПС Царевская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 01:10 | 2022-03-08 01:42
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 698 | 2022-03-08 00:20 | 2022-03-08 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 509 ф.15 ПС ГРЭС явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 509 ф.15 ПС ГРЭС явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 509 ф.15 ПС ГРЭС на ЗТП-6кВ № 509 ф.15 ПС ГРЭС Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-08 00:20 | 2022-03-08 00:55
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 653 | 2022-03-08 00:10 | 2022-03-08 01:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось повреждение на ТП 545 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось повреждение на ТП 545 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2022-03-08 00:10 | 2022-03-08 01:21
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская | 657 | 2022-03-08 00:01 | 2022-03-08 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская явилось повреждение на ТП 288 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Краснокутская Пролет:3*А 35 | 2022-03-08 00:01 | 2022-03-08 01:10
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 685 | 2022-03-08 00:01 | 2022-03-08 00:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2022-03-08 00:01 | 2022-03-08 00:37
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 659 | 2022-03-07 23:30 | 2022-03-08 00:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось повреждение на КТП 206 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось повреждение на КТП 206 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская Пролет:4*А 70 | 2022-03-07 23:30 | 2022-03-08 00:42
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 705 | 2022-03-07 23:20 | 2022-03-08 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 -ул.Костина, Ярославская, Рабочая, пер.Грибоедо | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 -ул.Костина, Ярославская, Рабочая, пер.Грибоедо Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 -ул.Костина, Ярославская, Рабочая, пер.Грибоедо на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2022-03-07 23:20 | 2022-03-08 00:15
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 708 | 2022-03-07 22:00 | 2022-03-07 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 22:00 | 2022-03-07 23:07
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 662 | 2022-03-07 21:15 | 2022-03-07 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось повреждение на ТП 286 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось повреждение на ТП 286 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин Пролет:3*А 35 | 2022-03-07 21:15 | 2022-03-07 22:30
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 664 | 2022-03-07 21:15 | 2022-03-07 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргомявилось повреждение на ТП 540 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргомявилось повреждение на ТП 540 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 21:15 | 2022-03-07 22:30
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 666 | 2022-03-07 17:35 | 2022-03-07 18:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 Пролет:3*А 25 | 2022-03-07 17:35 | 2022-03-07 18:46
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 670 | 2022-03-07 17:25 | 2022-03-07 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось повреждение на ТП 534 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось повреждение на ТП 534 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова Пролет:4*А 70 | 2022-03-07 17:25 | 2022-03-07 18:36
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 674 | 2022-03-07 17:10 | 2022-03-07 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского явилось повреждение на ТП 44 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 17:10 | 2022-03-07 18:15
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 676 | 2022-03-07 17:00 | 2022-03-07 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение на ТП 108 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение на ТП 108 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2022-03-07 17:00 | 2022-03-07 18:01
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 | 678 | 2022-03-07 15:50 | 2022-03-07 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось повреждение на ТП 684 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось повреждение на ТП 684 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 Пролет:4*А 70 | 2022-03-07 15:50 | 2022-03-07 16:45
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 681 | 2022-03-07 15:40 | 2022-03-07 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось повреждение на ТП 480 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось повреждение на ТП 480 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 15:40 | 2022-03-07 16:45
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 687 | 2022-03-07 14:55 | 2022-03-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 14:55 | 2022-03-07 16:00
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац | 690 | 2022-03-07 14:55 | 2022-03-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явилось повреждение на ТП 233 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац явилось повреждение на ТП 233 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП233 Л1 ул.Победы,3Интернац Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 14:55 | 2022-03-07 16:00
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л3 у.Татищева | 712 | 2022-03-07 14:30 | 2022-03-07 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно на ЗТП-6кВ № 146 ф.7 ПС Стекловолокно Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-07 14:30 | 2022-03-07 16:35
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 693 | 2022-03-07 14:10 | 2022-03-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП259-Л2 ул.Луговая,1яЛугов,Тракто Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 14:10 | 2022-03-07 16:00
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 697 | 2022-03-07 14:00 | 2022-03-07 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 396 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 396 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого Пролет:1*СИП 2 2Х25 | 2022-03-07 14:00 | 2022-03-07 14:50
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 699 | 2022-03-07 13:55 | 2022-03-07 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось повреждение на ТП 798 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось повреждение на ТП 798 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 13:55 | 2022-03-07 14:50
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 703 | 2022-03-07 13:20 | 2022-03-07 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 13:20 | 2022-03-07 14:20
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 706 | 2022-03-07 13:15 | 2022-03-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 13:15 | 2022-03-07 14:00
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац | 707 | 2022-03-07 13:00 | 2022-03-07 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось повреждение на ТП 447 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац явилось повреждение на ТП 447 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л3 у.Кубан,Рыбац,3-я Рыбац Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 13:00 | 2022-03-07 14:30
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 709 | 2022-03-07 12:55 | 2022-03-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось повреждение на ТП 150 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явилось повреждение на ТП 150 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2022-03-07 12:55 | 2022-03-07 14:00
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 711 | 2022-03-07 12:50 | 2022-03-07 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось повреждение на ТП 21 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явилось повреждение на ТП 21 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:3*А 35 | 2022-03-07 12:50 | 2022-03-07 13:45
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 713 | 2022-03-07 12:30 | 2022-03-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явилось повреждение на КТП 99 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явилось повреждение на КТП 99 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 12:30 | 2022-03-07 14:00
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 714 | 2022-03-07 12:15 | 2022-03-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 12:15 | 2022-03-07 14:00
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 716 | 2022-03-07 11:55 | 2022-03-07 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явилось повреждение на ТП 280 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:4*А 70 | 2022-03-07 11:55 | 2022-03-07 13:00
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 | 313 | 2022-03-07 11:49 | 2022-03-07 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/6 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке ПС Судостроительная -ТП 1439 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/6 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор на участке ПС Судостроительная -ТП 1439 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ вр. ф.10 ПС Судостроительная - КТП 1439 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-03-07 11:49 | 2022-03-07 13:50
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 718 | 2022-03-07 11:45 | 2022-03-07 13:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск Пролет:4*А 70 | 2022-03-07 11:45 | 2022-03-07 13:00
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 717 | 2022-03-07 10:45 | 2022-03-07 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин, Шекспи, Орехово-Зуевская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин, Шекспи, Орехово-Зуевская, вследствие потери механической прочности провода Ф. А в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин, Шекспи, Орехово-Зуевская явилось касание провода фазы А на землю, вследствие ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин, Шекспи, Орехово-Зуевская, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы А в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода фазы А в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин, Шекспи, Орехово-Зуевская на ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 10:45 | 2022-03-07 11:40
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач | 710 | 2022-03-07 10:05 | 2022-03-07 11:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явился обрыв проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач явился обрыв проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа на ВЛ-0,4 КТП 99 Л1 ул.Загородн,Саран,Махач Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 10:05 | 2022-03-07 11:30
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 658 | 2022-03-07 09:55 | 2022-03-07 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 09:55 | 2022-03-07 10:40
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л12 ул.С.Перовской | 656 | 2022-03-07 09:45 | 2022-03-07 11:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л12 ул.С.Перовской стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л12 ул.С.Перовской стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 392 Л12 ул.С.Перовской Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 09:45 | 2022-03-07 11:00
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 608 | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-07 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 09:00 | 2022-03-07 10:15
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 598 | 2022-03-07 02:00 | 2022-03-07 03:30 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явилась заявка МЧС для тушения возгорания по адресу: пер. Верхоянский 9А |  | 2022-03-07 02:00 | 2022-03-07 03:30
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская ЗТП-10кВ № 682 ф.117 ПС Городская КТП-6кВ № 1232 ф.10 ПС Судостроительная БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная ЗТП-6кВ № 861 ф.605 ПС Южная РП-10кВ № 18 ф. 117, 118 ПС Городская ЗТП-6кВ № 198 ф.605 ПС Южная | 490 | 2022-03-06 10:15 | 2022-03-08 02:54 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская, ЗТП-10кВ № 682 ф.117 ПС Городская, КТП-6кВ № 1232 ф.10 ПС Судостроительная, БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная, ЗТП-6кВ № 861 ф.605 ПС Южная, РП-10кВ № 18 ф. 117, 118 ПС Городская, ЗТП-6кВ № 198 ф.605 ПС Южная явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская, ЗТП-10кВ № 682 ф.117 ПС Городская, КТП-6кВ № 1232 ф.10 ПС Судостроительная, БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная, ЗТП-6кВ № 861 ф.605 ПС Южная, РП-10кВ № 18 ф. 117, 118 ПС Городская, ЗТП-6кВ № 198 ф.605 ПС Южная явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 280 ф.16 ПС Кировская Рубильник РПС-4/1Л,400А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-10кВ № 682 ф.117 ПС Городская Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на БКТП-10кВ №82 ф.105,444 Юбилейная Рубильник РПС-4/1Л,400А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 861 ф.605 ПС Южная Рубильник РПС-4/1Л,400А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на РП-10кВ № 18 ф. 117, 118 ПС Городская Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 198 ф.605 ПС Южная Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на КТП-6кВ № 1232 ф.10 ПС Судостроительная КТП-6кВ № 1232 ф.10 ПС Судостроительная
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск ВЛ-0,4мТП 249 Л1 у.Бахтемир.Селен.Мск ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 348 | 2022-03-06 10:14 | 2022-03-08 15:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс; ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил; ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак; ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг; ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре; ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест; ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина; ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин; ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс; ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона; ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я; ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп; ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто; ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр); ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная; ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников); ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский; ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин; ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор ВЛ-0,4мТП 249 Л1 у.Бахтемир.Селен.Мск; ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14; ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински; ВЛ-0,4 Л-1 ТП 95 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск; ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская; ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная; ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14; ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова); ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99; ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел; ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева; ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако); ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная; ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский; ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская; ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс; ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил; ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак; ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг; ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре; ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест; ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина; ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин; ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс; ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона; ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я; ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп; ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто; ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр); ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная; ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников); ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский; ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин; ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор ВЛ-0,4мТП 249 Л1 у.Бахтемир.Селен.Мск; ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14; ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински; ВЛ-0,4 Л-1 ТП 95 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск; ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская; ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная; ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14; ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова); ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99; ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел; ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева; ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако); ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная; ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский; ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская; ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 82 Л2 ул.Ноздрин,пер.Никитинс Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Курильс;Восто;перНорил Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 510-ул.Транспорт,Дорож,Андре Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л4 - ул. Епишина Пролет:3*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин Пролет:3*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л 1 ул.М.Горького,Дантона Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4мТП 249 Л1 у.Бахтемир.Селен.Мск Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская Пролет:1*СИП 4 4Х16, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная ВЛ-0,4 ТП 259 Л3 ул.Тракторная, Школьная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев,Спартако) Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 264 ул.2,3,4-я Степная Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 95 Л1 у.Ширшов,Рекорд,Башкирск Пролет:4*А 35 | 2022-03-06 11:00 | 2022-03-06 23:40
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 696 | 2022-03-04 23:50 | 2022-03-05 00:20 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-6кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Царевская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров, в следствии чего произошло перекрытие выключателя нагрузки по токоведущим частям паутиной в РУ-6кВ РП 14. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Царевская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров, в следствии чего произошло перекрытие выключателя нагрузки по токоведущим частям паутиной в РУ-6кВ РП 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей на РП-6кВ № 14 ф.603 ПС Царевская ВМ-10-630-20 | 2022-03-04 23:50 | 2022-03-04 23:59
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП ТП ТП ТП ТП КВЛ КВЛ ТП ТП ТП ТП ТП ТП ТП | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 6 (6.3) 6 (6.3) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | КТП-6кВ № 567 ф.37 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС ЗТП-6кВ № 705 ф.608 ПС Северная ЗТП-6кВ № 579 ф. 33 ПС Восточная ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 ВЛ-6кВ ТП 44- ТП 207 ф.603 ПС Царевская КТП-6кВ № 36 ф.614 ПС Царевская РП-6кВ № 11 ф.413;314 ПС Трикотажная КТП-6кВ № 7 ф.614 ПС Северная КТП-6кВ № 253 ф. 21 ПС Прогресс РП-6кВ № 1 ф.609, 612 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 859 ф.19 ПС Восточная ТП 216 | 311 | 2022-03-04 15:44 | 2022-03-06 02:58 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения КТП-6кВ № 567 ф.37 ПС Судостроительная, ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС, ЗТП-6кВ № 705 ф.608 ПС Северная, ЗТП-6кВ № 579 ф. 33 ПС Восточная, ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная, В-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Царевская, В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская, КТП-6кВ № 36 ф.614 ПС Царевская, РП-6кВ № 11 ф.413;314 ПС Трикотажная, КТП-6кВ № 7 ф.614 ПС Северная, РП-6кВ № 1 ф.609, 612 ПС Царевская, ЗТП-6кВ № 859 ф.19 ПС Восточная, КТП-6кВ № 253 ф. 21 ПС Прогресс, ТП 216 ф.604 ПС Северная явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения КТП-6кВ № 567 ф.37 ПС Судостроительная, ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС, ЗТП-6кВ № 705 ф.608 ПС Северная, ЗТП-6кВ № 579 ф. 33 ПС Восточная, ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная, В-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Царевская, В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская, КТП-6кВ № 36 ф.614 ПС Царевская, РП-6кВ № 11 ф.413;314 ПС Трикотажная, КТП-6кВ № 7 ф.614 ПС Северная, РП-6кВ № 1 ф.609, 612 ПС Царевская, ЗТП-6кВ № 859 ф.19 ПС Восточная, КТП-6кВ № 253 ф. 21 ПС Прогресс, ТП 216 ф.604 ПС Северная явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6кВ ПС Царевская-ЮОСВ ф. 616 Пролет:3*АС 120/19, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6кВ ТП 44- ТП 207 ф.603 ПС Царевская Пролет:3*АС 50/8,0, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на КТП-6кВ № 567 ф.37 ПС Судостроительная Рубильник РПС-4/1Л,400А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС Рубильник РПС-4/1Л,400А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 705 ф.608 ПС Северная Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 579 ф. 33 ПС Восточная Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная Рубильник РПС-4/1Л,400А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на КТП-6кВ № 36 ф.614 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на РП-6кВ № 11 ф.413;314 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на КТП-6кВ № 7 ф.614 ПС Северная Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на РП-6кВ № 1 ф.609, 612 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ЗТП-6кВ № 859 ф.19 ПС Восточная ЗТП-6кВ № 859 ф.19 ПС Восточная, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на КТП-6кВ № 253 ф. 21 ПС Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ТП 216 РПС-2/1П, 250А | 2022-03-04 23:43 | 2022-03-04 23:59
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох ВЛ-0,4кВ ТП 578 ф. 44 ПС Восточная по ул. Луконина 12 Д ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск ВЛ-0,4 кВ от ТП 448 по ул.Веденеева, ул.Воскресенская, ул.Бородина,пер.Воскресенский ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер ВЛИ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт. ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 ВЛ-0,4 кВ РП 6 - ВРУ д/с № 104 по ул.Н.Островского ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 339 | 2022-03-04 08:48 | 2022-03-07 10:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная; ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох; ВЛ-0,4кВ ТП 578 ф. 44 ПС Восточная по ул. Луконина 12 Д; ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель); ВЛ-0,4 Л-1 КТП 366 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст; ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая; ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере; ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна; Л-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная; ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая; ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск; ВЛ-0,4 кВ от ТП 448 по ул.Веденеева, ул.Воскресенская; ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз; ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер; ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир; ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная; ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес; ВЛ-0,4кВ РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7; ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова; ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп; ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер; ВЛИ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт; ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23; ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная; ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2; ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская; Магнитог; ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина; ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева; ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак; ВЛ-0,4 кВ РП 6 - ВРУ д/с № 104 по ул.Н.Островского; ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза; ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная; ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох; ВЛ-0,4кВ ТП 578 ф. 44 ПС Восточная по ул. Луконина 12 Д; ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель); ВЛ-0,4 Л-1 КТП 366 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст; ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая; ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере; ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна; Л-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная; ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая; ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск; ВЛ-0,4 кВ от ТП 448 по ул.Веденеева, ул.Воскресенская; ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз; ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер; ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир; ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная; ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес; ВЛ-0,4кВ РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7; ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова; ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп; ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер; ВЛИ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт; ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23; ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная; ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2; ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская; Магнитог; ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина; ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева; ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак; ВЛ-0,4 кВ РП 6 - ВРУ д/с № 104 по ул.Н.Островского; ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза; ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.2-ул.Воскрес,1-2яВоск Пролет:3*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 Пролет:1*СИП-4 4х25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель), Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП 153 Л1 ул.Ген.Епишева,Порох Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 578 ф. 44 ПС Восточная по ул. Луконина 12 Д ВЛ-0,4кВ ТП 578 ф. 44 ПС Восточная по ул. Луконина 12 Д, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 КТП 366 Л1 ул.Адм.Нах,Купя,Гаст Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.2 - ул. Городск,Попере Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ от ТП 448 по ул.Веденеева, ул.Воскресенская, ул.Бородина,пер.Воскресенский ВЛ-0,4 кВ от ТП 448 по ул.Веденеева, ул.Воскресенская, ул.Бородина,пер.Воскресенский, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз Пролет:1*СИП-2 4х70, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер А-50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:3*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛИ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт. Пролет:1*СИП-4 4х25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛИ-0,4 ТП 753 Л12 Якутская,32;Речная,23 Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП 469 ул. 2-я Дорожная Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина Пролет:1*СИП-2 4х95, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева Пролет:4*А 50, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 Пролет:4*А 35, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4 кВ РП 6 - ВРУ д/с № 104 по ул.Н.Островского ВЛ-0,4 кВ РП 6 - ВРУ д/с № 104 по ул.Н.Островского, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза Пролет:3*А 25, Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс Пролет:4*А 35 | 2022-03-04 08:48 | 2022-03-04 23:38
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 338 | 2022-03-03 23:16 | 2022-03-03 23:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-03-03 23:16 | 2022-03-03 23:37
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 337 | 2022-03-03 21:35 | 2022-03-03 22:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось повреждение на ТП 1717 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось повреждение на ТП 1717 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 2022-03-03 21:35 | 2022-03-03 22:23
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева | 336 | 2022-03-03 20:17 | 2022-03-03 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось повреждение на ТП 116 (обрыв линейного провода ф."В"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева явилось повреждение на ТП 116 (обрыв линейного провода ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 116 Л1 - ул. Татищева Пролет:4*А 35 | 2022-03-03 20:17 | 2022-03-03 21:10
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 335 | 2022-03-03 17:50 | 2022-03-03 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая Пролет:3*А 35 | 2022-03-03 17:50 | 2022-03-03 18:20
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 4 - ТП 1104 ф.615 ПС Царевская | 296 | 2022-03-03 11:41 | 2022-03-03 12:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1104 - РП 4 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 1104 - РП 4 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф.603 ПС 110/10/6 Царевская ТП 1104 - РП 4 ф.603 ПС 110/10/6 Царевская ТП 1104 - РП 4 | 2022-03-03 11:41 | 2022-03-03 12:41
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) | 295 | 2022-03-02 20:27 | 2022-03-02 22:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 518 на участке ТП 518 - ТП 592 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 35/6 Трикотажная явилось повреждение концевой муфты в ТП 518 на участке ТП 518 - ТП 592 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 518 -ТП 592 ф.106 ПС Трикотажная КВтп-1-3х70/120 | 2022-03-02 20:27 | 2022-03-02 22:21
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 318 | 2022-03-02 20:00 | 2022-03-02 20:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось повреждение на ТП 213 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось повреждение на ТП 213 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 35 | 2022-03-02 20:00 | 2022-03-02 20:58
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 317 | 2022-03-01 19:33 | 2022-03-01 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) Пролет:4*А 35 | 2022-03-01 19:33 | 2022-03-01 20:45
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 286 | 2022-02-28 09:54 | 2022-02-28 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж Пролет:4*А 70 | 2022-02-28 09:54 | 2022-02-28 10:25
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 285 | 2022-02-27 19:00 | 2022-02-27 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2022-02-27 19:00 | 2022-02-27 19:45
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 284 | 2022-02-26 21:00 | 2022-02-26 22:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПН-2 Ф.А на АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-02-26 21:00 | 2022-02-26 22:35
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева | 282 | 2022-02-26 15:30 | 2022-02-26 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 275 Л2 у. Латышева,Татищева Пролет:4*А 35 | 2022-02-26 15:30 | 2022-02-26 16:13
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская | 283 | 2022-02-26 15:30 | 2022-02-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось повреждение на ТП 279 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская явилось повреждение на ТП 279 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 279 Л2 ул.Лычманова,Гилянская Пролет:4*А 35 | 2022-02-26 15:30 | 2022-02-26 16:30
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра | 281 | 2022-02-26 15:20 | 2022-02-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвления вводного провода на ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра Пролет:4*А 35 | 2022-02-26 15:20 | 2022-02-26 16:30
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 15 потребительская | 280 | 2022-02-26 14:50 | 2022-02-26 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП 15 потребительская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП 15 потребительская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвления вводного провода на ВЛ-0,4ТП 15 потребительская ВЛ-0,4ТП 15 потребительская | 2022-02-26 14:50 | 2022-02-26 15:32
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 279 | 2022-02-25 18:10 | 2022-02-25 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов Пролет:4*А 50 | 2022-02-25 18:10 | 2022-02-25 18:40
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 277 | 2022-02-25 17:00 | 2022-02-25 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвления вводного провода на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2022-02-25 17:00 | 2022-02-25 17:57
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 294 | 2022-02-25 15:35 | 2022-02-25 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 11 - ТП 800 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 11 - ТП 800 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ РП11-ТП800 ф.413(114) ПС Трикотажная АСБ 3х240, 885м | 2022-02-25 15:35 | 2022-02-25 17:12
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 280 -ТП 137 ф.16ПС Кировская | 300 | 2022-02-25 02:39 | 2022-02-25 05:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.А и земли по ветке деревьев в пролете опор №10-№11 на участке ТП 280 - ТП 137. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.А и земли по ветке деревьев в пролете опор №10-№11 на участке ТП 280 - ТП 137 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ ТП 280 -ТП 137 ф.16ПС Кировская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-02-25 02:39 | 2022-02-25 05:10
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КТП565-ТП281 ф.17 ПС Кировская | 293 | 2022-02-25 01:32 | 2022-02-25 02:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 565 - ТП 96(П) вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 565 - ТП 96(П) вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-6кВ КТП 565 - ТП 96 ф.17 ПС Кировская АСБ 3х150, 10 м | 2022-02-25 01:32 | 2022-02-25 02:33
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 | 292 | 2022-02-24 14:44 | 2022-02-24 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 620 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 620 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 620 ф.627 ААБ 3х185, 1610м | 2022-02-24 14:44 | 2022-02-24 15:42
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 275 | 2022-02-24 13:45 | 2022-02-24 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ответвления вводного провода на ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона Пролет:1*СИП-2 3х25+1х35 | 2022-02-24 13:45 | 2022-02-24 14:50
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 291 | 2022-02-24 13:16 | 2022-02-24 14:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 621 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 406 - 151(П). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 621 ПС 110/10/6 Царевская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля с замыканием ф. "А" на "землю" на участке ТП 406 - 151(П). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 406 - ТП 151 ф.606 ПС Царевская ААБ 3х185, 525м | 2022-02-24 13:16 | 2022-02-24 14:08
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 | 270 | 2022-02-23 11:05 | 2022-02-23 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 явилось повреждение на ТП 448 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 явилось повреждение на ТП 448 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 448 Л1 по ул.Аносова,33,36 Пролет:2*А 50 | 2022-02-23 11:05 | 2022-02-23 12:05
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 268 | 2022-02-22 21:30 | 2022-02-22 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось повреждение прибора учёта на опоре и ПН-2 Ф.А вследствие износа оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось повреждение прибора учёта на опоре и ПН-2 Ф.А вследствие износа оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учёта на опоре на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева Пролет:4*А 35 | 2022-02-22 21:30 | 2022-02-22 23:30
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 267 | 2022-02-22 10:10 | 2022-02-22 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2022-02-22 10:10 | 2022-02-22 11:25
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 107 ул.Кирова | 266 | 2022-02-21 17:30 | 2022-02-21 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 107 ул.Кирова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 107 ул.Кирова явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 107 ул.Кирова Пролет:4*А 50 | 2022-02-21 17:30 | 2022-02-21 18:00
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) | 265 | 2022-02-19 13:45 | 2022-02-19 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) | 2022-02-19 13:45 | 2022-02-19 14:15
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 264 | 2022-02-18 16:50 | 2022-02-18 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-02-18 16:50 | 2022-02-18 17:50
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 263 | 2022-02-18 10:00 | 2022-02-18 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2022-02-18 10:00 | 2022-02-18 11:00
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 262 | 2022-02-17 22:30 | 2022-02-17 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось повреждение КЛ-0,4кВ Ф.А на ж/д по ул. Курская, 59 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской явилось повреждение КЛ-0,4кВ Ф.А на ж/д по ул. Курская, 59 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабельной линии на ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской АВБбШв 4х120, 30м | 2022-02-17 22:30 | 2022-02-17 22:50
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 258 | 2022-02-15 11:01 | 2022-02-15 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение на ТП 234 (обрыв шлейфа провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение на ТП 234 (обрыв шлейфа провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2022-02-15 11:01 | 2022-02-15 11:49
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 257 | 2022-02-13 15:00 | 2022-02-13 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа Пролет:4*А 35 | 2022-02-13 15:00 | 2022-02-13 16:30
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах | 256 | 2022-02-13 11:00 | 2022-02-13 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах явилось повреждение на ТП 567 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах явилось повреждение на ТП 567 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах Пролет:3*А 25 | 2022-02-13 11:00 | 2022-02-13 13:00
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.39,50 ПС Судостроительная - РП 54 | 272 | 2022-02-13 10:17 | 2022-02-13 13:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В в пролете опор №194-№195 на участке ТП 1452 - ТП 1153 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.14, Причиной отключения В-6кВ ф. 39 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В в пролете опор №194-№195 на участке ТП 1452 - ТП 1153 вследствие механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."В" в пролете опор на ВЛ-6кВ КТП 1452 - ТП 1153 ф.13 ПС Судостроительная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-02-13 10:17 | 2022-02-13 13:06
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 831 ф.209 ПСТрикотажная | 260 | 2022-02-11 13:10 | 2022-02-11 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 831 ф.209 ПСТрикотажная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 831 ф.209 ПСТрикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 831 ф.209 ПСТрикотажная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 831 ф.209 ПСТрикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на Прис.1 ЗТП-6кВ № 831 ф.209 ПСТрикотажная Прис.1 ЗТП-6кВ № 831 ф.209 ПСТрикотажная | 2022-02-11 13:10 | 2022-02-11 15:00
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 255 | 2022-02-10 20:30 | 2022-02-10 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось повреждение на ТП 947 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось повреждение на ТП 947 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2022-02-10 20:30 | 2022-02-10 23:10
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 252 | 2022-02-10 14:50 | 2022-02-10 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2022-02-10 14:50 | 2022-02-10 15:57
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 249 | 2022-02-10 13:50 | 2022-02-10 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2022-02-10 13:50 | 2022-02-10 14:41
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 250 | 2022-02-10 12:24 | 2022-02-10 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 550 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 550 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 АСБ 3х185, 1625м | 2022-02-10 12:24 | 2022-02-10 13:20
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 248 | 2022-02-10 10:30 | 2022-02-10 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось повреждение на ТП 13 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) явилось повреждение на ТП 13 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) Пролет:4*А 35 | 2022-02-10 10:30 | 2022-02-10 11:40
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 247 | 2022-02-08 10:45 | 2022-02-08 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская Пролет:4*А 50 | 2022-02-08 10:45 | 2022-02-08 11:05
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 246 | 2022-02-06 22:50 | 2022-02-06 23:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Пролет:4*А 35 | 2022-02-06 22:50 | 2022-02-06 23:53
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 245 | 2022-02-06 18:20 | 2022-02-06 19:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен Пролет:4*АС 90 | 2022-02-06 18:20 | 2022-02-06 19:56
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 243 | 2022-02-06 12:00 | 2022-02-06 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 2022-02-06 12:00 | 2022-02-06 12:40
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 242 | 2022-02-05 20:40 | 2022-02-05 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось повреждение ПН-2 Ф.С вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось повреждение ПН-2 Ф.С вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая Пролет:3*А 35 | 2022-02-05 20:40 | 2022-02-05 21:05
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 241 | 2022-02-05 15:50 | 2022-02-05 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера Пролет:4*А 50 | 2022-02-05 15:50 | 2022-02-05 16:39
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 240 | 2022-02-03 18:10 | 2022-02-03 18:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) Пролет:4*А 35 | 2022-02-03 18:10 | 2022-02-03 18:38
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 239 | 2022-02-03 16:17 | 2022-02-03 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось повреждение на ТП 731 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось повреждение на ТП 731 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи Пролет:4*А 35 | 2022-02-03 16:17 | 2022-02-03 17:43
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 238 | 2022-02-02 16:50 | 2022-02-02 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 2022-02-02 16:50 | 2022-02-02 17:49
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 237 | 2022-02-02 14:38 | 2022-02-02 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Пролет:4*А 35 | 2022-02-02 14:38 | 2022-02-02 15:25
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 229 | 2022-02-01 23:30 | 2022-02-02 00:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение ПН-2 Ф.С вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение ПН-2 Ф.С вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск Пролет:4*А 50 | 2022-02-01 23:30 | 2022-02-02 00:02
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 226 | 2022-02-01 23:22 | 2022-02-01 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Пролет:4*А 35 | 2022-02-01 23:22 | 2022-02-01 23:58
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная | 218 | 2022-01-31 21:30 | 2022-01-31 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ КТП 174 А по ул. 1-я Котельная Пролет:4*А 35 | 2022-01-31 21:30 | 2022-01-31 22:02
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 216 | 2022-01-31 21:15 | 2022-01-31 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:3*А 35 | 2022-01-31 21:15 | 2022-01-31 21:49
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева | 215 | 2022-01-30 20:00 | 2022-01-30 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева Пролет:4*А 50 | 2022-01-30 20:00 | 2022-01-30 21:15
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 | 133 | 2022-01-30 16:35 | 2022-01-30 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 ЦРП явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС ЦРП - РП 21, спуск в ПС вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 ЦРП явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке ПС ЦРП - РП 21, спуск в ПС вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 АСБ 3х240, 110м | 2022-01-30 16:35 | 2022-01-30 17:26
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 214 | 2022-01-30 14:32 | 2022-01-30 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 2022-01-30 14:32 | 2022-01-30 15:07
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 6 ф.607, 619 ПС Царевская | 132 | 2022-01-30 11:00 | 2022-01-30 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РП-6кВ № 6 ф.607, 619 ПС Царевская стало повреждение ПК-6кВ в РП-6кВ № 6 ф.607, 619 ПС Царевская вследствие изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения РП-6кВ № 6 ф.607, 619 ПС Царевская стало повреждение ПК-5кВ в РП-6кВ № 6 ф.607, 619 ПС Царевская вследствие коррозионного износа патрона предохранителя при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ патрона предохранителя на РП-6кВ № 6 ф.607, 619 ПС Царевская Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1 | 2022-01-30 11:00 | 2022-01-30 12:58
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 213 | 2022-01-30 10:15 | 2022-01-30 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение ПН-2 Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2022-01-30 10:15 | 2022-01-30 10:43
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а | 211 | 2022-01-29 02:00 | 2022-01-29 02:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а ВЛ-0,4кВ ТП 711 - ул.Соф.Перов.,79а | 2022-01-29 02:00 | 2022-01-29 02:39
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 210 | 2022-01-28 21:25 | 2022-01-28 21:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) Пролет:4*А 50 | 2022-01-28 21:25 | 2022-01-28 21:54
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 209 | 2022-01-27 19:45 | 2022-01-27 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова Пролет:4*А 70 | 2022-01-27 19:45 | 2022-01-27 20:20
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 202 | 2022-01-27 11:00 | 2022-01-27 12:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи Пролет:4*А 35 | 2022-01-27 11:00 | 2022-01-27 12:01
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) | 199 | 2022-01-26 14:47 | 2022-01-26 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) Пролет:4*А 50 | 2022-01-26 14:47 | 2022-01-26 15:17
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) | 198 | 2022-01-26 14:35 | 2022-01-26 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 535 (ул.Победы) Пролет:4*А 50 | 2022-01-26 14:35 | 2022-01-26 15:05
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 | 114 | 2022-01-25 12:54 | 2022-01-25 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 135 - ТП 617 вследствие увлажнения и снижения изоляции, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 АСБ 3х240, 1100м | 2022-01-25 12:54 | 2022-01-25 13:48
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 197 | 2022-01-24 16:30 | 2022-01-24 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 2022-01-24 16:30 | 2022-01-24 17:40
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер | 196 | 2022-01-24 00:50 | 2022-01-24 01:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-01-24 00:50 | 2022-01-24 01:23
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН - РП9 ф.608 ПС Южная | 113 | 2022-01-23 16:33 | 2022-01-23 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 кВ Южная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 222 - ТП 864, спуск в ТП 864 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 кВ Южная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 222 - ТП 864, спуск в ТП 864 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на ф. 608 ПС Южная ТП 222 - ТП 864 ф. 608 ПС Южная ТП 222 - ТП 864 | 2022-01-23 16:33 | 2022-01-23 21:00
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 124 | 2022-01-23 04:45 | 2022-01-23 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил Ф. "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 546 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС - ТП 546 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 АСБ 3х150, 1700м | 2022-01-23 04:45 | 2022-01-23 06:00
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 195 | 2022-01-23 00:01 | 2022-01-23 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 2022-01-23 00:01 | 2022-01-23 00:40
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 194 | 2022-01-22 17:15 | 2022-01-22 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая Пролет:4*А 50 | 2022-01-22 17:15 | 2022-01-22 17:58
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 193 | 2022-01-21 21:00 | 2022-01-21 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева Пролет:4*А 50 | 2022-01-21 21:00 | 2022-01-21 22:30
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 191 | 2022-01-21 13:50 | 2022-01-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось повреждение на ТП 213 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось повреждение на ТП 213 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 35 | 2022-01-21 13:50 | 2022-01-21 15:00
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 190 | 2022-01-21 13:00 | 2022-01-21 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2022-01-21 13:00 | 2022-01-21 14:00
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 189 | 2022-01-20 15:50 | 2022-01-20 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная Пролет:4*А 35 | 2022-01-20 15:50 | 2022-01-20 16:23
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) | 187 | 2022-01-19 20:27 | 2022-01-19 20:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) ВЛ-0,4кВ ТП 203 выход №2 (ул.Плещеева,Бэра) | 2022-01-19 20:27 | 2022-01-19 20:57
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 186 | 2022-01-18 21:20 | 2022-01-18 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось повреждение на ТП 232 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось повреждение на ТП 232 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая Пролет:4*А 35 | 2022-01-18 21:20 | 2022-01-18 22:55
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная | 83 | 2022-01-18 10:36 | 2022-01-18 11:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием между собой на участке КРУН 1 - РП Редакция вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке КРУН 1 - РП вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная АСБ 3х240, 630м | 2022-01-18 10:36 | 2022-01-18 11:44
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 185 | 2022-01-17 01:00 | 2022-01-17 01:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2022-01-17 01:00 | 2022-01-17 01:46
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 184 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-16 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По Пролет:4*А 50 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-16 17:15
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 183 | 2022-01-16 11:00 | 2022-01-16 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 2022-01-16 11:00 | 2022-01-16 13:10
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 179 | 2022-01-16 09:20 | 2022-01-16 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось повреждение на ТП 618 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось повреждение на ТП 618 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 2022-01-16 09:20 | 2022-01-16 11:25
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 | 178 | 2022-01-16 09:00 | 2022-01-16 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Герметичный прокалывающий зажим Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л3 | 2022-01-16 09:00 | 2022-01-16 11:30
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 177 | 2022-01-16 01:40 | 2022-01-16 02:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Пролет:4*А 35 | 2022-01-16 01:40 | 2022-01-16 02:10
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 176 | 2022-01-16 00:15 | 2022-01-16 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 2022-01-16 00:15 | 2022-01-16 00:45
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 175 | 2022-01-15 23:45 | 2022-01-16 00:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 23:45 | 2022-01-16 00:16
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 174 | 2022-01-15 23:27 | 2022-01-15 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен Пролет:4*АС 90 | 2022-01-15 23:27 | 2022-01-15 23:58
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 173 | 2022-01-15 22:30 | 2022-01-15 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова Пролет:3*А 35 | 2022-01-15 22:30 | 2022-01-15 23:00
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 172 | 2022-01-15 22:01 | 2022-01-15 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 22:01 | 2022-01-15 22:30
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 171 | 2022-01-15 20:09 | 2022-01-15 20:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 ВЛ-0,4 ТП 554 Л3 у.Южная,23к1 | 2022-01-15 20:09 | 2022-01-15 20:41
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 170 | 2022-01-15 18:25 | 2022-01-15 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 2022-01-15 18:25 | 2022-01-15 18:55
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра | 169 | 2022-01-15 18:03 | 2022-01-15 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 Л1ТП 203 ул.Ахшарумова, ул.Бэра Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 18:03 | 2022-01-15 18:32
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 168 | 2022-01-15 17:00 | 2022-01-15 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 17:00 | 2022-01-15 17:45
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 167 | 2022-01-15 16:55 | 2022-01-15 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось повреждение на ТП 97 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явилось повреждение на ТП 97 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2022-01-15 16:55 | 2022-01-15 18:10
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 166 | 2022-01-15 16:15 | 2022-01-15 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 16:15 | 2022-01-15 18:00
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 837 ф.105 ПС Трикотажная | 102 | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 837 ф.105 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 837 ф.105 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 837 ф.105 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 837 ф.105 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 837 ф.105 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:40
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная | 103 | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КТП-6кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в КТП-6кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ КТП-6кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в КТП-6кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на КТП-6кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:17
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) | 165 | 2022-01-15 15:20 | 2022-01-15 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 35 (ул.Володарского,Кр.Знам) Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 15:20 | 2022-01-15 16:30
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) | 164 | 2022-01-15 12:25 | 2022-01-15 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явилось повреждение на ТП 13 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) явилось повреждение на ТП 13 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Дарвина,Наб.1Мая) Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 12:25 | 2022-01-15 13:25
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 163 | 2022-01-15 11:52 | 2022-01-15 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 11:52 | 2022-01-15 12:40
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 162 | 2022-01-15 11:00 | 2022-01-15 11:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 2022-01-15 11:00 | 2022-01-15 11:42
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 149 | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось повреждение на ТП 114 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось повреждение на ТП 114 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 11:30
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 148 | 2022-01-15 10:15 | 2022-01-15 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось повреждение на ТП 14 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова явилось повреждение на ТП 14 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2022-01-15 10:15 | 2022-01-15 11:15
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 | 147 | 2022-01-15 09:55 | 2022-01-15 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 явилось повреждение на ТП 186 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 явилось повреждение на ТП 186 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Лесная,Спец,3яДор Л3 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 09:55 | 2022-01-15 10:55
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 146 | 2022-01-15 09:30 | 2022-01-15 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение на ТП 186 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение на ТП 186 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 09:30 | 2022-01-15 10:55
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 145 | 2022-01-15 04:00 | 2022-01-15 04:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 2022-01-15 04:00 | 2022-01-15 04:56
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры | 144 | 2022-01-14 20:00 | 2022-01-14 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры ВЛ-0,4 кВ СТП 1756 Л1 с/т "Декоратор" совхоза Декор. культуры | 2022-01-14 20:00 | 2022-01-14 21:38
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я | 143 | 2022-01-14 15:00 | 2022-01-14 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 509 Л3 у.Рыбинская 1-я,2-я Пролет:4*А 50 | 2022-01-14 15:00 | 2022-01-14 15:27
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 142 | 2022-01-14 09:05 | 2022-01-14 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось повреждение на ТП 618 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) явилось повреждение на ТП 618 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Кольцовая (потребитель) | 2022-01-14 09:05 | 2022-01-14 10:41
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 141 | 2022-01-13 23:30 | 2022-01-14 00:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Пролет:4*А 35 | 2022-01-13 23:30 | 2022-01-14 00:49
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 562 Л2 у.Савушкина | 140 | 2022-01-13 22:30 | 2022-01-13 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 562 Л2 у.Савушкина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 562 Л2 у.Савушкина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 562 Л2 у.Савушкина ВЛ-0,4 ТП 562 Л2 у.Савушкина | 2022-01-13 22:30 | 2022-01-13 23:38
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 138 | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явилось повреждение на ТП 393 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явилось повреждение на ТП 393 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 14:08
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 137 | 2022-01-11 14:00 | 2022-01-11 14:58 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер стало ручное отключение по заявке УК для проведения работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение по заявке УК на ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 | 2022-01-11 14:00 | 2022-01-11 14:58
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 136 | 2022-01-11 11:17 | 2022-01-11 12:20 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 2022-01-11 11:17 | 2022-01-11 12:20
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 25 ф.610 | 57 | 2022-01-10 23:16 | 2022-01-14 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 25 - ТП 1704 (п) вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке КРП 25 - ТП 1704 (п) вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на КЛ-6кВ РП 25 - КТП 1704 ф.610 ПС Царевская АПвПу2г 3х240, 337м | 2022-01-10 23:16 | 2022-01-10 23:33
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 55 | 2022-01-10 22:16 | 2022-01-11 20:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Царевская явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок РП 4 -ТП 484(п). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 Царевская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля с замыканием ф. "B" на "землю" на участке РП 4 -ТП 484(п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-6кВ РП 4 - ТП 484 ф.614 ПС Царевская ААБ 3х240, 75м | 2022-01-10 22:16 | 2022-01-10 23:05
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 135 | 2022-01-10 17:00 | 2022-01-10 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2022-01-10 17:00 | 2022-01-10 18:14
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 134 | 2022-01-10 13:59 | 2022-01-10 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2022-01-10 13:59 | 2022-01-10 14:34
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 127 | 2022-01-10 12:08 | 2022-01-10 12:46 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг стала необходимость проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг Пролет:3*А 35 | 2022-01-10 12:08 | 2022-01-10 12:46
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 29 | 2022-01-10 10:55 | 2022-01-21 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции трех жил кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 372 - ТП 422 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 372 - ТП 422 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на ф.623 ПС Северная ТП 372 - ТП 422 ф.623 ПС Северная ТП 372 - ТП 422 | 2022-01-10 10:55 | 2022-01-10 11:48
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 126 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 10:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось повреждение на ТП 65 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось повреждение на ТП 65 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Пролет:3*А 35 | 2022-01-10 09:10 | 2022-01-10 10:32
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 125 | 2022-01-09 17:00 | 2022-01-09 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явилось повреждение на ТП 98 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2022-01-09 17:00 | 2022-01-09 17:57
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 120 | 2022-01-08 22:05 | 2022-01-08 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л2 | 2022-01-08 22:05 | 2022-01-08 23:15
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) | 111 | 2022-01-06 20:40 | 2022-01-06 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) | 2022-01-06 20:40 | 2022-01-06 21:56
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 110 | 2022-01-06 15:12 | 2022-01-06 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2022-01-06 15:12 | 2022-01-06 15:45
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 108 | 2022-01-05 23:45 | 2022-01-06 03:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2022-01-05 23:45 | 2022-01-06 03:06
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 107 | 2022-01-05 23:00 | 2022-01-06 00:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 2022-01-05 23:00 | 2022-01-06 00:39
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 106 | 2022-01-05 21:00 | 2022-01-05 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось повреждение на ТП 240 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось повреждение на ТП 240 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Пролет:4*А 35 | 2022-01-05 21:00 | 2022-01-05 22:30
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 105 | 2022-01-05 14:30 | 2022-01-05 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 2022-01-05 14:30 | 2022-01-05 15:00
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 16 | 2022-01-05 00:50 | 2022-01-06 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием кабеля на участке ТП 906 - ТП 689 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ТП 906 - ТП 689 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабеля на КЛ-10кВ ТП 689-КТП 906 ф. 118 ПС Городская АСБ 3х185, 410м | 2022-01-05 00:50 | 2022-01-05 02:00
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 104 | 2022-01-03 15:50 | 2022-01-03 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1717 потребительская | 2022-01-03 15:50 | 2022-01-03 16:50
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) | 68 | 2022-01-03 14:08 | 2022-01-03 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 110-вых.1 (ул.Максаковой,Мо) Пролет:4*А 35 | 2022-01-03 14:08 | 2022-01-03 15:08
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная | 63 | 2022-01-02 22:00 | 2022-01-02 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 540 Л3 у.Спортивная,Перевозная Пролет:4*А 50 | 2022-01-02 22:00 | 2022-01-02 23:00
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 61 | 2022-01-02 19:00 | 2022-01-02 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 161 (потребитель) | 2022-01-02 19:00 | 2022-01-02 20:50
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1633 по ул. 4-я Пригородная, 6, 8а | 832 | 2022-12-30 15:51 | 2022-12-30 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1633 ф.9 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1633 ф.9 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1633 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1633 ф.9 ПС Трусовская | 2022-12-30 15:51 | 2022-12-30 16:11
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л3 уВильям,п.СвободнВосточ | 828 | 2022-12-29 16:20 | 2022-12-29 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-12-29 16:20 | 2022-12-29 16:40
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 824 | 2022-12-27 14:00 | 2022-12-27 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №1 - №2 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №1 - №2 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-12-27 14:00 | 2022-12-27 14:24
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856 ул.Мелиоративная,1,2б | 564 | 2022-12-26 21:34 | 2022-12-26 21:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явился схлест проводов в пролете опор №6 - №6/1 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-12-26 21:34 | 2022-12-26 21:54
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л1 уПервомайская,Наб.р.Волга | 565 | 2022-12-25 22:30 | 2022-12-25 23:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода вследствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-12-25 22:30 | 2022-12-25 23:15
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 562 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился обрыв линейного провода в пролёте оп. №2-3 ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание в результате обрыва линейного провода в пролёте оп. №2-3 ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода пролёте оп. №2-3 ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 21:35
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л4 пр.Бумажников | 817 | 2022-12-20 20:15 | 2022-12-20 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2022-12-20 20:15 | 2022-12-20 21:05
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 690 Л10 пл.Ар.Серг,у.Косар,п.Ш | 816 | 2022-12-20 14:10 | 2022-12-20 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП 690 ф.13 ПС Октябрьская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А опоры №4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП 690 ф.13 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А опоры № 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП 690 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП 690 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-12-20 14:10 | 2022-12-20 15:25
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 815 | 2022-12-20 10:15 | 2022-12-20 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская | 2022-12-20 10:15 | 2022-12-20 10:55
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 16 пер. Грановский | 813 | 2022-12-19 16:15 | 2022-12-19 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 вследствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-12-19 16:15 | 2022-12-19 16:45
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградский | 814 | 2022-12-19 16:15 | 2022-12-19 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочнаяявился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная явилось короткое замыкание в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 433 ф.27 ПС Окрасочная | 2022-12-19 16:15 | 2022-12-19 16:45
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л4 пр.Бумажников | 801 | 2022-12-19 10:30 | 2022-12-19 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/1 - №6/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2022-12-19 10:30 | 2022-12-19 11:00
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 800 | 2022-12-19 09:40 | 2022-12-19 10:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 вследствие эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская явилось короткое замыкание в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор №5 - №6 вследствие эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская | 2022-12-19 09:40 | 2022-12-19 10:08
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л7 ул.Водников | 799 | 2022-12-17 20:00 | 2022-12-17 21:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-12-17 20:00 | 2022-12-17 21:15
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1645 ф. 9 ПС Трусовская по ул. Бориса Алексеева, д. 2,5,6,8,12,19 | 792 | 2022-12-14 15:00 | 2022-12-14 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская | 2022-12-14 15:00 | 2022-12-14 15:26
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1645 ф. 9 ПС Трусовская по ул. Бориса Алексеева, д. 2,5,6,8,12,19 | 785 | 2022-12-13 15:10 | 2022-12-13 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1645 ф.9 ПС Трусовская | 2022-12-13 15:10 | 2022-12-13 15:40
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 788 | 2022-12-12 20:30 | 2022-12-12 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая КЛ 0,4кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2022-12-12 20:30 | 2022-12-12 22:00
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1353 Л2 по ул.Ровн,Перс,Радж | 787 | 2022-12-12 15:15 | 2022-12-12 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 1353 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №12/1 - №12/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 1353 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №12/1 - №12/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1353 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1353 ф.6 ПС Лесная | 2022-12-12 15:15 | 2022-12-12 16:10
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 611 ул.Л.Толстого | 784 | 2022-12-11 11:30 | 2022-12-11 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 611 ф.8 ПС Трусовская | 2022-12-11 11:30 | 2022-12-11 12:17
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 774 | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/9 - №2/9/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/9 - №2/9/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская | 2022-12-08 16:00 | 2022-12-08 17:00
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1435 ф.9 Трусовская | 521 | 2022-12-06 16:20 | 2022-12-06 18:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП 1435 ф.9 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП 1435 ф.9 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП 1435 ф.9 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП 1435 ф.9 ПС Трусовская | 2022-12-06 16:20 | 2022-12-06 18:00
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В | 769 | 2022-12-06 12:20 | 2022-12-06 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-12-06 12:20 | 2022-12-06 13:20
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 | 786 | 2022-12-05 14:30 | 2022-12-05 15:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская КЛ 0,4кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-12-05 14:30 | 2022-12-05 15:53
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1355 по ул.Ломоносова | 491 | 2022-12-05 11:20 | 2022-12-05 11:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная | 2022-12-05 11:20 | 2022-12-05 11:53
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1355 по ул.Ломоносова | 768 | 2022-12-04 23:40 | 2022-12-05 00:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная | 2022-12-04 23:40 | 2022-12-05 00:18
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 767 | 2022-12-04 14:45 | 2022-12-04 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10/1 - №10/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10/1 - №10/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская | 2022-12-04 14:45 | 2022-12-04 15:38
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 461 | 2022-12-01 22:24 | 2022-12-01 23:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось повреждение электрооборудования на потребительской ТП-487 ф.12 ПС Резиновая. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось воздействие короткого замыкания в результате повреждения на потребительской ТП-487 ф.12 ПС Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-487 ф.12 ПС Резиновая на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая ТП-487 ф.12 ПС Резиновая | 2022-12-01 22:24 | 2022-12-01 23:26
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 49 (потребитель) | 493 | 2022-12-01 15:00 | 2022-12-01 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 РП 49 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 РП 49 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 РП 49 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 РП 49 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-12-01 15:00 | 2022-12-01 15:33
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1361 Л1 у.6,7-я Новолесная | 460 | 2022-12-01 13:20 | 2022-12-01 13:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1361 ф.403 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/3 - №2/4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1361 ф.403 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/3 - №2/4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1361 ф.403 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1361 ф.403 ПС Лесная Новая | 2022-12-01 13:20 | 2022-12-01 13:53
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 517 | 2022-12-01 09:14 | 2022-12-01 10:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская | 2022-12-01 09:14 | 2022-12-01 10:14
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 487 | 2022-11-30 15:00 | 2022-11-30 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2022-11-30 15:00 | 2022-11-30 16:06
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л3 у.Молодогвардейская | 486 | 2022-11-29 15:50 | 2022-11-29 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 900 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 900 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 900 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 900 ф.409 ПС Лесная Новая | 2022-11-29 15:50 | 2022-11-29 16:30
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 260А ул.Свободы | 755 | 2022-11-26 08:50 | 2022-11-26 09:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 260 А ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 260 А ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 260 А ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 260 А ф.16 ПС Трусовская | 2022-11-26 08:50 | 2022-11-26 09:50
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 453 | 2022-11-19 15:10 | 2022-11-19 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 755 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 755 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 755 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 755 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-11-19 15:10 | 2022-11-19 17:17
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 РП 16 пер.Грановский | 725 | 2022-11-18 14:55 | 2022-11-18 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-11-18 14:55 | 2022-11-18 15:50
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 724 | 2022-11-17 16:00 | 2022-11-17 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №4 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская | 2022-11-17 16:00 | 2022-11-17 17:25
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л5 пл.Заводская | 723 | 2022-11-17 13:00 | 2022-11-17 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская | 2022-11-17 13:00 | 2022-11-17 13:45
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 397 | 2022-11-16 14:00 | 2022-11-16 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная | 2022-11-16 14:00 | 2022-11-16 14:20
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 443 | 2022-11-14 19:00 | 2022-11-14 19:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №9/2 - №9/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №9/2 - №9/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2022-11-14 19:00 | 2022-11-14 19:28
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 904 Л4 ул.Панфёрова, Лескова, Промышленная | 712 | 2022-11-14 18:45 | 2022-11-14 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-11-14 18:45 | 2022-11-14 20:00
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 442 | 2022-11-14 15:40 | 2022-11-14 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская | 2022-11-14 15:40 | 2022-11-14 16:35
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 711 | 2022-11-14 09:50 | 2022-11-14 10:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-11-14 09:50 | 2022-11-14 10:51
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 710 | 2022-11-13 22:25 | 2022-11-13 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-11-13 22:25 | 2022-11-13 22:45
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 709 | 2022-11-13 21:00 | 2022-11-13 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10/2 - №10/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №10/2 - №10/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-11-13 21:00 | 2022-11-13 21:20
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 359 - ул.Матюшенко | 694 | 2022-11-13 19:00 | 2022-11-13 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1/5/3 - №1/5/4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1/5/3 - №1/5/4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская | 2022-11-13 19:00 | 2022-11-13 19:20
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1029 ул.Капитана Краснова | 382 | 2022-11-13 18:40 | 2022-11-13 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-14 ТП 1029 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-14 ТП 1029 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-14 ТП 1029 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-14 ТП 1029 ф.18 ПС Октябрьская | 2022-11-13 18:40 | 2022-11-13 19:00
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А | 727 | 2022-11-13 16:22 | 2022-11-13 17:53 | 3.4.8.4, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы явился наброс неустановленными лицами на провод ф. "В" и траверсу оп.№6, что привело к замыканию на землю. | 4.4.1, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы явилось замыкание на землю ф. "В" в результате наброс проволоки неустановленными лицами на провод и траверсу оп№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Промстройматериалы | 2022-11-13 16:22 | 2022-11-13 17:53
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 708 | 2022-11-13 10:00 | 2022-11-13 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-11-13 10:00 | 2022-11-13 11:20
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 101- ул. Пирогова | 707 | 2022-11-13 09:10 | 2022-11-13 10:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская | 2022-11-13 09:10 | 2022-11-13 10:10
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л1 по ул.Кутузова | 372 | 2022-11-12 14:00 | 2022-11-12 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-11-12 14:00 | 2022-11-12 16:50
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-РП 49 Ф.7ПС Окрасочная | 464 | 2022-11-11 16:56 | 2022-11-11 17:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.7 ПС Окрасочная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ на участке ЗРУ 1 - РП 16, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.7 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Окрасочная | 2022-11-11 16:56 | 2022-11-11 17:58
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 706 | 2022-11-10 16:50 | 2022-11-10 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовскаяя явился провис и схлест проводов в пролете опор №13 - №13/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №13 - №13/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская | 2022-11-10 16:50 | 2022-11-10 18:00
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1067 (потребитель) | 455 | 2022-11-10 13:50 | 2022-11-10 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая | 2022-11-10 13:50 | 2022-11-10 14:53
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 705 | 2022-11-10 12:20 | 2022-11-10 12:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №16 - №17 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №16 - №17 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская | 2022-11-10 12:20 | 2022-11-10 12:49
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 704 | 2022-11-09 18:25 | 2022-11-09 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-11-09 18:25 | 2022-11-09 19:45
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 703 | 2022-11-09 16:00 | 2022-11-09 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-11-09 16:00 | 2022-11-09 16:34
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1067 (потребитель) | 393 | 2022-11-09 12:40 | 2022-11-09 13:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1067 ф.212 ПС Лесная Новая | 2022-11-09 12:40 | 2022-11-09 13:29
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 439 | 2022-11-09 10:40 | 2022-11-09 11:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №12/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №12/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-11-09 10:40 | 2022-11-09 11:16
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 | 364 | 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-11-08 10:00 | 2022-11-08 14:30
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 693 | 2022-11-07 15:17 | 2022-11-07 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 346 - ТП 347 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 346 - ТП 347 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 346-ТП 347 Ф.416 ПС Лесная-Новая АСБ 3х120, 450м | 2022-11-07 15:17 | 2022-11-07 16:45
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л10 ул.Капитанская | 698 | 2022-11-06 08:00 | 2022-11-06 10:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-11-06 08:00 | 2022-11-06 10:22
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КТП 1100-ТП 650 Ф.3 Октябрьская | 699 | 2022-11-05 21:20 | 2022-11-05 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования(изменение свойств материалов) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская. в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская | 2022-11-05 21:20 | 2022-11-05 23:10
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л7 пл.Заводская,58 | 692 | 2022-11-05 11:20 | 2022-11-05 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-11-05 11:20 | 2022-11-05 12:00
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л3 - ул.Выборгская, Окольный, Самарканский | 362 | 2022-11-04 13:00 | 2022-11-04 17:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 357 ф.22 ПС Интернациональная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №5), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 357 ф.22 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №5 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 357 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-11-04 13:00 | 2022-11-04 17:00
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1030 Л1 ул.Торгов.площадь | 359 | 2022-11-04 10:30 | 2022-11-04 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1030 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2022-11-04 10:30 | 2022-11-04 11:30
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.9 | 365 | 2022-11-03 20:15 | 2022-11-03 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлеста проводов на ф.9 ПС Трусовская ф.9 ПС Трусовская | 2022-11-03 20:15 | 2022-11-03 20:45
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 436 | 2022-11-03 20:00 | 2022-11-03 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная | 2022-11-03 20:00 | 2022-11-03 20:30
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 661 | 2022-11-02 13:30 | 2022-11-02 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-11-02 13:30 | 2022-11-02 14:15
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л5 по пл.Заводская | 415 | 2022-11-02 10:30 | 2022-11-02 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7/1 - №7/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7/1 - №7/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская | 2022-11-02 10:30 | 2022-11-02 11:40
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | 404 | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/11 - №2/12 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/11 - №2/12 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-11-02 10:00 | 2022-11-02 11:27
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 659 | 2022-11-02 09:55 | 2022-11-02 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №6 - №6/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №6 - №6/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-11-02 09:55 | 2022-11-02 10:36
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1355 по ул.Ломоносова | 344 | 2022-11-02 05:40 | 2022-11-02 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №1/1 - №1/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №1/1 - №1/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1355 ф.6 ПС Лесная | 2022-11-02 05:40 | 2022-11-02 06:00
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 660 | 2022-11-01 19:10 | 2022-11-01 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №8/2 - №8/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №8/2 - №8/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская | 2022-11-01 19:10 | 2022-11-01 19:30
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 414 | 2022-11-01 17:00 | 2022-11-01 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 320 А ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №4/8 - №4/9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 320 А ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №4/8 - №4/9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 320 А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 320 А ф.6 ПС Лесная | 2022-11-01 17:00 | 2022-11-01 17:42
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 343 | 2022-11-01 15:03 | 2022-11-01 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-11-01 15:03 | 2022-11-01 15:33
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 658 | 2022-11-01 14:40 | 2022-11-01 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-11-01 14:40 | 2022-11-01 15:56
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 413 | 2022-11-01 13:00 | 2022-11-01 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №7 - №8 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-11-01 13:00 | 2022-11-01 13:52
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 654 | 2022-11-01 01:10 | 2022-11-01 01:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явился схлест проводов в пролете опор №7/2 - №7/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явился схлест проводов в пролете опор №7/2 - №7/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-11-01 01:10 | 2022-11-01 01:42
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 653 | 2022-10-31 18:10 | 2022-10-31 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная | 2022-10-31 18:10 | 2022-10-31 18:30
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л5 по пл.Заводская | 652 | 2022-10-31 16:30 | 2022-10-31 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №7 - №7/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №7 - №7/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская | 2022-10-31 16:30 | 2022-10-31 17:00
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 651 | 2022-10-31 13:33 | 2022-10-31 13:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов в пролете опор №1/2 - №1/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная | 2022-10-31 13:33 | 2022-10-31 13:53
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-ТП 501 Ф.27 ПС Окрасочная | 657 | 2022-10-31 08:52 | 2022-10-31 09:44 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.27 ПС Окрасочная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролетах опор №24-25 ВЛ-6кВ ф.27 ПС Окрасочная на участке ЗРУ 4-ТП 501. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в пролетах опор №24-25 ВЛ-6кВ ф.27 ПС Окрасочная на участке ЗРУ 4-ТП 501 из-за наброса проволоки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки неустановленными лицами на ВЛ-6кВ Ф.27 ПС Окрасочная на участке ЗРУ 4-ТП 501 ВЛ-6кВ Ф.27 ПС Окрасочная на участке ЗРУ 4-ТП 501 | 2022-10-31 08:52 | 2022-10-31 09:44
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 650 | 2022-10-27 19:04 | 2022-10-27 20:04 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.3 ПС Октябрьская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф. "В" и "С" в пролетах опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.3 ПС Октябрьская на участке ТП 165 - ТП 1068, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов Ф."В" и "С" в пролетах опор №16-17 ВЛ-6кВ ф.3 ПС Октябрьская на участке ТП 165 - ТП 1068 из-за наброса проволоки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода неустановленными лицами на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Октябрьская на участке ТП 165 - ТП 1068 ВЛ-6кВ ф.3 ПС Октябрьская на участке ТП 165 - ТП 1068 | 2022-10-27 19:04 | 2022-10-27 20:04
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л2 пер.М.Горького,9А | 649 | 2022-10-27 15:30 | 2022-10-27 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 103 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 103 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №9 - №10 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 103 ф.10 ПС Трусовская | 2022-10-27 15:30 | 2022-10-27 16:00
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская | 648 | 2022-10-27 10:30 | 2022-10-27 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 118 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 118 ф.9 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 118 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 118 ф.9 ПС Трусовская | 2022-10-27 10:30 | 2022-10-27 11:52
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 338 | 2022-10-25 12:45 | 2022-10-25 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-10-25 12:45 | 2022-10-25 13:30
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП885-ул.-КирпичнаяЛьвовская | 400 | 2022-10-23 15:30 | 2022-10-23 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая | 2022-10-23 15:30 | 2022-10-23 16:30
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 631 | 2022-10-22 21:05 | 2022-10-22 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская | 2022-10-22 21:05 | 2022-10-22 22:35
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 630 | 2022-10-22 16:54 | 2022-10-22 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская | 2022-10-22 16:54 | 2022-10-22 17:54
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1096 Л6 ул.Балаковская,23 | 629 | 2022-10-22 15:14 | 2022-10-22 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 1096 ф.16 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 1096 ф.16 ПС Трусовскаяявился схлест проводов в пролете опор №1 - №2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 1096 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 1096 ф.16 ПС Трусовская | 2022-10-22 15:14 | 2022-10-22 15:44
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 628 | 2022-10-22 13:45 | 2022-10-22 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №12 - №13 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №12 - №13 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-10-22 13:45 | 2022-10-22 14:15
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 627 | 2022-10-22 12:24 | 2022-10-22 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился схлест проводов в пролете опор №12/2 - №12/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился схлест проводов в пролете опор №12/2 - №12/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-10-22 12:24 | 2022-10-22 12:48
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 403 | 2022-10-22 10:28 | 2022-10-22 10:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №7/2 - №7/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №7/2 - №7/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-10-22 10:28 | 2022-10-22 10:58
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 332 | 2022-10-22 10:00 | 2022-10-22 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-10-22 10:00 | 2022-10-22 11:00
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 626 | 2022-10-21 18:00 | 2022-10-21 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-10-21 18:00 | 2022-10-21 19:19
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 623 | 2022-10-20 12:00 | 2022-10-20 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП 306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3/1 - №3/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП 306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №3/1 - №3/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 306 ф.19 ПС Трусовская | 2022-10-20 12:00 | 2022-10-20 12:47
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1075 Л1 ул. 5-я Новолесная | 615 | 2022-10-19 05:00 | 2022-10-19 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1075 ф.403 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1075 ф.403 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1075 ф.403 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1075 ф.403 ПС Лесная Новая | 2022-10-19 05:00 | 2022-10-19 06:30
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 607 | 2022-10-15 12:11 | 2022-10-15 13:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-10-15 12:11 | 2022-10-15 13:11
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 305 | 2022-10-15 09:50 | 2022-10-15 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-10-15 09:50 | 2022-10-15 10:50
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП100-Л2ул.Комсомольская,Меднагорская,Синявина,пер Калинина | 605 | 2022-10-14 16:40 | 2022-10-14 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №13 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №13 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская | 2022-10-14 16:40 | 2022-10-14 17:10
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.ул.Бурденко, Кецхавели, Азизбекова | 326 | 2022-10-12 17:35 | 2022-10-12 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2022-10-12 17:35 | 2022-10-12 18:30
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 604 | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 14:30
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856-ул.Мелиоаративная,2 | 319 | 2022-10-11 15:45 | 2022-10-11 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая явился схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая явился схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая | 2022-10-11 15:45 | 2022-10-11 16:16
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 16 пер. Грановский | 603 | 2022-10-11 13:50 | 2022-10-11 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-6 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-10-11 13:50 | 2022-10-11 14:50
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 300 | 2022-10-11 12:16 | 2022-10-11 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №6 - №6/1 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился схлест проводов в пролете опор №6 - №6/1 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-10-11 12:16 | 2022-10-11 12:36
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 592 | 2022-10-09 17:45 | 2022-10-09 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-10-09 17:45 | 2022-10-09 19:10
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 591 | 2022-10-09 17:15 | 2022-10-09 18:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-10-09 17:15 | 2022-10-09 18:30
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 590 | 2022-10-09 16:00 | 2022-10-09 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-10-09 16:00 | 2022-10-09 17:50
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 296 | 2022-10-09 13:00 | 2022-10-09 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская | 2022-10-09 13:00 | 2022-10-09 14:00
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП1377 до с.д. №49 | 588 | 2022-10-09 12:10 | 2022-10-09 13:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1377 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1377 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1377 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1377 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-10-09 12:10 | 2022-10-09 13:50
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1002 Л4 до Депутатск,2в | 299 | 2022-10-09 10:00 | 2022-10-09 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1002 ф.11 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1002 ф.11 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1002 ф.11 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1002 ф.11 ПС Окрасочная | 2022-10-09 10:00 | 2022-10-09 11:20
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 180 Л5 ул.Карамзина | 295 | 2022-10-08 14:20 | 2022-10-08 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-10-08 14:20 | 2022-10-08 15:24
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 376 | 2022-10-04 20:00 | 2022-10-04 21:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-10-04 20:00 | 2022-10-04 21:06
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 375 | 2022-10-04 17:30 | 2022-10-04 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-10-04 17:30 | 2022-10-04 19:05
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 295 (потребитель) | 570 | 2022-10-03 13:00 | 2022-10-03 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/2 - №2/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/2 - №2/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-10-03 13:00 | 2022-10-03 14:43
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л10 пл.Заводская,87Б | 569 | 2022-10-03 10:30 | 2022-10-03 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6 - №7 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-10-03 10:30 | 2022-10-03 11:50
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 366 | 2022-10-02 20:35 | 2022-10-02 21:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №10/2 - №10/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №10/2 - №10/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная. | 2022-10-02 20:35 | 2022-10-02 21:33
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 885 Л3 ул.Львовская | 568 | 2022-10-01 22:00 | 2022-10-01 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор №11 - №12 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 885 ф.40 ПС Резиновая | 2022-10-01 22:00 | 2022-10-01 23:20
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л15 у.Капитана Краснова | 348 | 2022-09-30 12:00 | 2022-09-30 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП 166 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-09-30 12:00 | 2022-09-30 13:20
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ТП 1002 ф.11 | 379 | 2022-09-30 11:50 | 2022-09-30 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 "Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ЗРУ 1 - ТП 1002 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 "Окрасочная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 1002 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ЗРУ. - ТП 1002 Ф.11 ПС Окрасочная АСБ 3х95, 1110м | 2022-09-30 11:50 | 2022-09-30 12:47
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая -РП 41 Ф.403 | 389 | 2022-09-28 01:16 | 2022-09-28 01:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.403 ПС 110/35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - спуск в РП 41 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.403 ПС 110/35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - спуск в РП 41 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая -РП 41 Ф.403 ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая -РП 41 Ф.403 | 2022-09-28 01:16 | 2022-09-28 01:59
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 553 | 2022-09-27 17:50 | 2022-09-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №13 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №12 - №13 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-09-27 17:50 | 2022-09-27 19:00
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 323 | 2022-09-27 14:30 | 2022-09-27 14:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/2 - №2/3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2/2 - №2/3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная | 2022-09-27 14:30 | 2022-09-27 14:49
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 322 | 2022-09-26 14:40 | 2022-09-26 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-09-26 14:40 | 2022-09-26 16:01
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 544 | 2022-09-25 18:15 | 2022-09-25 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №14 - №15 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №14 - №15 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-09-25 18:15 | 2022-09-25 18:45
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 318 | 2022-09-25 14:00 | 2022-09-25 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-09-25 14:00 | 2022-09-25 16:05
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП 101- ул. Пирогова | 329 | 2022-09-25 10:00 | 2022-09-25 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская | 2022-09-25 10:00 | 2022-09-25 12:20
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 542 | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор №8 - №9 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 672 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-09-25 09:00 | 2022-09-25 10:57
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 539 | 2022-09-24 10:15 | 2022-09-24 10:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №17 - №18 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №17 - №18 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-09-24 10:15 | 2022-09-24 10:42
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 348 ул. Мосина | 310 | 2022-09-23 12:45 | 2022-09-23 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №3 - №4 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-09-23 12:45 | 2022-09-23 13:36
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 502 | 2022-09-21 09:05 | 2022-09-21 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №7/1 - №7/2 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор №7/1 - №7/2 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-09-21 09:05 | 2022-09-21 09:55
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 893 ул.Чкалова | 500 | 2022-09-20 21:35 | 2022-09-20 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП 893 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/4 - №6/5 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП 893 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор №6/4 - №6/5 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 893 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 893 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-09-20 21:35 | 2022-09-20 23:00
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856 ул.Мелиоративная,1,2б | 499 | 2022-09-20 11:20 | 2022-09-20 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая явился схлест проводов в пролете опор №5 - №6 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 856 ф.8 ПС Резиновая | 2022-09-20 11:20 | 2022-09-20 11:50
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | 498 | 2022-09-19 16:50 | 2022-09-19 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор №2 - №3 в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2022-09-19 16:50 | 2022-09-19 18:10
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП1088 - ТП879 ф.20 ПС Резиновая | 528 | 2022-09-16 17:40 | 2022-09-16 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - спуск в ТП 879 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - спуск в ТП 879 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10/6 Резиновая ПС - спуск в ТП 879 КЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10/6 Резиновая ПС - спуск в ТП 879 | 2022-09-16 17:40 | 2022-09-16 22:15
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л2 пр. Бумажников,11 | 216 | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-09-15 09:00 | 2022-09-15 10:48
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 201 | 2022-09-14 21:30 | 2022-09-14 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 2022-09-14 21:30 | 2022-09-14 22:15
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 904 Л2 ул.Панфёрова, Бурденко, Балканская | 474 | 2022-09-14 18:20 | 2022-09-14 19:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явилось короткое замыкание с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-09-14 18:20 | 2022-09-14 19:28
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 207 | 2022-09-14 15:00 | 2022-09-14 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 169 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 169 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 169 ф.6 ПС Лесная | 2022-09-14 15:00 | 2022-09-14 16:40
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 473 | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 16:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 379 ф.19 ПС Трусовская | 2022-09-14 14:00 | 2022-09-14 16:12
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1082 Л1 у.1,2-яЗаречн,п.Витебский | 254 | 2022-09-13 12:30 | 2022-09-13 13:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская явилась короткое замыкание проводов в пролете опор 2/2-2/3 с последующем обрывом провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание с последующем обрывом провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-09-13 12:30 | 2022-09-13 13:32
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 ул.Хибинская | 465 | 2022-09-13 11:15 | 2022-09-13 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-15 ТП 840 ф.4 ПС Трусовская | 2022-09-13 11:15 | 2022-09-13 12:00
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 по ул.Юных Ленинцев, Электрическая | 463 | 2022-09-12 13:32 | 2022-09-12 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-09-12 13:32 | 2022-09-12 14:32
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 556 (потребитель) | 462 | 2022-09-12 10:00 | 2022-09-12 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 556 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 556 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 556 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 556 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-09-12 10:00 | 2022-09-12 10:30
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294ул.Балаковская, Клинская, Нежинская | 250 | 2022-09-11 09:30 | 2022-09-11 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 294 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 294 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 294 ф.16 ПС Трусовская | 2022-09-11 09:30 | 2022-09-11 12:00
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л5 у.Белорец,п.Балакирева | 251 | 2022-09-10 12:50 | 2022-09-10 14:10 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 404 ф.24 ПС Интернациональная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №9/1), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 404 ф.24 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №9/1 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №9/1 на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 404 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-09-10 12:50 | 2022-09-10 14:10
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 179 Л8 ул.Ильинская,Икрянинская,Шоссейная | 460 | 2022-09-10 12:00 | 2022-09-10 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-09-10 12:00 | 2022-09-10 13:55
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1008 Л1 3-яКерченск,58 | 183 | 2022-09-09 16:30 | 2022-09-09 18:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская | 2022-09-09 16:30 | 2022-09-09 18:24
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 200 | 2022-09-09 13:30 | 2022-09-09 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-09-09 13:30 | 2022-09-09 14:59
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 456 | 2022-09-08 12:00 | 2022-09-08 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-09-08 12:00 | 2022-09-08 16:00
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л1 ул.Варшав,пер.Универ | 452 | 2022-09-06 16:15 | 2022-09-06 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-09-06 16:15 | 2022-09-06 16:45
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 174 | 2022-09-05 16:00 | 2022-09-05 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-09-05 16:00 | 2022-09-05 16:31
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 248 | 2022-09-05 14:00 | 2022-09-05 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-09-05 14:00 | 2022-09-05 15:48
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 154 | 2022-09-05 10:00 | 2022-09-05 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 345 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 345 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 345 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 345 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-09-05 10:00 | 2022-09-05 10:50
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 179 | 2022-09-04 17:15 | 2022-09-04 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-09-04 17:15 | 2022-09-04 18:15
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 247 | 2022-09-03 16:05 | 2022-09-03 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-09-03 16:05 | 2022-09-03 19:20
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л3 у.Г.НиколаевМагистр(нс) | 186 | 2022-09-03 14:42 | 2022-09-03 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 345 ф.416 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 345 ф.416 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 345 ф.416 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 345 ф.416 ПС Трусовская | 2022-09-03 14:42 | 2022-09-03 17:21
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 441 | 2022-09-03 13:35 | 2022-09-03 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-09-03 13:35 | 2022-09-03 15:28
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 175 | 2022-09-03 13:25 | 2022-09-03 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская | 2022-09-03 13:25 | 2022-09-03 15:00
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 147 | 2022-09-03 10:35 | 2022-09-03 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая на обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа | 2022-09-03 10:35 | 2022-09-03 11:32
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 879 Л18 ул.Химиков,8 | 246 | 2022-09-03 08:40 | 2022-09-03 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-18 ТП 879 ф.20 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-18 ТП 879 ф.20 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП 879 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП 879 ф.20 ПС Резиновая | 2022-09-03 08:40 | 2022-09-03 09:43
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 440 | 2022-09-03 08:05 | 2022-09-03 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовскаяявился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-09-03 08:05 | 2022-09-03 09:10
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская | 139 | 2022-09-02 16:00 | 2022-09-02 17:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьскаяявилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-09-02 16:00 | 2022-09-02 17:25
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 113 | 2022-09-01 07:04 | 2022-09-01 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская на участке КРУН 18 - ТП 260А явился схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1-2 из-за разрегулирования стрелы провеса в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Трусовская на участке КРУН 18 - ТП 260А явилось межфазное замыкание проводов ф.А и ф.В ВЛ-6 кВ в пролете опор №1-2 из-за разрегулирования стрелы провеса в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2022-09-01 07:04 | 2022-09-01 09:00
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 406 | 2022-08-31 16:50 | 2022-08-31 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-08-31 16:50 | 2022-08-31 17:20
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП103 Ф.10 ПС Трусовская | 405 | 2022-08-31 15:30 | 2022-08-31 17:20 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: на Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-3 ТП 103 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-08-31 15:30 | 2022-08-31 17:20
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 740 по ул.Каштановая | 397 | 2022-08-30 13:40 | 2022-08-30 14:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 740 ф. 4 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 740 ф. 4 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 740 ф. 4 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 740 ф. 4 ПС Окрасочная | 2022-08-30 13:40 | 2022-08-30 14:19
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 390 | 2022-08-29 19:45 | 2022-08-29 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная | 2022-08-29 19:45 | 2022-08-29 22:05
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 160 | 2022-08-25 14:50 | 2022-08-25 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС Лесная явился схлест проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор №17-17/1 в результате разрегулирования стрелы провеса проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ в пролете опор №17-17/1 в результате схлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провеса проводов вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная | 2022-08-25 14:50 | 2022-08-25 16:03
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л3 пр.Бумажников | 372 | 2022-08-25 12:20 | 2022-08-25 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 437 ф.409 ПС Лесная Новая | 2022-08-25 12:20 | 2022-08-25 12:50
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 432 Л4 ул.Базанская,1-3-я Тувинская | 95 | 2022-08-23 15:10 | 2022-08-23 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 432 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 432 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 432 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 432 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-23 15:10 | 2022-08-23 16:06
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 365 | 2022-08-23 10:29 | 2022-08-23 11:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 187 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-08-23 10:29 | 2022-08-23 11:29
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л10 РП 16 пер.Грановский,54В | 145 | 2022-08-22 18:00 | 2022-08-22 19:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-10 РП 16 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-08-22 18:00 | 2022-08-22 19:12
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 144 Л5 пер.Медног,уПирогова | 364 | 2022-08-22 16:55 | 2022-08-22 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-22 16:55 | 2022-08-22 17:48
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 (потребитель) | 112 | 2022-08-22 16:50 | 2022-08-22 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 260 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-22 16:50 | 2022-08-22 18:00
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 363 | 2022-08-22 15:50 | 2022-08-22 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 266 ф.8 ПС Трусовская | 2022-08-22 15:50 | 2022-08-22 16:20
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 904 Л3 ул.Промышленная,С.Гвардии, Железноводская | 360 | 2022-08-22 15:05 | 2022-08-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 904 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-08-22 15:05 | 2022-08-22 16:00
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1008 Л6 ул. 5-я Керченская | 361 | 2022-08-22 15:05 | 2022-08-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовскаяя явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 1008 ф.11 ПС Трусовская | 2022-08-22 15:05 | 2022-08-22 16:10
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП1061-Л-1 ул.Краснооктябрьская | 362 | 2022-08-22 15:05 | 2022-08-22 15:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-22 15:05 | 2022-08-22 15:55
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 ул. Первостроителей, Новаторская | 359 | 2022-08-22 14:40 | 2022-08-22 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-08-22 14:40 | 2022-08-22 16:55
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 93 | 2022-08-22 13:50 | 2022-08-22 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-08-22 13:50 | 2022-08-22 15:07
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 355 | 2022-08-22 13:45 | 2022-08-22 14:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская | 2022-08-22 13:45 | 2022-08-22 14:40
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 358 | 2022-08-22 12:50 | 2022-08-22 14:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-22 12:50 | 2022-08-22 14:28
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1082 Л1 у.1,2-яЗаречн,п.Витебский | 357 | 2022-08-22 12:45 | 2022-08-22 13:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1082 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-08-22 12:45 | 2022-08-22 13:28
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 356 | 2022-08-22 12:10 | 2022-08-22 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская | 2022-08-22 12:10 | 2022-08-22 15:15
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 128 | 2022-08-22 11:10 | 2022-08-22 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 102 ф.10 Трусовская | 2022-08-22 11:10 | 2022-08-22 12:05
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 131 | 2022-08-22 10:40 | 2022-08-22 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 397 ф.5 Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 397 ф.5 Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 397 ф.5 Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 397 ф.5 Трусовская | 2022-08-22 10:40 | 2022-08-22 13:45
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л2 до пр.Бумажников,4а | 354 | 2022-08-22 10:30 | 2022-08-22 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 348 ф.416 Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 348 ф.416 Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 348 ф.416 Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 348 ф.416 Лесная Новая | 2022-08-22 10:30 | 2022-08-22 11:20
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП260Аул.Молдавская,наб.р.Солянка | 353 | 2022-08-22 10:20 | 2022-08-22 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 260А ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 260А ф.16 ПС Трусовскаяявилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 260А ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 260А ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-22 10:20 | 2022-08-22 11:27
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 352 | 2022-08-22 09:20 | 2022-08-22 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2022-08-22 09:20 | 2022-08-22 10:10
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 351 | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-22 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-22 10:07
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л3 у.Знамен,п.1-йЗнаменский | 127 | 2022-08-21 18:00 | 2022-08-21 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2022-08-21 18:00 | 2022-08-21 21:36
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 350 | 2022-08-21 17:35 | 2022-08-21 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 179 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-08-21 17:35 | 2022-08-21 19:10
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ СТП1368 - ул.Мичурина,д1кв5 | 91 | 2022-08-21 17:05 | 2022-08-21 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 СТП 1368 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 СТП 1368 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 СТП 1368 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 СТП 1368 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-21 17:05 | 2022-08-21 19:06
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 295 (потребитель) | 349 | 2022-08-21 16:00 | 2022-08-21 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-08-21 16:00 | 2022-08-21 16:50
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул.отс.Пятигорская,Ялтинская,Тобольская | 89 | 2022-08-21 15:00 | 2022-08-21 17:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-08-21 15:00 | 2022-08-21 17:06
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 346 | 2022-08-21 14:30 | 2022-08-21 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-21 14:30 | 2022-08-21 16:40
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 168 Л6 ул.КапКраснова(мегаф) | 345 | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-168 ф.18 ПС Октябрьская | 2022-08-21 14:00 | 2022-08-21 16:33
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 344 | 2022-08-21 11:45 | 2022-08-21 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-08-21 11:45 | 2022-08-21 12:15
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 111 | 2022-08-21 11:20 | 2022-08-21 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-08-21 11:20 | 2022-08-21 12:50
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 343 | 2022-08-21 11:20 | 2022-08-21 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-08-21 11:20 | 2022-08-21 12:25
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 124 | 2022-08-21 11:00 | 2022-08-21 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональнаяявилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная | 2022-08-21 11:00 | 2022-08-21 12:17
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 73 | 2022-08-21 11:00 | 2022-08-21 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-08-21 11:00 | 2022-08-21 11:30
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 92 | 2022-08-21 10:50 | 2022-08-21 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-08-21 10:50 | 2022-08-21 11:50
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 ул. Первостроителей, Новаторская | 88 | 2022-08-21 10:00 | 2022-08-21 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-08-21 10:00 | 2022-08-21 10:50
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1359 Л1 с/т Пекарь, пер.4-йИль | 339 | 2022-08-21 09:40 | 2022-08-21 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-08-21 09:40 | 2022-08-21 10:20
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 338 | 2022-08-21 03:35 | 2022-08-21 04:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-21 03:35 | 2022-08-21 04:04
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л11 по ул.Мехоношина | 337 | 2022-08-21 03:25 | 2022-08-21 03:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-08-21 03:25 | 2022-08-21 03:55
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л11 по ул.Мехоношина | 335 | 2022-08-21 02:00 | 2022-08-21 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-08-21 02:00 | 2022-08-21 02:30
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 334 | 2022-08-21 00:30 | 2022-08-21 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная | 2022-08-21 00:30 | 2022-08-21 01:30
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 333 | 2022-08-20 20:30 | 2022-08-20 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-20 20:30 | 2022-08-20 21:30
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Окрасочная - ЗРУ4 | 316 | 2022-08-20 15:10 | 2022-08-20 22:10 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-6 кВ ф.27 ПС Окрасочная явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "С" с последующим касанием траверсы опоры №125/2 на участке ТП-501 - КРУН-894 отпай на ТП-1090 | 4.17.1, Причиной аварии В-6 кВ ф.27 ПС Окрасочная явилось появление "земли" в сети 6 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы опоры №125/2 ф.27 ПС Окрасочная на участке ТП-501 - КРУН-894 отпай на ТП-1090 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ф.27 ПС Окрасочная ф.27 ПС Окрасочная | 2022-08-20 15:10 | 2022-08-20 22:10
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Фестивальная | 332 | 2022-08-20 14:00 | 2022-08-20 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2022-08-20 14:00 | 2022-08-20 16:00
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 86 | 2022-08-20 12:00 | 2022-08-20 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-20 12:00 | 2022-08-20 15:25
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 85 | 2022-08-20 10:30 | 2022-08-20 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-08-20 11:30 | 2022-08-20 12:10
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | 305 | 2022-08-20 02:37 | 2022-08-20 04:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 640 - ТП 267 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 640 - ТП 267 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 267-ТП640 Ф.21 ПС Трусовская ААШв 3х185, 430м | 2022-08-20 02:37 | 2022-08-20 04:05
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 46 | 2022-08-20 00:10 | 2022-08-20 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-20 00:10 | 2022-08-20 01:05
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1359 Л1 с/т Пекарь, пер.4-йИль | 302 | 2022-08-19 21:40 | 2022-08-19 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1359 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-08-19 21:40 | 2022-08-19 23:11
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 45 | 2022-08-19 14:35 | 2022-08-19 15:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 268 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-19 14:35 | 2022-08-19 15:31
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 301 | 2022-08-19 09:15 | 2022-08-19 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-08-19 09:15 | 2022-08-19 10:13
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 300 | 2022-08-18 22:00 | 2022-08-18 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-08-18 22:00 | 2022-08-18 23:30
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 68 | 2022-08-18 20:00 | 2022-08-18 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 359 ф.10 ПС Трусовская | 2022-08-18 20:00 | 2022-08-18 20:30
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 87 | 2022-08-18 18:00 | 2022-08-18 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-08-18 18:00 | 2022-08-18 18:58
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 299 | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 17:40
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 320-А ул.Маршака | 298 | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-18 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-18 18:30
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 44 | 2022-08-18 15:50 | 2022-08-18 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-18 15:50 | 2022-08-18 17:24
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 297 | 2022-08-18 13:00 | 2022-08-18 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская. | 2022-08-18 13:00 | 2022-08-18 15:54
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л9 пл.Заводская | 34 | 2022-08-18 11:50 | 2022-08-18 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-08-18 11:50 | 2022-08-18 13:50
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 303 Ф.9 ПС Окрасочная | 291 | 2022-08-17 21:30 | 2022-08-17 23:20 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП 303 ф.9 ПС Окрасочная | 2022-08-17 21:30 | 2022-08-17 23:20
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 9 | 2022-08-17 21:00 | 2022-08-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-08-17 21:00 | 2022-08-17 22:30
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 290 | 2022-08-17 18:00 | 2022-08-17 18:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-08-17 18:00 | 2022-08-17 18:42
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л10 ул.Капитанская | 21 | 2022-08-17 16:00 | 2022-08-17 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП 165 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-08-17 16:00 | 2022-08-17 17:17
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 35 | 2022-08-17 08:01 | 2022-08-17 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №5-6 в результате схлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 ф.12 ПС Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая. ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая. | 2022-08-17 08:01 | 2022-08-17 11:43
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 281 | 2022-08-16 15:30 | 2022-08-16 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 397 ф.5 ПС Трусовская | 2022-08-16 15:30 | 2022-08-16 16:01
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 7 | 2022-08-16 14:30 | 2022-08-16 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 157 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-08-16 14:30 | 2022-08-16 16:03
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 885-ул.Львовская | 992 | 2022-08-15 19:30 | 2022-08-15 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 885 ф.40 Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП 885 ф.40 Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 885 ф.40 Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 885 ф.40 Резиновая | 2022-08-15 19:30 | 2022-08-15 20:52
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 280 | 2022-08-15 17:50 | 2022-08-15 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 319 ф.415 Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 319 ф.415 Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 319 ф.415 Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 319 ф.415 Лесная Новая | 2022-08-15 17:50 | 2022-08-15 19:10
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л8 пер.Ростовский | 920 | 2022-08-15 16:05 | 2022-08-15 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 624 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП 624 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП 624 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-08-15 16:05 | 2022-08-15 17:02
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,25-27 | 58 | 2022-08-15 10:25 | 2022-08-15 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-08-15 10:25 | 2022-08-15 12:02
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 991 | 2022-08-14 17:10 | 2022-08-14 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2022-08-14 17:10 | 2022-08-14 18:15
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 52 | 2022-08-14 14:50 | 2022-08-14 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-08-14 14:50 | 2022-08-14 15:50
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 56 | 2022-08-14 14:50 | 2022-08-14 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП 461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-08-14 14:50 | 2022-08-14 15:50
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 990 | 2022-08-12 12:30 | 2022-08-12 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 352 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-08-12 12:30 | 2022-08-12 16:35
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 64 | 2022-08-12 05:57 | 2022-08-12 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 43 - ТП 893 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 43 - ТП 893 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ РП43-ТП893 Ф.18 ПС Октябрьская ААШв 3х185, 410м | 2022-08-12 05:57 | 2022-08-12 09:25
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 984 | 2022-08-11 21:50 | 2022-08-11 22:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-11 21:50 | 2022-08-11 22:42
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л7 пл.Заводская,58 | 985 | 2022-08-11 17:55 | 2022-08-11 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-08-11 17:55 | 2022-08-11 19:20
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 922 | 2022-08-10 16:50 | 2022-08-10 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 КТП 611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 КТП 611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП 611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП 611 ф.8 ПС Трусовская | 2022-08-10 16:50 | 2022-08-10 17:48
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская | 269 | 2022-08-06 16:30 | 2022-08-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-08-06 16:30 | 2022-08-06 17:50
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 265 | 2022-08-05 19:00 | 2022-08-05 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ КТП 384-пл.Заводская вилось старение изоляции кабеля на участке ККЛ 0,4 кВ КТП 384-пл.Заводская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ КЛ 0,4 кВ КТП 384-пл.Заводская явилось старение изоляции кабеля на участке ККЛ 0,4 кВ КТП 384-пл.Заводская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская АВБбШв 4х120, 35 м | 2022-08-05 19:00 | 2022-08-05 21:58
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 264 | 2022-08-05 15:15 | 2022-08-05 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная | 2022-08-05 15:15 | 2022-08-05 16:20
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 953 | 2022-08-02 20:40 | 2022-08-02 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-08-02 20:40 | 2022-08-02 21:35
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 335 Ф.15 ПС Трусовская | 266 | 2022-08-02 12:57 | 2022-08-02 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка спуск в ТП 335 - ЗРУ1 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6кВ участка спуск в ТП 335 - ЗРУ1 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 335 Ф.15 ПС Трусовская ААБ 3х185, 50м | 2022-08-02 12:57 | 2022-08-02 14:27
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л3 уКировоградская,Лебедева,Вильямса | 204 | 2022-08-01 15:30 | 2022-08-01 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 180 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-08-01 15:30 | 2022-08-01 16:40
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л12 уУдмуртРусановИванов | 203 | 2022-08-01 11:00 | 2022-08-01 12:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-12 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП 351 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-08-01 11:00 | 2022-08-01 12:02
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 947 | 2022-08-01 00:22 | 2022-08-01 01:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320 ф.6 ПС Лесная | 2022-08-01 00:22 | 2022-08-01 01:22
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1333 Л3 ул.Керченская,Грачевская,Гмелинская | 202 | 2022-07-31 18:20 | 2022-07-31 19:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 1333 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 1333 ф.15 ПС Трусовскаяявилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1333 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1333 ф.15 ПС Трусовская | 2022-07-31 18:20 | 2022-07-31 19:18
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 144 Л5 пер.Медног,уПирогова | 201 | 2022-07-31 16:00 | 2022-07-31 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 144 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-31 16:00 | 2022-07-31 17:30
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 887 | 2022-07-31 16:00 | 2022-07-31 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 265 ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-31 16:00 | 2022-07-31 16:56
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 946 | 2022-07-31 14:00 | 2022-07-31 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 903 ф.412 ПС Лесная Новая | 2022-07-31 14:00 | 2022-07-31 15:12
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1357-ул.Веселая,Сельская | 945 | 2022-07-30 17:58 | 2022-07-30 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1357 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 1357 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1357 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 1357 ф.6 ПС Лесная | 2022-07-30 17:58 | 2022-07-30 18:28
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 933 | 2022-07-30 10:55 | 2022-07-30 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/6 "Лесная Новая" явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 319 - спуск в ТП 830 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/6 "Лесная Новая" явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля на участке ТП 319 - спуск в ТП 830 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВРУ ВЛ-6кВ ТП 319 - КТП 830 АСБ 3х240, 40м | 2022-07-30 10:55 | 2022-07-30 18:28
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 855 (потребитель) | 886 | 2022-07-29 15:20 | 2022-07-29 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия КЛ 0,4кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-07-29 15:20 | 2022-07-29 16:10
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 944 | 2022-07-29 12:05 | 2022-07-29 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская | 2022-07-29 12:05 | 2022-07-29 12:44
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 943 | 2022-07-29 07:50 | 2022-07-29 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-07-29 07:50 | 2022-07-29 09:50
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.2-ТП 1345 Ф.22 ПС Интернациональная | 183 | 2022-07-28 22:22 | 2022-07-28 23:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 22 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции жилы фазы "А" с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 295 - ТП 1004 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 22 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 295 - ТП 1004 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КВЛ-6 кВ (АСБ 3х70) 1,400 км. ф. 22 ПС 35/6 Интернациональная на участке ТП 295 - ТП 1004 Кабельная линия электропередачи | 2022-07-28 22:22 | 2022-07-28 23:42
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 384 Ф.5 ПС Трусовская | 200 | 2022-07-28 19:30 | 2022-07-28 21:35 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская | 2022-07-28 19:30 | 2022-07-28 21:35
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 184 Л2 по пер.Ростовск | 885 | 2022-07-28 15:55 | 2022-07-28 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 184 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-07-28 15:55 | 2022-07-28 17:04
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 199 | 2022-07-28 15:20 | 2022-07-28 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 183 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 183 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 183 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-07-28 15:20 | 2022-07-28 16:32
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников | 197 | 2022-07-28 12:45 | 2022-07-28 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 720 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-07-28 12:45 | 2022-07-28 14:10
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 942 | 2022-07-28 12:15 | 2022-07-28 13:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-07-28 12:15 | 2022-07-28 13:39
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 903 | 2022-07-28 11:00 | 2022-07-28 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-07-28 11:00 | 2022-07-28 12:00
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 941 | 2022-07-28 10:08 | 2022-07-28 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 320А ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 320А ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 320А ф.6 ПС Лесная | 2022-07-28 10:08 | 2022-07-28 11:33
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Арамзская, Вильямса, Интернациональная | 930 | 2022-07-28 04:00 | 2022-07-28 04:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 679 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-07-28 04:00 | 2022-07-28 04:34
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 181 | 2022-07-28 03:10 | 2022-07-28 15:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кв ф.6 ПС Лесная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ПС - ТП 1378 в пролетах опор № 28-29, 29-30, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса полиэтиленовой пленки на участке ПС - ТП 1378 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная ВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная | 2022-07-28 03:10 | 2022-07-28 15:35
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 193 | 2022-07-28 00:05 | 2022-07-28 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-28 00:05 | 2022-07-28 01:00
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 883 | 2022-07-27 21:30 | 2022-07-27 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 419 ф.6 ПС Лесная | 2022-07-27 21:30 | 2022-07-27 22:31
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Окрасочная - ЗРУ4 | 932 | 2022-07-27 17:21 | 2022-07-27 23:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС Окрасочная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ Ф."А" и "В" на участке ТП501 - КРУН 894, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода Ф."А" и "В" на участке ТП501 - КРУН 894 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ПС 110/6 кВ Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Окрасочная | 2022-07-27 17:21 | 2022-07-27 23:35
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 929 | 2022-07-27 17:00 | 2022-07-27 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 321 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-07-27 17:00 | 2022-07-27 18:40
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.9 | 190 | 2022-07-27 16:58 | 2022-07-27 17:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.9 ПС Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор № 91-92 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.9 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №91-92 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ПС 110/6 кВ Трусовская ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская | 2022-07-27 16:58 | 2022-07-27 17:58
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 189 | 2022-07-27 16:20 | 2022-07-27 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 261 ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-27 16:20 | 2022-07-27 17:20
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л2 у.1-3я Арзамасская | 924 | 2022-07-27 15:45 | 2022-07-27 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-07-27 15:45 | 2022-07-27 16:20
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 898 | 2022-07-26 21:15 | 2022-07-26 22:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 466 Ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 466 Ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 466 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 466 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-26 21:15 | 2022-07-26 22:05
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 177 | 2022-07-26 11:25 | 2022-07-26 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая КЛ 0,4кВ Л-2 ТП 361 ф.416 ПС Лесная Новая | 2022-07-26 11:25 | 2022-07-26 12:32
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 170 | 2022-07-25 13:38 | 2022-07-25 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-новая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 322 - ТП 755 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная-новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 322 - ТП 755 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КВЛ-6кВ ф.416 ПС Лесная - Новая ТП 322 - ТП 755 Кабельная линия электропередачи | 2022-07-25 13:38 | 2022-07-25 14:38
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 142 | 2022-07-24 14:00 | 2022-07-24 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП 328 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-07-24 14:00 | 2022-07-24 14:50
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 141 | 2022-07-23 17:00 | 2022-07-23 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 384 ф.5 ПС Трусовская | 2022-07-23 17:00 | 2022-07-23 18:00
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 140 | 2022-07-23 03:45 | 2022-07-23 05:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 100 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-23 03:45 | 2022-07-23 05:10
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 437 Л1 ул.Вяч.Мейера | 139 | 2022-07-22 21:15 | 2022-07-22 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 437 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 437 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 437 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 437 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2022-07-22 21:15 | 2022-07-22 23:50
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 881 Л16 ул.Магистральная | 126 | 2022-07-19 22:11 | 2022-07-19 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 2022-07-19 22:11 | 2022-07-19 23:11
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 851 | 2022-07-19 08:00 | 2022-07-19 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-19 08:00 | 2022-07-19 09:40
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 123 | 2022-07-19 03:50 | 2022-07-19 04:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-19 03:50 | 2022-07-19 04:47
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая | 848 | 2022-07-18 20:50 | 2022-07-18 21:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-07-18 20:50 | 2022-07-18 21:41
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 874 | 2022-07-18 19:40 | 2022-07-18 21:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-18 19:40 | 2022-07-18 21:25
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 868 | 2022-07-18 15:40 | 2022-07-18 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2022-07-18 15:40 | 2022-07-18 16:10
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП757Ф.7 ПС Окрасочная | 115 | 2022-07-18 10:04 | 2022-07-18 11:54 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-07-18 10:04 | 2022-07-18 11:54
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 118 | 2022-07-18 09:44 | 2022-07-18 10:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2022-07-18 09:44 | 2022-07-18 10:44
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 665 Л5 Хибинская | 852 | 2022-07-18 01:00 | 2022-07-18 01:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.27 ПС Окрасочная | 2022-07-18 01:00 | 2022-07-18 01:37
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 117 | 2022-07-17 11:10 | 2022-07-17 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовскаяявилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2022-07-17 11:10 | 2022-07-17 14:30
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 130 | 2022-07-16 17:00 | 2022-07-16 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая КЛ 0,4кВ Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2022-07-16 17:00 | 2022-07-16 21:27
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП173 Л2 ул.Можайская,Дубенская, Мытищенская | 116 | 2022-07-16 14:50 | 2022-07-16 15:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-07-16 14:50 | 2022-07-16 15:45
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 120 Л5 ул.Медногорская | 876 | 2022-07-16 14:40 | 2022-07-16 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-16 14:40 | 2022-07-16 15:30
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | 877 | 2022-07-15 12:30 | 2022-07-15 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-07-15 12:30 | 2022-07-15 13:20
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП295-п.Дружбы, Лобачев, Байкальс | 831 | 2022-07-15 12:00 | 2022-07-15 13:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-07-15 12:00 | 2022-07-15 13:39
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 895 ул.Юбилейная,Пушкина,Знаменская,Питерская | 824 | 2022-07-15 11:30 | 2022-07-15 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 2022-07-15 11:30 | 2022-07-15 12:30
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856-ул.Мелиоаративная,2 | 113 | 2022-07-15 11:00 | 2022-07-15 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-856 ф.8 ПС Резиновая | 2022-07-15 11:00 | 2022-07-15 12:00
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.ф.19 | 849 | 2022-07-14 17:20 | 2022-07-14 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ЗРУ 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ЗРУ 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.ф.19 АСБ 3х240, 2130м | 2022-07-14 17:20 | 2022-07-14 22:40
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 757 (потребитель) | 78 | 2022-07-13 23:00 | 2022-07-14 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-07-13 23:00 | 2022-07-14 00:06
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 804 | 2022-07-13 17:00 | 2022-07-13 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2022-07-13 17:00 | 2022-07-13 17:59
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 335-ул.Пассажирская,Я.Колоса | 109 | 2022-07-12 18:00 | 2022-07-12 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2022-07-12 18:00 | 2022-07-12 19:00
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 601 ул. Волокаламская | 867 | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-12 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-07-12 16:00 | 2022-07-12 17:36
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 865 | 2022-07-12 15:20 | 2022-07-12 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-12 15:20 | 2022-07-12 15:52
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 850 | 2022-07-11 22:30 | 2022-07-11 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-11 22:30 | 2022-07-11 23:30
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 823 | 2022-07-11 14:00 | 2022-07-11 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2022-07-11 14:00 | 2022-07-11 14:30
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 103 | 2022-07-10 14:35 | 2022-07-10 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2022-07-10 14:35 | 2022-07-10 15:05
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 863 | 2022-07-09 16:20 | 2022-07-09 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-09 16:20 | 2022-07-09 18:18
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 820 | 2022-07-08 14:35 | 2022-07-08 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2022-07-08 14:35 | 2022-07-08 16:10
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 815 | 2022-07-08 13:00 | 2022-07-08 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-07-08 13:00 | 2022-07-08 14:23
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 840 | 2022-07-07 16:00 | 2022-07-07 17:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-07 16:00 | 2022-07-07 17:06
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Яна Райниса, п.Тбилисский | 819 | 2022-07-07 13:55 | 2022-07-07 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-07-07 13:55 | 2022-07-07 14:55
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 834 | 2022-07-07 11:00 | 2022-07-07 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 Лесная-Новая | 2022-07-07 11:00 | 2022-07-07 12:35
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 100 | 2022-07-05 15:10 | 2022-07-05 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-07-05 15:10 | 2022-07-05 16:04
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 862 | 2022-07-05 10:15 | 2022-07-05 11:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2022-07-05 10:15 | 2022-07-05 11:06
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 95 | 2022-07-04 09:27 | 2022-07-04 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2022-07-04 09:27 | 2022-07-04 10:48
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 860 | 2022-07-03 22:20 | 2022-07-03 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-03 22:20 | 2022-07-03 22:50
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 829 | 2022-07-03 21:20 | 2022-07-03 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-07-03 21:20 | 2022-07-03 21:47
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л7 у.1-3яЧебышева,Сестрорецкая | 799 | 2022-07-03 18:20 | 2022-07-03 19:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-07-03 18:20 | 2022-07-03 19:06
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 93 | 2022-07-03 16:00 | 2022-07-03 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2022-07-03 16:00 | 2022-07-03 18:15
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганскаяая,5-21 | 91 | 2022-07-02 17:15 | 2022-07-02 18:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2022-07-02 17:15 | 2022-07-02 18:13
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-пер.Майский | 89 | 2022-07-02 13:20 | 2022-07-02 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-07-02 13:20 | 2022-07-02 14:33
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 879 Л18 ул.Химиков,8 | 807 | 2022-07-01 16:50 | 2022-07-01 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-18 ТП-879 ф.20 ПС Резиновая | 2022-07-01 16:50 | 2022-07-01 17:10
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 88 | 2022-07-01 16:05 | 2022-07-01 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2022-07-01 16:05 | 2022-07-01 17:40
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 806 | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 17:03
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 295 (потребитель) | 787 | 2022-06-30 22:10 | 2022-06-30 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-06-30 22:10 | 2022-06-30 22:52
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 786 | 2022-06-30 10:50 | 2022-06-30 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2022-06-30 10:50 | 2022-06-30 11:25
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 792 | 2022-06-27 15:00 | 2022-06-27 16:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2022-06-27 15:00 | 2022-06-27 16:48
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 805 | 2022-06-27 10:00 | 2022-06-27 11:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-06-27 10:00 | 2022-06-27 11:40
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л4 у.Карамзина,Кировоградская,п.Средний | 70 | 2022-06-27 08:00 | 2022-06-27 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-4 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская Л-4 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-06-27 08:00 | 2022-06-27 11:00
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 69 | 2022-06-27 07:00 | 2022-06-27 07:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-06-27 07:00 | 2022-06-27 07:38
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 184 Л2 по пер.Ростовск | 785 | 2022-06-20 22:05 | 2022-06-20 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-06-20 22:05 | 2022-06-20 22:50
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. - ТП 1032 Ф.7 ПС Интернациональная | 833 | 2022-06-20 13:47 | 2022-06-20 14:39 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-6кВ ф.7 ПС 35/6 Интернациональная на участке ПС - КТП 1032 явился наброс проволоки сторонними лицами на провода Ф "В" "С". | 4.17.1, Причиной аварии В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Интернациональная на участке ПС - КТП 1032 явилось появление "земли" в сети 6 кВ, вследствие наброса проволоки на провода Ф. "В"и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провода Ф."В"и "С" на ВЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6 Интернациональная ВЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6 Интернациональная | 2022-06-20 13:47 | 2022-06-20 14:39
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л4 пер.Кустанайский | 784 | 2022-06-18 18:20 | 2022-06-18 19:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная Л-4 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-06-18 18:20 | 2022-06-18 19:04
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1030- ул. Водников | 68 | 2022-06-18 11:00 | 2022-06-18 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2022-06-18 11:00 | 2022-06-18 12:00
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 87 | 2022-06-18 09:40 | 2022-06-18 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2022-06-18 09:40 | 2022-06-18 11:00
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1030 Л1 ул.Торгов.площадь | 783 | 2022-06-17 10:00 | 2022-06-17 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2022-06-17 10:00 | 2022-06-17 11:32
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 65 | 2022-06-16 14:34 | 2022-06-16 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-06-16 14:34 | 2022-06-16 15:04
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул. Дарминская | 802 | 2022-06-15 16:10 | 2022-06-15 17:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-06-15 16:10 | 2022-06-15 17:25
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 64 | 2022-06-14 18:30 | 2022-06-14 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-06-14 18:30 | 2022-06-14 20:20
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л10 ул.Капитанская | 780 | 2022-06-14 17:00 | 2022-06-14 18:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода на Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская Л-10 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-06-14 17:00 | 2022-06-14 18:20
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 679 по ул.Базарная | 62 | 2022-06-14 16:30 | 2022-06-14 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная Л-3 ТП-679 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-06-14 16:30 | 2022-06-14 17:05
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42 (потребитель) | 781 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая Л-10 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 10:12
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 779 | 2022-06-13 21:15 | 2022-06-13 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2022-06-13 21:15 | 2022-06-13 21:45
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 61 | 2022-06-13 12:30 | 2022-06-13 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-06-13 12:30 | 2022-06-13 14:02
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 60 | 2022-06-13 09:00 | 2022-06-13 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2022-06-13 09:00 | 2022-06-13 10:05
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 59 | 2022-06-12 10:22 | 2022-06-12 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая Л-11 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2022-06-12 10:22 | 2022-06-12 10:52
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.Комсомольская,Медногорская | 778 | 2022-06-11 10:50 | 2022-06-11 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2022-06-11 10:50 | 2022-06-11 13:00
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-пер.Майский | 63 | 2022-06-10 17:00 | 2022-06-10 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-06-10 17:00 | 2022-06-10 18:30
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л8 по ул.3-яЗаречная | 58 | 2022-06-07 14:00 | 2022-06-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-8 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская Л-8 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская | 2022-06-07 14:00 | 2022-06-07 16:00
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 56 | 2022-06-07 09:50 | 2022-06-07 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая Л-8 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-06-07 09:50 | 2022-06-07 11:20
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 52 | 2022-06-07 09:10 | 2022-06-07 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2022-06-07 09:10 | 2022-06-07 09:55
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.РП-40 Ф.14 ПС Трусовская | 606 | 2022-06-06 22:45 | 2022-06-06 23:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ЗРУ 1 - ТП 1340 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ЗРУ 1 - ТП 1340 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ЗРУ - ТП 1340 Ф.14 ПС Трусовская АСБ 3х150, 277,5м | 2022-06-06 22:45 | 2022-06-06 23:43
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 48 | 2022-06-06 22:30 | 2022-06-06 23:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональнаяональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональнаяциональная | 2022-06-06 22:30 | 2022-06-06 23:23
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 47 | 2022-06-06 22:00 | 2022-06-06 23:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Трусовская | 2022-06-06 22:00 | 2022-06-06 23:37
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ТП 1002 ф.11 | 57 | 2022-06-06 21:12 | 2022-06-06 22:10 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "С" с последующим касанием траверсы ВЛ-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная на участке ТП-1000 - ТП-735 | 4.17.1, Причиной аварии В-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная явилось появление "земли" в сети 6 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы ВЛ-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы на ВЛ-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная на участке ТП-1000 - ТП-735 ВЛ-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная на участке ТП-1000 - ТП-735 | 2022-06-06 21:12 | 2022-06-06 22:10
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 260А ул.Свободы | 5 | 2022-06-06 19:00 | 2022-06-06 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 260А ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода на Л-1 КТП 260А ф.16 ПС Трусовская Л-1 КТП 260А ф.16 ПС Трусовская | 2022-06-06 19:00 | 2022-06-06 20:40
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 4 | 2022-06-06 17:00 | 2022-06-06 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациоанальная Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациоанальная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациоанальная ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП 182А ф.24 ПС Интернациоанальная | 2022-06-06 17:00 | 2022-06-06 18:30
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 989 | 2022-06-05 21:50 | 2022-06-05 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая | 2022-06-05 21:50 | 2022-06-05 22:53
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.2-ТП 1345 Ф.22 ПС Интернациональная | 777 | 2022-06-04 11:41 | 2022-06-04 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная явилось повреждение ПК-6 кВ на ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Интернациональная явилось обрыв цепи в результате повреждения ПК-6 кВ в ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ в ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная. на ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная ТП-380 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-06-04 11:41 | 2022-06-04 12:25
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 105 Л1 ул.Дзержинского | 568 | 2022-06-04 08:45 | 2022-06-04 09:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.21 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-165 ф.21 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.21 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.21 ПС Трусовская | 2022-06-04 08:45 | 2022-06-04 09:28
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников | 553 | 2022-06-03 13:00 | 2022-06-03 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-165 ф. 17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-165 ф. 17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф. 17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф. 17 ПС Октябрьская | 2022-06-03 13:00 | 2022-06-03 14:10
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 41 | 2022-06-03 00:46 | 2022-06-03 01:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская явилось обрыв шлейфа провода Ф. "В" на опоре № 62 ВЛ-6 кВ на участке ТП-101 - ТП-268 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.19 ПС Трусовская на участке ТП-101 - ТП-268 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" на опоре №62 ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская на участке ТП-101 - ТП-268 ВЛ-6 кВ ф.19 ПС Трусовская на участке ТП-101 - ТП-268 | 2022-06-03 00:46 | 2022-06-03 01:52
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 620 | 2022-06-02 11:45 | 2022-06-02 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2022-06-02 11:45 | 2022-06-02 12:30
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 602 | 2022-06-01 16:00 | 2022-06-01 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-06-01 16:00 | 2022-06-01 18:30
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -ТП 1088 ф.20 | 637 | 2022-05-28 17:05 | 2022-05-28 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/35/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке КЛ 10 спуск в ТП 879, ПС- ТП 879 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/35/10/6 Резиновая явилось однофазное замыкание фазы "С" на "землю" вследствие пробоя изоляции жилы кабеля фазы "С" на участке КЛ 10 спуск в ТП 879, ПС- ТП 879 из-за снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 10 кВ ф.20 ПС Резинова - спуск в ТП 879 КЛ 10 кВ ф.20 ПС Резинова - спуск в ТП 879 | 2022-05-28 17:05 | 2022-05-28 17:57
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 590 | 2022-05-28 12:00 | 2022-05-28 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2022-05-28 12:00 | 2022-05-28 13:19
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л9 ул.Хибинск,Молдавск | 726 | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 09:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2022-05-27 09:00 | 2022-05-27 09:29
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 630 | 2022-05-26 22:40 | 2022-05-26 23:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-05-26 22:40 | 2022-05-26 23:18
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л1 по пл.Заводская | 727 | 2022-05-26 13:20 | 2022-05-26 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2022-05-26 13:20 | 2022-05-26 14:00
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294 ул.Балаковская, Вольская | 614 | 2022-05-26 04:50 | 2022-05-26 05:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2022-05-26 04:50 | 2022-05-26 05:30
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 49 (потребитель) | 725 | 2022-05-24 20:10 | 2022-05-24 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 РП-49 ф.26 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 РП-49 ф.26 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 РП-49 ф.26 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 РП-49 ф.26 ПС Окрасочная | 2022-05-24 20:10 | 2022-05-24 20:20
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ4 ф.26 (потребитель) | 668 | 2022-05-24 16:37 | 2022-05-24 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 26 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 263 - ТП 665 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 26 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 263 - ТП 665 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 6 кВ ф.26 ПС Окрасочная ТП 263 - ТП 665 КЛ 6 кВ ф.26 ПС Окрасочная ТП 263 - ТП 665 | 2022-05-24 16:37 | 2022-05-24 16:57
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Самаркан,ул.Выборгская, Байкальский | 724 | 2022-05-23 22:00 | 2022-05-23 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-05-23 22:00 | 2022-05-23 22:53
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 166 Ф.3 ПС Октябрьская | 624 | 2022-05-23 13:10 | 2022-05-23 15:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-6 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-6 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-05-23 13:10 | 2022-05-23 15:00
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 631 | 2022-05-22 19:00 | 2022-05-22 19:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 2022-05-22 19:00 | 2022-05-22 19:41
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 654 | 2022-05-22 09:40 | 2022-05-22 10:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-05-22 09:40 | 2022-05-22 10:25
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л3 у.Молодогвардейская | 700 | 2022-05-21 17:00 | 2022-05-21 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая | 2022-05-21 17:00 | 2022-05-21 18:10
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 144 Л5 пер.Медног,уПирогова | 660 | 2022-05-21 15:50 | 2022-05-21 16:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2022-05-21 15:50 | 2022-05-21 16:50
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 Л2 ул.Дарминская, Наб.р.Воложки | 691 | 2022-05-21 15:40 | 2022-05-21 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-05-21 15:40 | 2022-05-21 16:55
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 320-А ул.Маршака | 635 | 2022-05-21 08:00 | 2022-05-21 09:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320А ф.6 ПС Лесная | 2022-05-21 08:00 | 2022-05-21 09:12
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 632 | 2022-05-20 12:00 | 2022-05-20 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-05-20 12:00 | 2022-05-20 15:30
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 | 629 | 2022-05-20 11:00 | 2022-05-20 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-05-20 11:00 | 2022-05-20 14:05
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП182А Ф.24 ПС Интернациональная | 627 | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 11:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2022-05-20 10:00 | 2022-05-20 11:50
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 625 | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 11:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2022-05-20 09:30 | 2022-05-20 11:33
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 623 | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 10:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2022-05-20 09:00 | 2022-05-20 10:11
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 621 | 2022-05-20 07:30 | 2022-05-20 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-05-20 07:30 | 2022-05-20 11:00
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 663 | 2022-05-17 09:00 | 2022-05-17 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-05-17 09:00 | 2022-05-17 10:25
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 903 | 2022-05-16 21:20 | 2022-05-16 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2022-05-16 21:20 | 2022-05-16 21:50
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 265 Л6 пер.Никольский | 619 | 2022-05-16 18:00 | 2022-05-16 18:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2022-05-16 18:00 | 2022-05-16 18:39
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 673 | 2022-05-14 09:40 | 2022-05-14 10:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2022-05-14 09:40 | 2022-05-14 10:40
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 639 | 2022-05-14 01:00 | 2022-05-14 02:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-05-14 01:00 | 2022-05-14 02:05
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 609 | 2022-05-13 20:00 | 2022-05-13 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-05-13 20:00 | 2022-05-13 22:55
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 601 | 2022-05-13 17:00 | 2022-05-13 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.27 ПС Окрасочная | 2022-05-13 17:00 | 2022-05-13 17:54
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 597 | 2022-05-13 14:40 | 2022-05-13 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2022-05-13 14:40 | 2022-05-13 15:20
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 600 | 2022-05-13 14:40 | 2022-05-13 15:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2022-05-13 14:40 | 2022-05-13 15:15
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 596 | 2022-05-11 18:45 | 2022-05-11 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-05-11 18:45 | 2022-05-11 20:15
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 669 | 2022-05-11 16:11 | 2022-05-11 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-888 ф.46 ПС Резиновая | 2022-05-11 16:11 | 2022-05-11 17:11
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 902 | 2022-05-11 10:20 | 2022-05-11 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-05-11 10:20 | 2022-05-11 12:04
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-335 по пер.6-й Сквозной | 901 | 2022-05-10 17:05 | 2022-05-10 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2022-05-10 17:05 | 2022-05-10 17:50
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 900 | 2022-05-10 13:40 | 2022-05-10 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-05-10 13:40 | 2022-05-10 15:57
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 593 | 2022-05-10 10:46 | 2022-05-10 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 416 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС - ТП 346 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 416 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС - ТП 346 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 КВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 2022-05-10 10:46 | 2022-05-10 15:46
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л6 пл.Заводская,60 | 675 | 2022-05-10 10:30 | 2022-05-10 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2022-05-10 10:30 | 2022-05-10 12:30
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. - ТП 1032 Ф.7 ПС Интернациональная | 670 | 2022-05-10 10:19 | 2022-05-10 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 672 - ТП 624 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 672 - ТП 624 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП624-ТП672 Ф.7 ПС Интернациональная КЛ-6кВ ТП624-ТП672 Ф.7 ПС Интернациональная | 2022-05-10 10:19 | 2022-05-10 11:45
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л8 ул.Каунасская,49/2 | 899 | 2022-05-09 18:30 | 2022-05-09 19:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-05-09 18:30 | 2022-05-09 19:26
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л2 до пр.Бумажников,4а | 694 | 2022-05-09 08:35 | 2022-05-09 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-05-09 08:35 | 2022-05-09 09:20
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л1 у.Ржевская,Вольская | 686 | 2022-05-08 17:00 | 2022-05-08 18:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2022-05-08 17:00 | 2022-05-08 18:22
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 898 | 2022-05-08 11:00 | 2022-05-08 12:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2022-05-08 11:00 | 2022-05-08 12:00
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1310-по ул.Пушкина | 680 | 2022-05-08 10:00 | 2022-05-08 11:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-05-08 10:00 | 2022-05-08 11:30
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 618 | 2022-05-07 20:40 | 2022-05-07 21:46 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ПС Трусовская явилось перекрытие между проводом Ф.А и "землей" на КТП-261 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская, что привело к однофазному замыканию проводов Ф.А и "землей" на КТП-261 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ПС Трусовская явилось перегорание ПК-6 на КТП-261 вследствие однофазного замыкания провода Ф.А на "землю" на КТП-261 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПК-6 на КТП-261 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская на КТП-261 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская КТП-261 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Трусовская | 2022-05-07 20:40 | 2022-05-07 21:46
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,25-27 | 897 | 2022-05-06 21:30 | 2022-05-06 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-05-06 21:30 | 2022-05-06 22:12
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 896 | 2022-05-06 18:50 | 2022-05-06 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-05-06 18:50 | 2022-05-06 19:45
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 895 ул.Юбилейная, Мусы Джалиля,Мира | 894 | 2022-05-06 16:10 | 2022-05-06 17:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 2022-05-06 16:10 | 2022-05-06 17:36
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1344 Ф.9 ПС Трусовская | 719 | 2022-05-06 13:15 | 2022-05-06 14:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.9 ПС Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на проводаф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.9 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская ВЛ-6 кВ ф.9 ПС Трусовская | 2022-05-06 13:15 | 2022-05-06 14:20
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л3 по пл.Заводская | 643 | 2022-05-06 12:10 | 2022-05-06 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2022-05-06 12:10 | 2022-05-06 13:10
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 892 | 2022-05-06 11:15 | 2022-05-06 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-05-06 11:15 | 2022-05-06 12:20
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 891 | 2022-05-06 09:50 | 2022-05-06 10:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2022-05-06 09:50 | 2022-05-06 10:23
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 665 | 2022-05-06 09:30 | 2022-05-06 10:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №10-12 в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" на участке ПС - КРУН 45 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая на участке ПС - КРУН 45 в пролете опор № 10-12 в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 10-12 на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-05-06 09:30 | 2022-05-06 10:51
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 890 | 2022-05-05 16:00 | 2022-05-05 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-05-05 16:00 | 2022-05-05 16:56
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.9 | 706 | 2022-05-03 16:40 | 2022-05-03 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение концевой муфты в ТП 1435 РУ 6-кВ участка ТП 1434 - спуск в ТП 1435 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение концевой муфты в ТП 1435 РУ 6-кВ участка ТП 1434 - спуск в ТП 1435 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старении изоляции на ВЛ-6кВ ТП 1435 - ТП 1434 ф.9 Трусовская АПвПу2г 3х240, 40м | 2022-05-03 16:40 | 2022-05-03 17:41
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 627-ТП113 Ф.21 ПС Трусовская | 576 | 2022-05-03 14:25 | 2022-05-03 15:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 627 - ТП 113а (п). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Трусовская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля с замыканием фазы "B" с последующим на участке ТП 627 - ТП 113а(п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции жилы кабеля фазы В на участке ТП 627 - ТП 113а(п). на КЛ-6кВ ТП 627-ТП113 Ф.21 ПС Трусовская ААБ 3х150, 470м | 2022-05-03 14:25 | 2022-05-03 15:16
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 889 | 2022-05-03 13:05 | 2022-05-03 13:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2022-05-03 13:05 | 2022-05-03 13:53
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1626 Л1 в с/т Полет, ул. Миндальная,Солнечная,Облачная | 888 | 2022-05-02 12:50 | 2022-05-02 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1626 ф.7 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 Л-1 КТП-1626 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1626 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1626 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-05-02 12:50 | 2022-05-02 13:30
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294 ул.Балаковская | 674 | 2022-04-29 17:10 | 2022-04-29 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-294 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-294 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-294 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-294 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-04-29 17:10 | 2022-04-29 19:38
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 346 Л1 по у.Мосин,Магистр | 676 | 2022-04-29 14:35 | 2022-04-29 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-346 Ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-346 Ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-346 Ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-346 Ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-04-29 14:35 | 2022-04-29 15:04
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1315 Л1 у.Тамарик,с/тЯгодка | 589 | 2022-04-27 19:00 | 2022-04-27 20:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1315 Ф.59 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1315 Ф.59 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1315 Ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1315 Ф.59 ПС Резиновая | 2022-04-27 19:00 | 2022-04-27 20:08
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | 709 | 2022-04-26 15:26 | 2022-04-26 17:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Трусовская явилось повреждение на потребительской КЛ-6 кВ участок ТП 167 - КТП 1034(п). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 21 ПС 35/6 Трусовская явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля с замыканием ф. "B" на "землю" на участке ТП 167 - КТП 1034(п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф. 21 ПС 35/6 Трусовская ТП 167 - КТП 1034(п) ф. 21 ПС 35/6 Трусовская ТП 167 - КТП 1034(п) | 2022-04-26 15:26 | 2022-04-26 16:29
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л9 пл.Заводская | 587 | 2022-04-25 16:35 | 2022-04-25 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-511 Ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-511 Ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 Ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 Ф.15 ПС Трусовская | 2022-04-25 16:35 | 2022-04-25 17:05
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ. КРУН.-48 Ф.14 ПС ПС Трусовская | 664 | 2022-04-25 15:00 | 2022-04-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП-1340 - КРУН-48 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП-1340 - КРУН-48 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ТП-1340 - КРУН-48 ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская КЛ-6 ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская | 2022-04-25 15:00 | 2022-04-25 16:00
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-РП 49 Ф.7ПС Окрасочная | 718 | 2022-04-25 13:20 | 2022-04-25 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка РП 49 - РП 16 - спуск в РП 16 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 7 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка РП 49 - РП 16 - спуск в РП 16 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ф. 7 ПС 110/6 Окрасочная РП 49 - РП 16 - спуск в РП 16 ф. 7 ПС 110/6 Окрасочная РП 49 - РП 16 - спуск в РП 16 | 2022-04-25 13:20 | 2022-04-25 14:37
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 877 | 2022-04-22 17:00 | 2022-04-22 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-04-22 17:00 | 2022-04-22 18:25
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 678 | 2022-04-22 13:00 | 2022-04-22 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 Ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-04-22 13:00 | 2022-04-22 13:45
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 687 | 2022-04-22 10:20 | 2022-04-22 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-04-22 10:20 | 2022-04-22 11:20
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 712 | 2022-04-21 16:25 | 2022-04-21 17:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-433 Ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-433 Ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-433 Ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-433 Ф.27 ПС Окрасочная | 2022-04-21 16:25 | 2022-04-21 17:31
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11 | 708 | 2022-04-21 14:46 | 2022-04-21 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 кВ Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1000 - ТП 1002, спуск в ТП 1000 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.21, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 кВ Окрасочная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 1000 - ТП 1002, спуск в ТП 1000 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 1002-ТП 1000 Ф.11 ПС Окрасочная ВЛ-6кВ ТП 1002-ТП 1000 Ф.11 ПС Окрасочная | 2022-04-21 14:46 | 2022-04-21 15:19
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 584 | 2022-04-20 13:40 | 2022-04-20 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-260 Ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-260 Ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-260 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-260 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-04-20 13:40 | 2022-04-20 15:00
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 | 850 | 2022-04-20 13:30 | 2022-04-20 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 13 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка ТП 173 - ТП 601 спуск в ТП 173 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 13 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6кВ участка ТП 173 - ТП 601 спуск в ТП 173 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП173-ТП601 Ф.13 ПС Октябрьская АСБ 3х95, 30м | 2022-04-20 13:30 | 2022-04-20 16:33
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 875 | 2022-04-20 10:10 | 2022-04-20 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-261 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-04-20 10:10 | 2022-04-20 11:30
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л2 пер.М.Горького,9А | 579 | 2022-04-20 07:30 | 2022-04-20 08:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-04-20 07:30 | 2022-04-20 08:35
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 105 - ТП 167 ф.21 ПС Трусовска | 845 | 2022-04-19 20:10 | 2022-04-19 21:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 113 - ТП 640 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 113 - ТП 640 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП 113 - ТП 640 ф.21 Трусовская АСБ 3х120, 300м | 2022-04-19 20:10 | 2022-04-19 21:21
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева | 578 | 2022-04-19 16:10 | 2022-04-19 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-755 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-755 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 Ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-04-19 16:10 | 2022-04-19 17:10
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 711 | 2022-04-16 15:40 | 2022-04-16 16:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-04-16 15:40 | 2022-04-16 16:35
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 569 | 2022-04-16 10:00 | 2022-04-16 11:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональная | 2022-04-16 10:00 | 2022-04-16 11:17
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л4 у.Ржевская | 862 | 2022-04-14 08:30 | 2022-04-14 09:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная | 2022-04-14 08:30 | 2022-04-14 09:20
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 348 ул. Мосина | 598 | 2022-04-13 20:10 | 2022-04-13 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-348 Ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-348 Ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 Ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-348 Ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-04-13 20:10 | 2022-04-13 20:45
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л7 по ул.Ильинская | 860 | 2022-04-13 15:01 | 2022-04-13 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-179 Ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-179 Ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-179 Ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-179 Ф.3 ПС Октябрьская | 2022-04-13 15:01 | 2022-04-13 16:00
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 265 Л6 пер.Никольский | 829 | 2022-04-13 13:26 | 2022-04-13 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-04-13 13:26 | 2022-04-13 14:20
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 16 пер. Грановский | 799 | 2022-04-13 13:15 | 2022-04-13 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 РП-16 Ф.26 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 РП-16 Ф.26 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 РП-16 Ф.26 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-6 РП-16 Ф.26 ПС Окрасочная | 2022-04-13 13:15 | 2022-04-13 14:22
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 | 809 | 2022-04-11 13:53 | 2022-04-11 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1030 - ТП1035 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв жилы кабеля на участке ТП 1030 - ТП1035 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ТП1030-ТП1035 Ф.18 ПС Октябрьская ААШв 3х150, 1050м | 2022-04-11 13:53 | 2022-04-11 14:56
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1063 (потребитель) | 825 | 2022-04-11 13:40 | 2022-04-11 14:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП - 1063 Ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП - 1063 Ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП - 1063 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП - 1063 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-04-11 13:40 | 2022-04-11 14:14
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая - РП 42 ф. 8, ф. 46 | 803 | 2022-04-09 12:00 | 2022-04-09 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием фазы "С" на землю участке ПС Резиновая - КРУН 21 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции одной жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС Резиновая - КРУН 21 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ ПС Резиновая - РП 42 ф. 8, ф. 46 АСБ 3х95, 50м | 2022-04-09 12:00 | 2022-04-09 13:00
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 826 | 2022-04-08 15:55 | 2022-04-08 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/6/10 Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 46 - ТП 1036 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/6/10 Резиновая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 46 - ТП 1036 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ РП 46 - ТП 1036 ААБ 3х120, 150м | 2022-04-08 15:55 | 2022-04-08 17:52
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л4 пр.Бумажник,9а(д/с) | 798 | 2022-04-08 15:10 | 2022-04-08 15:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-351 Ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-351 Ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-351 Ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-351 Ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-04-08 15:10 | 2022-04-08 15:40
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л5 -ул.Ржевск Якобинского, Карандина,Минина | 792 | 2022-04-05 23:00 | 2022-04-06 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-303 Ф.9 ПС Окрасочная | 2022-04-05 23:00 | 2022-04-06 00:20
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 791 | 2022-04-05 18:10 | 2022-04-05 19:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-04-05 18:10 | 2022-04-05 19:20
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л8 - ул.Маркса Л.Толстого,Началова | 754 | 2022-04-05 10:25 | 2022-04-05 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-266 Ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-266 Ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 Ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 Ф.8 ПС Трусовская | 2022-04-05 10:25 | 2022-04-05 11:27
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | 753 | 2022-04-04 14:30 | 2022-04-04 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 Ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 Ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 Ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 Ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-04-04 14:30 | 2022-04-04 15:27
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Чкалова | 752 | 2022-04-04 12:20 | 2022-04-04 13:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 Ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-270 Ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 Ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 Ф.3 ПС Октябрьская | 2022-04-04 12:20 | 2022-04-04 13:40
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л9 ул.Хибинск,Молдавск | 751 | 2022-04-02 20:30 | 2022-04-02 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-263 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-263 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-04-02 20:30 | 2022-04-02 20:50
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 684 | 2022-04-02 17:05 | 2022-04-02 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы 3 фаз кабеля с последующим замыканием между собой на участке ПС Резиновая - опора № 1 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы 3 фаз кабеля на участке ПС Резиновая - опора № 1 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к трехфазному замыканию между собой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 АСБ 3х240, 670 м | 2022-04-02 17:05 | 2022-04-02 18:10
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1311 - ул.Юбилейная | 518 | 2022-04-02 10:00 | 2022-04-02 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1311 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1311 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1311 Ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1311 Ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-04-02 10:00 | 2022-04-02 11:00
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская | 537 | 2022-03-31 23:00 | 2022-03-31 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 556 явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 556 явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 556 на КТП-6кВ 556 ф.17 ПС Октябрьская Предохранитель ПН-2 250/100 | 2022-03-31 23:00 | 2022-03-31 23:35
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 539 | 2022-03-30 02:00 | 2022-03-30 03:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа на ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная Пролет:4*А 50 | 2022-03-30 02:00 | 2022-03-30 03:15
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 648 | 2022-03-29 20:10 | 2022-03-29 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП 337 - ул.Столичная, Окская явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 337 - ул.Столичная, Окская в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП 337 - ул.Столичная, Окская явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 337 - ул.Столичная, Окская в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствии эксплуатационного износа на ВЛ-0,4кВ КТП 337 - ул.Столичная ВЛ-0,4кВ КТП 337 - ул.Столичная | 2022-03-29 20:10 | 2022-03-29 21:00
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 466 | 2022-03-29 16:00 | 2022-03-29 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 345 Ф.416 ПС Лесная-Новая явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 345 Ф.416 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 345 Ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 345 Ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-29 16:00 | 2022-03-29 17:43
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 467 | 2022-03-29 16:00 | 2022-03-29 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 755 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 755 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 755 Ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 755 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-29 16:00 | 2022-03-29 17:20
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Толбул.НогинаЧехова | 465 | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП337 Ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП337 Ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП337 Ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП337 Ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-29 09:00 | 2022-03-29 10:00
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л5 у.АладанКаунасскаяВильямсаТуруханский | 464 | 2022-03-28 21:10 | 2022-03-28 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП181 Ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП181 Ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП181 Ф.7 ПС Интернациональная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП181 Ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП181 Ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-28 21:10 | 2022-03-28 22:40
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 463 | 2022-03-28 16:00 | 2022-03-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП165 Ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП165 Ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП165 Ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП165 Ф.17 ПС Октябрьская | 2022-03-28 16:00 | 2022-03-28 17:00
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 462 | 2022-03-28 15:28 | 2022-03-28 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП102 Ф.10 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП102 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП102 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-03-28 15:28 | 2022-03-28 16:00
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л11 уГорск,Оленегор,Чугун | 461 | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 ТП640 Ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-11 ТП640 Ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП640 Ф.8 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП640 Ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП640 Ф.8 ПС Трусовская | 2022-03-28 15:00 | 2022-03-28 15:35
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 665 Л5 Хибинская | 460 | 2022-03-28 13:44 | 2022-03-28 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП665 Ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП665 Ф.27 ПС Окрасочнаяявился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП665 Ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП665 Ф.27 ПС Окрасочная | 2022-03-28 13:44 | 2022-03-28 14:30
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 459 | 2022-03-28 12:00 | 2022-03-28 12:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП321 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП321 Ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП321 Ф.415 ПС Лесная-Новая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП321 Ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-28 12:00 | 2022-03-28 12:40
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 458 | 2022-03-28 10:03 | 2022-03-28 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-03-28 10:03 | 2022-03-28 11:25
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 294 - ул.Лепехинская,3 | 456 | 2022-03-28 10:00 | 2022-03-28 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-28 10:00 | 2022-03-28 11:00
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294 ул.Балаковская | 457 | 2022-03-28 10:00 | 2022-03-28 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-28 10:00 | 2022-03-28 10:50
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 455 | 2022-03-27 20:53 | 2022-03-27 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП337 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП337 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП337 ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-27 20:53 | 2022-03-27 21:25
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 454 | 2022-03-27 17:40 | 2022-03-27 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП466 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП466 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП466 ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП466 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-27 17:40 | 2022-03-27 18:00
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 453 | 2022-03-27 17:35 | 2022-03-27 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональнаяявился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-03-27 17:35 | 2022-03-27 18:40
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л6 у.Докучаева,Вильямса | 452 | 2022-03-27 16:20 | 2022-03-27 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-27 16:20 | 2022-03-27 16:50
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-РП 49 Ф.7ПС Окрасочная | 405 | 2022-03-27 15:45 | 2022-03-27 20:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 665 - ТП 757 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 665 - ТП 757 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КЛ-6кВ ТП665-ТП757 Ф.16 ПС Трусовская АСБ 3х120, 350м | 2022-03-27 15:45 | 2022-03-27 20:12
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л7 у.Докучаева,шк.№31 | 451 | 2022-03-27 15:20 | 2022-03-27 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Линейный провод А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4кВ ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ ТП 181 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-27 15:20 | 2022-03-27 17:50
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 450 | 2022-03-27 09:50 | 2022-03-27 10:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ ТП 419 ф.6 ПС Лесная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ ТП 419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ ТП 419 ф.6 ПС Лесная | 2022-03-27 09:50 | 2022-03-27 10:32
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская | 449 | 2022-03-27 03:30 | 2022-03-27 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-03-27 03:30 | 2022-03-27 06:00
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,22кВ ТП 1032 Л-4 с/т Нефтяник | 448 | 2022-03-25 15:00 | 2022-03-25 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1032 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-25 15:00 | 2022-03-25 17:00
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 447 | 2022-03-24 19:50 | 2022-03-24 21:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ ЛЛ-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-03-24 19:50 | 2022-03-24 21:22
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП164 Л4 ул.3.я Заречная | 446 | 2022-03-24 17:00 | 2022-03-24 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-03-24 17:00 | 2022-03-24 18:17
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП345ул.Славы,Сальская,Перестроечна | 445 | 2022-03-24 14:50 | 2022-03-24 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-24 14:50 | 2022-03-24 15:57
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 444 | 2022-03-24 08:48 | 2022-03-24 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-24 08:48 | 2022-03-24 10:12
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 883-ул.МагистральнаяЗелёная | 443 | 2022-03-23 20:00 | 2022-03-23 20:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2022-03-23 20:00 | 2022-03-23 20:47
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 361-а (потребитель) | 442 | 2022-03-23 19:50 | 2022-03-23 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-361а ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-361а ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-361а ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-361а ф.5 ПС Промстройматериалы | 2022-03-23 19:50 | 2022-03-23 20:30
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 440 | 2022-03-23 14:40 | 2022-03-23 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-03-23 14:40 | 2022-03-23 15:40
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 424 | 2022-03-23 11:35 | 2022-03-23 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая на участке ПС - РП-46 явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиноваяиз-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №4 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая на участке ПС - РП-46 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая на участке ПС - РП-46 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Резиновая на участке ПС - РП-46 | 2022-03-23 11:35 | 2022-03-23 13:45
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1310-по ул.Пушкина | 439 | 2022-03-23 10:00 | 2022-03-23 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-03-23 10:00 | 2022-03-23 11:00
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 438 | 2022-03-22 21:00 | 2022-03-22 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-03-22 21:00 | 2022-03-22 23:30
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1310-по ул.Пушкина | 437 | 2022-03-22 17:00 | 2022-03-22 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-03-22 17:00 | 2022-03-22 18:52
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 436 | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-22 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-466 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-466 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводо на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-22 16:00 | 2022-03-22 17:10
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 895 ул.Юбилейная, Мусы Джалиля,Мира | 435 | 2022-03-22 15:00 | 2022-03-22 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-895 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-895 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-895 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 2022-03-22 15:00 | 2022-03-22 16:10
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая -РП 41 Ф.403 | 399 | 2022-03-22 14:00 | 2022-03-22 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.403 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка ПС Лесная - Новая - спуск в РП 41 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.403 ПС 110/35/6 Лесная - Новая явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка ПС Лесная - Новая - спуск в РП 41 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ф.403 ПС Лесная - Новая - спуск в РП 41 ф.403 ПС Лесная - Новая - спуск в РП 41 | 2022-03-22 14:00 | 2022-03-22 15:43
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 398 | 2022-03-22 12:46 | 2022-03-22 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ПС Резиновая - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС Резиновая - ТП 879 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 АСБ 3х240, 670 м | 2022-03-22 12:46 | 2022-03-22 13:37
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | СТП - 6 кВ №1368 Ф.16 Трусовская | 434 | 2022-03-20 14:00 | 2022-03-20 15:36 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ ТП-881 РЛ-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ ТП-881 РЛ-2 ТП-1368 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-20 14:00 | 2022-03-20 15:36
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 433 | 2022-03-20 12:43 | 2022-03-20 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-20 12:43 | 2022-03-20 14:08
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова | 432 | 2022-03-17 16:40 | 2022-03-17 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2022-03-17 16:40 | 2022-03-17 17:20
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП757-ул.Хибинская | 431 | 2022-03-16 19:50 | 2022-03-16 21:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2022-03-16 19:50 | 2022-03-16 21:20
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856-ул.Мелиоаративная,2 | 428 | 2022-03-16 17:00 | 2022-03-16 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 856 Ф.14 ПС Стройиндустрия стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 856 Ф.14 ПС Стройиндустрия стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-5 ТП 856 Ф.14 ПС Стройиндустрия в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ ТП 856 Ф.14 ПС Стройиндустрия КЛ 0,4кВ ТП 856 Ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-03-16 17:00 | 2022-03-16 18:20
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 427 | 2022-03-15 20:10 | 2022-03-15 20:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-03-15 20:10 | 2022-03-15 20:41
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 426 | 2022-03-15 17:30 | 2022-03-15 18:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 263 Ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 263 Ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 263 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 263 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-15 17:30 | 2022-03-15 18:40
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 425 | 2022-03-15 15:30 | 2022-03-15 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 267 Ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-03-15 15:30 | 2022-03-15 16:30
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 748 | 2022-03-13 19:56 | 2022-03-13 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-03-13 19:56 | 2022-03-13 20:50
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 747 | 2022-03-13 19:00 | 2022-03-13 20:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-13 19:00 | 2022-03-13 20:07
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева | 746 | 2022-03-13 17:50 | 2022-03-13 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-755 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-755 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-13 17:50 | 2022-03-13 18:40
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова | 745 | 2022-03-13 17:00 | 2022-03-13 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2022-03-13 17:00 | 2022-03-13 18:20
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1322 Л1 до Магистрал,2а | 744 | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-13 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1322 ф.9 ПС Трусовская | 2022-03-13 16:00 | 2022-03-13 16:38
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л3 - ул.Выборгская, Окольный, Самарканский | 743 | 2022-03-13 15:45 | 2022-03-13 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-03-13 15:45 | 2022-03-13 16:32
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 742 | 2022-03-13 06:00 | 2022-03-13 07:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-03-13 06:00 | 2022-03-13 07:00
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1315 Л3 у.Тамарик,с/тЯгодка | 741 | 2022-03-13 03:30 | 2022-03-13 04:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая | 2022-03-13 03:30 | 2022-03-13 04:10
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Печенегская,пПул.ачёЧул.ул.ова | 740 | 2022-03-11 17:20 | 2022-03-11 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2022-03-11 17:20 | 2022-03-11 18:05
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.ул.Вильнюсская, Гагарина | 739 | 2022-03-11 15:00 | 2022-03-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-11 15:00 | 2022-03-11 16:00
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 320-А ул.Маршака | 738 | 2022-03-11 14:45 | 2022-03-11 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-320а ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-320а ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-320а ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-320а ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-11 14:45 | 2022-03-11 16:00
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 737 | 2022-03-11 11:30 | 2022-03-11 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-11 11:30 | 2022-03-11 15:00
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 736 | 2022-03-11 11:05 | 2022-03-11 11:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-181 Ф.7 ПС Интернациональная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-181 Ф.7 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-181 Ф.7 ПС Интернациональная ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-181 Ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-11 11:05 | 2022-03-11 11:41
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 735 | 2022-03-11 08:55 | 2022-03-11 10:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 Ф.24 ПС Интернациональная | 2022-03-11 08:55 | 2022-03-11 10:00
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 734 | 2022-03-10 20:00 | 2022-03-10 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-182А Ф.24 ПС Интернациональная | 2022-03-10 20:00 | 2022-03-10 21:00
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 733 | 2022-03-10 19:00 | 2022-03-10 20:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 Ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 Ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 Ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 Ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-10 19:00 | 2022-03-10 20:21
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 732 | 2022-03-10 18:00 | 2022-03-10 19:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-157 Ф.13 ПС Октябрьскаяя стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская | 2022-03-10 18:00 | 2022-03-10 19:30
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 730 | 2022-03-10 17:00 | 2022-03-10 18:26 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №1/2), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональнаяявилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №1/2 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №1/2 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 Ф.22 ПС Интернациональная | 2022-03-10 17:00 | 2022-03-10 18:26
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1036 (потребитель) | 728 | 2022-03-10 16:00 | 2022-03-10 17:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-1036 Ф.12 ПС Резиновая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 ТП-1036 Ф.12 ПС Резиноваястало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1036 Ф.12 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-1036 Ф.12 ПС Резиновая | 2022-03-10 16:00 | 2022-03-10 17:00
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 727 | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-10 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 КТП-1310 Ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 КТП-1310 Ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 Ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 Ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-03-10 15:00 | 2022-03-10 15:55
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 726 | 2022-03-10 11:20 | 2022-03-10 12:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-03-10 11:20 | 2022-03-10 12:23
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 725 | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-10 10:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовскаяявилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-10 09:00 | 2022-03-10 10:16
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 724 | 2022-03-10 06:55 | 2022-03-10 07:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-461 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-461 Ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-10 06:55 | 2022-03-10 07:35
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 723 | 2022-03-10 01:40 | 2022-03-10 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская | 2022-03-10 01:40 | 2022-03-10 02:30
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 690 Л11 до Волкламск,9а,9б | 722 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-09 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 КТП-690 Ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 КТП-690 Ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-11 КТП-690 Ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-11 КТП-690 Ф.13 ПС Октябрьская | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-09 17:13
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП761 Л1 ул.Правобереж,Кисловодская | 720 | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-761 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-761 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-761 Ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-761 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 16:42
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП1376 по ул.Дубровская., 4 | 721 | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1376 Ф.27 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1376 Ф.27 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1376 Ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1376 Ф.27 ПС Окрасочная | 2022-03-09 15:00 | 2022-03-09 16:43
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 320 Л1 у.ВолжЗорьСтароасБубнова | 719 | 2022-03-09 13:45 | 2022-03-09 14:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-320 Ф.6 ПС Лесная | 2022-03-09 13:45 | 2022-03-09 14:32
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л5 по у.Мосина | 700 | 2022-03-09 13:30 | 2022-03-09 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-09 13:30 | 2022-03-09 14:30
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 691 | 2022-03-09 12:00 | 2022-03-09 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-03-09 12:00 | 2022-03-09 13:30
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 689 | 2022-03-09 10:00 | 2022-03-09 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы | 2022-03-09 10:00 | 2022-03-09 11:50
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 677 | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-09 09:00 | 2022-03-09 11:00
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 637 | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-09 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-09 10:00
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 635 | 2022-03-09 07:00 | 2022-03-09 08:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износ на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-09 07:00 | 2022-03-09 08:15
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,14-17 | 634 | 2022-03-08 23:00 | 2022-03-09 00:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-08 23:00 | 2022-03-09 00:27
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Станиславского,Невская,ул. Курнатовского | 632 | 2022-03-08 21:50 | 2022-03-08 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-03-08 21:50 | 2022-03-08 23:00
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Наб.р.Воложки | 629 | 2022-03-08 21:20 | 2022-03-08 22:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-03-08 21:20 | 2022-03-08 22:10
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л2 -пер.Самаркандский, Тюменский | 625 | 2022-03-08 21:15 | 2022-03-08 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-03-08 21:15 | 2022-03-08 22:40
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 623 | 2022-03-08 21:05 | 2022-03-08 22:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-08 21:05 | 2022-03-08 22:14
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 621 | 2022-03-08 21:00 | 2022-03-08 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-03-08 21:00 | 2022-03-08 22:00
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л3 уКировоградская,Лебедева,Вильямса | 619 | 2022-03-08 20:00 | 2022-03-08 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-03-08 20:00 | 2022-03-08 21:05
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 615 | 2022-03-08 18:00 | 2022-03-08 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2022-03-08 18:00 | 2022-03-08 18:55
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 613 | 2022-03-08 17:50 | 2022-03-08 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2022-03-08 17:50 | 2022-03-08 18:50
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 611 | 2022-03-08 17:20 | 2022-03-08 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-08 17:20 | 2022-03-08 18:40
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 473 ул.Мытищенская,пл.Сергеева,Юбилейная | 609 | 2022-03-08 17:15 | 2022-03-08 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-03-08 17:15 | 2022-03-08 18:10
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 601 | 2022-03-08 17:05 | 2022-03-08 18:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-08 17:05 | 2022-03-08 18:43
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л7 ул.Водников | 600 | 2022-03-08 17:00 | 2022-03-08 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-03-08 17:00 | 2022-03-08 18:00
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 597 | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-08 16:00 | 2022-03-08 16:50
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 260А ул.Свободы | 596 | 2022-03-08 15:15 | 2022-03-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-08 15:15 | 2022-03-08 16:20
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1371 -ул.Учительская,24 | 488 | 2022-03-08 15:03 | 2022-03-08 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1371 Ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 1371 Ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1371 Ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 1371 Ф.9 ПС Трусовская | 2022-03-08 15:03 | 2022-03-08 16:00
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 895 ул.Юбилейная, Мусы Джалиля,Мира | 487 | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 895 Ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 895 Ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 895 Ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 895 Ф.9 ПС Трусовская | 2022-03-08 15:00 | 2022-03-08 15:50
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП320-А ул.Вильнюсская,Киевская | 486 | 2022-03-08 14:52 | 2022-03-08 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 320А Ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 320А Ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320А Ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 320А Ф.6 ПС Лесная | 2022-03-08 14:52 | 2022-03-08 15:40
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 485 | 2022-03-08 14:33 | 2022-03-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 120 Ф.19 ПС Трусовская | 2022-03-08 14:33 | 2022-03-08 15:00
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 484 | 2022-03-08 14:03 | 2022-03-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 379 Ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 379 Ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 379 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 379 Ф.19 ПС Трусовская | 2022-03-08 14:03 | 2022-03-08 15:00
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1352-с/т Малая Дарма ул.8 | 482 | 2022-03-08 14:00 | 2022-03-08 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 1352 Ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП 1352 Ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 1352 Ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 1352 Ф.3 ПС Октябрьская | 2022-03-08 14:00 | 2022-03-08 15:10
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 481 | 2022-03-08 13:36 | 2022-03-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 419 Ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 419 Ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 Ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 419 Ф.6 ПС Лесная | 2022-03-08 13:36 | 2022-03-08 14:30
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 480 | 2022-03-08 13:30 | 2022-03-08 14:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 181 Ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 181 Ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 181 Ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 181 Ф.7 ПС Интернациональная | 2022-03-08 13:30 | 2022-03-08 14:25
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП335-ул.Сквозные | 476 | 2022-03-08 13:00 | 2022-03-08 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-335 Ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-335 Ф.15 ПС Трусовскаяя явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-335 Ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-335 Ф.15 ПС Трусовская | 2022-03-08 13:00 | 2022-03-08 14:00
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 475 | 2022-03-08 12:30 | 2022-03-08 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-08 12:30 | 2022-03-08 13:30
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 473 | 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-321 Ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 13:15
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 474 | 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-337 Ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-08 12:00 | 2022-03-08 13:00
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул.отс.Пятигорская,Ялтинская,Тобольская | 472 | 2022-03-08 11:50 | 2022-03-08 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 Ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-358 Ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 Ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 Ф.3 ПС Октябрьская | 2022-03-08 11:50 | 2022-03-08 12:48
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Столичная | 412 | 2022-03-08 11:30 | 2022-03-08 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовскаяя явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-896 Ф.15 ПС Трусовская | 2022-03-08 11:30 | 2022-03-08 12:40
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Чкалова, Болотникого,Армавирская | 471 | 2022-03-08 10:00 | 2022-03-08 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-269 Ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-269 Ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-269 Ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-269 Ф.17 ПС Октябрьская | 2022-03-08 10:00 | 2022-03-08 11:10
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП345ул.Славы,Сальская,Перестроечна | 470 | 2022-03-08 09:33 | 2022-03-08 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП345 Ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП345 Ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП345 Ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП345 Ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-08 09:33 | 2022-03-08 10:48
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 179 Ф.3 ПС Октябрьская | 469 | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-08 10:46 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-8 ТП 179 Ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-8 ТП 179 Ф.3 ПС Октябрьская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП 179 Ф.3 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-8 ТП 179 Ф.3 ПС Октябрьская | 2022-03-08 09:00 | 2022-03-08 10:46
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП1061-Л-1 ул.Краснооктябрьская | 468 | 2022-03-08 00:50 | 2022-03-08 01:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП1061 Ф.16 ПС Трусовскаяя явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП1061 Ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП1061 Ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП1061 Ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-08 00:50 | 2022-03-08 01:55
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП901 ул.Г.Николаевой | 603 | 2022-03-07 22:40 | 2022-03-08 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-901 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-901 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-901 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-901 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2022-03-07 22:40 | 2022-03-08 00:10
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 593 | 2022-03-07 20:00 | 2022-03-07 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-03-07 20:00 | 2022-03-07 21:20
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 474-пл.Заводская | 592 | 2022-03-07 17:20 | 2022-03-07 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-07 17:20 | 2022-03-07 18:36
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1315 Л2 у.Бархан,с/тЯгодка | 589 | 2022-03-07 16:45 | 2022-03-07 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1315 ф.59 ПС Резиновая | 2022-03-07 16:45 | 2022-03-07 17:41
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 587 | 2022-03-07 16:25 | 2022-03-07 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьскаяявилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-03-07 16:25 | 2022-03-07 17:15
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А | 497 | 2022-03-07 15:15 | 2022-03-07 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС ПСМ явился обрыв провода Ф. А в пролете оп. 3 - оп. 4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС ПСМ и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС ПСМ явилось короткое замыкание между фазами А и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. А с последующим приближением к проводу Ф. В в пролете оп.3 - оп.4 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС ПСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС ПСМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС ПСМ на ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А Пролет:3*А 25 | 2022-03-07 15:15 | 2022-03-07 16:50
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 586 | 2022-03-07 14:50 | 2022-03-07 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-07 14:50 | 2022-03-07 16:10
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-п Чугунова,ул.Пирогова, Печенегская | 584 | 2022-03-07 14:30 | 2022-03-07 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-101 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-101 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-101 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-101 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-07 14:30 | 2022-03-07 16:37
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 335-ул.Пассажирская,Я.Колоса | 578 | 2022-03-07 14:15 | 2022-03-07 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2022-03-07 14:15 | 2022-03-07 16:32
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул.Фестивальна, Летний | 579 | 2022-03-07 14:15 | 2022-03-07 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-03-07 14:15 | 2022-03-07 16:18
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 576 | 2022-03-07 13:10 | 2022-03-07 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-07 13:10 | 2022-03-07 14:53
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 473 Л2 Косарева,Дубенск | 574 | 2022-03-07 13:00 | 2022-03-07 13:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2022-03-07 13:00 | 2022-03-07 13:54
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева | 569 | 2022-03-07 12:45 | 2022-03-07 14:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-07 12:45 | 2022-03-07 14:00
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 566 | 2022-03-07 12:20 | 2022-03-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-03-07 12:20 | 2022-03-07 14:00
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л5 ул.Тренева,25а | 494 | 2022-03-07 11:10 | 2022-03-07 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-07 11:10 | 2022-03-07 12:35
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.Пензенская,пер.Седого | 563 | 2022-03-07 11:10 | 2022-03-07 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2022-03-07 11:10 | 2022-03-07 12:10
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 493 | 2022-03-07 10:55 | 2022-03-07 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2022-03-07 10:55 | 2022-03-07 11:56
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 492 | 2022-03-07 10:05 | 2022-03-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-03-07 10:05 | 2022-03-07 11:00
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП335-ул.Сквозные ВЛ-0,4кВ ТП 358 ул.отс.Пятигорская,Ялтинская,Тобольская ВЛ-0,4кВ ТП 157 (потребитель) ВЛ-0,4кВ КТП 556 Л3 ул.проезд Чадаева, ул.Баженова ВЛ-0,4кВ ТП 270 ул.Чкалова ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Бутлерова, пр.Чкалова ВЛ-0,4 ТП 690 Л10 пл.Ар.Серг,у.Косар,п.Ш ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 489 | 2022-03-06 08:48 | 2022-03-06 19:40 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская в пролёте оп. №4/2-4/4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 5-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-556 ф.17 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная в пролёте оп. № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 10-12 ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-690 ф.13 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская Причиной отключения данных объектов явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская в пролёте оп. №4/2-4/4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 5-8 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-556 ф.17 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 4-5 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная в пролёте оп. № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 10-12 ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-690 ф.13 ПС Октябрьская в пролёте оп. № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская Причиной отключения данных объектов явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВЛ-5 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВЛ-5 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская, обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская, обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская, обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-556 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-556 ф.17 ПС Октябрьская, обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-270 ф.3 ПС Октябрьская, обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная, обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская, обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-690 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-690 ф.13 ПС Октябрьская, обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2022-03-06 08:48 | 2022-03-06 19:40
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11 | 324 | 2022-03-05 01:52 | 2022-03-05 02:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 1001 - ТП В/Ч №28004 АЭРОДРОМ. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 Окрасочная явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля с замыканием ф. "А" на "землю" на участке ТП 1001 - ТП В/Ч №28004 АЭРОДРОМ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ ф. 11 ПС Окрасочная ТП 1001 - ТП В/Ч №28004 АЭРОДРОМ КЛ-6кВ ф. 11 ПС Окрасочная ТП 1001 - ТП В/Ч №28004 АЭРОДРОМ | 2022-03-05 01:52 | 2022-03-05 02:22
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 702 | 2022-03-05 01:01 | 2022-03-05 03:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов КВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №13-15 в результате схлеста проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Трусовская на участке ТП-165 - ТП-1068 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролёте опор №13-15 вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на КВЛ-6 кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская КВЛ-6 кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская | 2022-03-05 01:01 | 2022-03-05 03:00
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КТП 1344 -ТП 760 ф.9 Трусовская | 423 | 2022-03-04 22:44 | 2022-03-04 23:44 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская на участке КТП-1344 -ТП-760 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в результате схлеста проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования.. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская на участке КТП-1344 -ТП-760 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке КТП-1344 -ТП-760 на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Трусовская | 2022-03-04 22:44 | 2022-03-04 23:44
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 547 | 2022-03-04 22:44 | 2022-03-04 23:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №10-11 в результате схлеста проводов вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Трусовская на участке ЗРУ-1 - ТП-323 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветровые нагрузки) на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 кВ Трусовская | 2022-03-04 22:44 | 2022-03-04 23:40
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 757 Л3 до пер.Ленинградск,72 ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 368 | 2022-03-04 12:26 | 2022-03-04 16:10 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная до пер.Ленинградского,72 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская, пер. Максима Горького,ул. Сеченова,пер. Шевченко, пер. Невский ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская, пл. Заводская Причиной отключения данных объектов явились многочисленные обрывы и схлёсты проводов, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок, приведших к повреждению оборудования. | 4.4.4, ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная до пер.Ленинградского,72 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская, пер. Максима Горького,ул. Сеченова,пер. Шевченко, пер. Невский ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская, пл. Заводская Причиной отключения данных объектов явилось короткое замыкание вследствие воздействия неблагоприятных погодных условий, приведших к отключению оборудования сетей с повреждением оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная, Провис и схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не Пролет:4*А 50, Провис и схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А на ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская Пролет:4*АС 70/11 | 2022-03-04 12:26 | 2022-03-04 16:10
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 349 (потребитель) | 561 | 2022-03-03 23:20 | 2022-03-03 23:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-349 ф.416 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-349 ф.416 ПС Лесная-Новая стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-349 ф.416 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-349 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2022-03-03 23:20 | 2022-03-03 23:50
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1347 по ул.Лесная,57 | 546 | 2022-03-03 20:42 | 2022-03-03 21:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-1347 Ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-1347 Ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1347 Ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1347 Ф.6 ПС Лесная | 2022-03-03 20:42 | 2022-03-03 21:12
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 422 | 2022-03-03 19:50 | 2022-03-03 20:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.41 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.41 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.41 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.41 ПС Лесная-Новая | 2022-03-03 19:50 | 2022-03-03 20:18
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 421 | 2022-03-03 15:00 | 2022-03-03 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-03-03 15:00 | 2022-03-03 16:21
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул. Фестивальная, Силикатная | 420 | 2022-03-02 18:00 | 2022-03-02 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-03-02 18:00 | 2022-03-02 20:15
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 419 | 2022-03-01 19:40 | 2022-03-01 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2022-03-01 19:40 | 2022-03-01 20:15
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 289 | 2022-02-28 11:30 | 2022-02-28 13:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ №10 ПС-35/6 Трусовская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к РП-8 ф.10 ПС-35/6 Трусовская что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" КВЛ 6 кВ ф. 10 ПС-35/6 Трусовская | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ №10 ПС-35/6 Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" спуска к РП-8 ф.10 ПС-35/6 Трусовская из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке КВЛ 6 кВ ф. 10 ПС-35/6 Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "А" и "В" на участке КВЛ 6 кВ ф. 10 ПС-35/6 Трусовская на КВЛ 6 кВ ф. 10 ПС-35/6 Трусовская КВЛ 6 кВ ф. 10 ПС-35/6 Трусовская | 2022-02-28 11:30 | 2022-02-28 13:57
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 307 | 2022-02-26 13:00 | 2022-02-26 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2022-02-26 13:00 | 2022-02-26 14:00
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,14-17 | 306 | 2022-02-25 08:00 | 2022-02-25 09:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-02-25 08:00 | 2022-02-25 09:40
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1082 Л1 у.1,2-яЗаречн,п.Витебский | 305 | 2022-02-17 17:00 | 2022-02-17 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-02-17 17:00 | 2022-02-17 18:00
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1391 Л1 пер.3-й Самаркандск | 304 | 2022-02-16 22:30 | 2022-02-16 23:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1391 ф.22 ПС Интернациональная | 2022-02-16 22:30 | 2022-02-16 23:03
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А | 273 | 2022-02-15 15:28 | 2022-02-15 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы фазы "А" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 884 - ТП 883, спуск в ТП 883 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 884 - ТП 883, спуск в ТП 883 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 884 - ТП 883 ф.20 ПС Резиновая ААБ 3х120, 30м | 2022-02-15 15:28 | 2022-02-15 16:15
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 303 | 2022-02-15 10:15 | 2022-02-15 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовскаяявилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2022-02-15 10:15 | 2022-02-15 11:23
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ.4 ф. 11 | 271 | 2022-02-15 09:02 | 2022-02-15 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 кВ Окрасочная явился пробой изоляции жил фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1000 - ТП 1002, спуск в ТП 1000 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 11 ПС 110/6 кВ Окрасочная явился пробой изоляции жил кабеля на участке ТП 1000 - ТП 1002, спуск в ТП 1000 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6кВ ТП 1002-ТП 1000 Ф.11 ПС Окрасочная АСБ 3х120, 60м | 2022-02-15 09:02 | 2022-02-15 10:12
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 261 | 2022-02-14 18:24 | 2022-02-14 20:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явилось повреждение на потребительской КВЛ-6 кВ участок ТП 320 - спуск в ТП 1328(П). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился короткое замыкание вследствие пробоя изоляции жилы кабеля с замыканием ф. "А" на "землю" на участке ТП 320 - спуск в ТП 1328(П). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-6 КТП 1328-ТП 320 Ф 415 ПСЛесная-Новая АСБ 3х185, 20 м | 2022-02-14 18:24 | 2022-02-14 20:52
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 302 | 2022-02-11 13:56 | 2022-02-11 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2022-02-11 14:00 | 2022-02-11 14:56
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская | 234 | 2022-02-10 19:00 | 2022-02-10 20:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 1008 Ф.11 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП 1008 Ф.11 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на Л-5 ТП 1008 Ф.11 ПС Трусовская Л-5 ТП 1008 Ф.11 ПС Трусовская | 2022-02-10 19:00 | 2022-02-10 20:26
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 230 | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-10 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л -3 ТП 183 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л -3 ТП 183 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л -3 ТП 183 Ф.24 ПС Интернациональная Л -3 ТП 183 Ф.24 ПС Интернациональная | 2022-02-10 08:00 | 2022-02-10 09:15
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 224 | 2022-02-07 14:30 | 2022-02-07 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональнаяя стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная | 2022-02-07 14:30 | 2022-02-07 15:05
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,27-47,Вильямса | 223 | 2022-02-06 13:00 | 2022-02-06 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная Л-3 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная | 2022-02-06 13:00 | 2022-02-06 14:17
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 205 | 2022-02-02 14:20 | 2022-02-02 15:05 | 3.4.7.3.5, ричиной отключения АВ-0,4кВ Л - 2 ТП 182А Ф.24 Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л - 2 ТП 182А Ф.24 Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л - 2 ТП 182А Ф.24 Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л - 2 ТП 182А Ф.24 Интернациональная | 2022-02-02 14:20 | 2022-02-02 15:05
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 206 | 2022-01-31 08:36 | 2022-01-31 09:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на Л-8 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская Л-8 ТП 102 Ф.10 ПС Трусовская | 2022-01-31 08:36 | 2022-01-31 09:03
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 102 Ф.10 Трусов,ф.9 Окрасочн | 219 | 2022-01-29 01:13 | 2022-01-29 02:36 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стало повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2022-01-29 01:13 | 2022-01-29 02:36
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 204 | 2022-01-22 05:00 | 2022-01-22 05:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП304 Ф.19 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП304 Ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП304 Ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП304 Ф.19 ПС Трусовская | 2022-01-22 05:00 | 2022-01-22 05:50
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 203 | 2022-01-21 20:40 | 2022-01-21 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182А Ф.24 ПС Интернациональная | 2022-01-21 20:40 | 2022-01-21 21:20
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. - ТП 1032 Ф.7 ПС Интернациональная | 220 | 2022-01-19 23:18 | 2022-01-20 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 36/6 Интернациональная явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре №24 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 36/6 Интернациональнаяиз-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 36/6 Интернациональная на участке ТП 1032 - ТП 672 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №25 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 36/6 Интернациональная на участке ТП 1032 - ТП 672 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 36/6 Интернациональная на участке ТП 1032 - ТП 672 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 36/6 Интернациональная на участке ТП 1032 - ТП 672 | 2022-01-19 23:18 | 2022-01-20 00:24
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 201 | 2022-01-19 04:50 | 2022-01-19 05:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л2 ТП183 Ф.24 ПС Интернациональнаяя явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л2 ТП183 Ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП183 Ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП183 Ф.24 ПС Интернациональная | 2022-01-19 04:50 | 2022-01-19 05:40
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 100 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-16 17:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-16 17:20
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников | 99 | 2022-01-16 13:30 | 2022-01-16 16:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Трусовская | 2022-01-16 13:30 | 2022-01-16 16:36
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 98 | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2022-01-16 13:00 | 2022-01-16 15:00
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 883 ул.Зелёная | 97 | 2022-01-16 11:00 | 2022-01-16 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2022-01-16 11:00 | 2022-01-16 12:20
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л21 ул.Ветошникова,Капитанская,Водников | 95 | 2022-01-16 09:00 | 2022-01-16 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-01-16 09:00 | 2022-01-16 11:10
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 648 Л13 пл.Бумажников,17и,е | 94 | 2022-01-15 23:15 | 2022-01-16 00:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2022-01-15 23:15 | 2022-01-16 00:09
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 92 | 2022-01-15 22:20 | 2022-01-15 22:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2022-01-15 22:20 | 2022-01-15 22:51
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 91 | 2022-01-15 21:40 | 2022-01-15 22:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.23 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.23 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.23 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.23 ПС Интернациональная | 2022-01-15 21:40 | 2022-01-15 22:11
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 883 - ул.Тенистая, Грейдерная | 90 | 2022-01-15 20:23 | 2022-01-15 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2022-01-15 20:23 | 2022-01-15 20:52
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 89 | 2022-01-15 18:15 | 2022-01-15 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2022-01-15 18:15 | 2022-01-15 18:45
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 77 | 2022-01-15 16:50 | 2022-01-15 19:06 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №19), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №19 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2022-01-15 16:50 | 2022-01-15 19:06
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 76 | 2022-01-15 16:45 | 2022-01-15 18:50 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2022-01-15 16:45 | 2022-01-15 18:50
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 75 | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:30
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1315 (потребитель) | 74 | 2022-01-15 15:30 | 2022-01-15 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1315 ф.59 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1315 ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1315 ф.59 ПС Резиновая | 2022-01-15 15:30 | 2022-01-15 16:25
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л8 ул.Тольятти | 73 | 2022-01-15 11:35 | 2022-01-15 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-01-15 11:35 | 2022-01-15 12:35
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул. Фестивальная, Силикатная | 72 | 2022-01-15 00:01 | 2022-01-15 00:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2022-01-15 00:01 | 2022-01-15 00:45
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.Герцена,Сеченова,п Горького | 70 | 2022-01-14 13:01 | 2022-01-14 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-103а ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-103а ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-103а ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-103а ф.10 ПС Трусовская | 2022-01-14 13:01 | 2022-01-14 14:40
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1082 Л1 у.1,2-яЗаречн,п.Витебский | 25 | 2022-01-13 14:10 | 2022-01-13 15:55 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская | 2022-01-13 14:10 | 2022-01-13 15:55
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-РП 49 Ф.7ПС Окрасочная | 28 | 2022-01-10 00:43 | 2022-01-13 19:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием на землю на участке РП 16 - ТП 757 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы ф. "С" кабеля с последующим замыканием на землю на участке РП 16 - ТП 757 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ РП 16-ТП757 Ф.16 ПС Трусовская АСБ 3х120, 360м | 2022-01-10 00:43 | 2022-01-10 01:43
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л6 улГагарина,ТяньШанская | 23 | 2022-01-05 16:50 | 2022-01-05 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2022-01-05 16:50 | 2022-01-05 17:40
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | 12 | 2022-01-04 12:00 | 2022-01-04 16:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-01-04 12:00 | 2022-01-04 16:00
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 9 | 2022-01-03 15:50 | 2022-01-03 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 2022-01-03 15:50 | 2022-01-03 16:50
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л21 ул.Ветошникова,Капитанская,Водников | 8 | 2022-01-03 14:29 | 2022-01-03 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2022-01-03 14:29 | 2022-01-03 15:21
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1344 Л3 пр.Тарный,с/тТарник | 7 | 2022-01-02 17:48 | 2022-01-02 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская | 2022-01-02 17:48 | 2022-01-02 18:26
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 5 | 2022-01-02 13:01 | 2022-01-02 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2022-01-02 13:01 | 2022-01-02 13:30
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 826 | 2022-12-27 17:15 | 2022-12-27 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение прокалывающего зажима на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение прокалывающего зажима на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима на ВЛИ-0,4кВ ТП-1451 ф.7 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2022-12-27 17:15 | 2022-12-27 17:22
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-ТП 1445 ф.34 ПС Первомайская | 525 | 2022-12-19 15:12 | 2022-12-19 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.34 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке РП 28 - ТП 796 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.34 ПС 110/35/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы кабеля на участке РП 28 - ТП 796 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10кВ ТП 796-РП 28 ф.13 ПС Первомайская АВБбШв 3х120, 30м | 2022-12-19 15:12 | 2022-12-19 16:55
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 791 | 2022-12-14 13:06 | 2022-12-14 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195А Л-10 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 15-16 вследствие потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195А Л-10 ф. 34 ПС Первомайская явилось короткое замыкание в результате обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 15-16 вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ф.34 ПС Перв. от ТП 195А (по ул.Новороссийская) Пролет:4*А 35 | 2022-12-14 13:06 | 2022-12-14 14:06
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 789 | 2022-12-12 15:05 | 2022-12-12 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 467 Л-2 ф.54 Кири-Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 467 Л-2 ф.54 Кири-Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кв ТП 467 (по ул.2-я Черниговская, 3-я Черниговская) Пролет:4*А 50 | 2022-12-12 15:05 | 2022-12-12 16:45
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 532 | 2022-12-05 12:10 | 2022-12-05 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л-3 по ул.2Черниг.Крам явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 11-11/1 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л-3 по ул.2Черниг.Крам явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 11- 11/1 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам Пролет:4*А 50 | 2022-12-05 12:10 | 2022-12-05 12:40
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 СТП 1516 до 5,7-яБерез,с/тЭлекрон | 549 | 2022-12-04 17:05 | 2022-12-04 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 СТП 1516 до 5,7-яБерез, СТ Элекрон явилось повреждение анкерного зажима на оп.№9 ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 СТП 1516 до 5,7-яБерез, СТ Элекрон явилось повреждение анкерного зажима на оп.№9 ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение анкерного зажима. на ВЛИ 0.4 кВ СТП 1516 ВЛИ 0.4 кВ СТП 1516 | 2022-12-04 17:05 | 2022-12-04 18:00
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 757 | 2022-11-27 17:23 | 2022-11-27 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.С ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.С ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии коррозийный износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 | 2022-11-27 17:23 | 2022-11-27 18:23
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л4 у.Литовская | 458 | 2022-11-27 16:35 | 2022-11-27 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л-4 у.Литовская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 Ф.А ВЛ-0,4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л-4 у.Литовская явилось нарушение электрического контакта оп.№ 5 Ф.А ВЛ-0,4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-4 | 2022-11-27 16:35 | 2022-11-27 17:35
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 756 | 2022-11-27 13:12 | 2022-11-27 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явился провис провода ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явился провис провода ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 | 2022-11-27 13:12 | 2022-11-27 13:42
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 406 | 2022-11-18 11:20 | 2022-11-18 12:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп .№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп .№ 11-12 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 409А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409А Л-2 | 2022-11-18 11:20 | 2022-11-18 12:09
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 405 | 2022-11-17 17:15 | 2022-11-17 18:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили стало КЗ по птице на оп.№ 33 ВЛ-10 кВ на участке ПС - ТП 192. |  | 2022-11-17 17:15 | 2022-11-17 18:57
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л3 у.Бобруйск,ХХ Партсъзд | 450 | 2022-11-16 12:00 | 2022-11-16 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъезда явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л-3 у.Бобруйск,ХХ Партсъезда явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-3 | 2022-11-16 12:00 | 2022-11-16 12:20
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 449 | 2022-11-16 11:06 | 2022-11-16 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ -0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явился обрыв линейного провода на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ -0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явилось нарушение электрического контакта, на ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-3 | 2022-11-16 11:06 | 2022-11-16 11:26
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 720 | 2022-11-13 16:45 | 2022-11-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта,Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2022-11-13 16:45 | 2022-11-13 17:15
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-9 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 | 690 | 2022-11-06 15:00 | 2022-11-06 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 1152 по ул. 1-я Железнодорожная, уч. 6 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-6 | 2022-11-06 15:00 | 2022-11-06 16:41
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 131 ф.13 ПС Первомайская | 339 | 2022-10-30 16:05 | 2022-10-30 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 131 Л-6 ф.13 ПС Первомайская явился схлёст проводов в пролёте оп .№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 131 Л-6 ф.13 ПС Первомайская явился схлёст проводов в пролёте оп .№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-6 | 2022-10-30 16:05 | 2022-10-30 16:36
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 410 | 2022-10-27 12:00 | 2022-10-27 12:26 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 | 2022-10-27 12:00 | 2022-10-27 12:26
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 409 | 2022-10-26 18:17 | 2022-10-26 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 | 2022-10-26 18:17 | 2022-10-26 18:47
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1254 в с/т Электрон Л-4 | 402 | 2022-10-24 15:35 | 2022-10-24 17:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1254 Л-4 в с/т Электрон Л-4 явилось повреждение опоры № 11 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1254 Л-4 в с/т Электрон Л-4 явилось механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) опоры № 11 ВЛ-0,4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0.4 кВ ТП 1254 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 1254 Л-4 | 2022-10-24 15:35 | 2022-10-24 17:07
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 401 | 2022-10-22 17:07 | 2022-10-22 17:37 | 3.4.7.3.5, Причина перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.3.3, Причина перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился схлёст проводов из за нарушение механического соединения в результате износа на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2022-10-22 17:07 | 2022-10-22 17:37
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 307 | 2022-10-22 14:30 | 2022-10-22 15:00 | 3.4.7.3.5, Причина перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 574 Л-2 -ф. 14 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.12, Причина перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 574 Л-2 -ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 | 2022-10-22 14:30 | 2022-10-22 15:00
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 367 | 2022-10-20 13:00 | 2022-10-20 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 16-17 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 129 Л-2 | 2022-10-20 13:00 | 2022-10-20 14:15
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ТП 388 -ТП 1145 ф.55 ПС Кири-Кили | 306 | 2022-10-14 13:05 | 2022-10-14 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 55 ПС 110/10 кВ Кири Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 1145 - спуск в ТП 388 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 55 ПС 110/10 кВ Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 1145 - спуск в ТП 388 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на ВЛ-10 ТП 388 -ТП 1145 ф.55 ПС Кири-Кили АСБ 3х120 (6-20кВ) | 2022-10-14 13:05 | 2022-10-14 14:02
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 596 | 2022-10-10 09:58 | 2022-10-10 10:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-1 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-1 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрического контакта, Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-1 | 2022-10-10 09:58 | 2022-10-10 10:58
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 392 | 2022-10-09 04:00 | 2022-10-09 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.Соликамская,Новороссийская явилось повреждение опоры ВЛ-0,4 № 3/37 в следствии изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.Соликамская,Новороссийская явилось повреждение опоры ВЛ-0,4 № 3/37 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозийный износ опоры на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2022-10-09 04:00 | 2022-10-09 07:20
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 587 | 2022-10-06 11:25 | 2022-10-06 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.С ВЛ-0,4кВ на оп.№ 3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 | 2022-10-06 11:25 | 2022-10-06 12:27
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 576 | 2022-10-03 15:08 | 2022-10-03 15:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось воздействие на ЭУ птиц на оп.№ 99 ВЛ-10 ф.54 ПС Кири Кили. |  | 2022-10-03 15:08 | 2022-10-03 15:40
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л4 КТП 1260 ул.Атарбекова | 575 | 2022-10-02 14:30 | 2022-10-02 15:50 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 Л-4 КТП 1260 ул.Атарбекова явилось выполнение работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11 по ул.Атарбекова в следствии несвоевременная вырубка ДКР. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 Л-4 КТП 1260 ул.Атарбекова явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток нв ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11 по ул.Атарбекова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ КТП 1260 Л-4 ВЛ 0.4 кВ КТП 1260 Л-4 | 2022-10-02 14:30 | 2022-10-02 15:50
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 574 | 2022-10-02 12:05 | 2022-10-02 14:16 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф. 29 ПС Первомайская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 10-11 участок ТП 255- ТП 141 что привело к межфазному замыканию проводов. |  | 2022-10-02 12:05 | 2022-10-02 14:16
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 289 | 2022-10-01 22:20 | 2022-10-01 23:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Первомайская явилось обрыв шлейфа фазы "С" на опоре № 15 ВЛ-10 кВ участок ТП 257 - ТП 251 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание в результате обрыва шлейфа фазы "С" на оп.№ 15 ВЛ-10 кВ участок ТП 257 - ТП 521 вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на оп.№ 15 ВЛ-10 кВ участок ТП 257 - ТП 521 на ВЛ-10кВ КТП 257-КТП 521 ф.8 ПС Первомайская Пролет:3*А 35 | 2022-10-01 22:20 | 2022-10-01 23:57
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 581 | 2022-09-29 11:44 | 2022-09-29 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 770 - ТП 772 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 770 - ТП 772 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 770 - ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 395м | 2022-09-29 11:44 | 2022-09-29 14:28
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 584 | 2022-09-29 11:44 | 2022-09-29 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "А" и "В" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 767 - ТП 772 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 767 - ТП 772 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к двухфазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 772-ТП 767 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 375м | 2022-09-29 11:44 | 2022-09-29 15:48
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 347 | 2022-09-28 11:06 | 2022-09-28 14:14 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили стало воздействие птиц на оборудование ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили. | 4.17.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили стало воздействие птиц на оборудование ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 2022-09-28 11:06 | 2022-09-28 14:14
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 567 | 2022-09-27 14:50 | 2022-09-27 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился схлёст проводов ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 вследствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился схлёст проводов ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2022-09-27 14:50 | 2022-09-27 15:55
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 278 | 2022-09-24 15:30 | 2022-09-24 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилась производство работ по замене поврежденной опоры № 11 ВЛ-0,4 в следствии длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился механический износ вследствие длительного срока эксплуатации опоры № 11 ВЛ-0.4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ опоры ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2022-09-24 15:30 | 2022-09-24 16:42
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 536 | 2022-09-24 10:30 | 2022-09-24 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574 Л-4 ф. 14 ПС Первомайская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.3 ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574 Л-4 ф. 14 ПС Первомайская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.3 ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-4 | 2022-09-24 10:30 | 2022-09-24 11:32
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 519 | 2022-09-19 00:15 | 2022-09-19 06:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ КВЛ-10кВ ф.7 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты кабельного спуска в КРУН 8 оп.№ 1 КВЛ -10 кВ участок КРУН 8 -ТП 134 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ КВЛ-10кВ ф.7 ПС Первомайская явилось короткое замыкание в результате пробоя изоляции жилы концевой кабельной муфты кабельного спуска в КРУН 8 оп.№ 1 КВЛ -10 кВ участок КРУН 8 -ТП 134 вследствии коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробоя изоляции жилы концевой кабельной муфты кабельного спуска на КВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Первомайская КВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Первомайская | 2022-09-19 00:15 | 2022-09-19 06:15
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 285 | 2022-09-16 05:17 | 2022-09-16 06:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 Л-4 ул.Аджарская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось повреждение КЛ 0,4кВ ( кабельный спуск в ТП ) в следствии старения изоляции кабеля . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 Л-4 ул.Аджарская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрической изоляции КЛ 0,4кВ ( кабельный спуск в ТП ) в следствии старения изоляции кабеля . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 КЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 | 2022-09-16 05:17 | 2022-09-16 06:35
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 518 | 2022-09-10 13:00 | 2022-09-10 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-7 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп .№9-10 в в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-7 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп .№9 в в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 | 2022-09-10 13:00 | 2022-09-10 15:21
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 517 | 2022-09-10 11:10 | 2022-09-10 13:10 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось производство работ по опиловки деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп. 11-12. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп. 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 | 2022-09-10 11:10 | 2022-09-10 13:10
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 284 | 2022-09-08 16:15 | 2022-09-08 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 195А-Л-3 ф. 34 ПС Первомайская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 13-14 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 195А-Л-3 ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 13-14 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 А Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 А Л-3 | 2022-09-08 16:15 | 2022-09-08 16:45
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л2 по пл.Московская | 516 | 2022-09-07 17:00 | 2022-09-07 18:22 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явилось выполнение работ по опиловки деревьев ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 11-12. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 953 Л-2 по пл.Московская явилось механическое воздействие при падении деревьев ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 | 2022-09-07 17:00 | 2022-09-07 18:22
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 283 | 2022-09-07 11:20 | 2022-09-07 12:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось выполнение работ по перетяжке линии ВЛ-0,4кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось выполнение работ по перетяжке линии ВЛ-0,4кВ в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 | 2022-09-07 11:20 | 2022-09-07 12:07
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 515 | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-22 ф.8 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-22 ф.8 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 | 2022-09-05 15:00 | 2022-09-05 15:45
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 513 | 2022-09-04 08:40 | 2022-09-04 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-1 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 15 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-1 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта ответвления к вводу Ф.А на оп.№ 15 в следствии коррозийного износа.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-1 | 2022-09-04 08:40 | 2022-09-04 09:40
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 512 | 2022-09-03 12:10 | 2022-09-03 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 255Л 7 ф. 29 ПС Первомайская явился схлест проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ-0,4кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.6, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 255Л 7 ф. 29 ПС Первомайская явился схлест проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 | 2022-09-03 12:10 | 2022-09-03 15:30
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 511 | 2022-09-03 11:15 | 2022-09-03 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-1 ф.13 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.6, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-1 ф.13 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неустойчивое КЗ на ТП 58 Л-1 ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-1 ф.13 ПС Первомайская | 2022-09-03 11:15 | 2022-09-03 12:20
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 510 | 2022-09-02 07:08 | 2022-09-02 07:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явилось повреждение изолятора на оп.№ 33 ВЛ-10 кВ участок ПС Кири Кили - РП 33 вследствие изменения свойств материалов при продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явилось короткое замыкание вызванное повреждением изолятора на оп.№ 33 ВЛ-10 кВ участок ПС Кири Кили - РП 33 в следствии нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили ВЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили | 2022-09-02 07:08 | 2022-09-02 07:39
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 509 | 2022-09-01 18:30 | 2022-09-01 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Бориславская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Бориславская явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2022-09-01 18:30 | 2022-09-01 19:01
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 385 | 2022-08-27 10:45 | 2022-08-27 11:15 | 3.4.7.3.5, Причина перегорания ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причина перегорания ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 | 2022-08-27 10:45 | 2022-08-27 11:15
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1152 (потребитель) | 380 | 2022-08-23 12:50 | 2022-08-23 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1152 Л-7 (потребитель) явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1152 Л-7 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-7 | 2022-08-23 12:50 | 2022-08-23 13:20
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 104 | 2022-08-22 11:20 | 2022-08-22 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 д.41 по ул.Белосток явился обрыв линейного провода Ф.А на ВЛ-0,22 кВ в пролёте оп.№ 13-14 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 д.41 по ул.Белосток явилось нарушение электрического контакта Ф.А на ВЛ-0,22 кВ на оп.№ 13 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛИ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 | 2022-08-22 11:20 | 2022-08-22 13:54
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская | 368 | 2022-08-21 16:00 | 2022-08-21 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 525 Л-2 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 525 Л-2 ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-2 | 2022-08-21 16:00 | 2022-08-21 18:00
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 378 | 2022-08-21 14:50 | 2022-08-21 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-5 | 2022-08-21 14:50 | 2022-08-21 15:48
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 377 | 2022-08-21 14:35 | 2022-08-21 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2022-08-21 14:35 | 2022-08-21 16:45
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 54 | 2022-08-20 22:30 | 2022-08-20 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 по у.Колумба в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 10 по у.Колумба в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2022-08-20 22:30 | 2022-08-20 23:35
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 1181 ул.2-я Железнодорожная | 53 | 2022-08-20 18:25 | 2022-08-20 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 1-2 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 1181 Л-2 ул.2-я Железнодорожная явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 1 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 | 2022-08-20 18:25 | 2022-08-20 19:15
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 307 | 2022-08-20 15:30 | 2022-08-20 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московсковская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московсковская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2022-08-20 15:30 | 2022-08-20 16:23
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 306 | 2022-08-19 21:45 | 2022-08-19 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явился схлёст линейных проводов ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлёста линейных проводов ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 | 2022-08-19 21:45 | 2022-08-19 22:50
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 50 | 2022-08-19 14:28 | 2022-08-19 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0.4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0.4 кВ на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2022-08-19 14:28 | 2022-08-19 15:28
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 40 | 2022-08-18 19:00 | 2022-08-18 19:59 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цюрупы явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цюрупы явилось нарушение электрической изоляции из за схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 835 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 835 Л-1 | 2022-08-18 19:00 | 2022-08-18 19:59
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 71 | 2022-08-18 18:30 | 2022-08-18 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправочная явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправочная явилось нарушение электрической изоляции что привело к неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 | 2022-08-18 18:30 | 2022-08-18 19:00
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 858 ул.Энергетическая | 296 | 2022-08-18 18:00 | 2022-08-18 19:15 | 3.4.8.5, Причиной ручного отключения КЛ-0,4 кВ ТП 858 Л-6 ул.Энергетическая явилась заявка УК для работ в ВРУ жилого дома: по адресу ул.Энергетическая .9. |  | 2022-08-18 18:00 | 2022-08-18 19:15
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 295 | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л-3 по ул.2Черниг.Краматорская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л-3 по ул.2Черниг.Краматорская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-3 | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 18:20
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 до уч. 238 с/т Болдинское | 294 | 2022-08-18 13:10 | 2022-08-18 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-1 до уч. 238 с/т Болдинское явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ до уч. 238 с/т Болдинское в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1254 Л-1 до уч. 238 с/т Болдинское явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ до уч. 238 с/т Болдинское в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1254 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1254 Л-1 | 2022-08-18 13:10 | 2022-08-18 15:55
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 39 | 2022-08-18 11:10 | 2022-08-18 15:23 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№15-16. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-3 ф. 34 ПС Первомайская явилось несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№15-16 в следствии механическое воздействие при падении деревьев, веток . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произростание ДКР в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-3 | 2022-08-18 11:10 | 2022-08-18 15:23
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 49 | 2022-08-17 21:30 | 2022-08-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цурюпы явился схлёст проводов в пролёте оп № 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цурюпы явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп № 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 835 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 835 Л-1 | 2022-08-17 21:30 | 2022-08-17 22:30
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 38 | 2022-08-17 18:00 | 2022-08-17 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 на жилой дом от оп.№ 15 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на жилой дом она оп.№ 15 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2022-08-17 18:00 | 2022-08-17 19:35
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 13 | 2022-08-16 17:00 | 2022-08-16 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 кВ на жилой дом от оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явился нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на жилой дом на оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 | 2022-08-16 17:00 | 2022-08-16 18:00
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 1451 - КТП 1254 ф.7 ПС Первомайская | 61 | 2022-08-15 18:31 | 2022-08-15 20:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВф.7 ПС Первомайская явилось не умышленное повреждение в ТП 1179 (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключение В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось короткое замыкание в результате повреждения в ТП 1179 (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в потребительской ТП 1179 на КВЛ-10 кВ ф.7 ПС Первомайская ТП 1451- ТП 462 КВЛ-10 кВ ф.7 ПС Первомайская ТП 1451- ТП 462 | 2022-08-15 18:31 | 2022-08-15 20:24
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 996 | 2022-08-15 16:11 | 2022-08-15 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 ул.Соликамская,Новороссийская явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 ул.Соликамская,Новороссийская явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изолчции на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2022-08-15 16:11 | 2022-08-15 16:41
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 ф.7 ПС Первомайская | 12 | 2022-08-14 15:00 | 2022-08-14 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-3 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на жилой дом от ВЛИ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1451 Л-3 ф.7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта вводного провода на жилой дом от ВЛИ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1451 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 1451 Л-3 | 2022-08-14 15:00 | 2022-08-14 15:50
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 282 | 2022-08-14 14:40 | 2022-08-14 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Набережная явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Набережная явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2022-08-14 14:40 | 2022-08-14 15:32
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 60 | 2022-08-14 08:50 | 2022-08-14 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-2 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-2 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 | 2022-08-14 08:50 | 2022-08-14 10:40
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 143- ф. 14 ПС Первомайская | 10 | 2022-08-13 21:10 | 2022-08-13 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-4 ф. 14 ПС Первомайская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 143 Л-4 ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 143 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 143 Л-4 | 2022-08-13 21:10 | 2022-08-13 21:47
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 278 | 2022-08-12 12:30 | 2022-08-12 13:01 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП467 Л-2 ф.54 Кири-Кили явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП467 Л-2 ф.54 Кири-Кили явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-2 | 2022-08-12 12:30 | 2022-08-12 13:01
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 48 | 2022-08-11 16:45 | 2022-08-11 17:40 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 11-12. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произростание ДКР в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20. ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20. | 2022-08-11 16:45 | 2022-08-11 17:40
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 47 | 2022-08-11 14:25 | 2022-08-11 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось нарушение электрической изоляции из за схлеста линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 | 2022-08-11 14:25 | 2022-08-11 14:55
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 57 | 2022-08-10 13:50 | 2022-08-10 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 | 2022-08-10 13:50 | 2022-08-10 14:45
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 19 | 2022-08-08 14:21 | 2022-08-08 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-22 ф.8 ПС Первомайская произошло из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-22 ф.8 ПС Первомайская произошло из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 | 2022-08-08 14:21 | 2022-08-08 14:51
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 81 | 2022-08-06 16:50 | 2022-08-06 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2022-08-06 16:50 | 2022-08-06 18:05
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили | 5 | 2022-08-06 16:00 | 2022-08-06 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4кВ на оп.№ 5 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 193 ф.55 Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта из за повреждения герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4кВ на оп.№ 5 в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-3 | 2022-08-06 16:00 | 2022-08-06 18:12
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 917 | 2022-08-06 11:00 | 2022-08-06 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 458 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 458 Л-4 | 2022-08-06 11:00 | 2022-08-06 11:30
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 4 | 2022-08-03 13:45 | 2022-08-03 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 вследствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 5 вследствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП324 Л-2 | 2022-08-03 13:45 | 2022-08-03 14:40
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 918 | 2022-08-02 16:10 | 2022-08-02 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП194 Л-3 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось выполнение работ по замене повреждение опоры ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов. | 4.1.1, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП194 Л-3 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось выполнение работ по замене повреждение опоры ВЛ-0,4кВ в следствии нарушение структуры материала в результате загнивания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 | 2022-08-02 16:10 | 2022-08-02 18:50
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 916 | 2022-08-02 15:05 | 2022-08-02 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной перегорания ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-7. ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-7. | 2022-08-02 15:05 | 2022-08-02 16:00
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 915 | 2022-08-02 13:35 | 2022-08-02 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская произошло из за превышения параметров номинальных токовых нагрузок потребителей в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская произошло из за нарушение электрической изоляции из за превышения параметров номинальных токовых нагрузок потребителей . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 129 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 129 Л-4 | 2022-08-02 13:35 | 2022-08-02 14:25
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили | 192 | 2022-07-31 22:27 | 2022-07-31 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явилось снижение изоляции жилы кабельного спуска в РП 33 на участке ПС Кири Кили - РП 33 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабеля ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явилось нарушение электрической изоляции жилы кабельного спуска в РП 33 на участке ПС Кири Кили - РП 33 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабеля ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции кабеля на КВЛ- 10 кВ ПС Кири Кили- РП 33 ф.51 ПС Кири Кили КВЛ- 10 кВ ПС Кири Кили- РП 33 ф.51 ПС Кири Кили | 2022-07-31 22:27 | 2022-07-31 23:11
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 928 | 2022-07-30 09:09 | 2022-07-30 10:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского(Концессия) явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского(Концессия) явилось нарушение электрического контакта из за повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прокалывающего зажима на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2022-07-30 09:09 | 2022-07-30 10:09
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 902 | 2022-07-27 20:10 | 2022-07-27 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-4 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили явилось выполнения работ по замене поврежденной опоры № 5 ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили в следствии длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-4 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили явилось выполнения работ по замене поврежденной опоры № 5 ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-4 | 2022-07-27 20:10 | 2022-07-27 21:50
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 180 | 2022-07-27 14:15 | 2022-07-27 16:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось повреждение КЛ-10 кВ кабельного спуска в ТП 1487 (П) ф.54 ПС Кири Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось короткое замыкание в результате повреждения КЛ-10 кВ кабельного спуска в ТП 1487 (П) ф.54 ПС Кири Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КЛ-10 кВ кабельный спуск в ТП 1487 ф.54 ПС Кири Кили КЛ-10 кВ кабельный спуск в ТП 1487 ф.54 ПС Кири Кили | 2022-07-27 14:15 | 2022-07-27 16:48
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 901 | 2022-07-25 17:50 | 2022-07-25 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 КТП 1129 Л-1 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось неустойчивое КЗ на ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 КТП 1129 Л-1 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрической изоляции на ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛИ 0.4 кВ ТП 1129 Л-1 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1129 Л-1 | 2022-07-25 17:50 | 2022-07-25 18:50
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 179 | 2022-07-25 09:45 | 2022-07-25 10:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явился провис и схлёст проводов в пролёте оп .№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп .№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-8 ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-8 | 2022-07-25 09:45 | 2022-07-25 10:38
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 138 | 2022-07-22 12:00 | 2022-07-22 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явился схлёст проводов в пролёте оп .№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонск,Бориславская явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлёсат проводов в пролёте оп .№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409А Л-2 | 2022-07-22 12:00 | 2022-07-22 12:30
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 137 | 2022-07-17 16:45 | 2022-07-17 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-5 ф. 29 ПС Первомайская явился схлест проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-5 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлеста проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-5 | 2022-07-17 16:45 | 2022-07-17 18:10
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 832 | 2022-07-11 17:03 | 2022-07-11 18:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10 Кири-Килиявился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке спуск в ТП 1707 - ТП 193 - ТП 324 (не своевременное выявление дефектов). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке спуск в ТП 1707 - ТП 193 - ТП 324 вследствие снижения изоляции кабеля,не своевременное выявление дефектов, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на уч-к КЛ-10кВ ф.55 ПС Кири - Кили спуск в ТП 1707 - ТП 193 - ТП 324 Кабельная линия электропередачи | 2022-07-11 17:03 | 2022-07-11 18:54
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 133 | 2022-07-11 16:00 | 2022-07-11 17:39 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 Л-2 ф.14 ПС Первомайская явилось выполнение работ по опиловки деревьев ВЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 Л-2 ф.14 ПС Первомайская явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произростание ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 1227 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1227 Л-2 | 2022-07-11 16:00 | 2022-07-11 17:39
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ф.8 ПС Перв. от КТП 521 (по ул.Фрунзе, Цурюпы, Колумба, Революционная, Сибирская, Колхозная) | 101 | 2022-07-06 16:14 | 2022-07-06 16:54 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения явилась необходимость в опиловке ДКР на ВЛ-0,4кВ КТП 521 Л-4 ф.8 ПС Первомайская | 4.4.5, Причиной отключения явилась необходимость в опиловке ДКР на ВЛ-0,4кВ КТП 521 Л-4 ф.8 ПС Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 | 2022-07-06 16:14 | 2022-07-06 16:54
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 132 | 2022-07-06 15:02 | 2022-07-06 16:02 | 3.4.8.4, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось выполнение работ по снятию наброса по адресу: ул.Староверова, д.150. | 4.4.1, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось механическое воздействие сторонних лиц на ВЛ 0.4 кВ в виде наброса по адресу: ул.Староверова, д.150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2022-07-06 15:02 | 2022-07-06 16:02
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 835 | 2022-07-03 21:30 | 2022-07-03 22:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили, явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили, несвоевременное выявление и устранение дефектов, провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили явились перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили, провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А", провис и схлест проводов ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.Надзянова, Вороникина, пер. Трудовой ф. 54 ПС Кири- Кили | 2022-07-03 21:30 | 2022-07-03 22:28
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л1 у.2,4-яЧерниговск | 131 | 2022-07-03 03:00 | 2022-07-03 04:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1146 Л1 у.2,4-яЧерниговская явился схлест проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1146 Л1 у.2,4-яЧерниговская явился схлест проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийный износ.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-1 | 2022-07-03 03:00 | 2022-07-03 04:55
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 841 | 2022-07-03 00:12 | 2022-07-03 01:29 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10кВ Первомайская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ ПС Первомайская, что привело к межфазному замыканию проводов Ф."А"и Ф."В" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Первомайская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Первомайская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" ф.7 ПС 110/10 кВ Первомайская вследствие наброса проволоки на провода Ф."А" и Ф."В" ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Первомайская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс посторонних предметов на ВЛ неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Прикаспийская на ПС Первомайская ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 2022-07-03 00:12 | 2022-07-03 01:29
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 838 | 2022-07-02 16:05 | 2022-07-02 16:47 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения явилась необходимость в опиловке деревьев на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 4.4.5, Причиной отключения явилась необходимость в опиловке деревьев на ВЛ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ на ВЛИ- 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 ВЛИ-0.4 кВ ТП 1269 Л-3 | 2022-07-02 16:05 | 2022-07-02 16:47
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 839 | 2022-07-01 16:55 | 2022-07-01 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 Первомайская на ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 Первомайская ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 Первомайская | 2022-07-01 16:55 | 2022-07-01 17:45
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 90 | 2022-06-30 16:40 | 2022-06-30 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 2022-06-30 16:40 | 2022-06-30 17:30
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 811 | 2022-06-30 12:50 | 2022-06-30 13:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб явилось перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание предохранителя ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 2022-06-30 12:50 | 2022-06-30 13:29
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 | 96 | 2022-06-28 21:40 | 2022-06-28 22:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 ул.Энергетическая 11,11к2,11к3 явилось невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 ул.Энергетическая 11,11к2,11к3 , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 ул.Энергетическая 11,11к2,11к3 перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 ул.Энергетическая 11,11к2,11к3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорание ПН-2 Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 ул.Энергетическая 11,11к2,11к3 на ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 | 2022-06-28 21:40 | 2022-06-28 22:44
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 846 | 2022-06-28 15:52 | 2022-06-28 19:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири Кили явился наброс посторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири Кили явилось двухфазное короткое замыкание между линейными проводами в результате наброса посторонними лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 2022-06-28 15:52 | 2022-06-28 19:45
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) | 827 | 2022-06-27 15:00 | 2022-06-27 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) явилось повреждение КВЛ 0,4кВ ТП 462 (потребитель) | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) явилось повреждение КВЛ 0,4кВ ТП 462 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КВЛ 0,4кВ ТП 462 (потребитель) на ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) | 2022-06-27 15:00 | 2022-06-27 17:55
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская | 843 | 2022-06-27 14:30 | 2022-06-27 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 на ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская | 2022-06-27 14:30 | 2022-06-27 16:30
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 98 | 2022-06-25 10:00 | 2022-06-25 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская явилось повреждение на ТП 58 (обрыв линейного провода Ф. "А"). | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская явилось повреждение на ТП 58 (обрыв линейного провода Ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 2022-06-25 10:00 | 2022-06-25 12:15
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 828 | 2022-06-18 09:00 | 2022-06-18 10:05 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения явилась необходимость в опиловке деревьев наВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 4.4.5, Причиной отключения явилась необходимость в опиловке деревьев наВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 2022-06-18 09:00 | 2022-06-18 10:05
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 797 | 2022-06-15 15:30 | 2022-06-15 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. | 4.3.3, Причиной отключения Ф."А" ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось неудовлетворительное техническое состояние предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние предохранителя на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 2022-06-15 15:30 | 2022-06-15 16:00
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 581 | 2022-06-14 16:20 | 2022-06-14 17:20 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛИ 0.4 кВ оп.№ 14 в следствии не умышленное повреждение ЭУ. | 4.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение механического соединения к вводу Ф.А ВЛИ 0.4 кВ оп.№ 14 в следствии не умышленное повреждение ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛИ 0.4 кВ ТП 1227 Л-3 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1227 Л-3 | 2022-06-14 16:20 | 2022-06-14 17:20
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 971 | 2022-06-09 14:00 | 2022-06-09 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явилось повреждение опоры ВЛ-0,4 оп.№ 7 в следствии изменение свойств материалов . | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явилось наклон опоры из за нарушение структуры материала опоры ВЛ-0,4 оп.№ 7 в результате длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем Опора ПН-3Д | 2022-06-09 14:00 | 2022-06-09 16:55
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.1-яСоликам,Старовер | 919 | 2022-06-08 14:30 | 2022-06-08 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 у.1-яСоликам,Староверова явилось повреждение прокалывающего зажима на оп.№ 19 ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 у.1-яСоликам,Староверова явилось нарушение электрического контакта из за повреждения прокалывающего зажима на оп.№ 19 ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2022-06-08 14:30 | 2022-06-08 14:58
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195А-ф. 34 ПС Первомайская | 920 | 2022-06-07 14:00 | 2022-06-07 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 195А Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось повреждение прокалывающего зажима на ВЛИ 0.4 кВ на оп.№ 10 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 195А Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта из за повреждения прокалывающего зажима на ВЛИ 0.4 кВ на оп.№ 10 в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛИ 0.4 кВ ТП 195 А Л-4 ВЛИ 0.4 кВ ТП 195 А Л-4 | 2022-06-07 14:00 | 2022-06-07 14:45
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 917 | 2022-06-06 17:40 | 2022-06-06 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился обрыв ответвления к вводу Ф.С. на жилой дом от ВЛ 0.4 кВ в следствии потер механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился нарушение электрического контакта ответвления к вводу Ф.С. на жилой дом от ВЛ 0.4 кВ в следствии потер механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2022-06-06 17:40 | 2022-06-06 18:54
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 918 | 2022-06-06 16:20 | 2022-06-06 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП467 Л-4 ф.54 Кири-Кили явился обрыв ответвления к вводу Ф.А на жилой дом от ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП467 Л-4 ф.54 Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта ответвления к вводу Ф.А на жилой дом от ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-4 | 2022-06-06 16:20 | 2022-06-06 17:08
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ул.Валуйская, ж.д.13, 15 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 915 | 2022-06-06 14:00 | 2022-06-06 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-2 ул Папанинская явилось повреждения КЛ 0,4кВ кабельный спуск 0.4 кВ в ТП 1129 в следствии старения изоляции. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-2 ул Папанинская явилось нарушение электрической изоляции КЛ 0,4кВ кабельный спуск 0.4 кВ в ТП 1129 в следствии старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-2 КЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-2 | 2022-06-06 14:00 | 2022-06-06 15:45
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 916 | 2022-06-06 14:00 | 2022-06-06 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новороссийская явилось повреждение прибора учета типа КВАНТ на оп." 13 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новороссийская явилось нарушение электрического контакта в приборе учета типа КВАНТ на оп." 13 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3. ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3. | 2022-06-06 14:00 | 2022-06-06 15:05
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 914 | 2022-06-01 18:40 | 2022-06-01 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисива явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 26 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисива явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 26 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2022-06-01 18:40 | 2022-06-01 19:11
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) | 604 | 2022-05-31 11:40 | 2022-05-31 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1129 Л-4 по ул.Аджарская (чёт.) явилось повреждение КЛ 0,4кВ на ВЛ-0,4кВ оп. №1 в следствии изменения свойств материалов ( старение изоляции ) | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1129 Л-4 по ул.Аджарская (чёт.) явилось нарушение электрической изоляции ( 1 жила " земля ") КЛ 0,4кВ на ВЛ-0,4кВ оп. №1 в следствии изменения свойств материалов ( старение изоляции ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 КВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 | 2022-05-31 11:40 | 2022-05-31 12:55
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 908 | 2022-05-30 15:35 | 2022-05-30 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-0,4кВ КТП 431 Л- 3 ф. 29 ПС Первомайская явился линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери мехнической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-0,4кВ КТП 431 Л- 3 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2022-05-30 15:35 | 2022-05-30 16:50
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 744 | 2022-05-28 04:05 | 2022-05-28 05:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-4 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 255 Л-4 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2022-05-28 04:05 | 2022-05-28 05:20
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 743 | 2022-05-28 03:10 | 2022-05-28 06:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московсковская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте ол. №15-16 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московсковская явилось нарушение электрического контакта ВЛ-0,4 на ол. №15 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2022-05-28 03:10 | 2022-05-28 06:05
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 667 | 2022-05-24 13:00 | 2022-05-24 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось перетяжка ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 14-16 в следствии потери механической прочности провода . | 4.3.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось нарушение механического соединения в результате износа на ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 14-16 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия провода на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2022-05-24 13:00 | 2022-05-24 16:30
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 634 | 2022-05-23 14:30 | 2022-05-23 15:45 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключение АВ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 явилась опиловка деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 14-15. | 4.4.3, Причиной ручного отключение АВ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 явилась механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 | 2022-05-23 14:30 | 2022-05-23 15:45
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская | 895 | 2022-05-21 14:40 | 2022-05-21 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось повреждения АВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская явилось нарушение электрического контакта на АВ ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на РУ 0.4 кВ ТП 866 ф.7 ПС Первомайская РУ 0.4 кВ ТП 866 ф.7 ПС Первомайская | 2022-05-21 14:40 | 2022-05-21 15:50
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 679 | 2022-05-21 12:00 | 2022-05-21 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 20-21 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явилось нарушение электрической изоляции из за схлёсат проводов в пролёте оп.№ 20-21 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем Пролет:4*А 35 | 2022-05-21 12:00 | 2022-05-21 12:55
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 692 | 2022-05-20 20:15 | 2022-05-20 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 866 Л-2 (потребитель) явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 866 Л-2 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляции на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 866 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 866 Л-2 | 2022-05-20 20:15 | 2022-05-20 20:45
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 893 | 2022-05-20 07:30 | 2022-05-20 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 866 Л-2 (потребитель) явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 866 Л-2 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляции на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 866 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 866 Л-2 | 2022-05-20 07:30 | 2022-05-20 09:36
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 885 | 2022-05-17 18:00 | 2022-05-17 20:02 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л-7 у.4-яЧерниговск,2б явилось повреждение оп .№ 5 ВЛИ-0,4 кВ у.4-яЧерниговск,2б в следствии наезда на опору крупногабаритной техники. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л-7 у.4-яЧерниговск,2б явилось механическое разрушение (повреждение) оп .№ 5 ВЛИ-0,4 кВ у.4-яЧерниговск,2б в следствии наезда на опору крупногабаритной техники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б опора А23 | 2022-05-17 18:00 | 2022-05-17 20:02
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская | 688 | 2022-05-15 11:45 | 2022-05-15 12:51 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП129 Л-4 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 15-16 в следствии коррозийного износа. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП129 Л-4 СНТ Электрик, уч.85, 129, 178 ф.7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 15 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 129 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 129 Л-4 | 2022-05-15 11:45 | 2022-05-15 12:51
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 881 | 2022-05-13 19:00 | 2022-05-13 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 257 в пролёте оп № 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрического контакта на оп № 7 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба Пролет:4*А 35 | 2022-05-13 19:00 | 2022-05-13 20:20
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили | 698 | 2022-05-11 13:57 | 2022-05-11 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП194 Л -1 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода, | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП194 Л -1 ул.Краматорская, 2-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ул.2-4-я Черниговская ф. 54 ПС Кири- Кили Пролет:3*А 50 | 2022-05-11 13:57 | 2022-05-11 14:33
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 653 | 2022-05-10 17:47 | 2022-05-10 19:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская явилось нарушение электрического контакта ВЛ-0,4 на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская Пролет:4*А 50 | 2022-05-10 17:47 | 2022-05-10 19:06
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 866 (потребитель) | 657 | 2022-05-09 20:00 | 2022-05-09 21:04 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 866 Л-2 (потребитель) явилось неустойчивое КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 866 Л-2 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляции на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 866 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 866 Л-2 | 2022-05-09 20:00 | 2022-05-09 21:04
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 685 | 2022-05-09 12:00 | 2022-05-09 13:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 10 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2022-05-09 12:00 | 2022-05-09 13:13
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 659 | 2022-05-06 14:30 | 2022-05-06 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Пролет:4*А 25 | 2022-05-06 14:30 | 2022-05-06 15:00
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 705 | 2022-05-06 09:00 | 2022-05-06 09:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-22 ф.8 ПС Первомайская явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-22 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская Пролет:4*А 35 | 2022-05-06 09:00 | 2022-05-06 09:56
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 853 | 2022-04-28 12:50 | 2022-04-28 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием концевой кабельной муфты на оп.№ 20 КВЛ-10 кВ ТП 917- ТП 858 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабельной муфты ). | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабельного спуска в ТП 917 на оп.№ 20 в следствии старение изоляции и коррозии оболочки , что привело к межфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на КВЛ-10 кВ ТП 917-ТП 858 ф.35 ПС Кири Кили КВЛ-10 кВ ТП 917-ТП 858 ф.35 ПС Кири Кили | 2022-04-28 12:50 | 2022-04-28 15:00
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 696 | 2022-04-25 08:50 | 2022-04-25 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-10 кВ ПС Кири Кили - РП 27 ф.32 ПС Кири Кили в следствии изменение свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явилось нарушение электрической изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-10 кВ ПС Кири Кили - РП 27 ф.32 ПС Кири Кили в следствии изменение свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2022-04-25 08:50 | 2022-04-25 11:01
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 796-РП 28 ф.13 ПС Первомайская | 822 | 2022-04-20 23:24 | 2022-04-21 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Первомайская явилось разрушение изолятора на оп.№ 64 ВЛ-10 кВ участка РП 28 - ТП 796 ф.13 ПС Первомайская в следствии изменение свойств материалов ( изолятора ) при продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Первомайская явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятор на оп.№ 64 ВЛ-10 кВ участка РП 28 - ТП 796 ф.13 ПС Первомайская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ ТП 796-РП 28 ф.13 ПС Первомайская Опора П10-3 | 2022-04-20 23:24 | 2022-04-21 00:24
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 820 | 2022-04-19 15:20 | 2022-04-19 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-4 | 2022-04-19 15:20 | 2022-04-19 16:10
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1152 (потребитель) | 821 | 2022-04-19 14:50 | 2022-04-19 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 1152 Л-6 (потребитель) явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 1152 Л-6 (потребитель) явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-6 | 2022-04-19 14:50 | 2022-04-19 15:00
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 819 | 2022-04-18 16:10 | 2022-04-18 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л- 2 ф.55 Кири-Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л- 2 ф.55 Кири-Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 | 2022-04-18 16:10 | 2022-04-18 16:52
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 774 | 2022-04-14 10:00 | 2022-04-14 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-4 | 2022-04-14 10:00 | 2022-04-14 13:15
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 772 | 2022-04-13 10:15 | 2022-04-13 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ- 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток явилось нарушение электрической изоляции из за схлеста линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 | 2022-04-13 10:15 | 2022-04-13 11:10
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская | 773 | 2022-04-13 08:21 | 2022-04-13 09:19 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп №10-11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0.4 кВ и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 124 Л-4 ул.Целинная, Винницкая ф. 7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп №10 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2022-04-13 08:21 | 2022-04-13 09:19
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1700 потребительская | 770 | 2022-04-09 14:40 | 2022-04-09 15:00 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 КТП 1700 Л-2( потребительская) явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 КТП 1700 Л-2( потребительская) явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования потребителей электрической энергии. на ВЛ-0,4 КТП 1700 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1700 потребительская | 2022-04-09 14:40 | 2022-04-09 15:00
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 769 | 2022-04-07 20:15 | 2022-04-07 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабельного спуска в ТП 192 на участке ТП 192- ТП 194 в следствии изменение свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось нарушение электрической изоляции кабельного спуска в ТП 192 на участке ТП 192- ТП 194 в следствии изменение свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КВЛ-10 кВ ТП 192- ТП 194 ф.54 ПС Кири Кили КВЛ-10 кВ ТП 192- ТП 194 ф.54 ПС Кири Кили | 2022-04-07 20:15 | 2022-04-07 21:30
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 768 | 2022-04-05 18:05 | 2022-04-05 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось повреждение ПУ типа КВАНТ на оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось нарушение электрического контакта ПУ типа КВАНТ на оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4. | 2022-04-05 18:05 | 2022-04-05 19:10
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 407 | 2022-03-29 12:00 | 2022-03-29 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова произошло из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова произошло из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова Пролет:3*А 25 | 2022-03-29 12:00 | 2022-03-29 13:20
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам | 349 | 2022-03-28 12:15 | 2022-03-28 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Краматорская явился обрыв линейного провода Ф.А и Ф.В ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Краматорская явилось нарушение электрического контакта Ф.А и Ф.В ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 1147 Л3 по ул.2Черниг.Крам Пролет:4*А 50 | 2022-03-28 12:15 | 2022-03-28 13:25
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 431 ф. 29 ПС Первомайская | 326 | 2022-03-27 17:55 | 2022-03-27 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учёта на оп.№ 9 ВЛИ-0.4 кВ в следствии изменения свойств материала. | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 431 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта на оп.№ 9 ВЛИ-0.4 кВ в следствии изменения свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛИ 0.4 кВ ТП 431 Л-3 ВЛИ- 0.4 кВ ТП 431 Л-3 | 2022-03-27 17:55 | 2022-03-27 18:25
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 367 | 2022-03-18 20:30 | 2022-03-18 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 3 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского Пролет:4*А 50 | 2022-03-18 20:30 | 2022-03-18 23:55
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 365 | 2022-03-18 14:40 | 2022-03-18 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось неустойчивого КЗ на ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции на ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛИ 0.4 кВ ТП 1227 Л-2 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1227 Л-2 | 2022-03-18 14:40 | 2022-03-18 15:20
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 299 | 2022-03-17 17:15 | 2022-03-17 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Набережная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Набережная явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2022-03-17 17:15 | 2022-03-17 18:30
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 298 | 2022-03-16 18:15 | 2022-03-16 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.Соликамская,Новороссийская явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4 оп.№ 11 в следствии к изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 у.Соликамская,Новороссийская явилось нарушение электрического контакта в приборе учета ВЛ-0,4 оп.№ 11 в следствии к изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2022-03-16 18:15 | 2022-03-16 18:55
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 297 | 2022-03-15 17:10 | 2022-03-15 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустод,пл.Московская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2022-03-15 17:10 | 2022-03-15 18:10
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский ф. 55 ПС Кири- Кили | 358 | 2022-03-14 13:40 | 2022-03-14 14:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1182Л-6 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1182Л-6 ул.8-я Железнодорожная, пер.2-й,3-й Углегорский на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 явилось нарушение электрического контакт на ВЛ 0.4 кВ оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 | 2022-03-14 13:40 | 2022-03-14 14:11
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1152 (потребитель) | 357 | 2022-03-13 17:18 | 2022-03-13 18:49 | 3.4.7.3.4, Причиной ручное отключения АВ-0,4кВ ТП 1152 Л-4 (потребитель) явилось выполнение работ по опиловки деревьев угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-4. | 4.4.3, Причиной ручное отключения АВ-0,4кВ ТП 1152 Л-4 (потребитель) явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-4 | 2022-03-13 17:18 | 2022-03-13 18:49
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 356 | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-09 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 6 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2022-03-09 08:00 | 2022-03-09 09:00
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветер | 355 | 2022-03-09 01:00 | 2022-03-09 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветеранов явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 967 по ул.Кубинская,Ветеранов явилось нарушение электрического контактаобрыв Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2. | 2022-03-09 01:00 | 2022-03-09 02:15
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1152 (потребитель) | 354 | 2022-03-08 20:20 | 2022-03-08 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1152 Л-4 (потребитель) явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1152 Л-4 (потребитель) явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 3 в следствии потери механической прочности провода, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-4 | 2022-03-08 20:20 | 2022-03-08 21:25
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 334 | 2022-03-08 08:50 | 2022-03-08 17:50 | 3.4.13.3, Причиной отключения В-10 кВ ф. 7 ПС Первомайская явился нарушение электрической изоляции Ф.А кабельной муфты кабельного спуска на участке ТП 129- ТП 129 А в следствии дефекта изготовления. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 7 ПС Первомайская явился нарушение электрической изоляции Ф.А кабельной муфты кабельного спуска на участке ТП 129- ТП 129 А в следствии старении изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КЛ-10 кВ ТП 129- ТП 129А КЛ-10 кВ ТП 129- ТП 129А | 2022-03-08 08:50 | 2022-03-08 17:50
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 811 (потребитель) | 350 | 2022-03-08 00:50 | 2022-03-08 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 811 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 1-2 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ ТП 811 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за исхлёсат проводов в пролёте оп.№ 1-2 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 811 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 811 Л-1 | 2022-03-08 00:50 | 2022-03-08 01:30
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) | 333 | 2022-03-07 17:25 | 2022-03-07 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская (чёт.) явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская (чёт.) явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 9 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4. | 2022-03-07 17:25 | 2022-03-07 18:30
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 332 | 2022-03-07 16:00 | 2022-03-07 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2022-03-07 16:00 | 2022-03-07 17:47
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 331 | 2022-03-07 11:15 | 2022-03-07 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2022-03-07 11:15 | 2022-03-07 12:55
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 329 | 2022-03-07 10:30 | 2022-03-07 11:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московсковская явилось обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московсковская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2022-03-07 10:30 | 2022-03-07 11:17
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 328 | 2022-03-07 10:05 | 2022-03-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лемисова явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2022-03-07 10:05 | 2022-03-07 11:00
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ КВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 322 | 2022-03-05 16:18 | 2022-03-07 00:40 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 3-4 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 7-8 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ и перегорания ПН-2 КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-3 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ и перегорание ПН-2 ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв провода в пролёте оп.№ 5-6 в следствии воздействия ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Бориславская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп .№ 4-5 в следствии воздействия ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ и перегорания ПН-2 КТП467 Л-1 ф.54 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 3-4 в следствии воздействия ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-я Бабаевского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 9-10 в следствии воздействия ветровых нагрузок Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрического контакта Ф.С ВЛ-0,4 на оп.№ 3 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 195 Л-4 ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 7 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ и перегорания ПН-2 КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 11 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 Л-3 ф.13 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 5 в следствии воздействия длительных ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ и перегорание ПН-2 ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явился нарушение клинового зажима на оп.№ 5 в следствии воздействия ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Бориславская явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп .№ 4 в следствии воздействия ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ и перегорания ПН-2 КТП467 Л-1 ф.54 Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта Ф.В ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 3 в следствии воздействия ветровых нагрузок. Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-я Бабаевского явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 10 в следствии воздействия ветровых нагрузок Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрического контакта Ф.С ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 12 в следствии воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба Пролет:4*А 35, Нарушение контакта на ф.34 ПС Перв. от ТП 195 (по ул.Самойлова, Нариманова, Пархоменко, Краснознаменская) Пролет:4*А 35, нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя Пролет:3*А 35, нарушение контакта на ВЛ-0,4кВ ТП 58 по ул.Кавказкая Пролет:4*А 50, повреждение клиного зажима на ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская Пролет:1*СИП-2 4х50, нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис Пролет:4*А 35, нарушение контакта на ВЛ-0,4 кв ТП 467 (по ул.2-я Черниговская, 3-я Черниговская) Пролет:4*А 50, нарушение контакта на ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского Пролет:4*А 50, нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба Пролет:4*А 35 | 2022-03-05 16:18 | 2022-03-07 00:40
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ КВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 323 | 2022-03-05 00:30 | 2022-03-07 14:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ПС Кири Кили -ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили стало длительное воздействие ветровой нагрузки. Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ПС Первомайская -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская стало длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ПС Кири Кили -ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили стало механическое воздействие атмосферных явлений. Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ ПС Первомайская -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская стало механическое воздействие атмосферных явлений . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская Пролет:3*А 50, Наброс посторонних предметов на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили Пролет:3*АС 95/16 | 2022-03-05 00:30 | 2022-03-05 01:33
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 321 | 2022-03-04 12:20 | 2022-03-04 12:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ -0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) явилось повреждение на потребительской линии | 4.4.1, Причиной отключения АВ -0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) явилось повреждение на потребительской линии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения АВ -0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) явилось повреждение на потребительской линии на ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 2022-03-04 12:20 | 2022-03-04 12:40
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 276 | 2022-02-26 16:15 | 2022-02-26 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Бориславская явился схлёст проводов в пролёте оп .№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Бориславская явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2022-02-26 16:15 | 2022-02-26 16:55
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 301 | 2022-02-26 13:00 | 2022-02-26 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп № 10-11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 у.Колумба,Войкова явилось нарушение электрической изоляции из за схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп № 10-11 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 | 2022-02-26 13:00 | 2022-02-26 13:45
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 274 | 2022-02-23 17:24 | 2022-02-23 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4(потребитель) явилось неустойчивое КЗ на КВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4(потребитель) явилось нарушение электрической изоляции на КВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-4 КВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-4 | 2022-02-23 17:24 | 2022-02-23 17:44
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 254 | 2022-02-16 20:30 | 2022-02-16 21:04 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4 (потребитель) явилось неустойчивого КЗ на КВЛ 0.4кВ в следствии старение изоляции. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляции на КВЛ 0.4кВ в следствии старение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на КВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-4 КВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-4 | 2022-02-16 20:30 | 2022-02-16 21:04
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 253 | 2022-02-10 15:10 | 2022-02-10 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4 (потребитель) явилось неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляции из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-4 | 2022-02-10 15:10 | 2022-02-10 16:10
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 227 | 2022-02-08 07:09 | 2022-02-15 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/35/10 кВ Кири-Кили явился пробой изоляции жилы фазы "С" кабеля с последующим замыканием на "землю" на участке ТП 767 - ТП 772 ф.277 вследствие изменения свойств материалов(старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/35/10 кВ Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 767 - ТП 772 ф.277 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции кабеля на КЛ-10кВ ТП 772-ТП 767 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 375м | 2022-02-08 07:09 | 2022-02-08 10:36
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 233 | 2022-02-06 12:10 | 2022-02-06 13:30 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 58А Л-4 (потребитель) явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп № 3-4 в следствии потери механической прочности провода . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 58А Л-4 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляциииз за схлёста проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп № 3-4 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-4 на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-4 | 2022-02-06 12:10 | 2022-02-06 13:30
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 232 | 2022-02-05 08:00 | 2022-02-05 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) явилось неустойчивого КЗ на ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-3 | 2022-02-05 08:00 | 2022-02-05 09:30
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 231 | 2022-02-04 16:00 | 2022-02-04 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) произошло из за неустойчивого КЗ на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ 58А Л-1 (потребитель) произошло из за нарушение электрической изоляции на линии ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-3 | 2022-02-04 16:00 | 2022-02-04 16:25
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили | 161 | 2022-02-02 01:27 | 2022-02-11 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ф.274 ТП 770 - ТП 772 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ф.274 ТП 770 - ТП 772 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-10кВ ТП 770 - ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 395м | 2022-02-02 01:27 | 2022-02-02 03:47
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 507 ф.54 Кири-Кили | 93 | 2022-01-22 22:40 | 2022-01-22 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 507 Л-4 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание перемычки на оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 507 Л-4 ф.54 Кири-Кили явилось перегорание перемычки на оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 507 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 507 Л-4 | 2022-01-22 22:40 | 2022-01-22 23:28
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 46 | 2022-01-16 15:00 | 2022-01-16 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2022-01-16 15:00 | 2022-01-16 17:25
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1129 по ул.Аджарская(чёт.) | 32 | 2022-01-15 17:35 | 2022-01-15 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 1129 Л-4 ул.Аджарская(чёт.) явился схлёст проводов в пролёте оп . № 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 1129 Л-4 ул.Аджарская(чёт.) явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп . № 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 | 2022-01-15 17:35 | 2022-01-15 18:06
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 33-ТП 1222 ф.51 ПС Кири-Кили | 30 | 2022-01-14 23:40 | 2022-01-15 00:45 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.331 в РП 33 по ф.51 ПС Кири Кили стало неудовлетворительное качество проведения осмотров, в следствие чего произошло перекрытие выключателя нагрузки по токоведущим частям паутиной в РУ 10 кВ ТП 1222. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.331 в РП 33 по ф.51 ПС Кири Кили стало загрязнение посторонними предметами (паутиной) токоведущей части выключателя нагрузки вследствие чего произошло перекрытие по токоведущим частям паутиной в РУ 10 кВ ТП 1222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей. на КТП-10кВ ТП 1222 ф.50,51 ПС Кири-Кили ВНР-10/400 | 2022-01-14 23:40 | 2022-01-15 00:45
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 31 | 2022-01-14 15:53 | 2022-01-14 16:23 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-7 ул.4-яЧерниговск,2б явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-7 ул.4-яЧерниговск,2б явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в ЭУ потребителя на ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б Пролет:1*СИП-4 4х35 | 2022-01-14 15:53 | 2022-01-14 16:23