## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" за 2021 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ПКТЕ-278 ф.1 ПС Линейная | 626 | 2021-12-29 13:00 | 2021-12-29 14:30 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 278 явился обрыв провода Ф.В в пролете опор №5,№6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 278 ф.1 ПС 35/10 Линейная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 278 явился обрыв провода Ф.В в пролете опор №5,№6 ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 278 ф.1 ПС 35/10 Линейная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 278 ф.1 ПС 35/10 Линейная ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 278 ф.1 ПС 35/10 Линейная | 2021-12-29 13:00 | 2021-12-29 14:30
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия | 951 | 2021-12-27 11:16 | 2021-12-27 13:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияАВ-0,4кВ Л-2 от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода в пролёте опор № 11-12 фА ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключенияАВ-0,4кВ Л-2 от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв провода в пролёте опор № 11-12 фА ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия ВЛ 0,4кВ Л-2 от КТП-549 ф.15 ПС Стройиндустрия | 2021-12-27 11:16 | 2021-12-27 13:09
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-31 ф.29 ПС Вододелитель | 950 | 2021-12-26 07:03 | 2021-12-26 08:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ ВЛ-04 кВ Л 1 ф.29 ПС Вододелитель явился наброс постороннего предмета на ВЛ-04 кВ Л 1 ф.29 ПС Вододелитель | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-04 кВ Л 1 ф.29 ПС Вододелитель явился наброс постороннего предмета на ВЛ-04 кВ Л 1 ф.29 ПС Вододелитель Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ-04 кВ Л 1 ф.29 ПС Вододелитель ВЛ-04 кВ Л 1 ф.29 ПС Вододелитель | 2021-12-26 07:03 | 2021-12-26 08:45
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.5 ПС Октябрьская | 949 | 2021-12-26 00:19 | 2021-12-26 01:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. явилось превышение допустимой нагрузки потребителями. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось превышение допустимой нагрузки потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение допустимой нагрузки потребителями на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-12-26 00:19 | 2021-12-26 01:00
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-506/400 ф.5 ПС Октябрьская | 676 | 2021-12-25 16:23 | 2021-12-25 17:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская МТЗ явился наброс постороннего предмета ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская МТЗ явился наброс постороннего предмета ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-12-25 16:23 | 2021-12-25 17:12
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Николаевка | 642 | 2021-12-25 08:37 | 2021-12-25 10:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка явилось повреждение на потребительской КТП-389 ф.20 ПС 35/10 Николаевка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевкая явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-389 ф.20 ПС 35/10 Николаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-389 ф.20 ПС 35/10 Николаевка на КТП-389 ф.20 ПС 35/10 Николаевка КТП-389 ф.20 ПС 35/10 Николаевка | 2021-12-25 08:37 | 2021-12-25 10:45
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-230 ф.23 ПС Октябрьская (потребитель) | 636 | 2021-12-24 14:39 | 2021-12-24 15:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв провода в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская вследствие несвоевременного выявления дефектов возникающих при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв провода в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская вследствие несвоевременного выявления дефектов возникающих при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-230 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-12-24 14:39 | 2021-12-24 15:40
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская | 686 | 2021-12-23 10:04 | 2021-12-23 11:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская явился обрыв провода ф В в пролёте опор №8-9 ВЛ 0.4кВ Л 3 КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская. | 4.13, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская явился обрыв провода Ф.В в пролёте опор №8-9 ВЛ 0.4кВ Л 3 КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф.В на Л 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская Л 3 ВЛ-0,4 кВ от КТП-21/250 ф.5 ПС Октябрьская | 2021-12-23 10:04 | 2021-12-23 11:19
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская | 948 | 2021-12-22 20:48 | 2021-12-22 20:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения явилось превышение допустимой нагрузки потребителем. | 4.13, Причиной отключения явилось превышение нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки потребителем на ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 48 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 48 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-12-22 20:48 | 2021-12-22 20:58
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-48/160 ф.5 ПС Октябрьская | 947 | 2021-12-21 20:53 | 2021-12-21 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв провода в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв провода в пролете опор 22-23 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-12-21 20:53 | 2021-12-21 22:13
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Октябрьская | 675 | 2021-12-21 16:14 | 2021-12-21 18:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение на потребительской КТП-637 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось короткое замыкание в результате повреждения на на потребительской КТП-637 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на на потребительской КТП-637 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская на ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-12-21 16:14 | 2021-12-21 18:18
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-366/250 ф.29 ПС Промстройматериалы | 946 | 2021-12-20 17:33 | 2021-12-20 17:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось повреждение АВ 0,4кВ Л-1 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы вследствие превышения допустимой нагрузки на КТП потребителем. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось повреждение АВ 0,4кВ Л-1 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы вследствие превышения допустимой нагрузки на КТП потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения допустимой нагрузки на КТП потребителем на 0,4кВ Л-1 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы 0,4кВ Л-1 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 2021-12-20 17:33 | 2021-12-20 17:55
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 643 | 2021-12-19 13:15 | 2021-12-19 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось замыкание провода Ф.В на траверсу опоры №41 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Стройиндустрия из-за разрушения изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к траверсе опоры, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось замыкание провода Ф.В на траверсу опоры №41 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Стройиндустрия из-за разрушения изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к траверсе опоры, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на ВЛ 10кВ ф.20 ПС Стройиндустрия ВЛ 10кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 2021-12-19 13:15 | 2021-12-19 15:20
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 648 | 2021-12-16 09:12 | 2021-12-16 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская явился обрыв вязки ф. В на опоре № 28 по ВЛ 10кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская вследствие потери механической прочности в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ -10кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская явилось короткое замыкание между фазами А и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки ф. В на опоре № 28 по ВЛ 10кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская с последующим приближением к проводу Ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ 10кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская | 2021-12-16 09:12 | 2021-12-16 11:05
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Прикаспийская | 909 | 2021-12-08 16:43 | 2021-12-08 18:52 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.21 ПСПрикаспийская явилось межфазное замыкание проводов Ф.А иФ.В ВЛ-10кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская из-за разрушения изолятора Ф.В на опоре №213 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.21 ПСПрикаспийская явилось межфазное замыкание проводов Ф.А иФ.В ВЛ-10кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская вызванное разрушением изолятора ШФ-20 Ф.В на опоре №213 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое разрушением изолятора ШФ-20 Ф.В на опоре №213 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская на ВЛ-10кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская | 2021-12-08 16:43 | 2021-12-08 18:52
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 945 | 2021-12-05 18:10 | 2021-12-05 18:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода ф "А" и "В" на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская | 2021-12-05 18:10 | 2021-12-05 18:37
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.1 ПС Прикаспийская | 639 | 2021-12-01 16:14 | 2021-12-01 19:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-193 ф.1 ПС Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Прикаспийская явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-193 ф.1 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской КТП-193 ф.1 ПС Прикаспийская на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Прикаспийская | 2021-12-01 16:14 | 2021-12-01 19:00
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Промстройматериалы | 857 | 2021-11-29 10:25 | 2021-11-29 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.29 на ПС 110 кВ Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы кабельный муфты с последующим межфазным замыканием в яч.29 В-10 Т-3, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции). | 4.12, Причиной отключения В-10 Т-3 на ПС 110 кВ Промстройматериалы явился пробой изоляции жилы кабельный муфты с последующим межфазным замыканием в яч.29 В-10 Т-3, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов (старение изоляции) на ПС 110 кВ Промстройматериалы яч.29 В-10 Т-3 | 2021-11-29 10:25 | 2021-11-29 15:35
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 510 | 2021-11-22 09:06 | 2021-11-22 13:06 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Прикаспийская является излом деревянной опоры №32 с последующим схлестом проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская, вследствие развития внутренних дефектов (загнивания древесены) в результате длительного срока эксплуатации. | 4.14, Причиной отключенияВ-10 ф.11 ПС Прикаспийская является межфазное замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №32-33 ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская вследствие излома опоры №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: развития внутренних дефектов (загнивания древесены) в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Опора П10-3Д | 2021-11-22 09:06 | 2021-11-22 13:06
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 906 | 2021-11-21 08:11 | 2021-11-21 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская на опоре №131 из-за разрушения изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.1.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора фазы "В" на опоре №131 за ЛР 3 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская | 2021-11-21 08:11 | 2021-11-21 16:35
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 905 | 2021-11-19 09:48 | 2021-11-19 10:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-243 ф.11 ПС Прикаспийская. | 4.4.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП-243 ф.11 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-243 ф.11 ПС Прикаспийская. на КТП-243 ф.11 ПС Прикаспийская КТП-243 ф.11 ПС Прикаспийская | 2021-11-19 09:48 | 2021-11-19 10:47
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 901 | 2021-11-10 11:20 | 2021-11-10 13:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от КУ В-10 ф.11 ПС Прикаспийская явилось появление земли в сети 10 кВ в результате повреждения проходного изолятора ф."А" на КТП-514 ф.11 ПС Прикаспийская, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения от КУ В-10 ф.11 ПС Прикаспийская явилось однофазное замыкание на землю в результате повреждения проходного изолятора ф."А" на КТП-514 ф.11 ПС Прикаспийская, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. на КТП-514 ф.11 ПС Прикаспийская | 2021-11-10 11:20 | 2021-11-10 13:13
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 318 | 2021-09-27 14:20 | 2021-09-27 16:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось (повреждение высоковольтного кабеля) потребительского КТП 287. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось короткое замыкание в результате повреждения высоковольтного кабеля потребительского КТП 287. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП на ВЛ 6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы КТП 287 | 2021-09-27 14:20 | 2021-09-27 16:24
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-428 ф.5 ПС Октябрьская | 547 | 2021-08-05 10:25 | 2021-08-05 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 кВ Л 2 от КТП 428 явился обрыв провода в пролете опор 11-7/11-8 ВЛ 0.4 кВ Л 2 от КТП 428 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4кВ ВЛ 0.4 кВ Л 2 от КТП 428 явился обрыв провода в пролете опор 11-7/11-8 ВЛ 0.4 кВ Л 2 от КТП 428 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ 0.4 кВ Л 2 от КТП 428 ВЛ 0.4 кВ Л 2 от КТП 428 | 2021-08-05 10:25 | 2021-08-05 14:10
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка | 204 | 2021-07-28 09:05 | 2021-07-28 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Николаевка явилось повреждение изолятора ф.В на опоре №102 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Николаевка в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Николаевка явилось межфазное замыкание в результате повреждения изолятора ф.В на опоре №102 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Николаевка ,что в последущем привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатци на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Николаевка Опора П10-3 | 2021-07-28 09:05 | 2021-07-28 15:38
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Джакуевка | 203 | 2021-07-27 09:20 | 2021-07-27 15:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском КТП 228 ф.6 ПС 110/10 Джакуевка. | 4.4.1, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском КТП 228 ф.6 ПС 110/10 Джакуевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском КТП на КТП 228 ф.6 ПС 110/10 Джакуевка КТП 228 ф.6 ПС 110/10 Джакуевка | 2021-07-27 09:20 | 2021-07-27 15:46
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Линейная | 200 | 2021-07-20 13:26 | 2021-07-20 19:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском на потребительском КТП 36 ф.6 ПС 35/10 Линейная. | 4.4.1, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском на потребительском КТП 36 ф.6 ПС 35/10 Линейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском на потребительском КТП на КТП 36 ф.6 ПС 35/10 Линейная КТП 36 ф.6 ПС 35/10 Линейная | 2021-07-20 13:26 | 2021-07-20 19:39
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 199 | 2021-07-03 15:20 | 2021-07-03 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 на ПС 35/10 Прикаспийская явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор 71-72 ВЛ 10 кВ за ЛР 3 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская, вследствие потери механической прочности провода фазы "В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 на ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание в результате обрыва провода фазы "В" в пролете опор 71-72 ВЛ 10 кВ за ЛР 3 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская, вследствие потери механической прочности провода фазы "В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплутации на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Пролет:3*А 50 | 2021-07-03 15:20 | 2021-07-03 17:20
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 21 | 2021-06-07 19:55 | 2021-06-07 21:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП №267 ф.8 ПС 35/10 Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская явилось замыкание ф.А - ф.В, вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП №267 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской №267 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская на КТП 788 ф.8 ПС Чапаевская КТП 788 ф.8 ПС Чапаевская | 2021-06-07 19:55 | 2021-06-07 21:40
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 20 | 2021-06-07 14:36 | 2021-06-07 16:35 | 3.4.12.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 70 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия, вследствие воздействие повторяющихся стихийных явлений (ветра). | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №70 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие повторяющихся ветровых нагрузок. на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия Опора П10-3 | 2021-06-07 14:36 | 2021-06-07 16:35
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 612 | 2021-05-15 18:30 | 2021-05-15 19:58 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 ф.11 на ПС 35/10 Прикаспийская явился срыв изоляторов Ф."В" на опоре №263,264 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская что в последующим привело к замыканием проводов ф. "В" и ф. "С", вследствие потери механической прочности крепления изоляторов Ф."В" в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская межфазное замыкание Ф. "В" и "С" вследствие срыва изоляторов Ф."В" на опоре №263,264 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская, возникшее в результате потери механической прочности крепления изоляторов Ф."В" в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия повторяющийся ветровой нагрузки на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Опора П10-2Д, воздействия повторяющийся ветровой нагрузки на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Опора А10-2 | 2021-05-15 18:30 | 2021-05-15 19:58
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 430 | 2021-04-26 10:35 | 2021-04-26 12:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось повреждение на потребительской КТП №190 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось замыкание ф.А - ф.В, вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП №190 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №190 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская на ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская | 2021-04-26 10:35 | 2021-04-26 12:10
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная | 429 | 2021-04-20 12:55 | 2021-04-20 14:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось повреждение на потребительской КТП №645 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось замыкание Ф.А вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП №645 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №645 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная на ф.33 ПС 110/6 Окрасочная ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 2021-04-20 12:55 | 2021-04-20 14:27
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 167 | 2021-02-27 15:17 | 2021-02-27 17:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Прикаспийская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.11 ПС Прикаспийская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.11 ПС Прикаспийская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-02-27 15:17 | 2021-02-27 17:10
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Интернациональная | 147 | 2021-02-27 12:45 | 2021-02-27 14:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт Т-1 явилось пробой изоляции кабеля 6кВ, вследствие изменения свойств материалов кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля 6кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля 6кВ, вследствие изменения свойств материалов кабеля в процессе эксплуатации. на ПС 35 кВ Интернациональная Кабель 6кВ Т-1.
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 105 | 2021-02-15 13:38 | 2021-02-15 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.29 ПС 110/10/6 кВ ПС Промстройматериалы явился пробой изоляции изолятора провода Ф."В" на опоре № 77/1 ф.29 ПС 110/10/6 Промстройматериалы, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.29 ПС 110/10/6 кВ ПС Промстройматериалы явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры № 77/1 ф.29 ПС 110/10/6 Промстройматериалы вследствие пробоя изоляции изолятора Ф."В" на опоре № 77/1 ф.29 ПС 110/10/6 Промстройматериалы, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора Ф."В" № 77/1 ф.29 ПС 110/10/6 Промстройматериалы в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора Ф."В" № 77/1 ф.29 ПС 110/10/6 Промстройматериалы на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы Опора П10-3 | 2021-02-15 13:38 | 2021-02-15 14:45
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 103 | 2021-02-14 19:15 | 2021-02-14 21:04 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.29 ПС 110/10/6 кВ Промстройматериалы явился пробой изоляции изолятора провода Ф."В" ПС 110/10/6 кВ Промстройматериалы , вследствие изменения свойств материала изолятора в прцоессе эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.29 ПС 110/10/6 кВ ПС Промстройматериалы явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №95 вследствие пробоя изоляции изолятора Ф."В" на опоре №95 ВЛ 6 кВ ф.29 ПС 110/10/6 кВ ПС Промстройматериалы, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора Ф."В" на опоре №95 ВЛ 6 кВ ф.29 ПС 110/10/6 кВ ПС Промстройматериалы в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы Опора П10-3 | 2021-02-14 19:15 | 2021-02-14 21:04
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 102 | 2021-02-10 00:32 | 2021-02-10 02:00 | 3.4.8.5.2, Причина отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось разрушение опорного изолятора в высоковольтном шкафу потребительского КТП-70А ф.15 ПС Стройиндустрия. | 4.4.1, Причина отключенияВ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия из-за разрушение опорного изолятора в высоковольтном шкафу потребительского СТП-70А ф.15 ПС Стройиндустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора в высоковольтном шкафу потребительского КТП-70А ф.15 ПС Стройиндустрия. на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия Опора А10-2 | 2021-02-10 00:32 | 2021-02-10 02:00
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 90 | 2021-01-11 12:39 | 2021-01-11 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская в пролете опор № 275,276 ВЛ 10 кВ за ЛР 3 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская из-за обрыва провода ф. А с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключенияВ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 275,276 ВЛ 10 кВ за ЛР 3 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская | 2021-01-11 12:39 | 2021-01-11 13:57
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель | 65 | 2021-01-11 03:25 | 2021-01-11 04:38 | 3.4.8.5.2, Причина отключения В-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель явилось разрушение опорного изолятора в высоковольтном шкафу потребительского СТП-700 ф.27 ПС Вододелитель. | 4.4.1, Причина отключения В-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель из-за разрушение опорного изолятора в высоковольтном шкафу потребительского СТП-700 ф.27 ПС Вододелитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора в высоковольтном шкафу потребительского СТП-700 ф.27 ПС Вододелитель. на СТП-700 ф.27 ПС Вододелитель TP006-0005860 | 2021-01-11 03:25 | 2021-01-11 04:38
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Фунтово | 633 | 2021-12-23 09:03 | 2021-12-23 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода ф."С" на опоре №50 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф."С" на опоре №50 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" на опоре №50 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Фунтово | 2021-12-23 09:03 | 2021-12-23 11:00
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-176/160кВА ф.3 ПС Евпраксино | 632 | 2021-12-21 14:52 | 2021-12-21 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв проводов ф."А", "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва проводов ф."А", "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.3 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."А", "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.3 ПС Евпраксино | 2021-12-21 14:52 | 2021-12-21 16:40
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 537 | 2021-12-20 12:37 | 2021-12-20 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода ф."В" на опоре №168 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф."В" на опоре №168 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."В" на опоре №168 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово | 2021-12-20 12:37 | 2021-12-20 15:01
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 923 | 2021-12-18 09:03 | 2021-12-18 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода в пролете опор №87-№88 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №87-№88 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №87-№88 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-12-18 09:03 | 2021-12-18 11:00
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 520 | 2021-12-08 15:15 | 2021-12-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв вязки провода на опоре №246/2 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось КЗ в результате обрыва вязки провода на опоре №246/2 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №246/2 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2021-12-08 15:15 | 2021-12-08 16:20
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 533 | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-08 15:05 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" на опоре №167/1 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" на опоре №167/1 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на опору №167/1 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на опору №167/1 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-12-08 13:17 | 2021-12-08 15:05
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 865 | 2021-12-01 14:34 | 2021-12-01 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода фазы С на опоре № 8 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода фазы С в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось касание провода фазы С на землю, вследствие обрыва провода фазы С на опоре №8 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы С в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода фазы С в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-12-01 14:34 | 2021-12-01 18:48
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 855 | 2021-11-24 14:38 | 2021-11-24 17:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось повреждение на потребительской КТП-654 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-654 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-654 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. на КТП 654 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили КТП 654 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 2021-11-24 14:38 | 2021-11-24 17:53
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 856 | 2021-11-24 13:43 | 2021-11-24 15:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение на потребительской КТП-195 ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-195 ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-195 ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. на КТП-195 ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-195 ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-11-24 13:43 | 2021-11-24 15:00
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 823 | 2021-11-22 18:08 | 2021-11-22 19:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф."С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф."С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-11-22 18:08 | 2021-11-22 19:26
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 822 | 2021-11-18 18:26 | 2021-11-18 22:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение проходного изолятора ф."А" на КТП-851, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось однофазное замыкание в результате повреждения проходного изолятора ф."А" на КТП-851, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора ф."А" на КТП-851. на КТП-851 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-851 ф.17 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-11-18 18:26 | 2021-11-18 22:56
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 807 | 2021-11-16 08:40 | 2021-11-16 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явился обрыв вязки провода на опоре №10 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате обрыва вязки провода на опоре №10 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №10 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 2021-11-16 08:40 | 2021-11-16 12:15
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 461 | 2021-10-31 12:20 | 2021-10-31 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие механического износа материала в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное КЗ в результате обрыва шлейфа на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие механического износа материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-10-31 12:20 | 2021-10-31 14:15
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 715 | 2021-10-23 17:48 | 2021-10-23 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №11-№12 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-10-23 17:48 | 2021-10-23 19:05
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 717 | 2021-10-23 14:07 | 2021-10-23 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода на опоре №56 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное КЗ в результате обрыва вязки провода на опоре №56 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №56 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-10-23 14:07 | 2021-10-23 15:43
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 343 | 2021-10-16 11:27 | 2021-10-16 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода ф."А" на опоре №56 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф."А" на опоре №56 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №56 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-10-16 11:27 | 2021-10-16 12:36
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово ВЛ-10кВ Ф.33 ПС Фунтово | 667 | 2021-10-05 13:40 | 2021-10-05 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв провода в пролете опор №190-№191 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №190-№191 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №190-№191 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Фунтово | 2021-10-05 13:40 | 2021-10-05 19:20
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 626 | 2021-09-27 12:14 | 2021-09-27 14:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-7 на КТП-656 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-7 на КТП-656 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ЛР-7 на КТП-656 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. на ВЛ 10 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили ВЛ 10 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 2021-09-27 12:31 | 2021-09-27 14:29
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 643 | 2021-09-24 12:27 | 2021-09-24 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв проводов ф."В" в пролете опор №7-№8-№9 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово в результате потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов ф."В" в пролете опор №7-№8-№9 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."В" в пролете опор №7-№8-№9 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-09-24 12:27 | 2021-09-24 17:38
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 625 | 2021-09-23 17:07 | 2021-09-23 19:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС 110/10 кВ Городская явилось повреждение предохранителей ф."А" и ф."В" в РУ-6 кВ КТП-170 ф.611 ПС 110/10 кВ Городская в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС 110/10 кВ Городская явилось КЗ в результате повреждения предохранителей ф."А" и ф."В" в РУ-6 кВ КТП-170 ф.611 ПС 110/10 кВ Городская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения предохранителей ф."А" и ф."В" в РУ-6 кВ КТП-170 ф.611 ПС 110/10 кВ Городская. на КТП-170 ф.611 ПС 110/10 кВ Городская КТП-170 ф.611 ПС 110/10 кВ Городская | 2021-09-23 17:07 | 2021-09-23 19:30
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 624 | 2021-09-23 08:13 | 2021-09-23 10:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-4 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-4 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ЛР-4 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино | 2021-09-23 08:13 | 2021-09-23 10:53
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 623 | 2021-09-20 13:44 | 2021-09-20 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода ф."А" на опоре №14 ВЛ-16 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф."А" на опоре №14 ВЛ-16 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №14 ВЛ-16 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12, 35 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-09-20 13:44 | 2021-09-20 17:20
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 622 | 2021-09-18 19:25 | 2021-09-18 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв вязки провода ф."В" на опоре №12 ВЛ-16 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва вязки провода ф."В" на опоре №12 ВЛ-16 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."В" на опоре №12 ВЛ-16 РП-9 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-09-18 19:25 | 2021-09-18 21:36
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 621 | 2021-09-10 11:57 | 2021-09-10 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось повреждение разрядников 10 кВ ф."А" и ф."В" на КТП-815 по причине изменения свойств диэлектрика в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось двухфазное КЗ вследствие повреждения разрядников 10 кВ ф."А" и ф."В" на КТП-815 по причине изменения свойств диэлектрика в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников 10 кВ ф."А" и ф."В" на КТП-815. на КТП-815 ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово КТП-815 ф.12 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-09-10 11:57 | 2021-09-10 14:51
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 620 | 2021-09-07 09:23 | 2021-09-07 12:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Бараний Бугор явился пробой изоляции жилы кабеля ф."В" в кабельной воронке КЛ-6 кВ на опоре №1 ф.15 ПС 35/6 кВ Бараний Бугор из-за изменения свойств изоляции кабельной воронки в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Бараний Бугор явилось однофазное замыкание ф. "В" в кабельной воронке КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Бараний Бугор из-за низкой изоляции между фазой ф."В" и свинцовой оболочкой кабельной воронки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жилы кабеля ф."В" в кабельной воронке КЛ-6 кВ на опоре №1 ф.15 ПС 35/6 кВ Бараний Бугор. на КЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Бараний Бугор КЛ 6 кВ ф.15 ПС 35/6 кВ Бараний Бугор | 2021-09-07 09:23 | 2021-09-07 12:13
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС.Растопуловка | 619 | 2021-09-05 08:09 | 2021-09-05 12:00 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Растопуловка явился наброс проволоки сторонними лицами на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№29 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Растопуловка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Растопуловка явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№29 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Растопуловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№29 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Растопуловка. на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Растопуловка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Растопуловка | 2021-09-05 08:09 | 2021-09-05 12:00
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 618 | 2021-09-04 23:58 | 2021-09-05 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явился обрыв шлейфа ф."С" на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие механического износа материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось КЗ в результате обрыва шлейфа ф."С" на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово, вследствие механического износа материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."С" на опоре №12 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2021-09-04 23:58 | 2021-09-05 02:03
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 617 | 2021-09-03 10:44 | 2021-09-03 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явился обрыв шлейфа на опоре №72 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили, вследствие механического износа материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1, Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили явилось КЗ в результате обрыва шлейфа на опоре №72 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили, вследствие механического износа материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №72 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили на ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили ВЛ 6 кВ ф.46 ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 2021-09-03 10:44 | 2021-09-03 18:55
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Растопуловка | 436 | 2021-08-23 17:24 | 2021-08-23 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Растопуловка явился обрыв шлейфа ф."С" на опоре №22 ЛР-1 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка, вследствие механического износа материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Растопуловка явилось КЗ в результате обрыва шлейфа ф."С" на опоре №22 ЛР-1 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка, вследствие механического износа материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."С" на опоре №22 ЛР-1 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Растопуловка | 2021-08-23 17:24 | 2021-08-23 20:45
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 201 | 2021-08-08 17:35 | 2021-08-08 21:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явился обрыв провода ф."А" в пролете опор №87-88 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате обрыва провода ф."А" в пролете опор №87-88 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино с последующим приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №87-88 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" в пролете опор №87-88 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино | 2021-08-08 17:35 | 2021-08-08 21:15
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Бирюковка | 85 | 2021-07-27 09:05 | 2021-07-27 15:42 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.19 ПС Бирюковка явился наброс проволоки сторонними лицами на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№20 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Бирюковка. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.19 ПС Бирюковка явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№20 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Бирюковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№20 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Бирюковка. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Бирюковка ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Бирюковка | 2021-07-27 09:05 | 2021-07-27 15:42
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Фунтово | 80 | 2021-07-23 12:06 | 2021-07-23 18:29 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."А" в пролете опор №165-№166 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."А" в пролете опор №165-№166 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Фунтово в результате механической потери прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" в пролете опор №165-№166 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Фунтово | 2021-07-23 12:06 | 2021-07-23 18:29
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 891 | 2021-06-29 14:57 | 2021-06-29 16:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 2021-06-29 14:57 | 2021-06-29 16:35
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 892 | 2021-06-22 08:42 | 2021-06-22 10:14 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился обрыв провода ф."В" в пролете опор №246-№246/1 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось однофазное КЗ в результате обрыва провода ф."В" в пролете опор №246-№246/1 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" в пролете опор №246-№246/1 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2021-06-22 08:42 | 2021-06-22 10:14
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 803 | 2021-06-11 21:57 | 2021-06-11 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился обрыв провода шлейфа "С" №45 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово, вследствие потери механической прочности (износа) провода шлейфа в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился обрыв провода шлейфа ф."С" на опоре №45 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово в результате снижения механической прочности материала шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа ф."С" на опоре №45 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово | 2021-06-11 21:57 | 2021-06-11 23:07
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 802 | 2021-06-05 18:31 | 2021-06-05 19:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-318 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-318 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-318 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на КТП-318 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово КТП-318 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2021-06-05 18:31 | 2021-06-05 19:58
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 801 | 2021-06-03 21:34 | 2021-06-03 23:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 2021-06-03 21:34 | 2021-06-03 23:05
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 573 | 2021-05-30 17:35 | 2021-05-30 18:42 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.11 ПС Фунтово явился обрыв вязки ф."В" на опоре №109 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.11 ПС Фунтово явилось касание провода ф."В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки ф."В" на опоре №109 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф."В" на опоре №109 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово | 2021-05-30 17:35 | 2021-05-30 18:42
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-170/160кВА ф.611 ПС Городская | 572 | 2021-05-29 16:12 | 2021-05-29 18:10 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.611 ПС Городская явилось воздействие транспортного средства, что привело к излому опоры №10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.611 ПС Городская. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение опоры №10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.611 ПС Городская в результате воздействия транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №10 ВЛ 0,4 кВ Л-1 ф.611 ПС Городская. на ВЛ 0,4 кВ ф.611 ПС Городская ВЛ 0,4 кВ ф.611 ПС Городская | 2021-05-29 16:12 | 2021-05-29 18:10
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 571 | 2021-05-24 01:29 | 2021-05-24 02:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ЛР-5 ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ 10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 2021-05-24 01:29 | 2021-05-24 02:59
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Фунтово | 570 | 2021-05-21 11:56 | 2021-05-21 13:53 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."В" на опоре №155 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Фунтово явилось однофазное КЗ в результате обрыва провода ф."В" на опоре №155 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" на опоре №155 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово | 2021-05-21 11:56 | 2021-05-21 13:53
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 569 | 2021-05-20 13:12 | 2021-05-20 14:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор явился схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опор №53-№54 ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор явилось межфазное замыкание ф."А" и "В" вследствие разрегулирования стрелы провиса провода ф."В" в пролете опор №53-№54 ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор, что в дальнейшем вызвало приближение к проводу ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф."А" и "В" в пролете опор №53-№54 ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор. на ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор ВЛ 6 кВ ф.15 ПС Бараний Бугор | 2021-05-20 13:12 | 2021-05-20 14:40
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили | 568 | 2021-05-20 00:58 | 2021-05-20 02:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили явился обрыв провода ф."В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате обрыва провода ф."В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" в пролете опор №7-№8 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили. на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили | 2021-05-20 00:58 | 2021-05-20 02:12
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 566 | 2021-05-14 11:20 | 2021-05-14 13:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф."В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" в пролете опор №1-№2 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2021-05-14 11:20 | 2021-05-14 13:07
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 425 | 2021-05-10 15:15 | 2021-05-10 17:05 | 3.4.8.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось воздействие неустановленных лиц (столкновение транспортного средства с опорой №3/46). | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось двухфазное КЗ в результате схлеста проводов ф."В" и "С" вследствие повреждения опоры №3/46 КТП-95 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово из-за воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры №3/46 КТП-95 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2021-05-10 15:15 | 2021-05-10 17:05
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 565 | 2021-05-03 18:19 | 2021-05-03 19:58 | 3.4.7.3.1, Причиной отключение В-6 кВ ф.17 ПС Началово явился обрыв провода ф."А" в пролете опор №44/4-№44/5 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключение В-6 кВ ф.17 ПС Началово явилось однофазное КЗ в результате обрыва провода ф."А" в пролете опор №44/4-№44/5 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."А" в пролете опор №44/4-№44/5 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово. на ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Началово | 2021-05-03 18:19 | 2021-05-03 19:58
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.20 ПС Началово | 564 | 2021-05-03 16:55 | 2021-05-03 18:01 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС Началово явился обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №48/1-№49/1 ВЛ 6 кВ ф.20 ПС Началово, в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ПС Началово явилось КЗ в результате обрыва проводов фаз "А", "В" в пролете опор №48/1-№49/1 ВЛ 6 кВ ф.20 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №48/1-№49/1 ВЛ 6 кВ ф.20 ПС Началово. на ВЛ 6 кВ ф.20 ПС Началово ВЛ 6 кВ ф.20 ПС Началово | 2021-05-03 16:55 | 2021-05-03 18:01
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 415 | 2021-04-28 13:37 | 2021-04-28 15:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ Ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение кабельной муфты на потребительском СТП-765 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ Ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение кабельной муфты на потребительском СТП-765 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на потребительском СТП-765 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. на СТП-765 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили СТП-765 ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 2021-04-28 13:37 | 2021-04-28 15:25
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 414 | 2021-04-27 14:40 | 2021-04-27 15:38 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось повреждение ПК-6 кВ ф."А", "С" на КТП-686 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось повреждение ПК-6 кВ ф."А", "С" на КТП-686 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ ф."А", "С" на КТП-686 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС. на КТП-686 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС КТП-686 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС | 2021-04-27 14:40 | 2021-04-27 15:38
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 292 | 2021-04-06 09:23 | 2021-04-06 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явился обрыв провода шлейфа "С" ВР-6 кВ на опоре №79 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово, вследствие потери механической прочности (износа) провода шлейфа в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС Началово явился обрыв провода шлейфа ф."С" ВР-6 кВ на опоре №79 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово в результате снижения механической прочности материала шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа ф."С" ВР-6 кВ на опоре №79 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово. на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово | 2021-04-06 09:23 | 2021-04-06 11:04
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 291 | 2021-04-01 14:18 | 2021-04-01 15:40 | 3.4.8.4, Причиной появления "Земли" в сети 10 кВ на ф."С" явился наброс проволоки неустановленными лицами на спусках 10 кВ КТП-33 ф.21 ПС Фунтово, что привело к однофазному замыканию ф."С" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово. | 4.17.1, Причиной появления "Земли" в сети 10 кВ на ф."С" явилось однофазное замыкание провода ф."С" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово из-за наброса проволоки на провод ф."С" на спусках 10 кВ КТП-33 ф.21 ПС Фунтово неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод ВЛ 10 кВ ф."С" ф.21 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Фунтово | 2021-04-01 14:18 | 2021-04-01 15:40
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС.Фунтово | 204 | 2021-03-16 18:57 | 2021-03-16 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа ф."В" от гл. рубильника до автомата 0,4 кВ Л-1 ф.9 ПС Фунтово, вследствие механического износа материала в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа ф."В" от гл. рубильника до автомата 0,4 кВ Л-1 ф.9 ПС Фунтово с последующим касанием металла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."В" от гл. рубильника до автомата 0,4 кВ Л-1 ф.9 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Фунтово | 2021-03-16 18:57 | 2021-03-16 20:45
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 203 | 2021-03-16 15:47 | 2021-03-16 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №30/4-№30/5 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось межфазное замыкание ф.А и ф.В вследствие разрегулирования стрелы провиса провода ф.В в пролете опор №30/4-№30/5 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино, что в дальнейшем вызвало приближение к проводу ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №30/4-№30/5 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2021-03-16 15:47 | 2021-03-16 17:37
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 154 | 2021-02-27 11:08 | 2021-02-27 12:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось однофазное КЗ в результате обрыва провода ф."В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" в пролете опор №1-№2 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово | 2021-02-27 11:08 | 2021-02-27 12:43
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 153 | 2021-02-26 10:57 | 2021-02-26 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода ф. "А" на опоре №98 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности вязки провода ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось касание провода ф. "А" на металлическую конструкцию траверсы опоры №98, вследствие обрыва вязки провода ф."А" на опоре №98 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №98 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2021-02-26 10:57 | 2021-02-26 12:30
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 152 | 2021-02-22 20:09 | 2021-02-22 22:01 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явился наброс проволоки сторонними лицами на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№10 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№10 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№10 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово | 2021-02-22 20:09 | 2021-02-22 22:01
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-577/160 кВА ф.21 ПС Началово | 151 | 2021-02-22 09:10 | 2021-02-22 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.21 ПС Началово явился обрыв проводов ф."В" и "С" в пролете опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.21 ПС Началово в результате потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.21 ПС Началово явилось межфазное замыкание в результате обрыва проводов ф."В" и "С" в пролете опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.21 ПС Началово вследствие потери механической прочности проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."В" и "С" в пролете опор №7-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.21 ПС Началово. на ВЛ-0,4 кВ ф.21 ПС Началово ВЛ-0,4 кВ ф.21 ПС Началово | 2021-02-22 09:10 | 2021-02-22 11:00
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 149 | 2021-02-19 23:00 | 2021-02-19 23:59 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора ф."В" на опоре №96 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение изолятора ф."В" на опоре №96 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ф."В" на опоре №96 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2021-02-19 23:00 | 2021-02-19 23:59
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 148 | 2021-02-18 14:27 | 2021-02-18 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось однофазное КЗ вследствие разрушения РВО-6 кВ ф."В" на КТП-170 по причине изменения свойств диэлектрика в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось однофазное КЗ вследствие разрушения РВО-6 кВ ф."В" на КТП-170 по причине изменения свойств диэлектрика в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение РВО-6 кВ ф."В" на КТП-170 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская | 2021-02-18 14:27 | 2021-02-18 15:50
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 98 | 2021-02-10 12:58 | 2021-02-10 14:39 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово в пролете опор №193-194 из-за обрыва провода Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф. "А"в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Фунтово Пролет опор №193-194 | 2021-02-10 12:58 | 2021-02-10 14:39
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 97 | 2021-02-10 10:50 | 2021-02-10 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС Фунтово явился пробой изоляции опорных изоляторов ф."А" и ф."В" и повреждение предохранителей на КТП-18 в РУ-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово , вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание ф."А" и ф."В" вследствие пробоя изоляции опорных изоляторов ф."А" и ф."В" и повреждения предохранителей на КТП-18 в РУ-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово , вследствие потери механической прочности материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорных изоляторов ф."А" и ф."В" и повреждения предохранителей на КТП-18 в РУ-10 кВ ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.35 ПС Фунтово | 2021-02-10 10:50 | 2021-02-10 12:27
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС.Началово | 67 | 2021-02-03 11:49 | 2021-02-03 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.7 ПС Началово явилось повреждение проходного изолятора ф."А" на КТП-144, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения В-6 ф.7 ПС Началово явилось однофазное замыкание , в результате повреждения проходного изолятора ф. "А" на КТП- 144 в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора ф. "А" на КТП- 144 в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. на ВЛ 6 кВ ф.7 ПС Началово ВЛ 6 кВ ф.7 ПС Началово | 2021-02-03 11:49 | 2021-02-03 12:55
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 16 | 2021-01-16 10:44 | 2021-01-16 11:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-594 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-594 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-594 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. на КТП-594 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово КТП-594 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово | 2021-01-16 10:44 | 2021-01-16 11:44
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 15 | 2021-01-13 16:38 | 2021-01-13 18:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-4 на КТП-186 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-4 на КТП-186 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ЛР-4 на КТП-186 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2021-01-13 16:38 | 2021-01-13 18:06
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.22 ПС Началово | 1 | 2021-01-03 16:07 | 2021-01-03 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово стали изменения свойств материалов главного рубильника КТП в РУ-0,4 кВ КТП-523 ф.22 ПС Началово в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС Началово явилось КЗ контактов главного рубильника через текстолитовое основание главного рубильника из-за потери диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника и предохранителя -0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП-523 ф.22 ПС Началово. на КТП-523 ВЛ 6 кВ ф.22 ПС Началово КТП-523 ВЛ 6 кВ ф.22 ПС Началово | 2021-01-03 16:07 | 2021-01-03 18:00
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-91/400 ф17 ПС Икряное | 683 | 2021-12-31 16:33 | 2021-12-31 18:44 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода фазы "С" в пролете опор №2-№3 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "С" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ЗТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное. ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-91 ф.17 ПС 110/10 Икряное. | 2021-12-31 16:33 | 2021-12-31 18:44
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.406 Нефтебаза | 637 | 2021-12-29 10:05 | 2021-12-29 11:41 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-6 кВ ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза и обрывом вязки провода фазы "А" на опоре №65 явилось явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-6 кВ ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №65 ВЛ-6 кВ ф.406 ПС 35/6 Нефтебаза. на ВЛ-6кВ ф.406 Нефтебаза Опора А10-2 | 2021-12-29 10:05 | 2021-12-29 11:41
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-307/160 ф27 ПС Икряное | 957 | 2021-12-27 11:06 | 2021-12-27 13:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.27 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.27 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.27 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-307 ф.27 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-307/160 ф27 ПС Икряное Пролет:4*А 25 | 2021-12-27 11:06 | 2021-12-27 13:05
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Озерная | 680 | 2021-12-27 08:14 | 2021-12-27 10:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озерное явилось повреждение на потребительской КТП-389 ф.10 ПС 110/10 Озерное. | 4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озерное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-389 ф.10 ПС 110/10 Озерное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-389 ф.10 ПС 110/10 Озерное. на КТП-389 ф.10 ПС 110/10 Озерное (Потребительская) КТП-389 ф.10 ПС 110/10 Озерное (Потребительская) | 2021-12-27 08:14 | 2021-12-27 10:35
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-106/160 ф.5 ПС Оранжерейная | 944 | 2021-12-26 16:15 | 2021-12-26 18:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-106 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-106 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-106 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-106 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-106 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная с последующим приближением к проводу фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-106 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-106 ф.5 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-106/160 ф.5 ПС Оранжерейная Пролет:4*А 35 | 2021-12-26 16:15 | 2021-12-26 18:00
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 939 | 2021-12-26 13:21 | 2021-12-26 14:57 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось касание провода фазы "В" с проводом фазы "С" на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №67 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное Опора П10-3 | 2021-12-26 13:21 | 2021-12-26 14:57
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-333/400 ф.19 ПС Икряное | 614 | 2021-12-25 11:30 | 2021-12-25 13:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС 110/10 Икряное явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ фазы "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "В" и "С" ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС 110/10 Икряное. | 4.17, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ фазы "В" и "С" Л-1 КТП-333 ф.19 ПС 110/10 Икряное из-за наброса на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС 110/10 Икряное неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода фазы "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-333/400 ф.19 ПС Икряное Пролет:5*А 50 | 2021-12-25 11:30 | 2021-12-25 13:20
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-113/160 ф10 ПС Озерная | 555 | 2021-12-23 17:40 | 2021-12-23 18:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-113 ф.10 ПС 110/10 Озерная явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-113 ф.10 ПС 110/10 Озерное, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-113 ф.10 ПС 110/10 Озерное. | 4.17, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-113 ф.10 ПС 110/10 Озерное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ фазы "А" и "В" Л-1 КТП-113 ф.10 ПС 110/10 Озерное из-за наброса на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-113 ф.10 ПС 110/10 Озерная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-113 ф.10 ПС 110/10 Озерная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-113/160 ф10 ПС Озерная Пролет:4*А 50 | 2021-12-23 17:40 | 2021-12-23 18:35
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-115/160 ф7 ПС Озерная | 583 | 2021-12-22 11:35 | 2021-12-22 13:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерная явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерное, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерное. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ фазы "А" и "В" Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерное из-за наброса на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерная. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерное. Пролет опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-115 ф.7 ПС 110/10 Озерное. | 2021-12-22 11:35 | 2021-12-22 13:30
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Трудфронт | 544 | 2021-12-21 13:26 | 2021-12-21 15:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт в пролете опор №57-58 из-за обрыва проводов фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода фазы "В" в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Трудфронт Пролет:3*А 50 | 2021-12-21 13:26 | 2021-12-21 15:35
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-130/100 ф.12 ПС Оранжерейная | 656 | 2021-12-21 10:48 | 2021-12-21 12:55 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.15, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явился критический наклон опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Критический наклон опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-0,4 кВ КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. Опора № 1 ВЛ-0,4 кВ КТП-130 ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. | 2021-12-21 10:48 | 2021-12-21 12:55
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-85/160 ф17 ПС Житное | 620 | 2021-12-21 09:20 | 2021-12-21 11:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-85 ф.17 ПС 110/10 Житное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-85 ф.17 ПС 110/10 Житное и обрывом провода фазы "В" в пролете опор №12-№13 явилось короткое замыкание между фазами "В" и С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-85 ф.17 ПС 110/10 Житное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №12-№13 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-85 ф.17 ПС 110/10 Житное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-85/160 ф17 ПС Житное Пролет:5*А 35 | 2021-12-21 09:20 | 2021-12-21 11:20
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 566 | 2021-12-19 15:17 | 2021-12-19 17:21 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №46-47 из-за обрыва проводов фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода фазы "В" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное Пролет:3*АПС-70 | 2021-12-19 15:17 | 2021-12-19 17:21
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 618 | 2021-12-19 15:17 | 2021-12-19 17:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительском КТП-468 ф.13 ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительском КТП-468 ф.13 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-468 ф.13 ПС 110/10 Икряное. на КТП-468 ф.13 ПС 110/10 Икряное Потребительское КТП-468 ф.13 ПС 110/10 Икряное | 2021-12-19 15:17 | 2021-12-19 17:20
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-535/100 ф15 ПС Икряное | 565 | 2021-12-19 13:20 | 2021-12-19 15:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-535 ф.15 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-535 ф.15 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-535 ф.15 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-535 ф.15 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-535/100 ф15 ПС Икряное Пролет:5*А 35 | 2021-12-19 13:20 | 2021-12-19 15:40
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 584 | 2021-12-16 19:25 | 2021-12-16 21:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской СТП-741 ф.17 ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской СТП-741 ф.17 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской СТП-741 на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на СТП-741/63 ф. 17 ПС Икряное ТМГ-25/10 | 2021-12-16 19:25 | 2021-12-16 21:30
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная | 525 | 2021-12-01 20:14 | 2021-12-01 22:03 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явился наброс интернет кабеля неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.17, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ фазы "А" и "В" ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная из-за наброса интернет кабеля на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс интернет кабеля на провода ВЛ-10 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейная неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная Пролет:3*А 50 | 2021-12-01 20:14 | 2021-12-01 22:03
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 539 | 2021-12-01 14:26 | 2021-12-01 16:30 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явился повреждение изолятора ШС-10 провода фазы "С" на опоре №53 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС ПС 110/10 Икряное, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное и несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №53 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное, что в последующем привело к нахлесту провода фазы "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №53 с последующим замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное Опора А10-2 | 2021-12-01 14:26 | 2021-12-01 16:30
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 912 | 2021-11-29 07:57 | 2021-11-29 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции жилы кабельный воронки в ячейке ЗРУ-10 кВ с последующим межфазным замыканием, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции жилы кабельный воронки в ячейке ЗРУ-10 кВ с последующим межфазным замыканием, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов (старение изоляции). на ф.11 ПС Икряное ф.11 ПС Икряное | 2021-11-29 07:57 | 2021-11-29 11:50
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное | 820 | 2021-11-21 12:21 | 2021-11-21 13:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное явился наброс проволоки на провод фазы "С" с касанием траверсы опоры № 118/48/58 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное явился наброс проволоки на провод фазы "С" с касанием траверсы опоры № 118/48/58 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод фазы "С" с касанием траверсы опоры № 118/48/58 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное. Опора 118/48/58 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное | 2021-11-21 12:21 | 2021-11-21 13:56
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-554/400 ф.407 ПС Нефтебаза | 789 | 2021-10-27 07:35 | 2021-10-27 10:30 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза явился обрыв проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза и обрывом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-№5 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" с последующим приближением и обрывом провода фазы "В" в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А"и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза. на ВЛ-0.4 кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза Пролет опор №4-5 ВЛ-0.4 кВ Л-4 КТП-554 ф.407 ПС 35/6 Нефтебаза | 2021-10-27 07:35 | 2021-10-27 10:30
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 709 | 2021-10-13 15:50 | 2021-10-13 16:30 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №49-49/1 из-за обрыва проводов фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В" в пролете опор №49-49/1 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода фазы "А" в пролете опор №49-49/1 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное, что привело к обрыву провода фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В" в пролете опор №49-49/1 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное Опора А10-2 | 2021-10-13 15:50 | 2021-10-13 16:30
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 666 | 2021-10-05 11:27 | 2021-10-05 13:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской КТП-654 ф.3 ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-654 ф.3 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской КТП-654 на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное КТП-654 ф.3 ПС 110/10 Икряное (Потребительское) | 2021-10-05 11:27 | 2021-10-05 13:30
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 475 | 2021-08-27 18:23 | 2021-08-27 22:41 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание шлейфа фазы "В" и "С" на ВР-10 кВ к ГКТП-503 ф.3 ПС 110/10 Икряное из-за обрыва шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие механического износа материала шлейфа в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" на ВР-10 кВ к ГКТП-503 ф.3 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа фазы "В" на ВР-19 кВ к ГКТП-503 ф.3 ПС Икряное. на ГКТП-503/250 ф.3 ПС Икряное РЛНД-10/400 | 2021-08-27 18:23 | 2021-08-27 22:41
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 386 | 2021-08-19 18:04 | 2021-08-19 22:35 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось обрыв провода фазы "А" в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное, вследствие потери механической прочности провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось касание провода фазы "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №248, вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №248-249 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Маячное на ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное Опора П10-3 | 2021-08-19 18:04 | 2021-08-19 22:35
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 159 | 2021-08-03 09:44 | 2021-08-03 13:13 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №21-22 из-за обрыва проводов фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода фазы "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Икряное. на ПС 110/10 Икряное ВЛ-10 кВ ф. 17 Пролет опор №21-22 | 2021-08-03 09:44 | 2021-08-03 13:13
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 158 | 2021-07-30 09:10 | 2021-07-30 16:52 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в пролете опор №171-172 из-за обрыва проводов фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В" в пролете опор №171-172 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода фазы "А" в пролете опор №171-172 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, что привело к обрыву провода фазы "А" с последующим приближением к проводу фазы "В" в пролете опор №171-172 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная Пролет:3*А 70 | 2021-07-30 09:10 | 2021-07-30 16:52
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.13 ПС Киреты | 115 | 2021-07-28 08:37 | 2021-07-28 14:37 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты явилось обрыв провода фазы "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты, вследствие потери механической прочности провода фазы "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты явилось касание провода фазы "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №53, вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "С"в пролете опор №53-54 ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода фазы "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Киреты. на ВЛ-6кВ ф.13 ПС Киреты Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-07-28 08:37 | 2021-07-28 14:37
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Трудфронт | 114 | 2021-07-25 11:45 | 2021-07-25 16:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт явился обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-10 кВ КТП-388(потребительское) в сторону опоры №112/7 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт явился обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-10 кВ КТП-388 (потребительское) ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-10 кВ КТП-388 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Трудфронт (потребительское). на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Трудфронт Опора П10-3 | 2021-07-25 11:45 | 2021-07-25 16:45
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Трудфронт | 81 | 2021-07-19 15:07 | 2021-07-19 21:18 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт явился пробой изоляции изолятора ШФ-10 провода фазы "С" на опоре №171а/41/10 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт явился пробой изоляции изолятора ШФ-10 провода фазы "С" на опоре №171а/41/10 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №171а/41/10, вследствие пробоя изоляции изолятора ШФ-10 провода фазы "С" на опоре №171а/41/10 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт , возникшее в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции материала изолятора ШФ-10 провода фазы "С" в процессе эксплуатации, что привело к пробою изоляции изолятора ШФ-10 провода фазы "С" на опоре № 171а/41/10 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Трудфронт. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Трудфронт Опора П10-3 | 2021-07-19 15:07 | 2021-07-19 21:18
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-506/400 ф.24 ПС Икряное | 843 | 2021-06-17 14:50 | 2021-06-17 16:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное. | 4.10, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился перегрев между фазами "А" и В" АВ-0,4 кВ Л-1 ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов на ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегрев АВ-0,4 кВ Л-1 ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное. АВ-0,4 кВ Л-1 ГКТП-506 ф.24 ПС 110/10 Икряное. | 2021-06-17 14:50 | 2021-06-17 16:15
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.315 ПС Нефтебаза | 800 | 2021-06-14 16:56 | 2021-06-14 18:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.315 ПС 35/6 кВ Нефтебаза явился наброс интернет кабеля неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-6 кВ ф.315 ПС 35/6 кВ Нефтебаза, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.315 ПС 35/6 кВ Нефтебаза. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.315 ПС 35/6 кВ Нефтебаза явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ фазы "А" и "В" ф.315 ПС 35/6 кВ Нефтебаза из-за наброса интернет кабеля на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-6 кВ ф.315 ПС 35/6 кВ Нефтебаза неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс интернет кабеля на провода ВЛ-6 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №27-28 ВЛ-6 кВ ф.315 ПС 35/6 Нефтебаза неустановленными лицами. на ВЛ-6кВ ф.315 ПС Нефтебаза Пролет:3*АС 95/16 | 2021-06-14 16:56 | 2021-06-14 18:18
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное | 799 | 2021-06-14 09:34 | 2021-06-14 11:33 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода фазы "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода фазы "С" на опоре №26 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №26, вследствие пробоя изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода фазы "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора ПС-10-35 кВ провода фазы "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора ПС-10-35 кВ провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода фазы "С" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное Опора А10-2 | 2021-06-14 09:34 | 2021-06-14 11:33
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-509/250 Ф.24 ПС Икряное | 737 | 2021-06-07 11:55 | 2021-06-07 13:42 | 3.4.7.3, Причиной появления сильных перепадов напряжения в сети 0,4 кВ КТП-509 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось отгорание шины 0,4 кВ от шпильки трансформатора фазы "В" КТП-509 ф.24 ПС 110/10 Икряное, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной появления сильных перепадов напряжения в сети 0,4 кВ КТП-509 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось отгорание шины 0,4 кВ от шпильки трансформатора фазы "В" КТП-509 ф.24 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате нарушения электрического контакта шины 0,4 кВ фазы "В" КТП-509 ф.24 ПС 110/10 Икряное с шпилькой трансформатора фазы "В" КТП-509 ф.24 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта шины фазы "В" со шпилькой трансформатора фазы "В" КТП-509 ф.24 ПС 110/10 Икряное. на КТП-509/250 Ф.24 ПС Икряное Рубильник ВР32-35А 11250-32УХЛ3 | 2021-06-07 11:55 | 2021-06-07 13:42
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Трудфронт | 677 | 2021-06-03 16:18 | 2021-06-03 18:15 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явилось обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №72 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "А" на опоре №72 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явилось касание провода фазы "А" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №72 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "А" на опоре №72 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода фазы "А" на опоре №72 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт. на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт Опора № 72 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт | 2021-06-03 16:18 | 2021-06-03 18:15
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 577 | 2021-05-30 13:55 | 2021-05-30 15:06 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №13-14 из-за обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "А" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 ф.3 ПС 110/10 Икряное, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "А" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное Пролет:3*АПС-70 | 2021-05-30 13:55 | 2021-05-30 15:06
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 544 | 2021-05-23 17:44 | 2021-05-23 19:15 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №175 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №175 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №175 Вл-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2021-05-23 17:44 | 2021-05-23 19:15
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 543 | 2021-05-22 12:58 | 2021-05-22 14:30 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением на провода. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная что привело к нарушению электрической изоляции между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в результате несвоевременной вырубки деревьев и веток угрожающих падением на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание фазы "В" и "С" вследствие схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор № 1/5-1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в результате несвоевременноей вырубки деревьев и веток угрожающих падением на провода. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Опора А10-2 | 2021-05-22 12:58 | 2021-05-22 14:30
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт | 512 | 2021-05-20 10:02 | 2021-05-20 11:46 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явился механический износ траверсы на опоре №52/90 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт в результате несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании. | 4.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание в результате излома траверсы на опоре №52/90, что в дальнейшем привело к перекрытию изоляции воздушного промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №52/89-52/90 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ траверсы на опоре №52/90 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт в результате несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании, а так же длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт Опора № 52/90 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт | 2021-05-20 10:02 | 2021-05-20 11:46
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 511 | 2021-05-20 00:05 | 2021-05-20 02:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ фазы "А" и "В" на опоре №120 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная. | 4.17, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ фазы "А" и "В" ф.5 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода фазы "А" и "В" на опоре №120 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ фазы "А" и "В" на опоре №120 ВЛ-6кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная Опора П10-7ДБ | 2021-05-20 00:05 | 2021-05-20 02:00
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 500 | 2021-05-19 22:50 | 2021-05-20 00:26 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание фазы "В" и "С" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная из-за обрыва шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие механического износа материала шлейфа в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа фазы "В" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2021-05-19 22:50 | 2021-05-20 00:26
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Трудфронт | 227 | 2021-03-19 12:05 | 2021-03-19 14:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт, что привело к межфазному замыканию проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ фазы "А" и "В" ф.18 ПС 110/10 Трудфронт из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 11/10 Трудфронт неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-10 кВ фазы "А" и "В" в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Трудфронт Пролет:3*А 50 | 2021-03-19 12:05 | 2021-03-19 14:00
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-513/160 ф.24 ПС Икряное | 121 | 2021-02-23 14:46 | 2021-02-23 16:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное и обрывом проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-№4/1 и №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-№4/1 и №5-№6 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-513 ф.24 ПС 110/10 Икряное вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. на ВЛ-0,4кВ от КТП-513/160 ф.24 ПС Икряное Пролет:3*А 25 | 2021-02-23 14:46 | 2021-02-23 16:20
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 101 | 2021-02-13 09:55 | 2021-02-13 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился пробой изоляции изолятора ШС-10 провода фазы "В" на опоре №216 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС ПС 220/110/35/6 Баррикадная, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился пробой изоляции изолятора ШС-10 провода фазы "В" на опоре №216 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №216, вследствие пробоя изоляции изолятора ШС-10 провода фазы "В" на опоре №216 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора ШС-10 провода фазы "В" на опоре №216 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора ШС-10 провода фазы "В" в процессе эксплуатации, что привело к пробою изоляции изолятора ШС-10 провода фазы "В" на опоре № 216 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2021-02-13 09:55 | 2021-02-13 11:40
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.2 ПС Чапаевская | 695 | 2021-12-31 12:45 | 2021-12-31 14:51 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.2 ПС Чапаевская явился наброс проволоки неустановленными лицами в пролёте опор №№ 15/54 - 15/55 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Чапаевская, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ 6 кВ ф.2 ПС Чапаевская. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.2 ПС Чапаевская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ ф.2 ПС Чапаевская из-за наброса проволоки в пролёте опор №№ 15/54 - 15/55 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Чапаевская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки в пролёте опор №№ 15/54 - 15/55 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Чапаевская на ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Чапаевская ВЛ-6 кВ ф.2 ПС Чапаевская | 2021-12-31 12:45 | 2021-12-31 14:51
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 973 | 2021-12-28 22:49 | 2021-12-29 01:13 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явился наброс проволоки неустановленными лицами на спусках 10 кВ КТП 450 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Чаганская. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Чаганская из-за наброса проволоки на спусках 10 кВ КТП 450 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на спусках 10 кВ КТП 450 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская | 2021-12-28 22:49 | 2021-12-29 01:13
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-31 ф.5 ПСТабола | 651 | 2021-12-27 09:41 | 2021-12-27 11:44 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явился наброс металлического предмета на вводном проводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание, вследствие наброса металлического предмета на вводном проводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлического предмета на вводном проводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола на ВЛ-0,4 кВ ЗТП 31 ф.5 ПС Табола ВЛ-0,4 кВ ЗТП 31 ф.5 ПС Табола | 2021-12-27 09:41 | 2021-12-27 11:44
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 753 | 2021-12-26 14:52 | 2021-12-26 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей явилось повреждение проходных изоляторов ф.В и ф.С на КТП 337 ф.4 ПС Тузуклей, вследствие неудовлетворительного технического состояния изоляторов (наличие сколов, трещин) при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей явилось межфазное замыкание ф. В и С, вследствие повреждения проходных изоляторов ф.В и ф.С на КТП 337 ф.4 ПС Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф.В и ф.С на КТП 337 ф.4 ПС Тузуклей на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей | 2021-12-26 14:52 | 2021-12-26 17:40
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-285/250 ф.26 ПС Раздор | 684 | 2021-12-26 09:07 | 2021-12-26 10:34 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 285 ф.26 ПС Раздор явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 285 ф.26 ПС Раздор. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 285 ф.26 ПС Раздор явилось короткое замыкание, вследствие падения ветви дерева на провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 285 ф.26 ПС Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветви дерева на провода в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 285 ф.26 ПС Раздор на ВЛ-0,4 кВ КТП 285 ф.26 ПС Раздор ВЛ-0,4 кВ КТП 285 ф.26 ПС Раздор | 2021-12-26 09:07 | 2021-12-26 10:34
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-415ф.17ПС Н.Комаровка | 964 | 2021-12-25 09:35 | 2021-12-25 11:34 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 415 ф.17 ПС Н.Комаровка явилось повреждение ввода 0,22кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 415 ф.17 ПС Н.Комаровка. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 415 ф.17 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание, вследствие повреждения ввода 0,22кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 415 ф.17 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 0,22кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 415 ф.17 ПС Н.Комаровка на ВЛ-0,4 кВ КТП 415 ф.17 ПС Н.Комаровка ВЛ-0,4 кВ КТП 415 ф.17 ПС Н.Комаровка | 2021-12-25 09:35 | 2021-12-25 11:34
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-201ф.7ПС Травино | 744 | 2021-12-24 16:55 | 2021-12-24 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 201 ф.7 ПС Травино явился обрыв провода ф.С на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 201 ф.7 ПС Травино, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 201 ф.7 ПС Травино явилось короткое замыкание ф.С - "земля", вследствие обрыва провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 201 ф.7 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 201 ф.7 ПС Травино на ВЛ-0,4 кВ КТП 201 ф.7 ПС Травино ВЛ-0,4 кВ КТП 201 ф.7 ПС Травино | 2021-12-24 16:55 | 2021-12-24 18:35
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 970 | 2021-12-24 13:05 | 2021-12-24 15:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф.В и ф.С опоры №70 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. В и С ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Новинская. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. В и С ф.20 ПС Новинская из-за наброса проволоки на провода ф.В и ф.С опоры №70 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф.В и ф.С опоры №70 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская | 2021-12-24 13:05 | 2021-12-24 15:00
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 26 ф.1 пс НС-5 | 963 | 2021-12-23 10:01 | 2021-12-23 11:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП 26/160 ф.1 ПС НС-5 явилось повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 26/160 ф.1 ПС НС-5. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП 26/160 ф.1 ПС НС-5 явилось короткое замыкание, вследствие повреждения ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 26/160 ф.1 ПС НС-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 26/160 ф.1 ПС НС-5 на ВЛ-0,4 кВ КТП 26/160 ф.1 ПС НС-5 ВЛ-0,4 кВ КТП 26/160 ф.1 ПС НС-5 | 2021-12-23 10:01 | 2021-12-23 11:44
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 145/160 ф.4 пс Тузуклей | 682 | 2021-12-22 09:55 | 2021-12-22 11:08 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 145 ф.4 ПС Тузуклей явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 145 ф.4 ПС Тузуклей. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 145 ф.4 ПС Тузуклей явилось короткое замыкание, вследствие падения ветви дерева на провода в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 145 ф.4 ПС Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветви дерева на провода в пролете опор 18-19 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 145 ф.4 ПС Тузуклей на ВЛ-0,4 кВ КТП 145 ф.4 ПС Тузуклей ВЛ-0,4 кВ КТП 145 ф.4 ПС Тузуклей | 2021-12-22 09:55 | 2021-12-22 11:08
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-411ф.7ПС Калиновка | 638 | 2021-12-20 14:19 | 2021-12-20 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 411 ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение ввода 0,22кВ в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 411 ф.7 ПС Калиновка. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 411 ф.7 ПС Калиновка явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов ввода 0,22кВ в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 411 ф.7 ПС Калиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода 0,22кВ в жилой дом от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 411 ф.7 ПС Калиновка на ВЛ-0,4 кВ КТП 411 ф.7 ПС Калиновка ВЛ-0,4 кВ КТП 411 ф.7 ПС Калиновка | 2021-12-20 14:19 | 2021-12-20 16:30
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 Табола | 666 | 2021-12-20 09:48 | 2021-12-20 12:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Табола явился наброс проволоки неустановленными лицами на спусках 10 кВ ф.В и ф.С к КТП 74 (потребительская) ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Табола, что привело к межфазному замыканию проводов ф. В и С ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Табола. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Табола явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. В и С ф.12 ПС 110/10 кВ Табола из-за наброса проволоки на спусках 10 кВ ф.В и ф.С к КТП 74 (потребительская) ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Табола неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на спусках 10 кВ ф.В и ф.С к КТП 74 на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Табола ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Табола | 2021-12-20 09:48 | 2021-12-20 12:01
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-274ф.16 ПС Травино | 688 | 2021-12-19 10:00 | 2021-12-19 11:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 274 ф.16 ПС Травино явилось повреждение кабеля на поливной насос потребителя от опоры № 19 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 274 ф.16 ПС Травино. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 274 ф.16 ПС Травино явилось короткое замыкание, вследствие повреждения кабеля на поливной насос потребителя от опоры № 19 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 274 ф.16 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на поливной насос потребителя от опоры № 19 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 274 ф.16 ПС Травино на ВЛ 0,4кВ КТП 274 ф.16 ПС Травино ВЛ 0,4кВ КТП 274 ф.16 ПС Травино | 2021-12-19 10:00 | 2021-12-19 11:51
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 498/100ф20 пс Новинская | 936 | 2021-12-18 15:45 | 2021-12-18 17:50 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 498 ф.20 ПС Новинская явилось падение ветви дерева на провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 498 ф.20 ПС Новинская. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 498 ф.20 ПС Новинская явилось короткое замыкание, вследствие падения ветви дерева на провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 498 ф.20 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветви дерева на провода в пролете опор 10-11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 498 ф.20 ПС Новинская на ВЛ-0,4 кВ КТП 498 ф.20 ПС Новинская ВЛ-0,4 кВ КТП 498 ф.20 ПС Новинская | 2021-12-18 15:45 | 2021-12-18 17:50
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-401/400 ф.10 ПС Камызяк | 668 | 2021-12-18 15:01 | 2021-12-18 17:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 401 ф.10 ПС Камызяк явилось повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 401 ф.10 ПС Камызяк. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 401 ф.10 ПС Камызяк явилось повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 401 ф.10 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 401 ф.10 ПС Камызяк на ВЛ-0,4 кВ КТП 401 ф.10 ПС Камызяк ВЛ-0,4 кВ КТП 401 ф.10 ПС Камызяк | 2021-12-18 15:01 | 2021-12-18 17:00
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Раздор | 596 | 2021-12-18 11:41 | 2021-12-18 13:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Раздор явилось повреждение на потребительской КТП №705 ф.18 ПС Раздор. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Раздор явилось повреждение на потребительской КТП №705 ф.18 ПС Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №705 ф.18 ПС Раздор на ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Раздор ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Раздор | 2021-12-18 11:41 | 2021-12-18 13:41
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-533/160 ф.5 ПС Камызяк | 556 | 2021-12-17 11:35 | 2021-12-17 13:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 533 ф.5 ПС Камызяк явилось повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 533 ф.5 ПС Камызяк. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 533 ф.5 ПС Камызяк явилось короткое замыкание, вследствие повреждения ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 533 ф.5 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 533 ф.5 ПС Камызяк на ВЛ-0,4 кВ КТП 533 ф.5 ПС Камызяк ВЛ-0,4 кВ КТП 533 ф.5 ПС Камызяк | 2021-12-17 11:35 | 2021-12-17 13:32
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 пс Новинская | 928 | 2021-12-15 13:05 | 2021-12-15 15:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Новинская явилось повреждение на потребительской КТП №687 ф.17 ПС Новинская. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Новинская явилось повреждение на потребительской КТП №687 ф.17 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП №687 ф.17 ПС Новинская на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Новинская ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Новинская | 2021-12-15 13:05 | 2021-12-15 15:20
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 908 | 2021-12-01 19:40 | 2021-12-01 22:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.26 ПС Раздор явилось повреждение на потребительской КТП №575 ф.26 ПС Раздор. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.26 ПС Раздор явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП №575 ф.26 ПС Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП №575 ф.26 ПС Раздор. на ВЛ-10 ф.26 ПС Раздор ВЛ-10 ф.26 ПС Раздор | 2021-12-01 19:40 | 2021-12-01 22:03
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 512 | 2021-12-01 13:40 | 2021-12-01 14:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф.В и ф.С на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. В и С ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. В и С ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская из-за наброса проволоки на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на опоре №20 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Чаганская | 2021-12-01 13:40 | 2021-12-01 14:50
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Камызяк | 509 | 2021-11-20 13:14 | 2021-11-20 15:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской КТП №240 ф.9 ПС Камызяк. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской КТП №240 ф.9 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП №240 ф.9 ПС Камызяк. на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк | 2021-11-20 13:14 | 2021-11-20 15:10
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 577 | 2021-09-12 20:59 | 2021-09-12 23:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 16 ПС Травино явился кратковременный схлест проводов ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Травино, вследствие воздействия сильной ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 16 ПС Травино явилось межфазное замыкание, вследствие кратковременного схлеста проводов ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Травино на ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Травино | 2021-09-12 20:59 | 2021-09-12 23:10
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.5ПСТравино | 572 | 2021-09-12 20:32 | 2021-09-12 23:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС Травино явилось воздействие птицы на ЭУ. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС Травино явилось межфазное короткое замыкание, вследствие воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Травино | 2021-09-12 20:32 | 2021-09-12 23:10
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 537 | 2021-09-04 08:15 | 2021-09-04 11:22 | 3.4.12.2.1, В ходе осмотра ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Новинская явился кратковременный схлест проводов ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС Травино, вследствие воздействия сильной ветровой нагрузки. | 4.12, В ходе осмотра ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Новинская явилось межфазное замыкание, вследствие кратковременного схлеста проводов ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская | 2021-09-04 08:15 | 2021-09-04 11:22
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 536 | 2021-08-22 11:00 | 2021-08-22 14:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс сторонними лицами проволоки на ВР-10кВ КТП-119. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось замыкание ф.В - "земля" в результате наброса сторонними лицами проволоки на ВР-10кВ КТП-119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 2021-08-22 11:00 | 2021-08-22 14:30
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.14ПС Н.Комаровка | 530 | 2021-08-22 10:35 | 2021-08-22 14:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка явился наброс сторонними лицами проволоки на провода в пролете опор 178-179. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка явилось замыкание ф.В - "земля" (замыкание на траверсу) в результате наброса сторонними лицами проволоки на провода в пролете опор 178-179. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка | 2021-08-22 10:35 | 2021-08-22 14:05
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Раздор | 213 | 2021-07-30 09:13 | 2021-07-30 16:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Раздор явился наброс сторонними лицами проволоки на провода в пролете опор 155/56-155/57. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Раздор явилось короткое замыкание в результате наброса сторонними лицами проволоки на провода в пролете опор 155/56-155/57. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Раздор ВЛ-10кВ ф.18 ПС Раздор | 2021-07-30 09:13 | 2021-07-30 16:53
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.2 пс Чаганская | 105 | 2021-07-25 14:50 | 2021-07-25 20:42 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Чаганская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода спуска к КТП-134 ф.2 ПС 110/10 кВ Чаганская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ 10кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Чаганская. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Чаганская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ф.2 ПС 110/10 кВ Чаганская из-за наброса проволоки на спусках к КТП-134 ф.2 ПС 110/10 кВ Чаганская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на спусках к КТП-134 ф.2 ПС 110/10 кВ Чаганская на ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Чаганская ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Чаганская | 2021-07-25 14:50 | 2021-07-25 20:42
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 Камызяк | 103 | 2021-07-20 09:22 | 2021-07-20 15:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской КТП №716 ф.5 ПС Камызяк. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Камызяк явилось замыкание ф.А - ф.В, вследствие повреждения на потребительской КТП №716 ф.5 ПС Камызяк Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №716 ф.5 ПС Камызяк. на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Камызяк ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Камызяк | 2021-07-20 09:22 | 2021-07-20 15:22
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Камызяк | 841 | 2021-06-16 11:39 | 2021-06-16 13:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате обрыва провода ф."В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк с последующим замыканием на провод Ф. "А" в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ ф.9 ПС Камызяк на ВЛ 10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк ВЛ 10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Камызяк | 2021-06-16 11:39 | 2021-06-16 13:29
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-31 ф.5 ПСТабола | 625 | 2021-06-06 19:07 | 2021-06-06 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явился обрыв провода ф.С на опоре №37 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание ф.С - "земля", вследствие обрыва провода на опоре №37 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №37 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола | 2021-06-06 19:07 | 2021-06-06 20:44
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 626 | 2021-05-31 15:38 | 2021-05-31 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.6 ПС 35/10 кВ Травино явился излом штыря траверсы ф.В на опоре №301/19/47/68 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино, провис провода с замыканием на провод ф.А, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (потеря механической прочности траверсы). | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.6 ПС 35/10 кВ Травино явилось замыкание фаза А - фаза В, вследствие излома штыря траверсы ф.В на опоре №301/19/47/68 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино, провиса провода с замыканием на провод ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом штыря траверсы ф.В на опоре №301/19/47/68 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино на ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино | 2021-05-31 15:38 | 2021-05-31 16:43
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 15/63 ф.8 пс Тузуклей | 621 | 2021-05-30 21:50 | 2021-05-30 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 15 ф.8 ПС Тузуклей явился обрыв провода ф.А на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 15 ф.8 ПС Тузуклей, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 15 ф.8 ПС Тузуклей явилось короткое замыкание ф.А - "земля", вследствие обрыва провода ф.А на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 15 ф.8 ПС Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 15 ф.8 ПС Тузуклей на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 15 ф.8 ПС Тузуклей ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 15 ф.8 ПС Тузуклей | 2021-05-30 21:50 | 2021-05-30 23:12
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 453 | 2021-05-20 11:15 | 2021-05-20 12:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино явился обрыв провода ф.А в пролете опор 190-191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "С" в результате обрыва провода ф.А с последующим нахлестом на провод ф.В в пролете опор 190-191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.А в пролете опор 190-191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино | 2021-05-20 11:15 | 2021-05-20 12:55
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 452 | 2021-05-19 20:10 | 2021-05-19 22:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино явился обрыв провода ф."В" в пролете опор 48-49 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва провода ф."В" с последующим нахлестом на провод ф. "А" в пролете опор 48-49 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" в пролете опор 48-49 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, вследствие воздействия сильной ветровой нагрузки. на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино | 2021-05-19 20:10 | 2021-05-19 22:15
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 451 | 2021-05-10 14:40 | 2021-05-10 16:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода между опорами №321 - 322 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ф.16 ПС Н.Комаровка из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "С" между опорами №321 - 322 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "В" и "С" между опорами №321 - 322 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 2021-05-10 14:40 | 2021-05-10 16:30
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 450 | 2021-05-10 08:38 | 2021-05-10 10:18 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода между опорами №131/202/16 - 131/202/170 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "А" ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "А" ф.4 ПС Травино из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "А" между опорами №131/202/16 - 131/202/17 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "В" и "А" между опорами №131/202/16 - 131/202/17 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино | 2021-05-10 08:38 | 2021-05-10 10:18
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.17ПС Н.Комаровка | 443 | 2021-05-02 17:45 | 2021-05-02 19:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода между опорами №116\9 - 116\10 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н.Комаровка. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ф.17 ПС Н.Комаровка из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "С" между опорами №116\9 - 116\10 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "В" и "С" между опорами №116\9 - 116\10 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка | 2021-05-02 17:45 | 2021-05-02 19:00
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 304 | 2021-04-23 10:20 | 2021-04-23 11:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Чапаевская явилось повреждение на потребительской КТП №788 ф.8 ПС Чапаевская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Чапаевская явилось замыкание ф.А - ф.В, вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП №788 ф.8 ПС Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 788 ф.8 ПС Чапаевская на ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2021-04-23 10:20 | 2021-04-23 11:56
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 454/63 ф.18 пс Новинская | 303 | 2021-04-20 21:28 | 2021-04-20 22:32 | 3.4.8.4, Наброс Ф"С - 0" на опоре №19 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 454 ф.18 ПС Новинская | 4.12, Наброс Ф"С - 0" на опоре №19 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 454 ф.18 ПС Новинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс Ф"С - 0" на опоре №19 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 454 ф.18 ПС Новинская на ВЛ 0,4кВ КТП 454 ф.18 ПС Новинская ВЛ 0,4кВ КТП 454 ф.18 ПС Новинская | 2021-04-20 21:28 | 2021-04-20 22:32
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-254ф.5 ПС Травино | 302 | 2021-04-17 09:44 | 2021-04-17 11:27 | 3.4.8.4, Наброс Ф"В - С" в пролёте опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 254/160 ф.5 ПС Травино | 4.12, Наброс Ф"В - С" в пролёте опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 254/160 ф.5 ПС Травино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс Ф"В - С" в пролёте опор №№ 11-12 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 254/160 ф.5 ПС Травино на ВЛ 0,4кВ КТП 254/160 ф.5 ПС Травино ВЛ 0,4кВ КТП 254/160 ф.5 ПС Травино | 2021-04-17 09:44 | 2021-04-17 11:27
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.5 ПСТабола | 301 | 2021-04-17 07:50 | 2021-04-17 09:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 42 ф.5 ПС Табола явился обрыв провода ф.С в пролёте опор №№ 19-20 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 42 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание ф.С - "земля", вследствие обрыва провода в пролёте опор №№ 19-20 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С в пролёте опор №№ 19-20 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола на ВЛ 0,4кВ КТП 42/630 ф.5 ПС Табола ВЛ 0,4кВ КТП 42/630 ф.5 ПС Табола | 2021-04-17 07:50 | 2021-04-17 09:27
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 407/250 ф.10 пс Чаганская | 273 | 2021-04-08 13:15 | 2021-04-08 14:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 407 ф.10 ПС Чаганская явилось повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 407 ф.10 ПС Чаганская. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ЗТП 407 ф.10 ПС Чаганская явилось короткое замыкание, вследствие повреждения ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 407 ф.10 ПС Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 0,4кВ в жилой дом ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 407 ф.10 ПС Чаганская. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 407 ф.10 ПС Чаганская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 407 ф.10 ПС Чаганская | 2021-04-08 13:15 | 2021-04-08 14:53
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-90/100 ф.8 ПС Чапаевская | 248 | 2021-04-05 17:44 | 2021-04-05 18:30 | 3.4.8.4, Наброс на опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская | 4.12, Наброс на опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на опоре №6 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская | 2021-04-05 17:44 | 2021-04-05 18:30
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 272 | 2021-04-04 13:55 | 2021-04-04 14:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явился наброс проволки неустановленными лицами на спусках 10кВ КТП 518 ф.4 ПС Травино, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ф.4 ПС Травино из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "С" на спусках 10кВ КТП 518 ф.4 ПС Травино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" на спусках 10кВ КТП 518 ф.4 ПС Травино неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино | 2021-04-04 13:55 | 2021-04-04 14:50
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-31 ф.5 ПСТабола | 247 | 2021-04-03 09:08 | 2021-04-03 10:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явился обрыв провода ф.С на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание ф.С - "земля", вследствие обрыва провода на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола на ВЛ-0,4 кВ ЗТП 31 ф.5 ПС Табола ВЛ-0,4 кВ ЗТП 31 ф.5 ПС Табола | 2021-04-03 09:08 | 2021-04-03 10:51
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 156 | 2021-03-03 14:03 | 2021-03-03 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Раздор явился обрыв вязки провода ф.В на опоре №88 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Раздор , вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Раздор явилось замыкание фаза В - "земля", вследствие обрыва вязки провода ф.В на опоре №88 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф.В на опоре №88 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Раздор | 2021-03-03 14:03 | 2021-03-03 15:54
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Раздор | 100 | 2021-02-06 11:36 | 2021-02-06 13:03 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Раздор явилось повреждение ОПН 10 кВ фазы А на КТП-4/250 ф.10 ПС Раздор, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Раздор явилось замыкание фаза А - "земля", вследствие повреждения разрядника 10кВ фаза А КТП-4/250 ф.10 ПС Раздор в результате нагрева болтового контактного соединения в процессе эксплуатции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника 10 кВ фаза А КТП-4/250 ф.10 ПС Раздор на ВЛ 10кВ ф.10 ПС Раздор ВЛ 10кВ ф.10 ПС Раздор | 2021-02-06 11:36 | 2021-02-06 13:03
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 32 | 2021-01-10 18:12 | 2021-01-10 19:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Тузуклей явилось повреждение кабельной вставки на опоре №36/21 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей, вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Тузуклей явилось межфазное короткое замыкание, вследствие повреждения кабельной вставки на опоре №36/21 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной вставки на опоре №36/21 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей | 2021-01-10 18:12 | 2021-01-10 19:58
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино | 960 | 2021-12-27 11:22 | 2021-12-27 13:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-309 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Бударино. | 4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-309 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-309 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Бударино. на ВЛ-10 ф.15 ПС Бударино КТП-309 ф.15 ПС Бударино | 2021-12-27 11:22 | 2021-12-27 13:25
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Камышово | 649 | 2021-12-22 08:45 | 2021-12-22 10:36 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Камышово явилось разрушение проходного изолятора фазы "А" в КТП-47 ф.15 ПС Камышово, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Камышово явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения проходного изолятора ф "А" в КТП-47 ф.15 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора ф "А" в КТП -47 ф.15 ПС Камышово. на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Камышово КТП-47 ф.15 ПС Камышово | 2021-12-22 08:45 | 2021-12-22 10:36
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Яндыки | 622 | 2021-12-20 07:27 | 2021-12-20 09:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Яндыки явилось повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 ф.14 ПС Яндыки. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Яндыки явилось КЗ в результате повреждения на потребительской отпайке ВЛ-10 ф.14 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10 ф.14 ПС Яндыки на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки Отпайка потребительская от опоры №146 ВЛ-10 ф.14 ПС Яндыки | 2021-12-20 07:27 | 2021-12-20 09:41
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное | 613 | 2021-12-17 11:10 | 2021-12-17 13:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Караванное явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 327 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Караванное с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Караванное и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Караванное явилось межфазное замыкание проводов фаз "В" и "А" оп. №327, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на оп. №327 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Караванное, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода на ВЛ-10 ф.9 ПС Караванное оп. №327 ВЛ-10 ф.9 ПС Караванное | 2021-12-17 11:10 | 2021-12-17 13:15
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 904 | 2021-12-01 17:14 | 2021-12-01 18:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-255 ВЛ-10кВ ф.13 ПСКамышово | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-255 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-255 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово, КТП-255 на ф.13 ПС Камышово КТП-255 ф.13 ПС Камышово | 2021-12-01 17:14 | 2021-12-01 18:48
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 808 | 2021-11-09 07:47 | 2021-11-09 10:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Яндыки явился наброс на ВР-10 КТП-191 ф.18 ПС Яндыки. | 4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Яндыки явился наброс на ВР-10 КТП-191 ф.18 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВР-10 КТП-191 ф.18 ПС Яндыки. на ф.18 ПС Яндыки КТП-191 | 2021-11-09 07:47 | 2021-11-09 10:56
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 803 | 2021-11-07 09:45 | 2021-11-07 11:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-144 от ВР(ЛР 10кВ) ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Лиман, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Лиман | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск к КТП-144 от ВР (ЛР 10 кВ), из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Лиман КТП 144 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "А" и "В" на участке ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС Лиман КТП 144 на ВЛ-10 ф.4 ПС Лиман КТП-144 ф.4 ПС Лиман | 2021-11-07 09:45 | 2021-11-07 11:41
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 452 | 2021-10-24 00:30 | 2021-10-24 01:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Лиман явился наброс на ВР-10 КТП-519 ф.4 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Лиман явился наброс на ВР-10 КТП-519 ф.4 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВР-10 кВ КТП-519 ф.4 ПС Лиман на ф.4 ПС Лиман КТП-519 | 2021-10-24 00:30 | 2021-10-24 01:53
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 541 | 2021-09-01 19:55 | 2021-09-01 22:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-483 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-483 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-483 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино. на ф.13 ПС Бударино КТП 483 | 2021-09-01 19:55 | 2021-09-01 22:29
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Яндыки | 184 | 2021-07-27 10:20 | 2021-07-27 16:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Яндыки явилось повреждение на потребительской КТП №311 ф.19 ПС Яндыки | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Яндыки явилось повреждение на потребительской КТП №311 ф.19 ПС Яндыки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №311 ф.19 ПС Яндыки на ВЛ-10 ф.19 ПС Яндыки КТП-311 (потребительское) | 2021-07-27 10:20 | 2021-07-27 16:35
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Бударино | 122 | 2021-07-19 11:47 | 2021-07-19 18:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-42 ВЛ 10кВ ф.9 ПС Бударино, | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Бударино явилось повреждение на потребительской КТП-42 ВЛ 10кВ ф.9 ПС Бударино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-42 ВЛ 10кВ ф.9 ПС Бударино на ВЛ-10 ф.9 ПС Бударино Потребительское КТП-42 | 2021-07-19 11:47 | 2021-07-19 18:13
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная | 49 | 2021-07-09 16:33 | 2021-07-09 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная явилось разрушение изолятора на опоре №21 Ф "В", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Оранжерейная явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №21 ВЛ-10 ф.4 ПС Оранжерейная, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения изолятора ф "В" на оп. №21 ВЛ-10 ф.4 ПС Оранжерейная на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжереи оп.21 | 2021-07-09 16:33 | 2021-07-09 17:57
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная | 44 | 2021-07-06 21:09 | 2021-07-06 23:02 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №6 ф.4 ПС Оранжерейная, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №6 ф.4ПС Оранжерейная, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №6 ф.4 ПС Оранжереи на ВЛ-10 ф.4 ПС Оранжерейная Оп.6 | 2021-07-06 21:09 | 2021-07-06 23:02
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 853 | 2021-06-21 12:37 | 2021-06-21 14:10 | 3.4.7.3, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось разрушение ПК-10 ф "А","В" на КТП-79 ф. 10 ПС Зензели вследствие изменения свойств материала ПК-10 при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-79 ф. 10 ПС Зензели, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.1, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось явилось замыкание на землю вследствие разрушения ПК-10 фаза "А,"В" на КТП-79 ф. 10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения ПК-10 фаза "А,"В" на КТП-79 ф. 10 ПС Зензели. на ф.10 ПС Зензели КТП 79 | 2021-06-21 12:37 | 2021-06-21 14:10
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 787 | 2021-06-09 12:40 | 2021-06-09 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-460 ВЛ-10кВ ф.13 ПСКамышово | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП460 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП460 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово КТП-460 | 2021-06-09 12:40 | 2021-06-09 14:20
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное | 781 | 2021-06-03 21:06 | 2021-06-03 22:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Караванное явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.9 Караванное. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Караванное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС Караванное из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное на ф.9 ПС Караванное Пролет опор №15-16 | 2021-06-03 21:06 | 2021-06-03 22:35
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 780 | 2021-06-02 22:53 | 2021-06-02 23:34 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось повреждение на потребительской КТП №220 ф.10 ПС Зензели | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось повреждение на потребительской КТП-220 ф.10 ПС Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-220 ф.10 ПС Зензели. на ф.10 ПС Зензели КТП-220(потребительское) | 2021-06-02 22:53 | 2021-06-02 23:34
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 9 ПС Лиман | 779 | 2021-06-02 19:15 | 2021-06-02 20:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской КТП №544 ф.9 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской КТП-544 ф.9 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-544 ф.9 ПС Лиман на ф.9 ПС Лиман КТП-544 (потребительское) | 2021-06-02 19:15 | 2021-06-02 20:03
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 729 | 2021-06-01 21:09 | 2021-06-01 22:46 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Яндыки в пролете опор №86/3-86/4 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Яндыки из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №86/3-86/4 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ВЛ-10 ф.18 ПС Яндыки Пролет опор 86/3-86/4 | 2021-06-01 21:09 | 2021-06-01 22:46
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 723 | 2021-06-01 19:55 | 2021-06-01 21:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Оля явилось повреждение на потребительской КТП №107 ф.16 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Оля явилось повреждение на потребительской КТП-107 ф.16 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-107 ф.16 ПС Оля. на ф.16 ПС Оля КТП-103 | 2021-06-01 19:55 | 2021-06-01 21:25
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 404 | 2021-04-26 16:46 | 2021-04-26 18:03 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Камышово явилось потеря механической прочности металлической траверсы провода Ф."А" на опоре №200/19 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Камышово, вследствие изменения свойств материала траверсы при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Камышово явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры №200/19 вследствие излома траверсы на опоре №200/19 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Камышово, возникшее в результате перекоса(деформации) металлической траверсы на опоре №200/19 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Камышово в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекос(деформация) металлической траверсы на опоре №200/19 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Камышово на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово опора №200/19 | 2021-04-26 16:46 | 2021-04-26 18:03
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля | 177 | 2021-03-05 09:03 | 2021-03-05 11:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 17 Оля явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-339 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля (ФГЦП Росморпорт). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Оля явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-339 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля (ФГЦП Росморпорт). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждении электрооборудования на потребительской КТП-339 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Оля (ФГЦП Росморпорт). на ПС 110/10 Оля ВЛ-10 ф.17 ПС Оля | 2021-03-05 09:03 | 2021-03-05 11:00
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 142 | 2021-02-23 15:20 | 2021-02-23 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Камышово явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре №205 ф.21 ПС Камышово с последующим замыканием проводов ф. "В" и ф. "С", вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Камышово межфазное замыкание Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №205 ф.21 ПС Камышово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово Опора №205 | 2021-02-23 15:20 | 2021-02-23 17:15
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 129 | 2021-02-19 10:08 | 2021-02-19 11:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Камышово явилось повреждение на потребительской КТП 305 ф.21 ПС Камышово. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Камышово явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-305 ф.21 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской КТП-305 ф.21 ПС Камышово. на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово КТП-305 | 2021-02-19 10:08 | 2021-02-19 11:45
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 9 ПС Лиман | 92 | 2021-02-04 09:46 | 2021-02-04 11:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской КТП №540 ф.9 ПС Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Лиман явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-540 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-540 ВЛ-10 ф.9 ПС Лиман на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Лима КТП 540 | 2021-02-04 09:46 | 2021-02-04 11:32
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-527 ф.5 ПС Марфино | 959 | 2021-12-30 16:20 | 2021-12-30 17:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-527 ф.5 ПС Марфино явился обрыв провода (А35) в пролете оп№16-17, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-527 ф.5 ПС Марфино явилось короткое замыкание в результате обрыва провода (А35) в пролете оп№16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-527 ф.5 ПС Марфино ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-527 ф.5 ПС Марфино | 2021-12-30 16:20 | 2021-12-30 17:29
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-248 ф.27 ПС Володаровка | 958 | 2021-12-30 15:25 | 2021-12-30 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) в пролете оп.№25-26 в результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№25-26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка | 2021-12-30 15:25 | 2021-12-30 17:20
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-257 ф.13 ПС Володаровка | 679 | 2021-12-30 09:07 | 2021-12-30 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№14-оп№15, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода в пролете оп№14-оп№15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-257 ф.13 ПС Володаровка | 2021-12-30 09:07 | 2021-12-30 11:20
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.5 ПС Тишково | 955 | 2021-12-30 07:47 | 2021-12-30 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода (А35) в пролете оп№ 4/2/9- 4/2/10, в результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№ 4/2/9-4/2/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-126 ф.5 ПС Тишково ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-126 ф.5 ПС Тишково | 2021-12-30 07:47 | 2021-12-30 10:41
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-120 ф.11 ПС Тумак | 678 | 2021-12-26 14:18 | 2021-12-26 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-120 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода (А35) в пролете оп№2-оп№3, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-120 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание в результате обрыва провода (А35) в пролете оп№2-оп№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-120 ф.11 ПС Тумак. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-120 ф.11 ПС Тумак. | 2021-12-26 14:18 | 2021-12-26 16:19
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-273 ф.16 ПС Тумак | 625 | 2021-12-24 13:46 | 2021-12-24 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода (А35) в пролете оп№10-№11, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№10-№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак | 2021-12-24 13:46 | 2021-12-24 15:40
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 954 | 2021-12-24 13:15 | 2021-12-24 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода (А35) в пролете оп№1/4-1/5, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание в результате обрыва провода (А35) в пролете оп№1/4-1/5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-136 ф.5 ПС Тишково. ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-136 ф.5 ПС Тишково. | 2021-12-24 13:15 | 2021-12-24 15:10
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-505 ф.9 ПС Марфино | 942 | 2021-12-24 11:34 | 2021-12-24 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-505 ф.9 ПС Марфино явился обрыв провода (А35) в пролете оп№11/3-оп11/4, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-505 ф.9 ПС Марфино явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода (А35) в пролете оп№11/3-оп11/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-505 ф.9 ПС Марфино ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-505 ф.9 ПС Марфино | 2021-12-24 11:34 | 2021-12-24 13:30
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.13 ПС Володаровка | 595 | 2021-12-24 11:00 | 2021-12-24 12:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП258 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35)в пролете оп№9-№10, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП258 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, в результате обрыва провода (А35)в пролете оп№9-№10 по ВЛ0,4кВ Л-1 КТП258 ф.13 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-258 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-258 ф.13 ПС Володаровка | 2021-12-24 11:00 | 2021-12-24 12:53
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 611 | 2021-12-23 17:26 | 2021-12-23 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода (АС70) в пролете оп.№303/98/35/12-оп.№303/98/35/13 Ф"В", вследствие потери механической прочности провода (АС70) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", в результате обрыва провода (АС70) в пролете оп.№303/98/35/12-оп.№303/98/35/13 Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка | 2021-12-23 17:26 | 2021-12-23 19:25
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 650 | 2021-12-23 09:49 | 2021-12-23 11:43 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете опор 9/3 - 9/4 в результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете опор 9/3 - 9/4 поВЛ0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 2021-12-23 09:49 | 2021-12-23 11:43
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-246 ф.21 ПС Володаровка | 631 | 2021-12-22 10:02 | 2021-12-22 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-246 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) ВЛ0,4кВ Л-2 в пролете оп.№3-№4, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-246 ф.21 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода(А35) ВЛ0,4кВ Л-2 в пролете оп.№3-№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-246 ф21 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-246 ф21 ПС Володаровка. | 2021-12-22 10:02 | 2021-12-22 10:57
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 926 | 2021-12-18 16:30 | 2021-12-18 18:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В10 ф.8 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-180 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось КЗ из-за повреждения на КТП-180 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-180 (потребительская). на КТП-180 КТП-180 | 2021-12-18 16:30 | 2021-12-18 18:20
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 655 | 2021-12-18 13:20 | 2021-12-18 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа Ф "В" с замыканием на Ф "С" на ВР-10 КТП-42 ф.14 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности. | 4.13, Причиной аварийного отключения В 10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва шлейфа Ф "В" с замыканием на Ф "С" на ВР-10 КТП-42 ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2021-12-18 13:20 | 2021-12-18 16:10
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино | 925 | 2021-12-17 10:33 | 2021-12-17 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Марфино явился обрыв провода Ф."В" в пролете оп.№24/8-24/9 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Марфино вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Марфино и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Марфино явилось появление "земли" в сети 10 кВ вследствие обрыва провода пролете оп.№24/8-24/9 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Марфино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание на "землю", обрыв провода. на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Марфино ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Марфино | 2021-12-17 10:33 | 2021-12-17 11:55
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-232 ф.15 ПС Володаровка | 519 | 2021-12-06 07:35 | 2021-12-06 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-4 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) в пролете оп№8-оп№9, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-4 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№8-оп№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической почности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-4 КТП-242 ф.15 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-4 КТП-242 ф.15 ПС Володаровка. | 2021-12-06 07:35 | 2021-12-06 10:13
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 794 | 2021-11-11 11:38 | 2021-11-11 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф. А в пролете оп. 73/26- оп. 73/27 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Володаровка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание между фазами А и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. А с последующим приближением к проводу Ф. В в пролете оп 73/26- оп73/27 отпайка ЛР-2 ВЛ-10 кВ Ф.8 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода в процессе эксплуатации на ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка. | 2021-11-11 11:38 | 2021-11-11 13:40
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 719 | 2021-10-24 17:15 | 2021-10-24 18:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение на КТП-398 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение на КТП-398 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-398 (потребительская). на ф.27 ПС Володаровка КТП-398 (потребительская). | 2021-10-24 17:15 | 2021-10-24 18:40
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 346 | 2021-10-24 14:45 | 2021-10-24 15:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В10 ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание на линии. вследствие повреждения на потребительской отпайке ЛР-2 Кардон | 4.4.1, Причиной отключения В 10 ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание на линии, вследствие повреждения на потребительской отпайке ЛР-2 Кардон Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской отпайке ЛР-2 Кардон на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 2021-10-24 14:45 | 2021-10-24 15:37
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 344 | 2021-10-24 10:53 | 2021-10-24 12:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Новинка явилось повреждение на потребительской КТП-476 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Новинка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Новинка явилось повреждение на потребительской КТП-476 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Новинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-476 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Новинка на ф.5 ПС Новинка КТП-476 | 2021-10-24 10:53 | 2021-10-24 12:35
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак | 795 | 2021-10-24 09:35 | 2021-10-24 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №133-№134 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Тумак вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Тумак явилось КЗ в результате обрыва провода ф. "В" в пролете опор №133-№134 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Тумак вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" в пролете опор №133-№134 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Тумак. на ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Тумак ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Тумак | 2021-10-24 09:35 | 2021-10-24 13:42
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 707 | 2021-10-22 11:29 | 2021-10-22 12:50 | 3.4.8.5, Причиной отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение на КТП-321 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение на КТП-321 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-321 (потребительская). на КТП-321 (потребительская). КТП-321 (потребительская). | 2021-10-22 11:29 | 2021-10-22 12:50
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 702 | 2021-10-18 16:10 | 2021-10-18 18:21 | 3.4.8.5, Причиной отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение на КТП-304 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В10 ф.21 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение на КТП-304 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-304 (потребительская). на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка КТП-304 (потребительская). | 2021-10-18 16:10 | 2021-10-18 18:21
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 689 | 2021-10-09 19:34 | 2021-10-09 21:21 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп. №180/72 и 180/73 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак, вследствие потери механической прочности провода (АС70) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Тумак явилось замыкание на "землю", в результате обрыва провода (АС70) в пролете оп. №180/72 и 180/73 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак | 2021-10-09 19:34 | 2021-10-09 21:21
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 279 | 2021-09-29 09:18 | 2021-09-29 12:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода (АС70) в пролете опор №303/58/35/21 - 303/58/35/22, вследствие потери механической прочности провода (АС70) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие обрыва провода в пролете опор №303/58/35/21 - 303/58/35/22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2021-09-29 09:18 | 2021-09-29 12:41
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 641 | 2021-09-29 07:56 | 2021-09-29 12:30 | 3.4.8.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Тумак явилось механическое повреждение оп№180/72 ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак, в результате наезда сторонним т/с. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие повреждение оп. №180/72 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Тумак сторонним т/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ сторонними лицами. на ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак | 2021-09-29 07:56 | 2021-09-29 12:30
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 272 | 2021-09-04 08:00 | 2021-09-04 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Володаровка явилось обрыв провода фазы "А" в пролете оп № 347-348 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Володаровка, вследствие потери механической прочности провода фазы "А" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Володаровка явилось касание провода фазы "А" на металлическую конструкцию (крюк) траверсу опоры №347, вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете оп № 347-348 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Володаровка ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 Володаровка | 2021-09-04 08:00 | 2021-09-04 12:25
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 416 | 2021-08-20 17:33 | 2021-08-20 20:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В-10 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода (АС70) в пролёте оп№115/83-115/84 вследствие потери механической прочности провода (АС70) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КУ В10 ф.13 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода (АС 70) в пролёте оп№115/83-115/84 по ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. | 2021-08-20 17:33 | 2021-08-20 20:53
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга | 148 | 2021-07-31 12:34 | 2021-07-31 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Зеленга явилось повреждение изоляторов на оп. №5/1/13 на фазах А,В,С, вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Зеленга явилось короткое замыкание в результате повреждение изоляторов на оп. №5/1/13 на фазах А,В,С ВЛ10кВ ф.11 ПС Зеленга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала. на ВЛ10кВ ф.11 ПС Зеленга. ВЛ10кВ ф.11 ПС Зеленга. | 2021-07-31 12:34 | 2021-07-31 14:30
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Володаровка | 126 | 2021-07-29 16:00 | 2021-07-29 21:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В10 ф.23 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-475 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.23 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-475 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-475 (потребительская). на ВЛ-10кВ ф.23 ПС Володаровка КТП-475 | 2021-07-29 16:00 | 2021-07-29 21:55
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-191 ф.5 ПС Мултаново | 118 | 2021-07-26 16:40 | 2021-07-26 18:30 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-191 ф.5 ПС Мултаново явился излом и падение оп№4, вследствие наезда транспортного средства. | 4.1.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-191 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание, в результате излома оп№4 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-191. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение т/с опоры. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-191 ф.5 ПС Мултаново. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-191 ф.5 ПС Мултаново. | 2021-07-26 16:40 | 2021-07-26 18:30
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.23 ПС Володаровка | 117 | 2021-07-23 10:05 | 2021-07-23 16:31 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.23 ПС Володаровка явился жёсткий наброс на оп.№26/165 ВЛ 10кВ, вследствие воздействия на ЭУ сторонними лицами. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.23 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие жёсткого наброса на оп.№26/165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ 10кВ ф.23 ПС Володаровка. ВЛ 10кВ ф.23 ПС Володаровка. | 2021-07-23 10:05 | 2021-07-23 16:31
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино | 106 | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.11 ПС Марфино явился излом опоры №39/1 по ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино, вследствие потери несущей способности в результате изменения свойств конструкции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Марфино явилось короткое замыкание, вследствие излома опоры №39/1 по ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности. на ВЛ10кВ ф.11 ПС Марфино. ВЛ10кВ ф.11 ПС Марфино. | 2021-07-22 10:30 | 2021-07-22 16:43
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново | 75 | 2021-07-21 12:05 | 2021-07-21 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП- 188 ф.5 ПС Мултаново явилось падение оп.№ 2/4 и обрыв провода (А35) ВЛ0,4кВ, вследствие изменение свойств материалов. | 4.1.1, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП- 188 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание, вследствие падение оп.№ 2/4 и обрыв провода (А35) в результате нарушения структуры материала опоры в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материалов. на ВЛ0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново. ВЛ0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново. | 2021-07-21 12:05 | 2021-07-21 13:50
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга | 74 | 2021-07-18 09:13 | 2021-07-18 10:52 | 3.4.8.4, Причины аварийного отключения В-10 ф.11 ПС Зеленга явилось воздействие на ЭУ, путём наброса на ВЛ 10кВ оп№16. | 4.17.1, Причины аварийного отключения В10 ф.11 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие жёсткого наброса на провода (АС-70) оп №16 ВЛ10кВ ф.11 ПС Зеленга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга П10-3 | 2021-07-18 09:13 | 2021-07-18 10:52
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 868 | 2021-06-30 11:53 | 2021-06-30 13:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В 10 ф.29 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-299 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате повреждения на КТП-299 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на КТП-299 (потребительская). на ф.29 ПС Володаровка КТП-299 (потребительская) | 2021-06-30 11:53 | 2021-06-30 13:42
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 778 | 2021-06-09 16:27 | 2021-06-09 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода на опоре №405/7/8 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности вязки провода. | 4.3.3, Причиной отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ в следствие обрыв вязки провода (АС70) на опоре №405/7/8 ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв вязки провода. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2021-06-09 16:27 | 2021-06-09 18:02
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 646 | 2021-06-06 17:48 | 2021-06-06 18:50 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось воздействие птицы на ЭУ, путём её попадания на провода (АС70) в пролете опор №303/3/6/2 и №303/3/6/3 ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие попадание птицы на провода (АС 70) в пролете опор №303/3/6/2 и №303/3/6/3 ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы на ЭУ на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2021-06-06 17:48 | 2021-06-06 18:50
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 645 | 2021-06-06 11:33 | 2021-06-06 12:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение изолятора на КТП-322 (потребительская). | 4.4.1, Появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждение изолятора на КТП-322 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на КТП-322 (потребительская). на ф.14 ПС Володаровка КТП-322 (потребительская) | 2021-06-06 11:33 | 2021-06-06 12:45
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-248 ф.27 ПС Володаровка | 442 | 2021-05-20 15:10 | 2021-05-20 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка явился излом ж/б приставки и падении оп№14, вследствие изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие излома ж/б приставки и падении оп№14 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка | 2021-05-20 15:10 | 2021-05-20 16:44
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-334 ф.8 ПС Володаровка | 441 | 2021-05-20 14:55 | 2021-05-20 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка явился излом и падение оп№10, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие падение оп№10 по ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-334 ф.8 ПС Володаровка | 2021-05-20 14:55 | 2021-05-20 16:25
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 488 | 2021-05-20 11:46 | 2021-05-20 13:16 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явился наброс проволоки на провода в пролете оп. №303/87-303/88 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В10 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие жёсткого наброса проволоки на провода в пролете оп. №303/87-303/88 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода в пролете оп. №303/87-303/88 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка. на ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2021-05-20 11:46 | 2021-05-20 13:16
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 513 | 2021-05-20 06:30 | 2021-05-20 08:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В10 ф.27 ПС Володдаровка явилось повреждение на КТП-457 (потребительская) ф.27 ПС Володаровка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Володдаровка явилось короткое замыкание в результате повреждений в КТП-457 (потребительская) ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-457 (потребительская) ф.27 ПС Володаровка. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка КТП-457 (потребительская) ф.27 ПС Володаровка. | 2021-05-20 06:30 | 2021-05-20 08:25
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 410 | 2021-05-04 19:55 | 2021-05-04 21:46 | 3.4.8.5.2, Причиной появления "Земли" в сети 10 кВ на ф."В" явилось повреждение на КТП-403 (потребительская) ф.11 ПС Тумак. | 4.4.1, Причиной появления "Земли" в сети 10 кВ явилось однофазное замыкание ф. "В", вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП-403 ф.11 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-403 (потребительская) ф.11 ПС Тумак. на КТП-403 (потребительская) ф.11 ПС Тумак. КТП-403 (потребительская) ф.11 ПС Тумак. | 2021-05-04 19:55 | 2021-05-04 21:46
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-119 ф.11 ПС Тумак | 239 | 2021-04-01 20:19 | 2021-04-01 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-119 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролёте оп№2- оп№3 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-119, вследствие потери механической прочности провода, при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-119 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание на "землю", вследствие обрыва провода (А35) в пролёте оп№2- оп№3 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-119 ф.11 ПС Тумак. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-119 ф.11 ПС Тумак. | 2021-04-01 20:19 | 2021-04-01 21:45
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 205 | 2021-03-19 12:05 | 2021-03-19 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.27 ПС Володаровка явился срыв изоляторов Ф "А", "В" на оп№69/5/6, вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения В10 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате срыва изоляторов Ф "А", "В" с последующим касанием проводами траверсы оп№69/5/6 по ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов. на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2021-03-19 12:05 | 2021-03-19 13:50
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-248 ф.27 ПС Володаровка | 191 | 2021-03-17 12:15 | 2021-03-17 14:05 | 3.4.7.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-248 ф.27 ПС Володаровка явилось загнивание оп№ 14, вследствие нарушения структуры материала. | 4.1.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-248 ф.27 ПС Володаровка, явилось короткое межфазное замыкание вследствие сильного наклона оп№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка. | 2021-03-17 12:15 | 2021-03-17 14:05
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 190 | 2021-03-15 18:06 | 2021-03-15 19:41 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10 ф.8 ПС Володаровка явился жесткий наброс на КТП-332 ф.8 ПС Володаровка, сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В10 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие наброса на КТП-332 ф.8 ПС Володаровка сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Володаровка. ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Володаровка. | 2021-03-15 18:06 | 2021-03-15 19:41
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка | 189 | 2021-03-07 10:08 | 2021-03-07 12:00 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В10кВ ф.16 ПС Володаровка, явился жёсткий наброс сторонними лицами на оп№72/15 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка. | 4.4.5, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц. на ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка ВЛ10кВ ф.16 ПС Володаровка 4.17.1, Причиной аварийного отключения В10кВ ф.16 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие механического воздействия сторонних лиц на оп№72/15 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц. на ВЛ 10кВ ф.16 ПС Володаровка ВЛ 10кВ ф.16 ПС Володаровка | 2021-03-07 10:08 | 2021-03-07 12:00
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 125 | 2021-02-24 10:00 | 2021-02-24 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №164 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось замыкание на землю Ф."В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы на опоре №164 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механтческой прочности, обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка Опора №164 | 2021-02-24 10:00 | 2021-02-24 11:40
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188 ф.5 ПС Мултаново | 94 | 2021-02-08 12:10 | 2021-02-08 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.5 ПС Мултаново явился обрыв провода на оп№2 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-188, вследствие потери механической прочности провода(А35), при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.5 ПС Мултаново явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) на оп№2 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-188. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.5 ПС Мултаново ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.5 ПС Мултаново | 2021-02-08 12:10 | 2021-02-08 14:00
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 93 | 2021-02-06 09:22 | 2021-02-06 11:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В10 ф.14 ПС Володаровка, явилось появление "земли" в сети 10кВ вследствие повреждения на КТП-160 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения КУ В 10 ф.14 ПС Володаровка, явилось появление "земли" в сети 10 кВ вследствие повреждения на КТП-160 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-160 (потребительская). на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка КТП-160 (потребительская). | 2021-02-06 09:22 | 2021-02-06 11:09
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Мултаново | 78 | 2021-02-03 11:59 | 2021-02-03 12:57 | 3.4.7.3, Причиной вывода в ремонт 1С-10кВ на ПС Мултаново явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.2.4, Нагрев контакта в следствии нарушение электрического контакта болтового соединения кабеля и шины в ячейке №9, фаза «В» ПС Мултаново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов на ПС 35 кВ Мултаново ВМПП-10-630-20 | 2021-02-03 11:59 | 2021-02-03 12:57
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 33 | 2021-01-15 15:24 | 2021-01-15 16:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.14 ПС Володаровкая явилось повреждение на потребительском КТП-174 ф.14 ПС Володаровка. | 4.4.1, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.14 ПС Володаровкая явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительском КТП-174 ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в потребительском КТП-173 ф.14 ПС Володаровка на КТП-174 ф.14 ПС Володаровка КТП-174 ф.14 ПС Володаровка | 2021-01-15 15:24 | 2021-01-15 16:20
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 11 | 2021-01-13 13:45 | 2021-01-13 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тумак явилось обрыв провода Ф."В" на оп. № 70/1/55/27 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тумак, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тумак явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №70/1/55/27, вследствие обрыва провода Ф."В" на оп. № 70/1/55/27 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тумак, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тумак ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тумак | 2021-01-13 13:45 | 2021-01-13 15:26
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр | 674 | 2021-12-30 10:47 | 2021-12-30 11:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-212 явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 16-17.Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-212 явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 16-17. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-212 явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №16-17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №16-17. на ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр ВЛ-0,4кВ КТП-212 ф.9 ПС Красный Яр | 2021-12-30 10:47 | 2021-12-30 11:56
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 645 | 2021-12-29 12:30 | 2021-12-29 14:06 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв провода фазы В на опоре №34 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы В в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось касание провода фазы В на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы В на опоре №34 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы В в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр | 2021-12-29 12:30 | 2021-12-29 14:06
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба | 647 | 2021-12-28 13:45 | 2021-12-28 15:36 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-1 явился наброс проволоки на провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-154 А. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-1 явился наброс проволоки на провода в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-154 А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-154 А ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-154 А | 2021-12-28 13:45 | 2021-12-28 15:36
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-211 ф.9 ПС Красный Яр | 941 | 2021-12-28 09:05 | 2021-12-28 10:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-211 явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 17-18. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-211 явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №17-18. на ВЛ-0,4кВ КТП-211 ф.9 ПС Красный Яр Пролет:4*А 25 | 2021-12-28 09:05 | 2021-12-28 10:57
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-275 ф.11 ПС Ахтубинская | 646 | 2021-12-27 14:25 | 2021-12-27 16:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-2. явился наброс проволоки сторонними лицами в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-275 | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ гр. Л-2. явился наброс проволоки сторонними лицами в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-275 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ КТП-275 ф.11 ПС Ахтубинская ВЛ-0,4кВ КТП-275 ф.11 ПС Ахтубинская | 2021-12-27 14:25 | 2021-12-27 16:20
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская | 589 | 2021-12-25 13:45 | 2021-12-25 15:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Ахтубинская на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-12-25 13:45 | 2021-12-25 15:50
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-199 ф.18 ПС Красный Яр | 940 | 2021-12-24 14:05 | 2021-12-24 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-199 явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 10, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-199 явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 10, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 10 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-2 КТП-199 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП-199 ф.18 ПС Красный Яр опора П3-2 | 2021-12-24 14:05 | 2021-12-24 15:56
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-287 ф.7 ПС Красный Яр | 640 | 2021-12-24 11:15 | 2021-12-24 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-287 явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре № 13, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-287 явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 13, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 13 ВЛ-0,4 кВ гр. Л-1 КТП-287 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП-287 ф.7 ПС Красный Яр Опора ПН-3ДБ | 2021-12-24 11:15 | 2021-12-24 13:05
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка | 635 | 2021-12-21 09:00 | 2021-12-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ф.12 ВЛ-10 кВ ПС Сеитовка явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 148 ф.12 ВЛ-10 кВ ПС Сеитовка , вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ф.12 ВЛ-10 кВ ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 148 ф.12 ВЛ-10 кВ ПС Сеитовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 148 ф.12 ВЛ-10 кВ ПС Сеитовка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка Опора П10-3 | 2021-12-21 09:00 | 2021-12-21 11:20
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 600 | 2021-12-19 11:19 | 2021-12-19 13:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Урусовка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №231-232 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Урусовка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролете опор № 231-232 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 231-232 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. Пролет:3*А 50 | 2021-12-19 11:19 | 2021-12-19 13:23
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 535 | 2021-12-15 09:15 | 2021-12-15 11:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явилось повреждение на потребительской КТП-249 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явилось повреждение на потребительской КТП-249 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском КТП на КТП-249 КТП-249 | 2021-12-15 09:15 | 2021-12-15 11:05
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба | 869 | 2021-12-02 11:17 | 2021-12-02 12:52 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.13 Дружба явилось повреждение на потребительской КТП 502 ф. 13 Дружба. | 4.6, Причиной отключения В-10 ф.13 Дружба явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП 502 ф. 13 Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском КТП на КТП КТП | 2021-12-02 11:17 | 2021-12-02 12:52
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. | 868 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 16:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и "В" в результате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Урусовка на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. Пролет:3*А 70 | 2021-12-01 15:00 | 2021-12-01 16:05
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 867 | 2021-11-19 13:18 | 2021-11-19 14:49 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Урусовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и "В" в результате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №65-66 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. Пролет:3*А 50 | 2021-11-19 13:18 | 2021-11-19 14:49
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская | 866 | 2021-11-10 12:36 | 2021-11-10 15:35 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявления нагрева контакта на ЛР-2 | 4.6, Несвоевременное выявления нагрева контакта на ЛР-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на ЛР-2 на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Бузанская ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Бузанская | 2021-11-10 12:36 | 2021-11-10 15:35
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | 797 | 2021-11-06 15:23 | 2021-11-06 16:43 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба явился наброс на провода в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба явился наброс на провода в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 Дружба Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ вследствие наброса на провода ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 Дружба на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба Пролет:3*А 95 | 2021-11-06 15:23 | 2021-11-06 16:43
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 740 | 2021-10-13 17:23 | 2021-10-13 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Сеитовка явился обрыв провода фазы "А,В,С" в пролете опор №216-217 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка и несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Сеитовка явилось короткое замыкание между фазами "А,В,С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А,В,С" с последующим замыканием между собой в пролете опор №216-217 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Сеитовка явилось короткое замыкание между фазами "А,В,С" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А,В,С" с последующим замыканием между собой в пролете опор №216-217 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2021-10-13 17:23 | 2021-10-13 21:14
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 545 | 2021-09-03 18:15 | 2021-09-03 21:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Бузанская явился наброс на провода в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Бузанская. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Бузанская явился наброс на провода в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Бузанская, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Бузанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ вследствие наброса на провода ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Бузанская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-09-03 18:15 | 2021-09-03 21:15
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 375 | 2021-08-20 10:14 | 2021-08-20 14:46 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.3, ПС 110/10 кВ Дружба явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба и несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3, ПС 110/10 кВ Дружба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате обрыва провода ф."А" в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба с последующим замыканием на провод Ф. "С" в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №71-72 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба, вследствие потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2021-08-20 10:14 | 2021-08-20 14:46
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Красный Яр | 129 | 2021-08-02 20:41 | 2021-08-03 00:42 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Красный Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Красный Яр Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-08-02 20:41 | 2021-08-03 00:42
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 89 | 2021-07-24 13:37 | 2021-07-24 15:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ вследствие наброса на провода ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. Пролет:3*А 50 | 2021-07-24 13:37 | 2021-07-24 15:02
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | 83 | 2021-07-23 10:10 | 2021-07-23 16:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском КТП-200 ф.1 ПС Дружба. | 4.4.1, Причиной отключения явилось повреждение на потребительском КТП-200 ф.1 ПС Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительском КТП на КТП-200 ф.1 ПС Дружба КТП-200 ф.1 ПС Дружба | 2021-07-23 10:10 | 2021-07-23 16:40
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 82 | 2021-07-06 05:25 | 2021-07-06 07:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс на провода в пролете опор №371-372 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №371-372 ВЛ-10 кВ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами, вследствие наброса на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ вследствие наброса на провода ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 50 | 2021-07-06 05:25 | 2021-07-06 07:25
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 838 | 2021-06-20 13:46 | 2021-06-20 15:39 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №489-490 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №489-490 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №489-490 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-06-20 13:46 | 2021-06-20 15:39
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 836 | 2021-06-13 14:55 | 2021-06-13 16:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №214-215 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №214-215 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №214-215 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2021-06-13 14:55 | 2021-06-13 16:28
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 536 | 2021-05-21 14:55 | 2021-05-21 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №96 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось однофазное замыкание, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №96 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр с последующим прикосновением к траверсе опоры, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №96 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр ВЛ 10 кВ ф.18 ПС Красный Яр | 2021-05-21 14:55 | 2021-05-21 16:35
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 535 | 2021-05-20 11:25 | 2021-05-20 12:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В"с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролете опор № 99-100 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 99-100 в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 2021-05-20 11:25 | 2021-05-20 12:59
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 427 | 2021-05-05 16:22 | 2021-05-05 17:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №167-168 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и "В" врезультате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №167-168 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №167-168 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Сеитовка на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 120 | 2021-05-05 16:22 | 2021-05-05 17:58
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 428 | 2021-05-05 11:10 | 2021-05-05 12:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс проволоки сторонними лицами на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор № 395-396 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В", вследствие наброса проволоки на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор №395-396 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор № 395-396 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Пролет:3*А 50 | 2021-05-05 11:10 | 2021-05-05 12:35
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 403 | 2021-05-02 19:08 | 2021-05-02 20:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс на провода в пролете опор №679-680 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №679-680 ВЛ-10 кВ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами, вследствие наброса на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ вследствие наброса на провода ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр Пролет:3*А 50 | 2021-05-02 19:08 | 2021-05-02 20:35
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 282 | 2021-04-15 15:00 | 2021-04-15 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №50 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №50 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода Ф."В" на оп.№50 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2021-04-15 15:00 | 2021-04-15 16:37
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 257 | 2021-04-07 22:59 | 2021-04-07 23:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №374-375 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. в пролете опор №374-375 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №374-375 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 50 | 2021-04-07 22:59 | 2021-04-07 23:50
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 256 | 2021-04-06 14:27 | 2021-04-06 15:30 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось повреждение на потребительском. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось замыкание ф.А - ф.В, вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения оборудования на потребительской КТП. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2021-04-06 14:27 | 2021-04-06 15:30
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 253 | 2021-04-01 15:32 | 2021-04-01 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 1082 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 1082 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 1082 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2021-04-01 15:32 | 2021-04-01 17:00
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 217 | 2021-03-19 03:48 | 2021-03-19 05:47 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №479-480 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился наброс неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №479-480 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №479-480 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-03-19 03:48 | 2021-03-19 05:47
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 171 | 2021-03-07 12:15 | 2021-03-07 14:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "В" и "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №53-54 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр Пролет:3*А 95 | 2021-03-07 12:15 | 2021-03-07 14:00
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф.13 ПС Ахтубинская | 144 | 2021-03-02 16:14 | 2021-03-02 17:45 | 3.4.13.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-254 ф. 13 ПС Ахтубинская явилось схлест вводного провода по ул. Заречная 14/2 п. Бахаревский, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-254 ф. 13 ПС Ахтубинская. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-254 ф. 13 ПС Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-254 ф. 13 ПС Ахтубинская из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами вследствие схлеста вводного провода по ул. Заречная 14/2 п. Бахаревский Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 кВ вследствие попадания дерева на провода ВЛ-0,4 кВ КТП-254 ф. 13 ПС Ахтубинская на ВЛ-0,4кВ КТП-254 ф.13 ПС Ахтубинская Пролет:4*А 25 | 2021-03-02 16:14 | 2021-03-02 17:45
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба | 124 | 2021-02-23 13:12 | 2021-02-23 14:46 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Дружба явился наброс проволоки на провода в пролете опор №264-265 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Дружба, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 Дружба явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №264-265, вследствие наброса проволоки на провода в пролете опор №264-265 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Дружба, вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода в пролете опоре №264-265 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Дружба. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба Пролет:3*А 50 | 2021-02-23 13:12 | 2021-02-23 14:46
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Красный Яр | 123 | 2021-02-19 16:38 | 2021-02-20 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился пробой изоляции в кабельной муфте на опоре №77, что привело к межфазному замыканию. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Красный Яр вследствие пробоя изоляции с последующим межфазным замыканием в кабельный муфте на опоре №77. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой кабельноый муфты ВЛ 10 кВ в пролете опор №592-593 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.20ПС 110/10 кВ Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Красный Яр ААБв 3*95 L=120 метров | 2021-02-19 16:38 | 2021-02-19 18:00
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 115 | 2021-02-14 17:10 | 2021-02-14 18:31 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "А" с последующим касанием траверсы оп. №443 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская. | 4.17.1, Причиной появление "земли" в сети 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился наброс проволоки на провод Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. №433 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. №433 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2021-02-14 17:10 | 2021-02-14 18:31
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба | 111 | 2021-02-12 10:15 | 2021-02-12 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Дружба явился нагрев болтового контактного соединения ТТ Ф "С" в яч. 17 ПС Дружба, что в последующем вызвало межфазное перекрытие Ф "В" и Ф "С", результате неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Дружба явилось межфазное замыкание Ф "В" и Ф "С" ТТ в яч. 17 ПС Дружба в результате слабой затяжки болтового контактного соединений Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового контактного соединения ТТ Ф "С" в яч. 17 ПС Дружба, что в последующем вызвало межфазное перекрытие Ф "В" и Ф "С", результате неудовлетворительного качества технического обслуживания. на ПС 110 кВ Дружба ТВЛМ-10 100/5 ф "C" | 2021-02-12 10:15 | 2021-02-12 11:55
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 87 | 2021-02-10 11:21 | 2021-02-10 12:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось повреждение на КТП-45 вследствие пробоя изоляции (проходного изолятора) в результате изменение свойств материалов в процессе эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.12, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное короткое замыкание вследствие повреждения на КТП-45 вследствие пробоя изоляции проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось повреждение на КТП-45 вследствие пробоя изоляции (Проходного изолятора). на КТП-45/250 ф.9 ПС Красный Яр ИПУ-10/630-7,5-02УХЛ1 Ф"А" | 2021-02-10 11:21 | 2021-02-10 12:53
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 86 | 2021-02-05 23:47 | 2021-02-06 01:55 | 3.4.8.4, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки на провод Ф "А" на опоре № 445 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.17.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры №445, вследствие наброса проволоки на провод Ф."А" на опоре №445 ВЛ-10кВф.10 ПС 110/10 Красный Яр, вследствие воздействия посторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода Ф. "А" на опоре №445 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр Опора П10-3 | 2021-02-05 23:47 | 2021-02-06 01:55
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа | 85 | 2021-01-30 13:22 | 2021-01-30 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.18 РП Школа явился обрыв вязки провода Ф "В" в пролете опор № 36-37 ВЛ 10кВ ф.18 РП Школа, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.18 РП Школа явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" в пролете опор № 36-37 ВЛ-10 кВ ф.18 РП Школа, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" в пролете опор № 36-37 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.20 РП-10 ШКОЛА ф.18 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа Пролет:3*АС 95/16 | 2021-01-30 13:22 | 2021-01-30 15:14
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа | 28 | 2021-01-16 13:25 | 2021-01-16 14:23 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 РП Школа явился несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, с последующим замыканием проводов ВЛ-10 кВ ф.18 РП Школа | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 РП Школа явился несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, с последующим замыканием проводов ВЛ-10 кВ ф.18 РП Школа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.18 РП Школа явился несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода, с последующим замыканием проводов ВЛ-10 кВ ф.18 РП Школа на ВЛ-10 кВ ф.18 РП Школа ВЛ-10 кВ ф.18 РП Школа | 2021-01-16 13:25 | 2021-01-16 14:23
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка | 670 | 2021-12-30 10:00 | 2021-12-30 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №11-12 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №11-12 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТПН-15 ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка VN004-00140114 | 2021-12-30 10:00 | 2021-12-30 11:50
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.8 ПС Рождественка | 937 | 2021-12-29 16:34 | 2021-12-29 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-219 ф.8 ПС Рождественка явился срыв (разрушение) изолятора фазы "А" на опоре №11, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.8 ПС Рождественка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.8 ПС Рождественка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "А" на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "А" на опоре №11 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-219 ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.8 ПС Рождественка Опора ПН-1Д | 2021-12-29 16:34 | 2021-12-29 18:30
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга | 572 | 2021-12-27 18:23 | 2021-12-27 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №21-22 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №21-22 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга. на ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга VN004-00140344 | 2021-12-27 18:23 | 2021-12-27 20:20
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка | 580 | 2021-12-26 15:46 | 2021-12-26 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №12-13 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №12-13 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка на ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка на ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка Пролет:3*А 50 | 2021-12-26 15:46 | 2021-12-26 17:34
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 927 | 2021-12-25 11:14 | 2021-12-25 13:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось повреждение на потребительской КТП-747 ф.1 ПС Рождественка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-747 ф.1 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-747 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ на КТП-747/40кВА ф.1 ПС Рождественка (Овощехранилище Фарадева) на КТП-747/40кВА ф.1 ПС Рождественка Овощехранилище Фарадева (потребитель) TP010-0014585 | 2021-12-25 11:14 | 2021-12-25 13:16
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | 573 | 2021-12-24 15:30 | 2021-12-24 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №36 с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителей Л-1 Ф."А" и Ф "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №36 ВЛ-0,4 кВ ф.23 ПС Ахтуба в процессе эксплуатации и перегорание предохранителей Л-1 Ф. "А" и Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "А" на опоре №36 на ВЛ-0,4 кВ КТП-50 ф.23 ПС Атуба на ВЛ-0,4 кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2021-12-24 15:30 | 2021-12-24 17:11
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.37 ПС Владимировка | 634 | 2021-12-23 19:50 | 2021-12-23 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети В-6 кВ ф.37 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля фазы «В» кабельной вставки ВЛ-6 кВ ф.37 ПС Владимировка участок КЛ-6кВ №4 ЦРП-Владимировка от ЗТП-14 до ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка, с последующим замыканием жилы фазы «В» вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации (износ изоляции кабеля), и невыполнения в должной мере технического обслуживания участка КЛ-6 кВ №4 ЦРП-Владимировка от ЗТП-14 до ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети ВЛ-6 кВ ф.37 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю, на кабельной вставке ВЛ-6 кВ ф.37 ПС Владимировка участок КЛ-6кВ №4 ЦРП-Владимировка от ЗТП-14 до ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка, из-за низкой изоляции между землей и свинцовой оболочкой кабеля фазы «В», вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (износ) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкая изоляция между фазой "В" и свинцовой оболочкой кабеля 6 кВ ф.37 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на участке КЛ-6 кВ №4 ЦРП-Владимировка от ЗТП-14 до ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка на Отп.КЛ-6кВ к ЗТП-14 ф.4 ЦРП-Владимировка на Отп.КЛ-6кВ к ЗТП-14 ф.4 ЦРП-Владимировка VS006-0003236-701 | 2021-12-23 19:50 | 2021-12-23 21:50
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба | 604 | 2021-12-22 20:48 | 2021-12-22 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба явился срыв (разрушение) изолятора фазы "А" на опоре №29, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изолятора Ф. "А" на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "А" на опоре №29 на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба Опора ПН-1Д | 2021-12-22 20:48 | 2021-12-22 22:37
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 921 | 2021-12-22 10:40 | 2021-12-22 12:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось повреждение на потребительской КТП-786 ф.8 ПС Рождественка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-786 ф.8 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-786 ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ на КТП-786/100кВА КФХ Ким ф.8 ПС Рождественка на КТП-786/100кВА КФХ Ким ф.8 ПС Рождественка (потребитель) TP010-0011364 | 2021-12-22 10:40 | 2021-12-22 12:39
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка | 587 | 2021-12-21 11:06 | 2021-12-21 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №30-31 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №30-31 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка , А 35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка VN004-00140282 | 2021-12-21 11:06 | 2021-12-21 12:58
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 525 | 2021-12-20 12:14 | 2021-12-20 14:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось повреждение на потребительской КТП-746 ф.5 ПС Пироговка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-746 ф.5 ПС Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-746 ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ на КТП-746/160кВА База отдыха Золотая рыбка ф.5 ПС Пироговка на КТП-746 ф.5 ПС Пироговка TP010-0014730 | 2021-12-20 12:14 | 2021-12-20 14:31
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 562 | 2021-12-20 11:25 | 2021-12-20 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №20-21 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «С» и «В» проводов в пролете опор №20-21 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТПН-46 ф.23 ПС Ахтуба. на ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2021-12-20 11:25 | 2021-12-20 13:40
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка | 543 | 2021-12-19 16:57 | 2021-12-19 18:33 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №26-27 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №26-27 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТН-19 ф.3 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-19 ф.3 ЦРП-Владимировка Без марки | 2021-12-19 16:57 | 2021-12-19 18:33
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 586 | 2021-12-18 09:38 | 2021-12-18 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явилось повреждение кабельной вставки на опоре №1 , вследствие естественного износа изоляционного материала кабельной вставки в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."В", "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на КВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явилось междуфазное короткое замыкание кабельной вставки ВЛ-0,4 кВ на опоре №1 вследствие естественного износа изоляционного материала кабельной вставки в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В", "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на КВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной вставки на Л-2 КВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140377 | 2021-12-18 09:38 | 2021-12-18 12:05
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 527 | 2021-12-17 20:37 | 2021-12-17 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №15-16 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-3 ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №15-16 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак А 35 | 2021-12-17 20:37 | 2021-12-17 22:00
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга | 558 | 2021-12-17 13:40 | 2021-12-17 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №8-9 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №8-9 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга. на ВЛ-0,4кВ КТПН-55 ф.3 ПС Джелга Пролет:3*А 50 | 2021-12-17 13:40 | 2021-12-17 15:08
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное | 541 | 2021-12-16 19:27 | 2021-12-16 20:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное явилось повреждение на потребительской КТП-672 ф.9 ПС Удачное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-672 ф.9 ПС Удачное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-672 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-10 кВ на КТП-672/400кВА ф.9 ПС Удачное Насосная станция "Черепашка" (потребитель КФХ Кириченко) TP010-0008168 | 2021-12-16 19:27 | 2021-12-16 20:56
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка | 916 | 2021-12-12 11:50 | 2021-12-12 12:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 КВЛ-6 кВ ф.41 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось повреждение на потребительской КТП б/н (ИП Грачев) ф.41 ПС Владимировка. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 КВЛ-6 кВ ф.41 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-б/н (ИП Грачев) ф.41 ПС Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-б/н ф.41 ПС Владимировка на КВЛ-6 кВ ПС Владимировка на КВЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка KS006-0008041 | 2021-12-12 11:50 | 2021-12-12 12:35
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 534 | 2021-12-12 11:40 | 2021-12-12 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.27 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "В" с последующим замыканием на землю, на участке КЛ-6 кВ от ПС Владимировка до РП-2 ф.27 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации (износ изоляции кабеля), и невыполнения в должной мере технического обслуживания на участке КЛ-6 кВ от ПС Владимировка до РП-2 ф.27 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.27 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС Владимировка до РП-2, из-за низкой изоляции между землей и свинцовой оболочкой кабеля фазы "В", вследствие изменения свойств материала (износ) изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкая изоляция между фазой "В" и свинцовой оболочкой кабеля 6 кВ ф.27 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на КЛ-6 кВ ф.27 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка KS006-0008036 | 2021-12-12 11:40 | 2021-12-12 12:15
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 914 | 2021-12-10 16:23 | 2021-12-10 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №80-82 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №80-82 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140205 | 2021-12-10 16:23 | 2021-12-10 17:42
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 896 | 2021-12-05 12:20 | 2021-12-05 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №122-123 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №122-123 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-3 "Запад" ф.16 ПС В.Баскунчак. на ВЛ-0,4кВКТП-3 Запад ф.16 ПС Верхний Баскунчак VN004-00018324 | 2021-12-05 12:20 | 2021-12-05 14:10
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба | 889 | 2021-12-05 10:23 | 2021-12-05 11:16 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба явился обрыв шлейфа провода Ф. "А" на опоре №1 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.17 КТП-90 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате обрыва шлейфа провода Ф."А" на опоре №1 Л-1 ВЛ-0,4 кВ ф.17 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода на опоре №1 Л-1 ВЛ-0,4 кВ ф.17 ПС Ахтуба. на ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба Пролет:4*А 25 | 2021-12-05 10:23 | 2021-12-05 11:16
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 817 | 2021-11-20 21:23 | 2021-11-20 23:13 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №38-39 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №38-39 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2021-11-20 21:23 | 2021-11-20 23:13
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 Ф.25 ПС Ахтуба | 802 | 2021-11-16 11:20 | 2021-11-16 12:18 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №11-14 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №11-14 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 ф.25 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-31 Ф.25 ПС Ахтуба Пролет:4*А 50 | 2021-11-16 11:20 | 2021-11-16 12:18
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга | 464 | 2021-11-11 15:55 | 2021-11-11 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №14-15 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №14-15 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга Пролет:3*А 16 | 2021-11-11 15:55 | 2021-11-11 17:54
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 710 | 2021-10-20 16:21 | 2021-10-20 23:44 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "С" с последующим замыканием на землю, на участке КЛ-6 кВ ТП-28-ТП-29 ф.36 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации (износ изоляции кабеля). | 4.12, Причиной появления "земли" в сети КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «С» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП-28-ТП-29, из-за низкой изоляции между землей и свинцовой оболочкой кабеля фазы "С", вследствие изменения свойств материала (износ) изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкая изоляция между фазой "С" и свинцовой оболочкой кабеля 6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на Уч. КЛ-6кВ ф.36 ПС Владим.ТП-28-ТП-29 KS006-0008039-005 | 2021-10-20 16:21 | 2021-10-20 23:44
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 280 | 2021-10-03 19:00 | 2021-10-03 23:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явился наезд автотранспорта на опору №16 в результате ДТП, что привело к обрыву провода Ф. "А" в пролете опор №15-17 и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба. | 4.4.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-17 из за обрыва провода Ф "А" пролете опор №15-17, вследствие наезда автотранспорта на опору №16 в результате ДТП и перегорания предохранителя Ф "А" Л-2 РУ-0,4 кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд автотранспорта на опору №16 в результате ДТП Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140342 | 2021-10-03 19:00 | 2021-10-03 23:25
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | 556 | 2021-09-12 13:02 | 2021-09-12 15:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №65-66 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №65-66 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140332 | 2021-09-12 13:02 | 2021-09-12 15:15
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба | 559 | 2021-09-11 09:25 | 2021-09-11 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.17 ПС Ахтуба явился излом траверсы на опоре №15 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба, вследствие коррозионного износа материала траверсы в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.6, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.17 ПС Ахтуба явилась утечка тока на землю, в результате касания провода фазы «С» траверсы опоры №15 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба, и как следствие срабатывание сигнального реле с ручным возвратом фазы «С» «земли» в сети 6 кВ фазы «С» ф.17 ПС Ахтуба Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ материала траверсы на опоре №15 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба Опора П10-1 | 2021-09-11 09:25 | 2021-09-11 13:37
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 554 | 2021-09-10 20:54 | 2021-09-11 00:30 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ 6 кВ ф.25 ПС Ахтуба , что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.25ПС Ахтуба. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ф.25 ПС Ахтуба, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба Пролет:3*А 50 | 2021-09-10 20:54 | 2021-09-11 00:30
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба | 691 | 2021-09-10 20:54 | 2021-09-10 23:30 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-6 ф.17 ПС 110/6 кВ Ахтуба явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 6 кВ ф.17 ПС Ахтуба , что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-6кВ ф.17 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ф.17 ПС Ахтуба, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Ахтуба Пролет:3*АС 70/11 | 2021-09-10 20:54 | 2021-09-10 23:30
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-52 ф.3 ПС Джелга | 351 | 2021-08-14 13:10 | 2021-08-14 15:48 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-8 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-8 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-8 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-8 ВЛ-0,4кВ ЗТП-52 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4кВ ЗТП-52 ф.3 ПС Джелга Пролет:4*А 35 | 2021-08-14 13:10 | 2021-08-14 15:48
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка | 350 | 2021-08-14 12:03 | 2021-08-14 14:43 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП- Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №3-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП- Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП- Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «А» проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП- Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2021-08-14 12:03 | 2021-08-14 14:43
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Батаевка | 123 | 2021-07-29 12:43 | 2021-07-29 18:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 кВ Батаевка явился обрыв линейного провода Ф."А" на опоре №210 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Батаевка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Батаевка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Батаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."А"с последующим приближением к проводу Ф. "В" на опоре №210 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Батаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №210 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Батаевка. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Батаевка Опора П10-1 | 2021-07-29 12:43 | 2021-07-29 18:55
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Рождественка | 66 | 2021-07-21 12:06 | 2021-07-21 18:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось повреждение на потребительской КТП №796 ф.22 ПС Рождественка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-796 ф.22 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-796 ф.22 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.22 ПС Рождественка VS010-0019034 | 2021-07-21 12:06 | 2021-07-21 18:15
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо | 50 | 2021-07-18 00:17 | 2021-07-18 02:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Уч.3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 Восток ф.8 ЦРП-Депо явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №7-10 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Уч.3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-8 Восток ф.8 ЦРП-Депо, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Уч.3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 Восток ф.8 ЦРП-Депо явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-10 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Уч.3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. обрыв провода на Уч.3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 Восток ф.8 ЦРП- Депо на ВЛ-0,4 кВ Уч.3 КТП-8 Восток ф.8 ЦРП-Депо. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Уч.3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 Восток ф.8 ЦРП- Депо на ВЛ-0,4 кВ Уч.3 КТП-8 Восток ф.8 ЦРП-Депо. на Уч.3 ВЛ-0,4кВ КТП-8 Восток ф.6 ЦРП-Депо VN004-00025825-003 | 2021-07-18 00:17 | 2021-07-18 02:08
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка | 36 | 2021-07-11 20:25 | 2021-07-11 22:07 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.18 ПС Пироговка явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре №63/29 отп.5 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка с последующим касанием провода траверсы опоры, вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.18 ПС Пироговка явилась утечка тока на землю и как следствие выпадение блинкера «земля» в сети 10 кВ фазы «С» ф.18 ПС Пироговка в результате касания провода фазы «С» траверсы опоры №63/29 отп.5 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка, в следствии обрыва вязки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "С" на опоре №63/29 в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка Опора П10-1 | 2021-07-11 20:25 | 2021-07-11 22:07
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 35 | 2021-07-09 13:06 | 2021-07-09 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.1 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете на опор №11-13 отп.№4 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка, в результате механического износа провода в процессе эксплуатации, что привело к утечке тока на землю и как следствие к появлению "земли" в сети 10 кВ. | 4.13, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.1 ПС Рождественка явилась утечка тока на землю и как следствие к появлению "земли" в сети 10 кВ, из-за обрыва провода Ф. "А" в пролете на опор №11-13 отп.№4 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка, в результате механического износа провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №11-13 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка вследствие потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Владимировка. на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка VS010-0019016 | 2021-07-09 13:06 | 2021-07-09 14:50
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 37 | 2021-07-06 14:22 | 2021-07-06 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения КТП-12 «Спартак» ф.8 ПС Верхний Баскунчак явилось сгорание плавких вставок предохранителей 10кВ трансформатора вследствии короткого замыкания в сети низшего напряжения трансформатора в результате повреждения главного рубильника 0,4 кВ силового трансформатора (обнаружены следы перекрытия контактов с их частичным повреждением) в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной неотложного отключения КТП-12 «Спартак» ф.8 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыканияе в сети низшего напряжения трансформатора в результате повреждения главного рубильника 0,4 кВ силового трансформатора (обнаружены следы перекрытия контактов с их частичным повреждением) в процессе эксплуатации, что привело к повреждению плавких вставок предохранителей 10кВ трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника КТП-12 «Спартак» ф.8 ПС Верхний Баскунчак на КТП-12/400кВА Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак TP010-0014754 | 2021-07-06 14:22 | 2021-07-06 15:30
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Пироговка | 23 | 2021-07-06 11:56 | 2021-07-06 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-10 ф.17 на ПС Пироговка явился обрыв провода шлейфа Ф."А" ВР-10 кВ КТП-512 на опоре №264/70/1 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Пироговка, вследствие потери механической прочности (износа) провода шлейфа в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Пироговка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения В-10 ф.17 на ПС Пироговка явился обрыв провода шлейфа Ф."А" ВР-10 кВ КТП-512 на опоре №264/70/1 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Пироговка в результате снижения механической прочности материала шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВР-10 кВ КТП-512 ф.17 ПС Пироговка на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Пироговка. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Пироговка VS010-0019050 | 2021-07-06 11:56 | 2021-07-06 13:10
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка | 43 | 2021-07-06 09:58 | 2021-07-06 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт является неудовлетворительной состояние оборудования вследствие длительной эксплуатации. | 4.1.3, Неисправность электродвигателя заводного устройства рабочих пружин включения привода выключателя, вследствие износа эл. щеток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ щеток электродвигателя заводного устройства рабочих пружин на ПС 110кВ Рождественка В-10 ф 15 | 2021-07-06 09:58 | 2021-07-06 11:30
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 869 | 2021-07-02 10:08 | 2021-07-02 11:08 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения В-6кВ ф.25 ПС Ахтуба, явилось повреждение потребительской кабельной вставки 6 кВ от опоры №26 отп. КТП-104 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба. | 4.4.1, Причиной неотложного отключения В-6кВ ф.25 ПС Ахтуба, явилось повреждение потребительской кабельной вставки 6 кВ от опоры №26 отп. КТП-104 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской кабельной вставки ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба отп. к КТП-104 от оп.26 уч.1 на ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба VS006-0003225 | 2021-07-02 10:08 | 2021-07-02 11:08
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба | 849 | 2021-06-29 10:46 | 2021-06-29 12:39 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-5 вследствие обрыва провода в процессе потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140315 | 2021-06-29 10:46 | 2021-06-29 12:39
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 844 | 2021-06-28 14:02 | 2021-06-28 15:29 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-10кВ ф.8 на ПС Рождественка, явился провис проводова фаз "В" в пролёте оп.177-178, вследствие изменения свойств материала провода (потеря механической прочности, износ) в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения В-10кВ ф.8 на ПС Рождественка, явилось изменение свойств материала провода Ф. "В" пролете опер №177-178 (потеря механической прочности, износ) в процессе эксплуатации, что привело к провису провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода Ф "В" в пролете опор №177-178 на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка Пролет:3*А 70 | 2021-06-28 14:02 | 2021-06-28 15:29
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка | 835 | 2021-06-26 13:18 | 2021-06-26 13:52 | 3.4.7.3, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №16-17 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка , несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «А» проводов в пролете опор №16-17 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка на ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка VN004-00140114 | 2021-06-26 13:18 | 2021-06-26 13:52
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка | 834 | 2021-06-26 09:29 | 2021-06-26 11:23 | 3.4.7.3, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП- Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №27-28 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП- Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП- Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «А» проводов в пролете опор №27-28 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП- Владимировка на Уч.1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП- Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2021-06-26 09:29 | 2021-06-26 11:23
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 833 | 2021-06-21 09:35 | 2021-06-21 11:15 | 3.4.7.3, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ ГКТП-46 ф.23 ПС Ахтуба VN004-00140203 | 2021-06-21 09:35 | 2021-06-21 11:15
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак | 786 | 2021-06-13 23:08 | 2021-06-14 00:26 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №56 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №56 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "А" на опоре №56 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 2021-06-13 23:08 | 2021-06-14 00:26
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка | 785 | 2021-06-11 17:46 | 2021-06-11 18:50 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения В-10 ф.4 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-577 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка (ИП Ишингалиев). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«А» при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-577 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка (ИП Ишингалиев). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительской КТП-577 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Пироговка (ИП Ишингалиев). на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Пироговка ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Пироговка | 2021-06-11 17:46 | 2021-06-11 18:50
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка | 561 | 2021-06-03 10:00 | 2021-06-03 10:57 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №6-7 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор № 6-7 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.1 ЦРП-Владимировка Пролет:4*А 50 | 2021-06-03 10:00 | 2021-06-03 10:57
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 498 | 2021-05-26 12:50 | 2021-05-26 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ПС 110/10 Рождественка ф.8 явилось повреждение на потребительской отп. 22 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ПС 110/10 кВ Рождественка ф.8, явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отп.22 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отп. 22 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка на участке ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка. на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка VS010-0019020 | 2021-05-26 12:50 | 2021-05-26 14:20
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | 438 | 2021-05-20 10:50 | 2021-05-20 12:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №6-7 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-7 вследствие обрыва провода в процессе потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-49 ф.27 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба Пролет:3*А 16 | 2021-05-20 10:50 | 2021-05-20 12:20
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 437 | 2021-05-19 21:35 | 2021-05-19 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" на опоре №176 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка из-за обрыва вязки провода Ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №176 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "А" на опоре №176 на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка VS010-0019029 | 2021-05-19 21:35 | 2021-05-19 22:50
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка | 436 | 2021-05-19 17:39 | 2021-05-19 18:39 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №14-17 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка , и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №14-17 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №14-17 Л-7 ВЛ-0,4 кВ ЦРП ф.37,38 ПС ПС-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка на ВЛ-0,4 ЦРП ф.37,38 ПС Владимировка RP006-0000076-16-02-03 | 2021-05-19 17:39 | 2021-05-19 18:39
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 435 | 2021-05-14 07:45 | 2021-05-14 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "А" с последующим замыканием на землю, на участке КЛ-6кВ А №3-4 (от ЦРП-3 до РП-4), вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (износ изоляции кабеля). | 4.12, Причиной появления "земли" на ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ А №3-4 (от ЦРП-3 до РП-4), из-за низкой изоляции между фазой "А" и свинцовой оболочкой кабеля, вследствие изменения свойств материала (износ, старение изоляции) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкая изоляция между фазой "А" и свинцовой оболочкой кабеля 6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка А №3-4 на КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка. на КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка KS006-0008039 | 2021-05-14 07:45 | 2021-05-14 09:00
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 434 | 2021-05-13 16:58 | 2021-05-13 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке от ПС Владимировка до РП-2 вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. " А" и "В" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке от ПС Владимировка до РП-2 ф.27 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка KS006-0008036 | 2021-05-13 16:58 | 2021-05-13 17:52
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга | 412 | 2021-05-08 12:40 | 2021-05-08 14:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Джелга явилось повреждение на потребительской КТП №68 ф.3 ПС Джелга. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-68 ф.3 ПС Джелга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-68 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-6 кВ ПС Джелга на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга VS006-0003222 | 2021-05-08 12:40 | 2021-05-08 14:14
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 336 | 2021-05-02 16:19 | 2021-05-02 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось разрушение изолятора Ф. "А" ВР-10 кВ КТП-133 отп.9 уч.2 ф.3 ПС Пироговка с последующим однофазным замыканием Ф. «А» на землю через корпус ВР-10кВ, вследствие изменения свойств материала изолятора ВР в процессе эксплуатации, невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю через корпус ВР-10 кВ КТП-133 ф.3 ПС Пироговка, возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "А" ВР-10 кВ КТП-133 ф.3 ПС Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю из-за повреждения изолятора ВР-10 кВ КТП-133 ф.3 ПС Пироговка на Отп.9к КТП-133 уч.2 ф3 ПС Пироговка VS010-0019036-514 | 2021-05-02 16:19 | 2021-05-02 17:48
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга | 242 | 2021-04-06 11:07 | 2021-04-06 12:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор № 99-100 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С"с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №99-100 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №99-100 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга. на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга. ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/6 кВ Джелга. | 2021-04-06 11:07 | 2021-04-06 12:00
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.37 ПС Владимировка | 258 | 2021-04-01 16:50 | 2021-04-01 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жил концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.37 ПС Владимировка на опоре №21, вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнение в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.37 ПС Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось пробой изоляции жил концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.37 ПС Владимировка на опоре №21 вследствие изменения свойств материала изоляции кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жил кабельной муфты на ВЛ-6 кВ ф.37 ПС Владимировка Уч.КЛ-6 кВ ВЛ-6кВ ф.37 ПС Владимирка | 2021-04-01 16:50 | 2021-04-01 17:55
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 213 | 2021-03-26 00:16 | 2021-03-26 01:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба явился пробой изоляции жил фазы «С» концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба на опоре №1, с последующим замыканием жилы фазы «С» на корпус концевой кабельной муфты, вследствие изменения свойств материала изоляции жил концевой муфты в процессе эксплуатации, не выполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось однофазное замыкание на землю жилы Ф. "С" концевой кабельной муфты через тело муфты, из-за пробоя изоляции жилы Ф. «С» концевой кабельной муфты на опоре №1 кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба, вследствие изменения свойств материала изоляции жилы кабельной муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов изоляции жил концевой муфты кабельной вставки ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба на ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба на ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 2021-03-26 00:16 | 2021-03-26 01:56
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 209 | 2021-03-25 22:32 | 2021-03-25 23:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явился повреждение на потребительской отп. 7 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отп. 7 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отп. 7 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба на участке ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 2021-03-25 22:32 | 2021-03-25 23:55
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 187 | 2021-03-16 15:16 | 2021-03-16 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-13 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №10-13 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-59 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 2021-03-16 15:16 | 2021-03-16 16:25
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС Верхний Баскунчак | 188 | 2021-03-16 14:37 | 2021-03-16 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак явился срыв (разрушение) изолятора фазы "А" на опоре №64 и фазы "С" на опоре №66, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации, и перегорание предохранителя Ф."А" в РУ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак, из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.14, Причиной отключения РЛ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения (срыва) изоляторов Ф. "А" на опоре №64 и Ф."С" на опоре №66, что вызвало приближение проводов Ф. «А» и Ф. «С» к проводу Ф "В", и перегорание предохранителя Ф. "А" в РУ-0,4кВ КТП-12 Спартак из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора Ф. "А" на опоре №64 и Ф."С" на опоре №66 Л- ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак ВЛ-0,4кВ КТП-12 Спартак ф.8 ПС В. Баскунчак | 2021-03-16 14:37 | 2021-03-16 16:15
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 186 | 2021-03-15 19:43 | 2021-03-15 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №42-43 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №42-43 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП Владимировка ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП Владимировка | 2021-03-15 19:43 | 2021-03-15 21:15
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 155 | 2021-03-07 16:28 | 2021-03-07 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-10 ф.13 на ПС Рождественка явился обрыв провода шлейфа Ф."С" ВР-10 кВ КТП-93 на опоре №104/1 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка, вследствие потери механической прочности (износа) провода шлейфа в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения В-10 ф.13 на ПС Рождественка явился обрыв провода шлейфа Ф."С" ВР-10 кВ КТП-93 на опоре №104/1 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка в результате снижения механической прочности материала шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВР-10 кВ КТП-93 ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 2021-03-07 16:28 | 2021-03-07 17:47
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 150 | 2021-03-07 09:10 | 2021-03-07 10:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось повреждение на потребительской КТП №770 ф.8 ПС Рождественка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-770 ф.8 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-770 ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка | 2021-03-07 09:10 | 2021-03-07 10:50
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 109 | 2021-02-14 11:52 | 2021-02-14 13:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось механическое повреждение контактного соединения наконечника жилы кабеля фазы "В" на выходе из концевой муфты на воздушном участке КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка от ЦРП -3 до ТП-МАИ ф.36 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала наконечника концевой муфты (коррозия контактного соединения наконечника) в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание вследствие неудовлетворительный контакта контактного соединения наконечника жилы кабеля фазы "В" на выходе из концевой муфты на воздушном участке КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка от ЦРП -3 до ТП-МАИ ф.36 ПС Владимировка, в результате изменения свойств материала наконечника (коррозия контактного соединения наконечника) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительный контакт контактного соединения наконечника КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка на КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка | 2021-02-14 11:52 | 2021-02-14 13:09
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 106 | 2021-02-12 13:18 | 2021-02-12 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-10 ф.3 на ПС Пироговка явилось повреждение элементов выносного разъединителя 10 кВ КТП-264 ф,3 ПС Пироговка, вследствие потери механической прочности (износ) материала изолятора, ножей и губок ВР-10 кВ в процессе эксплуатации, а также невыполнения в должной мере технического обслуживания ф.3 ПС Пироговка и КТП-264, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения В-10 ф.3 на ПС Пироговка явилось разрегулировка контактной системы (приваривание контактной системы и повреждение изолятора) ВР-10 кВ КТП-264 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка, вследствие изменения свойств материала контактов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка контактной системы ВР-10 кВ КТП-264 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка, вследствие изменения свойств материала контактов в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 2021-02-12 13:18 | 2021-02-12 15:15
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка | 108 | 2021-02-11 12:00 | 2021-02-11 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка явился провис линейных проводов в пролете опор №45-49 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка явился провис линейных проводов в пролете опор №45-49 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис линейных проводов в пролете опор №45-49 Л-5 ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка ВЛ-0,4кВ КТП-190 ф.8 ПС Рождественка | 2021-02-11 12:00 | 2021-02-11 13:40
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ЦРП-Владимировка | 107 | 2021-02-11 11:50 | 2021-02-11 13:35 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №12-25 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №12-25 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №12-25 Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка | 2021-02-11 11:50 | 2021-02-11 13:35
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.28 ПС Владимировка | 104 | 2021-02-11 11:29 | 2021-02-11 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке от ПС Владимировка до РП-2 ф.28 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке от ПС Владимировка до РП-2 ф.28 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф.28 ПС Владимировка на КЛ-6 кВ ф.28 ПС Владимировка КЛ-6 кВ ф.28 ПС Владимировка | 2021-02-11 11:29 | 2021-02-11 12:50
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-11/400кВА ВЛ №3 ЦРП Владимировка ф.38 Владимировка | 81 | 2021-02-07 12:10 | 2021-02-07 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ВР-6 кВ ЗТП-11 ВЛ №3 ЦРП Владимировка ф.38 ПС Владимировка явился нагрев неподвижного контакта фазы «В» главного рубильника Т-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-11, вследствие потери механической прочности (износ) материала контакта ГР-0,4 кВ ЗТП-11 в процессе длительной эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ЗТП-11 ВЛ №3 ЦРП Владимировка ф.38 ПС Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВР-6 кВ ЗТП-11 ВЛ №3 ЦРП Владимировка ф.38 ПС Владимировка, явился неудовлетворительный контакт контактного соединения фазы «В» главного рубильника Т-1 в РУ-0,4 кВ ЗТП-11, вследствие изменения свойств материала контактов (износ, загрязнение, окисление) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительный контакт контактного соединения фазы «В» главного рубильника в РУ-0,4 кВ ЗТП-11 на ЗТП-11 ВЛ №3 ЦРП Владимировка ф.38 ПС Владимировка ЗТП-11 ВЛ №3 ЦРП Владимировка ф.38 ПС Владимировка | 2021-02-07 12:10 | 2021-02-07 13:19
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 66 | 2021-02-03 14:35 | 2021-02-03 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке от РП-2 до РП-1 ф.27 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "А" и "В" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке от РП-2 до РП-1 ф.27 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка на КЛ-6 кВ ф.27 ПС Владимировка КЛ-6 кВ ф.27 ПС Владимировка | 2021-02-03 14:35 | 2021-02-03 15:35
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Владимировка на балансе АЭ находилось 0,2км, в 2018 году приняты бесхозяйные сети протяженностью 5,0км, общая про | 56 | 2021-02-01 21:59 | 2021-02-01 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения В-6 ф.21 на ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось ослабление болтового контактного соединения фазы «С» линейного отпаечного разъединителя 6 кВ на опоре №63 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала контактов (износ, загрязнение, окисление) в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной неотложного отключения В-6 ф.21 на ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился нагрев неподвижного контакта фазы «С» линейного отпаечного разъединителя 6 кВ на опоре №63 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка, вследствие потери механической прочности (износ) материала контакта ЛОР-6кВ отп.№1 в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания ф.21 ПС Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения ЛОР-6кВ отп.№1 на опоре №63 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка в процессе эксплуатации на ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка ВЛ-6 кВ ф.21 ПС Владимировка | 2021-02-01 21:59 | 2021-02-01 23:27
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 54 | 2021-02-01 12:26 | 2021-02-01 13:59 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явился пробой изоляции изолятора провода Ф."В" на опоре №172/10 отпайки №3 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка, вследствие изменения свойств материала изолятора при в процессе эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.14, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось однофазное замыкание Ф. «В» на землю через металлическую конструкцию траверсы опоры №172/10 отпайки №3 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка, возникшее в результате разрушения (повреждения) изолятора провода Ф. "В" опоры №172/10 отпайки №3, вследствие потери механической прочности материала изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка Ф. "В" опора №172/10 отпайка №3 | 2021-02-01 12:26 | 2021-02-01 13:59
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Удачное | 19 | 2021-01-19 08:40 | 2021-01-19 09:50 | 3.4.7.3.2, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное явилось разрушение изолятора Ф. "А" КТП-144 ф.9 ПС Удачное с последующим однофазным замыканием Ф. «А» на землю через корпус КТП, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе продолжительной эксплуатации, невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-144 ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Удачное явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю через корпус КТП-144 ф.9 ПС Удачное, возникшее в результате повреждения проходного изолятора Ф. "А"КТП-144 ф.9 ПС Удачное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю из-за повреждения проходного изолятора КТП-144 ф.9 ПС Удачное на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное | 2021-01-19 08:40 | 2021-01-19 09:50
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга | 14 | 2021-01-14 10:17 | 2021-01-14 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-8 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-58 ф.3 ПС Джелга | 2021-01-14 10:17 | 2021-01-14 12:57
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка | 12 | 2021-01-13 22:49 | 2021-01-14 00:13 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось разрушение изолятора Ф. "А" КТП-272 ф.8 ПС Рождественка с последующим перекрытием с фазой "В" через корпус КТП, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-272 ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 на ПС 110/10 кВ Рождественка явилось междуфазное короткое замыкание (Ф. "А" и "В") из-за перекрытия проходных изоляторов через корпус КТП-272 ф.8 ПС Рождественка, возникшее в результате загрязнения, увлажнения и повреждения проходного изолятора Ф. "А"КТП-272 ф.8 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное КЗ из-за повреждения проходного изолятора КТП-272 ф.8 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка | 2021-01-13 22:49 | 2021-01-14 00:13
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 10 | 2021-01-13 20:33 | 2021-01-13 21:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось повреждение на потребительской КТП №747 ф.1 ПС Рождественка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-747 ф.1 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-747 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ПС Рождественка | 2021-01-13 20:33 | 2021-01-13 21:52
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба | 5 | 2021-01-13 09:36 | 2021-01-13 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-13 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №10-13 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-33 ф.7 ПС Ахтуба | 2021-01-13 09:36 | 2021-01-13 11:20
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка | 685 | 2021-12-28 08:54 | 2021-12-28 11:00 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф. 5 ПС Енотаевка явилось обрыв провода в пролете опор №12-13 Ф."В" вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф. 5 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №12-13 Ф."В" вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" (АС-50) в пролёте опор № 12-13 ВЛ 10 ф. 5 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Енотаевка Пролет:3*А 70 | 2021-12-28 08:54 | 2021-12-28 11:00
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка | 694 | 2021-12-28 06:55 | 2021-12-28 08:45 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №4/1-4/2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка, несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4/1-4/2 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.20 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2021-12-28 06:55 | 2021-12-28 08:45
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-137 ф.5 ПС Ленино | 693 | 2021-12-28 06:40 | 2021-12-28 08:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-137 ф.5 ПС Ленино явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №08-09 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-3 КТП-137 ф.5 ПС Ленино, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-137 ф.5 ПС Ленино явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №08-09 в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации на Л-3 КТП-137 ф.5 ПС Ленино Л-3 КТП-137 ф.5 ПС Ленино | 2021-12-28 06:40 | 2021-12-28 08:20
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.21 ПС Косика | 972 | 2021-12-27 13:11 | 2021-12-27 14:38 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ 0,4 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика явился обрыв верхнего провода в пролете опор № 9/1-9/2 в результате несвоевременное выявление и устранение дефектов и длительной эксплуатацией провода. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика явилось короткое замыкание в результате обрыва верхнего провода в пролете опор № 9/1-9/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика ВЛ-0,4 КТП-13 ф.21 ПС Косика | 2021-12-27 13:11 | 2021-12-27 14:38
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 692 | 2021-12-27 08:42 | 2021-12-27 10:31 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая явился срыв крюка с опоры №7/3 с последующим схлестом проводов в пролете опор №7/2-7/3. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая явился срыв крюка с опоры №7/3 с последующим схлестом проводов в пролете опор №7/2-7/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая ВЛ-0,4кВ КТП-84 ф.7 ПС Береговая | 2021-12-27 08:42 | 2021-12-27 10:31
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.13 ПС Никольская | 667 | 2021-12-27 07:05 | 2021-12-27 09:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.13 ПС Никольская явилось обрыв провода в пролете опор №7-8 вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.13 ПС Никольская явилось обрыв провода в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ КТП-219 ф.13 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ-0,4 КТП-219 ф. 13 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.13 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2021-12-27 07:05 | 2021-12-27 09:14
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-237ф.11 ПС Никольская | 965 | 2021-12-26 09:56 | 2021-12-26 11:44 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 КТП-237 ф. 11 ПС Никольская явилось обрыв вязки провода Ф"А" на опоре № 4/2 ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф. 11 ПС Никольская. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 КТП-237 ф. 11 ПС Никольская явилось обрыв вязки провода Ф"А" в результате потери механической прочности материала на опоре № 4/2 ВЛ 0,4 кВ КТП-237 ф. 11 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф "А" опоры № 4/2 на ВЛ-0,4кВ КТП-237ф.11 ПС Никольская Опора П7ДБ-2 | 2021-12-26 09:56 | 2021-12-26 11:44
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | 690 | 2021-12-26 09:20 | 2021-12-26 10:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-4 ф. 16 ПС Енотаевка явилось обрыв провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ КТП-4 ф. 16 ПС Енотаевка, вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-4 ф. 16 ПС Енотаевка явилось обрыв провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ КТП-4 ф. 16 ПС Енотаевка, вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации , что привело тк обрыву провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ-0,4 КТП-4 ф. 16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2021-12-26 09:20 | 2021-12-26 10:07
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка | 727 | 2021-12-25 10:10 | 2021-12-25 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1/7-1/8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания и несвоевременного выявления и устранения дефектов | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1/7-1/8 вследствие обрыва провода в процессе эксплуатации ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка | 2021-12-25 10:10 | 2021-12-25 12:03
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 681 | 2021-12-24 07:13 | 2021-12-24 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Енотаевка явился обрыв провода ф "С" ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС 110/10 кВ Енотаевка в пролетах опор №397-398 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим падением на землю, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось следствие обрыва провода ф. "С" с последующим его падением на землю в пролетах опор № 397-398 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка Пролет:3*А 35 | 2021-12-24 07:13 | 2021-12-24 09:20
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка | 956 | 2021-12-22 17:15 | 2021-12-22 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ ф.8 ПС Енотаевка в пролете опор №3-4 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор № 3-4 на ВЛ-0,4 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-47 ф.8 ПС Енотаевка Пролет:4*А 35 | 2021-12-22 17:15 | 2021-12-22 17:38
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 677 | 2021-12-22 08:38 | 2021-12-22 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился излом деревянной опоры №43/4 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка с последующим схлестом проводов ф. "А" и "В"в результате изменение свойств древесены в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в результате излома деревянной опоры №43/4 ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств древесены в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Опора УП10-4ДБ | 2021-12-22 08:38 | 2021-12-22 10:30
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.13 ПС Никольская | 953 | 2021-12-21 13:30 | 2021-12-21 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-0,4 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская в пролетах опор №2/5-2/6 из-за обрыва провода, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода в пролетах опор № 2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Никольская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 ф.13 ОП 2/5-2/6 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-219 ф.13 ПС Никольская Опора № 2/5-2/6 | 2021-12-21 13:30 | 2021-12-21 15:25
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 952 | 2021-12-21 10:33 | 2021-12-21 13:10 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-10кВ ф.13 на ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская на опоре № 202/14 из-за срыва изолятора с крюка фазы "С" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "С" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10кВ ф.13 на ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "С", вызванное разрушением срывом изолятора с крюка фазы "С" на опоре № 202/14 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка фазы "С" на опоре № 202/14 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2021-12-21 10:33 | 2021-12-21 13:10
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая | 669 | 2021-12-19 08:26 | 2021-12-19 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф. 11 ПС Береговая явилось обрыв вязки провода ф.А на оп. 220 ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Береговая, вследствие потери механической прочности вязки провода ф.А в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф. 11 ПС Береговая явилось касание провода ф. "А" на траверсу оп. 220, вследствие обрыва вязки провода ф.А на оп. 220 ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Береговая, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф.А в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода ф.В на оп. 220 ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Береговая в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая Опора П10-3 | 2021-12-19 08:26 | 2021-12-19 10:30
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка | 938 | 2021-12-17 11:15 | 2021-12-17 13:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ПС Енотаевка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод в пролете опор № 12-13 ф.21 ПС Енотаевка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-04кВ КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ф. 21 ПС Енотаевка явился наброс в пролёте опор № 12-13 ПС Енотаевка, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ -0,4 кВ КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ-0,4 КТП-520 ф.21 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2021-12-17 11:15 | 2021-12-17 13:10
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 550 | 2021-12-16 13:25 | 2021-12-16 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка в пролете опор №205-206 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 205-206 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В на ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2021-12-16 13:25 | 2021-12-16 15:15
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 528 | 2021-12-14 16:45 | 2021-12-14 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф. 5 ПС Ленино явилось обрыв вязки провода ф.В на оп. 103 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Ленино, вследствие потери механической прочности вязки провода ф.В в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф. 5 ПС Ленино явилось касание провода ф. "В" на траверсу оп. 103, вследствие обрыва вязки провода ф.В на оп. 103 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Ленино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф.В в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода ф.В на оп. 103 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Ленино в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино Опора П10-3 | 2021-12-14 16:45 | 2021-12-14 19:00
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 530 | 2021-12-01 18:15 | 2021-12-01 19:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Береговая явилось повреждение на КТП-133 ф. 9 ПС Береговая. | 4.12, Повреждение ОПН-10 кВ Ф."С" КТП-133 ф.9 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ОПН-10 на КТП-133/40 ф.9 ПС Береговая РВП-10 фА | 2021-12-01 18:15 | 2021-12-01 19:45
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.6 ПС Енотаевка | 821 | 2021-11-21 10:50 | 2021-11-21 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1 КТП-40 ф.6 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" Л-1 ф.6 КТП-40 ПС Енотаевка в пролетах опор №3-4 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения Л-1 ф.6 КТП-40 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролетах опор № 3-4 Л-1 ф.6 КТП-40 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв верхнего провода пролета ОП № 3-4 Л-1 КТП-40 ф. 6 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-40 ф.6 ПС Енотаевка Опора П7ДБ-2 | 2021-11-21 10:50 | 2021-11-21 12:12
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 828 | 2021-11-21 04:10 | 2021-11-21 05:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка явился обрыв шлейфа ф."В" ВР-10 кВ КТП-491, вследствие ослабления контактного соединения ф. "В" в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода ф."А". | 4.13, Причиной отключения от сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось касание провода ф."В" с ф. "А" , по причине обрыва шлейфа ф."В", возникшее в результате ослабления контактного соединения ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."В" вследствие ослабления контактного соединения, в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка. на ВЛ-10 КТП-491 ПС Енотаевка ф. "В" ВР-10 КТП-491 ПС Енотаевка | 2021-11-21 04:10 | 2021-11-21 05:55
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка | 775 | 2021-11-07 09:40 | 2021-11-07 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4 ф.17 КТП-23 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 6-7 Л-3 ВЛ-0,4 ф.17 КТП-23 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-А, В на ВЛ-0,4 Л-3 КТП-23 ф. 17 ПС Енотаевка | 4.13, Причиной отключения Л-3 ВЛ-0,4 ф.17 КТП-23 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 6-7 Л-3 ВЛ-0,4 ф.17 КТП-23 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 6-7 Л-3 ВЛ-0,4 ф.17 КТП-23 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2021-11-07 09:40 | 2021-11-07 11:40
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка | 771 | 2021-11-06 09:00 | 2021-11-06 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" в пролетах опор №6-6/1.ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" в пролетах опор №6-6/1.ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 6-7 Л-3 ВЛ-0,4 ф.17 КТП-23 ПС на ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2021-11-06 09:28 | 2021-11-06 10:48
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 721 | 2021-10-23 09:33 | 2021-10-23 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения сети 10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось межфазное замыкание провода фазы В с фазой С, вследствие обрыва вязки провода ф. 9 на оп. № 213 ВЛ-10 кВ ф. 9 ПС Береговая, возникшее в следствии механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения сети 10 кВ ф.9 ПС Береговая явилось касание верхнего провода фазы В с фазой С, вследствие обрыва вязки провода ф. 9 на оп. № 213 ВЛ-10 кВ ф. 9 ПС Береговая, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода в процессе эксплуатации ВЛ 10 ф.9 ПС Береговая на ВЛ-10 ф. 9 ПС Береговая ВЛ-10 ф. 9 ПС Береговая | 2021-10-23 09:33 | 2021-10-23 11:30
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 317 | 2021-10-06 11:58 | 2021-10-06 16:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод в пролете опор №127/51-127/52 ф.18 ПС Сероглазовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС Сероглазовка явился наброс в пролёте опор № 127/51-127/52 ПС Сероглазовка, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка Опора П10-3 | 2021-10-06 11:58 | 2021-10-06 16:20
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 326 | 2021-10-05 15:10 | 2021-10-05 16:35 | 3.4.7.3.4, В результате падения ветки на провода произошел облом верхней части деревянной опоры № 43/12 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка. | 4.4.3, В результате облома ветки дерева произошол облом верхней части опоры № 43/12 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Облом верхней части опоры на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Опора УП10-4ДБ | 2021-10-05 15:10 | 2021-10-05 16:35
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 616 | 2021-09-24 10:20 | 2021-09-24 13:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод в пролете опор №28/66/15-28/66/16 ф.7 ПС Береговая, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС "Береговая" явился наброс в пролёте опор № 28/66/15-28/66/16 ПС "Береговая", что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ -10 кВ ф.7 ПС "Береговая" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС "Береговая" ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС "Береговая" | 2021-09-24 10:20 | 2021-09-24 13:40
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 502 | 2021-09-06 18:17 | 2021-09-06 20:14 | 3.4.7.3.5, В результате трещины в фарфоровом изоляторе и длительного воздействия влаги в видя дождя произошел пробой изолятора фазы "В" на опоре №43/7, повредился и выпал крюк фазы "В" с падением его на фазу "С", что привело к междуфазному короткому замыканию с последующим отключением В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. | 4.1.3, Междуфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка на опоре № 43/7 привело к срабатыванию МТЗ и отключению В-10 кВ ф.17 на ПС 110/10 кВ "Енотаевка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка на опоре № 43/7 привело к срабатыванию МТЗ и отключению В-10 кВ ф.17 на ПС 110/10 кВ "Енотаевка". на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Опора П10-7ДБ | 2021-09-06 18:17 | 2021-09-06 20:14
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 490 | 2021-09-04 07:51 | 2021-09-04 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Никольская явилось разрушение изолятора фазы "В" на оп. №545/122 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская, с последующим касанием провода фазы "В" траверсы оп. №545/122, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Никольская явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие разрушения изолятора фазы "В" на оп. №545/122 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская, с последующим касанием провода траверсы оп. №545/122. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-3Д | 2021-09-04 07:51 | 2021-09-04 16:34
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино | 378 | 2021-08-22 07:46 | 2021-08-22 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино в пролетах опор №357-358 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролетах опор № 357-358 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В на ВЛ-10 ф.21 ПС Ленино на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино Пролет:3*А 70 | 2021-08-22 07:46 | 2021-08-22 10:30
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика | 406 | 2021-08-20 14:40 | 2021-08-20 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Косика явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Косика в пролетах опор №2-3 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 кВ Косика явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролетах опор № 2-3 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Косика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А на ВЛ-10 ф.5 ПС Косика на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Косика Пролет:3*А 70 | 2021-08-20 14:40 | 2021-08-20 18:12
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 382 | 2021-08-19 17:34 | 2021-08-19 20:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось попадание птицы на изоляторы ф.А и ф.В на КТП-412 ф.3 ПС Никольская, что в последующем привело к двухфазному короткое замыканию. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось двухфазное короткое замыкание вследствие перекрытия через тело птицы изоляторов ИП-10 ф.А и ф.В на КТП-412 ф.3 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: двухфазное короткое замыкание вследствие перекрытия через тело птицы изоляторов ИП-10 ф.А и ф.В на КТП-412 ф.3 ПС Никольская. на КТП-412/63 ф.3 ПС Никольская ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-08-19 17:34 | 2021-08-19 20:33
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 354 | 2021-08-16 10:36 | 2021-08-16 14:43 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки 16.08.2021 года на ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская произошел излом деревянных опор №530, №531, №532, №540, с последующим схлестом проводов ф. "А", "В" и "С". | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф.А, В и С в результате излома деревянных опор №530, №531, №532, №540 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие продолжительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №530, №531, №532, №540 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-7ДБ, Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №530, №531, №532, №540 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-7ДБ, Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №530, №531, №532, №540 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-7ДБ, Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №530, №531, №532, №540 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2021-08-16 10:36 | 2021-08-16 14:43
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 135 | 2021-07-29 19:10 | 2021-07-29 21:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-396 ф.21 ПС Енотаевка, вследствие кратковременной перегрузки. | 4.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-396 ф.21 ПС Енотаевка. Повреждение произошло из-за длительного срока эксплуатации, а также кратковременной перегрузки силового трансформатора в пиковый температурный режим. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка стало повреждение силового трансформатора в КТП-396 ф.21 ПС Енотаевка. Повреждение произошло из-за длительного срока эксплуатации, а также кратковременной перегрузки силового трансформатора в пиковый температурный режим. на КТП-396/160 ф.21 ПС Енотаевка Трансформатор ТМ-160/10 | 2021-07-29 19:10 | 2021-07-29 21:10
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Ленино | 134 | 2021-07-29 09:20 | 2021-07-29 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино в пролетах опор №776-778 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 776-778 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 кВ Ленино. на ВЛ-10 ф.21 ПС Ленино ВЛ-10 ф.21 ПС Ленино | 2021-07-29 09:20 | 2021-07-29 15:30
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 127 | 2021-07-26 10:00 | 2021-07-26 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино явился обрыв шлейфа Ф. "В" на ВР-10 КТП-309 ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино с последующим приближением к шлейфу Ф. "А", вследствие механического износа материала шлейфа, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В", вследствие обрыва шлейфа фазы "В" на ВР-10 КТП-309 ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино и несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино Пролет:3*А 35 | 2021-07-26 10:00 | 2021-07-26 16:31
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 107 | 2021-07-24 09:41 | 2021-07-24 16:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Ленино явился наброс проволки неустановленными лицами на проходных изоляторах 10кВ КТП-310/25 ф.19 ПС Ленино, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и "В" ф.19 ПС Ленино из-за наброса проволоки ф "А" и "В" на проходных изоляторах 10кВ КТП-310/25 ф.19 ПС Ленино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на проходные изоляторы 10 кВ ф. "А" и "В" КТП-310/25 ф.19 ПС Ленино неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Ленино на КТП-310/25 ф.19 ПС Ленино на КТП-310/25 ф.19 ПС Ленино ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-07-24 09:41 | 2021-07-24 16:30
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 79 | 2021-07-23 15:15 | 2021-07-23 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явился обрыв шлейфа Ф. "В" на ВР-10 КТП-87 ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая с последующим приближением к шлейфу Ф. "А", вследствие механического износа материала шлейфа, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В", вследствие обрыва шлейфа фазы "В" на ВР-10 КТП-87 ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая и несвоевременного выявления и устранения дефектов. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Пролет:3*А 35 | 2021-07-23 15:15 | 2021-07-23 17:10
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 76 | 2021-07-21 09:31 | 2021-07-21 15:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явился наброс проволки неустановленными лицами на проходных изоляторах 10кВ КТП-190/25 ф.3 ПС Енотаевка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и "В" ф.3 ПС Енотаевка из-за наброса проволоки ф "А" и "В" на проходных изоляторах 10кВ КТП-190/25 ф.3 ПС Енотаевка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на проходные изоляторы 10 кВ ф. "А" и "В" КТП-190/25 ф.3 ПС Енотаевка неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка на КТП-190/25 ф.3 ПС Енотаевка ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-07-21 09:31 | 2021-07-21 15:41
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая | 19 | 2021-07-09 09:47 | 2021-07-09 10:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Береговая явился обрыв провода ф.А в пролете опор №126/2-126/3 ВЛ-10 ф.5 ПС Береговая с последующим его касанием о поверхность земли в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Береговая явился обрыв провода ф.А (А-35) в пролете опор №126/2-126/3 ВЛ-10 ф.5 ПС Береговая с последующим его касанием о поверхность земли по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая Пролет:3*А 35 | 2021-07-09 09:47 | 2021-07-09 10:50
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино | 955 | 2021-07-06 20:28 | 2021-07-06 22:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения изолятора ИП-10 Ф."А на КТП-580 ф.5 ПС Ленино перекрытия изолятора через тело птицы. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения изолятора ИП-10 Ф."А на КТП-580 ф.5 ПС Ленино, в результате перекрытия изолятора через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф.А на КТП-580 ф.5 ПС Ленино на КТП-580/63 ф.5 ПС Ленино ИП-10/630-7,5УХЛ1 | 2021-07-06 20:28 | 2021-07-06 22:18
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 954 | 2021-07-05 14:35 | 2021-07-05 16:30 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки 05.07.2021 года на ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская произошел излом двух деревянных опор №94, №98, с последующим схлестом проводов ф. "А", "В" и "С". | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф.А, В и С в результате излома двух деревянных опор №94, №98 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие продолжительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №94, №98 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-3Д, Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №94, №98 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Опора П10-3Д | 2021-07-05 14:35 | 2021-07-05 16:30
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская | 953 | 2021-07-05 13:55 | 2021-07-05 15:55 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки 05.07.2021 года на ВЛ-10 ф.11 ПС Никольская произошел излом двух деревянных опор №87, №88, с последующим схлестом проводов ф. "А", "В" и "С". | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф.А, В и С в результате излома двух деревянных опор №87, №88 ВЛ-10 ф.11 ПС Никольская, вследствие продолжительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №87, №88 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Опора П10-7ДБ, Межфазное замыкание проводов ф.А, В, и С в результате излома опоры №87, №88 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Никольская Опора П10-7ДБ | 2021-07-05 13:55 | 2021-07-05 15:55
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 839 | 2021-06-14 16:50 | 2021-06-14 18:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Никольская явилось повреждение на КТП-748 ф.13 ПС Никольская (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Никольская явилось повреждение на КТП-748 ф.13 ПС Никольская (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Никольская явилось повреждение на КТП-748 ф.13 ПС Никольская (потребительское). на ВЛ-10 ф.13 ПС Никольская ВЛ-10 ф.13 ПС Никольская | 2021-06-14 16:50 | 2021-06-14 18:05
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 618 | 2021-06-06 19:24 | 2021-06-06 20:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Береговая явилось попадание птицы на провода ВЛ 10 кВ Ф"В" и Ф"С" ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Береговая на опоре №336, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Береговая. | 4.17.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Береговая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС 110/10 кВ Береговая из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами Ф."А" и "В" вследствие попадания птицы на опоре №336 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Береговая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС 110/10 кВ Береговая из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами Ф."А" и "В" вследствие попадания птицы на опоре №336 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Береговая на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Опора П10-3 | 2021-06-06 19:24 | 2021-06-06 20:45
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 538 | 2021-05-21 11:26 | 2021-05-21 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Косика явилось обрыв вязки провода ф.А на оп. 107/1/6 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС Косика, вследствие потери механической прочности вязки провода ф.А в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Косика явилось касание провода ф. "А" на траверсу оп. 107/1/6, вследствие обрыва вязки провода ф.А на оп. 107/1/6 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС Косика, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф.А в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода ф.С на оп. 107/1/6 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС Косика в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС Косика ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС Косика | 2021-05-21 11:26 | 2021-05-21 12:57
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка | 465 | 2021-05-20 10:24 | 2021-05-20 12:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка явилось длительное воздействие ветровой нагрузки, что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №15/1 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №15/1 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-0,4кВ КТП-76 ф.18 ПС Сероглазовка Опора П7ДБ-2 | 2021-05-20 10:24 | 2021-05-20 12:07
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая | 464 | 2021-05-20 07:21 | 2021-05-20 09:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая в пролетах опор № 415-417 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 415-417 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая Пролет:3*А 35 | 2021-05-20 07:21 | 2021-05-20 09:14
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 463 | 2021-05-20 07:10 | 2021-05-20 08:57 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Ленино явился срыв изолятора верхнего провода на опоре №90/102/38 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Ленино вследствие длительного воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Ленино явилось короткое замыкание вследствие срыва изолятора верхнего провода на опоре №90/102/38 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Ленино в результате длительного воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющийся ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино Опора П10-7ДБ | 2021-05-20 07:10 | 2021-05-20 08:57
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 462 | 2021-05-19 22:15 | 2021-05-20 00:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Береговая явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №215 ф.9 ПС Береговая с последующим замыканием проводов ф. "В" и ф. "С", вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Береговая межфазное замыкание Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №215 ф.9 ПС Береговая, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторяющийся ветровой нагрузки. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая Опора П10-3 | 2021-05-19 22:15 | 2021-05-20 00:10
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 461 | 2021-05-19 21:45 | 2021-05-19 23:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №112 ф.20 ПС Енотаевка с последующим замыканием проводов ф. "В" и ф. "С", в следствие воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка межфазное замыкание Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №112 ф.20 ПС Енотаевка, возникшее в результате воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2021-05-19 21:45 | 2021-05-19 23:15
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 432 | 2021-05-08 11:24 | 2021-05-08 13:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская явилось повреждение на КТП-696/250 ф.3 ПС Никольская (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская явилось повреждение на КТП-696/250 ф.3 ПС Никольская (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская явилось повреждение на КТП-696/250 ф.3 ПС Никольская (потребительское). на ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская | 2021-05-08 11:24 | 2021-05-08 13:02
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | 299 | 2021-04-20 22:19 | 2021-04-20 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения явился обрыв провода ф. С в пролете опор №47/15-47/16 ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Енотаевка, вследствие механического износа материала провода при длительной эксплуатации, с последующим касанием поверхности земли. | 4.13, Причиной аварийного отключения явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва провода ф.С в пролете опор № 47/15-47/16 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка с последующим касанием провода о поверхность земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф.С в пролете опор № 47/15-47/16 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка с последующим касанием провода о поверхность земли на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка Пролет:3*А 95 | 2021-04-20 22:19 | 2021-04-20 23:15
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 295 | 2021-04-15 11:49 | 2021-04-15 13:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Косика явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №135 ВЛ-10 ф.21 ПС Косика на КТП-716 ф.21 ПС Косика (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Косика явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №135 ВЛ-10 ф.21 ПС Косика на КТП-716 ф.21 ПС Косика (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Косика явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №135 ВЛ-10 ф.21 ПС Косика на КТП-716 ф.21 ПС Косика (потребительское). на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика Опора УП10-2 | 2021-04-15 11:49 | 2021-04-15 13:10
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка | 281 | 2021-04-08 15:44 | 2021-04-08 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №61 ф.16 ПС Енотаевка с последующим замыканием проводов ф. "В" и ф. "С", вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Енотаевка межфазное замыкание Ф. "В" и "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №61 ф.16 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2021-04-08 15:44 | 2021-04-08 16:21
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 280 | 2021-04-08 11:52 | 2021-04-08 13:30 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явился наброс проволоки сторонними лицами на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№28/65/55-28/65/56 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№28/65/55-28/65/56 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провод ф."А" с последующим касанием траверсы оп.№28/65/55-28/65/56 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая. на ВЛ-10 ф.7 ПС Береговая ВЛ-10 ф.7 ПС Береговая | 2021-04-08 11:52 | 2021-04-08 13:30
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 275 | 2021-04-06 12:09 | 2021-04-06 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка явился обрыв шлейфа ф."А" ЛОР №2, вследствие ослабления контактного соединения ЛОР №2 в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода ф."А" на корпус ЛОР №2. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось касание провода ф."А" на корпус ЛОР №2, по причине обрыва шлейфа ф."А", возникшее в результате ослабления контактного соединения ЛОР №2 ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."А" ЛОР №2, вследствие ослабления контактного соединения ЛОР №2, в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Опора УП10-4ДБ | 2021-04-06 12:09 | 2021-04-06 13:30
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 241 | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 15:38 | 3.4.8.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось воздействие неустановленных лиц (столкновение транспортного средства с опорой №26/16/4), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №26/16/4 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №26/16/4 вследствие воз-действия неустановленных лиц (ДТП). на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2021-04-02 14:00 | 2021-04-02 15:38
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 211 | 2021-03-19 09:20 | 2021-03-19 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка в пролетах опор № 293-294 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролетах опор № 293-294 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Пролет:3*А 50 | 2021-03-19 09:20 | 2021-03-19 11:10
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | 212 | 2021-03-19 07:30 | 2021-03-19 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения явилось обрыв вязки ф. В на оп. 47/17 Ф ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Енотаевка вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки на оп. 47/17 ф.В ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка и касания траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на оп. 47/17 ф.В ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка и касания траверсы опоры на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2021-03-19 07:30 | 2021-03-19 09:15
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 206 | 2021-03-16 13:02 | 2021-03-16 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Никольская явился обрыв шлейфа Ф. "В" на ВР-10 КТП-416 ф.3 ПС 110/10 кВ Никольская с последующим приближением к шлейфу Ф. "А", вследствие механического износа материала шлейфа, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Никольская и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Никольская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между шлейфами фаз "А" и "В", вследствие обрыва шлейфа фазы "В" на ВР-10 КТП-416 ф.3 ПС 110/10 кВ Никольская в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа Ф. "В" на ВР-10 КТП-416 ф.3 ПС Никольская в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская Пролет:3*А 50 | 2021-03-16 13:02 | 2021-03-16 14:35
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 164 | 2021-03-03 08:18 | 2021-03-03 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №206 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварии на ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф."В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы на опоре №206 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2021-03-03 08:18 | 2021-03-03 10:00
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 89 | 2021-02-03 12:20 | 2021-02-03 14:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился схлест проводов в пролете опор №18-19 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, что в последующем вызвало межфазное замыкание. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов ф.А, В, С в пролете опор №18-19 из-за воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2021-02-03 12:20 | 2021-02-03 14:05
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 46 | 2021-01-21 11:08 | 2021-01-21 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино в пролетах опор № 48-50 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролетах опор № 48-50 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Ленино на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино Пролет:3*А 35 | 2021-01-21 11:08 | 2021-01-21 12:27
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 29 | 2021-01-15 10:15 | 2021-01-15 11:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Никольская явился схлест проводов в пролете опор №45-46 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, что в последующем вызвало межфазное замыкание. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Никольская явилось межфазное замыкание результате схлеста проводов ф.А, В, С в пролете опор №45-46 из-за воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская Пролет:3*А 70 | 2021-01-15 10:15 | 2021-01-15 11:30
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Береговая | 23 | 2021-01-14 10:35 | 2021-01-14 11:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Береговая явился наброс проволки неустановленными лицами на спусках 10кВ КТП-126/25 ф.11 ПС Береговая, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.11 ПС Береговая. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Береговая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и "В" ф.11 ПС Береговая из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" на спусках 10кВ КТП-126/25 ф.11 ПС Береговая неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на спусках 10кВ КТП-126/25 ф.11 ПС Береговая неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Береговая на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Береговая ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Береговая | 2021-01-14 10:35 | 2021-01-14 11:56
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-167 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 752 | 2021-12-30 09:50 | 2021-12-30 11:45 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 явилось повреждение КЛ-0,23кВ на опоре №11 Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 явилось повреждение КЛ-0,23кВ на опоре №11 Л-1 КТП-167 ф.13 ПС Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ КТП-167 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 ВЛ-0,4кВ КТП-167 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 2021-12-30 09:50 | 2021-12-30 11:45
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-99 ф.7 ПС Вязовка | 969 | 2021-12-29 08:58 | 2021-12-29 10:56 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 явилось поврежденная КЛ-0,23кВ на опоре №22 Л-2 КТП-99 ф.7 ПС Вязовка. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 явилось поврежденная КЛ-0,23кВ на опоре №22 Л-2 КТП-99 ф.7 ПС Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ-0,4кВ КТП-99 ф.7 ПС Вязовка ВЛ-0,4кВ КТП-99 ф.7 ПС Вязовка | 2021-12-29 08:58 | 2021-12-29 10:56
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 751 | 2021-12-28 13:22 | 2021-12-28 15:25 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 явился схлёст проводов Ф.С и "О" в пролете опор №№21-22 | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 явился схлёст проводов Ф.С и "О" в пролете опор №№21-22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 ВЛ-0,4кВ КТП-168 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 2021-12-28 13:22 | 2021-12-28 15:25
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-232 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 750 | 2021-12-28 10:06 | 2021-12-28 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 обрыв вязки на опоре №25 Ф.В ВЛ 0,4 Л-4 КТП 232 ф.8 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 обрыв вязки на опоре №25 Ф.В ВЛ 0,4 Л-4 КТП 232 ф.8 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механической прочности вязки провода на ВЛ 0,4 Л-4 КТП 232 ф.8 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 ВЛ 0,4 Л-4 КТП 232 ф.8 ПС 110/10 Чёрный Яр-2 | 2021-12-28 10:06 | 2021-12-28 12:15
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-162 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 968 | 2021-12-27 09:03 | 2021-12-27 10:50 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 схлёст проводов Ф.С и "О" в пролете опор №№10-11. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 схлёст проводов Ф.С и "О" в пролете опор №№10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП-162 ф.13 ПС Черный Яр-2 ВЛ-0,4кВ от КТП-162 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 2021-12-27 09:03 | 2021-12-27 10:50
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 967 | 2021-12-26 14:45 | 2021-12-26 16:40 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 явился схлёст проводов Ф.С и "О" в пролете опор №№31-32. | 4.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 явился короткое замыкание схлёст проводов Ф.С и "О" в пролете опор №№31-32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 2021-12-26 14:45 | 2021-12-26 16:40
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 966 | 2021-12-26 09:14 | 2021-12-26 11:28 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Солодники явился обрыв вязки провода фазы С на опоре №234 ф.7 ПС Солодники, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ 10 кВ ф.7 ПС Солодники явилось касание провода фазы С на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы С на опоре №234 ф.7 ПС Солодники, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности материала вязки провода фазы С в процессе эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники Опора П10-4 | 2021-12-26 09:14 | 2021-12-26 11:28
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-448 ф.13 ПС Черный Яр | 749 | 2021-12-25 16:04 | 2021-12-25 17:54 | 3.4.7.3.1, Повреждение КЛ-0,23 кВ на опоре №17 Л-2 КТП 448 ф.13 ПС Чёрный Яр-2( ввод в жилой дом). | 4.13, Повреждение КЛ-0,23 кВ на опоре №17 Л-2 КТП 448 ф.13 ПС Чёрный Яр-2( ввод в жилой дом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ на Л-2 КТП 448 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 Л-2 КТП 448 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 2021-12-25 16:04 | 2021-12-25 17:54
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 | 748 | 2021-12-24 14:05 | 2021-12-24 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явился обрыв вязки провода фазы В на опоре №68,отпайки №13 ф.5 ПС Черный Яр-220, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы В в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явилось касание провода фазы В на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы В на опоре №68, отпайки №13 ф.5 ПС Черный Яр-220, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы В на опоре №68, отпайки №13 ф.5 ПС Черный Яр-220, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы В в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 Опора П10-4 | 2021-12-24 14:05 | 2021-12-24 16:48
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Вязовка | 747 | 2021-12-24 10:05 | 2021-12-24 12:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Вязовка явилось повреждение на потребительской КТП-121 ф.13 ПС Вязовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Озерное явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП-121 ф.13 ПС Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на потребительской КТП на КТП-121 ф.13 ПС Вязовка КТП-121 ф.13 ПС Вязовка | 2021-12-24 10:05 | 2021-12-24 12:15
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 924 | 2021-12-22 13:38 | 2021-12-22 15:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4 Л-1 КТП 44 ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 явился наброс куска полиэтиленовой пленки, предположительно, порывом ветра на провод ВЛ 0,4 Л-1 КТП 44 ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 в пролете опор №№ 42-43, что привело к однофазному короткому замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения АВ 0,4 Л-1 КТП 44 ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 явилось онофазное короткое замыкание из-за наброса куска полиэтиленовой пленки, предположительно, порывом ветра на провод ВЛ 0,4 Л-1 КТП 44 ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 в пролете опор №№ 42-43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс куска полиэтиленовой пленки на провод Ф."С" ВЛ 0,4 Л-1 КТП 44 ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 в пролете опор №№ 42-43. на ВЛ 0,4 Л-1 КТП 44 ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 44 ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 | 2021-12-22 13:38 | 2021-12-22 15:25
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-454 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 603 | 2021-12-21 12:10 | 2021-12-21 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 Л-3 КТП 454 ф.8 ПС 110/10 Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 Л-3 КТП 454 ф.8 ПС 110/10 Черный Яр-2 вследствие потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ 0,4 Л-3 КТП 454 ф.8 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось однофазное короткое замыкание проводов Ф."С" и "О" при обрыве провода Ф."С" в пролете опор №№ 11-12 ВЛ 0,4 Л-3 КТП 454 ф.8 ПС 110/10 Черный Яр-2 с последующим касанием нулевого провода вследствие потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."С" в пролете опор №№11-12 ВЛ 0,4 Л-3 КТП 454 ф.8 ПС 110/10 Черный Яр-2 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 Л-3 КТП 454 ф.8 ПС 110/10 Черный Яр-2 ВЛ 0,4 Л-3 КТП 454 ф.8 ПС 110/10 Черный Яр-2 | 2021-12-21 12:10 | 2021-12-21 13:19
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 597 | 2021-12-20 15:04 | 2021-12-20 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №74 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 с последующим касанием траверсы опоры вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №74 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 с последующим касанием провода Ф."А" траверсы опоры, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."А" на опоре №74 ВЛ 10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2 ВЛ 10 ф.11 ПС 110/10 Старица-2 | 2021-12-20 15:04 | 2021-12-20 17:00
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-302 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 598 | 2021-12-20 11:30 | 2021-12-20 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явился схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."С" и "О" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ 0,4 Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось однофазное замыкание проводов ВЛ 0,4кВ Ф."С" и нулевого провода в пролете опор №№7-8 в результате схлеста проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."С" и "О" в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов Ф."С" и "О" в процессе эксплуатации в пролете опор №№7-8 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 на ВЛ 0,4 Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 | 2021-12-20 11:30 | 2021-12-20 13:22
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | 590 | 2021-12-18 10:12 | 2021-12-18 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище в пролетах опор №№83-84 из-за обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф."А" вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф."А" в пролете опор №№83-84 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище на ВЛ 10 ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище ВЛ 10 ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище | 2021-12-18 10:12 | 2021-12-18 12:08
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-167 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 563 | 2021-12-17 13:03 | 2021-12-17 14:58 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 167 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось повреждение КЛ 0,23 кВ (ввод в жилой дом) на опоре №7 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 167 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 167 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явилось короткое замыкание вследствие повреждения на КЛ 0,23 кВ (ввод в жилой дом) на опоре №7 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 167 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 0,23 кВ (ввод в жилой дом) на опоре №7 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 167 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2. на ВЛ 0,4 Л-1 КТП 167 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 ВЛ 0,4 Л-1 КТП 167 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 | 2021-12-17 13:03 | 2021-12-17 14:58
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 588 | 2021-12-16 16:36 | 2021-12-16 18:22 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Вязовка явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ Ф.А и С в пролете опор №№247-248 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 Вязовка, что привело к друхфазному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Вязовка явилось двухфазное короткое замыкание из-за наброса полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф.А и С в пролете опор №№ 247-248 ВЛ 10 ф.7 ПС 110/10 Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода Ф.А и С в пролете опор №№ 247-248 ВЛ 10 ф.7 ПС 110/10 Вязовка. на ВЛ 10 ф.7 ПС 110/10 Вязовка ВЛ 10 ф.7 ПС 110/10 Вязовка | 2021-12-16 16:36 | 2021-12-16 18:22
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 635 | 2021-09-21 09:21 | 2021-09-21 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники явились обрывы вязки провода Ф."А" на опоре №20 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники, вязки провода Ф."В" на опоре №16/20 отп.1 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники вследствие потери механической прочности материала вязок провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники явилось двухфазное короткое замыкание вследствие одновременных обрывов вязки провода Ф."А" на опоре №20 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники, вязки провода Ф."В" на опоре №16/20 отп.1 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники вследствие потери механической прочности материала вязок провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №20 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники, вязки провода Ф."В" на опоре №16/20 отп.1 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Солодники | 2021-09-21 09:21 | 2021-09-21 18:22
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вязовка | 161 | 2021-07-28 12:03 | 2021-07-28 18:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось повреждение на потребительской КТП № 449 ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП № 449 ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 449 ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка. на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка | 2021-07-28 12:03 | 2021-07-28 18:30
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 132 | 2021-07-26 09:37 | 2021-07-26 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Солодники явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №351 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Солодники вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Солодники явилось замыкание на землю Ф."А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы на опоре №351 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Солодники, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №351 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Солодники на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Солодники ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Солодники | 2021-07-26 09:37 | 2021-07-26 15:41
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | 111 | 2021-07-22 09:52 | 2021-07-22 16:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось повреждение на потребительской КТП № 452 ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП № 452 ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 452 ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Соленое Займище | 2021-07-22 09:52 | 2021-07-22 16:25
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 84 | 2021-07-20 07:22 | 2021-07-20 13:34 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 РП Старица явилось повреждение на потребительской КТП № 359 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 РП Старица явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП № 359 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 359 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2. на ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 Старица-2 | 2021-07-20 07:22 | 2021-07-20 13:34
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 | 39 | 2021-07-07 14:47 | 2021-07-07 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №75 отп.13 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явилось замыкание на землю Ф."В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы на опоре №75 отп.13 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф.В на опоре №75 отп.13 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 | 2021-07-07 14:47 | 2021-07-07 16:25
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 870 | 2021-06-29 10:57 | 2021-06-29 12:19 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось повреждение на потребительской КТП № 597 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП № 597 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 597 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка | 2021-06-29 10:57 | 2021-06-29 12:19
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 431 | 2021-05-09 02:42 | 2021-05-09 11:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ в пролетах опор №№198-200 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ по причине повреждения опоры №199 (опора сбита грузовым автомобилем). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилось механическое разрушение опоры №199 ВЛ 10 кВ в результате наезда автомобилем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение опоры №199 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Солодники в результате наезда автотранспорта на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники | 2021-05-09 02:42 | 2021-05-09 04:10
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Вязовка | 112 | 2021-02-14 10:05 | 2021-02-14 11:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось повреждение на потребительской КТП №118 ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось межфазное короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП № 118 ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 118 ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка. на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка | 2021-02-14 10:05 | 2021-02-14 11:45
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 34 | 2021-01-14 10:52 | 2021-01-14 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Соленое Займище явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №68 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Соленое Займище вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Соленое Займище явилось замыкание на землю Ф."В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы на опоре №68 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Соленое Займище, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №68 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Соленое Займище на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Соленое Займище ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Соленое Займище | 2021-01-14 10:52 | 2021-01-14 12:15
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 21 | 2021-01-13 17:30 | 2021-01-13 19:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось повреждение на потребительской КТП №531 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание вследствие повреждения в потребительском КТП №531 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 531 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. на ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 2021-01-13 17:30 | 2021-01-13 19:27
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 20 | 2021-01-13 14:40 | 2021-01-13 16:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось повреждение на потребительской КТП № 89 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП № 89 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 89 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 2021-01-13 14:40 | 2021-01-13 16:05
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 13 | 2021-01-08 14:05 | 2021-01-08 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось замыкание на землю Ф."С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Чёрный Яр-2 на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Чёрный Яр-2 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Чёрный Яр-2 | 2021-01-08 14:05 | 2021-01-08 15:54
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 | 561 | 2021-12-28 11:12 | 2021-12-28 13:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.№19 ПС Горбаневка-2 явился обрыв вязки провода Ф"А" на опоре №39 потребительской отпайки №8 ВЛ-10 кВ ф.№19 ПС Горбаневка-2 | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.№19 ПС Горбаневка-2 явился короткое замыкание в результате обрыва вязки провода Ф"А" на опоре №39 потребительской отпайки №8 ВЛ-10 кВ ф.№19 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода Ф"А" на опоре №39 потребительской отпайки №8 на ВЛ-10 кВ ф.№19 ПС Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.№19 ПС Горбаневка-2 | 2021-12-28 11:12 | 2021-12-28 13:15
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.1 ПС Садовая | 971 | 2021-12-25 11:30 | 2021-12-25 13:25 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 явился схлёст проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.№1 ПС Садовая. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 явился схлёст проводов в пролёте опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.№1 ПС Садовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.№1 ПС Садовая ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.№1 ПС Садовая | 2021-12-25 11:30 | 2021-12-25 13:25
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-308 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 672 | 2021-12-24 14:10 | 2021-12-24 16:07 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 КТП-308 ф.№4 ПС Горбаневка-2 явился схлёст проводов Ф"В" и Ф"С" в пролете опор №№ 14/1 - 14/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-308 ф.№4 ПС Горбаневка-2 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 КТП-308 ф.№4 ПС Горбаневка-2 явилось короткое замыкание из-за схлёста проводов Ф"В" и Ф"С" в пролете опор №№ 14/1 - 14/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-308 ф.№4 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-308 ф.№4 ПС Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-308 ф.№4 ПС Горбаневка-2 | 2021-12-24 14:10 | 2021-12-24 16:07
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л №1 ТП13 ф.21 ПС Капустин Яр | 962 | 2021-12-24 08:21 | 2021-12-24 10:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-13 ф.№21 ПС Капустин Яр явился обрыв вязки провода на опоре №10/5 в результате изменение свойств материалов вязки в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-13 ф.№21 ПС Капустин Яр явился обрыв вязки провода на опоре №10/5 в результате изменение свойств материалов вязки в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние оборудования на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-13 ф.№21 ПС Капустин Яр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-13 ф.№21 ПС Капустин Яр | 2021-12-24 08:21 | 2021-12-24 10:18
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Садовая | 612 | 2021-12-23 09:30 | 2021-12-23 11:15 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.1 ПС Садовое явилось обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86 ф.1 ПС Садовое, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №86 ф.1 ПС Садовое в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети10 кВ ф.1 ПС Садовое явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №86 ф.1 ПС Садовое, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "А" на опоре №86 ф.1 ПС Садовое в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №86 на ВЛ-10 кВ опоре №86 ф.1 ПС Садовое ВЛ-10 кВ опоре №86 ф.1 ПС Садовое | 2021-12-23 09:30 | 2021-12-23 11:15
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-179 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 931 | 2021-12-22 19:35 | 2021-12-22 21:25 | 3.4.12.2, Причиной появления «меж. фазного замыкания» в сети 0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Садовое явилось схлест провода в пролете опор № 9-10 вследствие погодных условий(сильного ветра). | 4.4.4, Причиной появления «меж. фазного замыкания» в сети 0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Садовое явилось схлест провода в пролете опор № 9-10 вследствие погодных условий(сильного ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: явилось схлест провода в пролете опор № 9-10 вследствие погодных условий(сильного ветра). на ВЛ-0,4 кВ КТП-179 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Садовое ВЛ-0,4 кВ КТП-179 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Садовое | 2021-12-22 19:35 | 2021-12-22 21:25
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-346 ф.5 ПС Садовая | 602 | 2021-12-22 13:28 | 2021-12-22 15:30 | 3.4.12.2, Причиной появления «меж. фазного замыкания» в сети 0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Садовое явилось схлест провода ф. "А" и " С" вследствие погодных условий (сильного ветра). | 4.4.4, Причиной появления «меж. фазного замыкания» в сети 0,4 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Садовое явилось схлест провода ф. "А" и " С" вследствие погодных условий (сильного ветра). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода ф. "А" и " С" вследствие погодных условий (сильного ветра). на ВЛ-0,4 кв КТП-346 ф.5 ПС 35/10 кВ Садовое ВЛ-0,4 кв КТП-346 ф.5 ПС 35/10 кВ Садовое | 2021-12-22 13:28 | 2021-12-22 15:30
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 664 | 2021-12-22 07:17 | 2021-12-22 09:40 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №6/9 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "А" на опоре №6/9 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ КТП-29 ф.4 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явилось касание провода фазы "А" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №6/9 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "А" на опоре №6/9 ф.4 ПС 110/35/10 кВ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание провода фазы "А" на металлическую конструкцию (крюк) опоры на ф.4 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 ф.4 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 | 2021-12-22 07:17 | 2021-12-22 09:40
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-157 ф.7 ПС Садовая | 662 | 2021-12-21 12:50 | 2021-12-21 14:40 | 3.4.12.2, Причиной появления " меж. фазного замыкания" в сети 0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое схлест провода в пролете опор №9/6-9/7. | 4.4.4, Причиной появления меж. фазного замыкания" в сети 0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое явилось схлеста провода фазы "А" и "С", вследствие повышенной стихийных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: явилось схлеста провода фазы "А" и "С", на ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое | 2021-12-21 12:50 | 2021-12-21 14:40
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Капустин Яр | 609 | 2021-12-21 03:37 | 2021-12-21 04:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр явилось повреждение на потребительской КТП №123 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр явилось повреждение на потребительской КТП-123 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-123 на ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр | 2021-12-21 03:37 | 2021-12-21 04:17
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 | 691 | 2021-12-20 09:10 | 2021-12-20 11:09 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ Ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось перекрытие в результате попадания ветки на провода в пролете опор №№3-4 отпайки 6 ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС Горбаневка-2. | 4.4.3, Причиной отключения В-10 кВ Ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание в результате попадания ветки на провода в пролете опор №№3-4 отпайки 6 ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС Горбаневка-2 | 2021-12-20 09:10 | 2021-12-20 11:09
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Флора КТП-20 ф.5 ПС Горбанёвка 2 | 621 | 2021-12-19 14:20 | 2021-12-19 15:45 | 3.4.7.3, Причиной появления «меж. фазного замыкания» в сети 0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось схлест провода фазы "А" и"С" в пролете опор №53-54 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, вследствие схлест провода фазы "А" и "С" в пролете опор №53-54 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 4.16, Причиной появления «меж. фазного замыкания» в сети 0,4 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось схлест провода фазы "А" и"С" в пролете опор №53-54 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, вследствие схлест провода фазы "А" и "С" в пролете опор №53-54 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на №53 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 №53 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2021-12-19 14:20 | 2021-12-19 15:45
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-405 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 592 | 2021-12-19 08:42 | 2021-12-19 10:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №32 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №32 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №32 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" на опоре №32 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №32 на на опоре №32 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 на опоре №32 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2021-12-19 08:42 | 2021-12-19 10:35
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-207 ф.4 ПС Горбаневка-2 | 570 | 2021-12-18 14:21 | 2021-12-18 16:41 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №9/6 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" на опоре №9/6 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №9/6 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" на опоре №9/6 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры на ВЛ-0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2021-12-18 14:21 | 2021-12-18 16:41
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.21 ПС Капустин Яр | 552 | 2021-12-18 08:31 | 2021-12-18 10:20 | 3.4.7.4, Причиной появления «меж. фазное замыкания» в сети 0,4 кВ ТП-3 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр явилось схлест провода фазы "А" и "В" опоре №8-9 ф.21 ТП-3 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр. | 4.16, Причиной появления «меж. фазное замыкания» в сети 0,4 кВ ТП-3 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр явилось схлест провода фазы "А" и "В" опоре №8-9 ф.21 ТП-3 ПС 110/35/10 кВ Кап-Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов . на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3 ф.21 ПС Капустин Яр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3 ф.21 ПС Капустин Яр | 2021-12-18 08:31 | 2021-12-18 10:20
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Горбаневка-2 | 576 | 2021-12-17 09:04 | 2021-12-17 10:23 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось перекрытие в результате попадание птицы на ВР-10кВ КТП-12 ф.№17 ПС Горбанёвка-2. | 4.17.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/35/10 кВ Горбанеква-2 явилось межфазное замыкание вследствие попадания птицы на ВР-10 кВ КТП-12 ф.№17 ПС 110/35/10 кВ Горбанёвка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие птиц на ВР-10кВ КТП-12 ф.№17 ПС 110/35/10 кВ Горбанёвка-2 ВР-10кВ КТП-12 ф.№17 ПС 110/35/10 кВ Горбанёвка-2 | 2021-12-17 09:04 | 2021-12-17 10:23
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 920 | 2021-12-15 08:03 | 2021-12-15 10:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явился наброс ветки сторонними лицами на провода в пролете опор №163-164 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось короткое замыкание в результате попадания ветки на провода в пролете опор №163-164 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс ветки на провода на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2021-12-15 08:03 | 2021-12-15 10:00
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 776 | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 17:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось повреждение на потребительской КТП №89 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось повреждение на потребительской КТП-89 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-89 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. на КТП-89 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. КТП-89 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 17:45
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Капустин Яр | 639 | 2021-09-24 11:41 | 2021-09-24 13:30 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС 110 кВ Капустин Яр явилось схлест проводов в пролете опор 20-21 в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС 110 кВ Капустин Яр явилось межфазное короткое замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор 20-21 в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ ф.26 ПС 110 кВ Капустин Яр ВЛ 10 кВ ф.26 ПС 110 кВ Капустин Яр | 2021-09-24 11:41 | 2021-09-24 13:30
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Капустин Яр | 631 | 2021-09-08 19:55 | 2021-09-08 22:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Кап-Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№84-84 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Кап-Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Кап-Яр явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и "В" врезультате наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№84-85 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Кап-Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс провода неизвестными лицами в пролете опор №№84-85 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Кап-Яр. на опор №№84-85 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Кап-Яр. опор №№84-85 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Кап-Яр. | 2021-09-08 19:55 | 2021-09-08 22:55
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 | 144 | 2021-07-26 09:43 | 2021-07-26 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв вязки провода ф."В" на опоре №44 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Горбанёвка-2, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 на ПС Горбанёвка-2 явилось межфазное замыкание вследствие обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 44 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 с последующим касанием траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф. "В" на оп№44 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 на оп№44 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 оп№44 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 | 2021-07-26 09:43 | 2021-07-26 16:20
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Горбаневка-2 | 108 | 2021-07-22 08:50 | 2021-07-22 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв вязки провода ф."В" на опоре №22 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Горбанёвка-2, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 на ПС Горбанёвка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") ф. "В" вследствие обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 22 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 с последующим касанием траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №22 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 | 2021-07-22 08:50 | 2021-07-22 15:35
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 22 | 2021-06-22 17:45 | 2021-06-22 19:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10кВ Ф-12 ПС Капустин-Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" концевой муфты на участке магистрали Ф-12 ПС Капустин-Яр вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции). | 4.12, Причиной отключения В-10кВ Ф-12 ПС Капустин-Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" концевой муфты на участке магистрали Ф-12 ПС Капустин-Яр вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр АСБ | 2021-06-22 17:45 | 2021-06-22 19:40
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 208 | 2021-03-16 15:15 | 2021-03-16 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №6 отп№2 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") ф. "С" вследствие обрыва вязки провода ф. "С" на опоре № 6 отп.№2 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 с последующим касанием траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф. "С" на ВЛ-10 кВ отп.№2 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2. ВЛ-10 кВ отп.№2 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 | 2021-03-16 15:15 | 2021-03-16 16:40
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 166 | 2021-02-27 14:15 | 2021-02-27 16:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Горбаневка-2 явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №233/15-233/16 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Горбаневка-2 явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №233/15-233/16 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 Пролет:3*А 35 | 2021-02-27 14:15 | 2021-02-27 16:05
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 31 | 2021-01-15 14:22 | 2021-01-15 16:07 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое. ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовое. | 2021-01-15 14:22 | 2021-01-15 16:07
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Капустин Яр | 30 | 2021-01-14 13:55 | 2021-01-14 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв вязки провода ф."В" на опоре №16 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110\35\10 кВ Капустин Яр, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 на ПС 110\35\10 кВ Капустин Яр явилось однофазное замыкание ("земля") ф.В вследствие обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 16 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр с последующим касанием траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки ф.В на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС110/35/10 кВ Капустин Яр на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС110/35/10 кВ Капустин Яр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС110/35/10 кВ Капустин Яр | 2021-01-14 13:55 | 2021-01-14 15:06
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Горбаневка-2 | 18 | 2021-01-14 12:18 | 2021-01-14 13:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Горбанёвка-2 явился наброс неустановленными лицами на провода ф. "С" и ф. "В" в пролетах опор №30-31 ВЛ-10 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, что привело к короткому замыканию. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110 кВ Горбанёвка-2 явилось межфазное короткое замыкание ф. "С" и ф."В" результате наброса неустановленными лицами на провода ф. "С" и ф. "В" в пролетах опор №30-31 ВЛ-10 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неустановленными лицами на провода ф. "С" и ф. "В" в пролетах опор №30-31 ВЛ-10 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 на ВЛ-10 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. ВЛ-10 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 2021-01-14 12:18 | 2021-01-14 13:45
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 | 17 | 2021-01-13 19:19 | 2021-01-13 20:27 | 3.4.12.2.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явился схлест провода между ф. "А" и "В" в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбанвека-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 из-за схлеста провода ф "А" и "В" в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф "А" и "В" в пролете опор №56-57 на ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2021-01-13 19:19 | 2021-01-13 20:27
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово | 641 | 2021-12-27 23:26 | 2021-12-28 01:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ фазы В и С Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово в пролете опор №13-14 из-за обрыва проводов, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов фазы В и С в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово | 2021-12-27 23:26 | 2021-12-28 01:26
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-58 ф.14 ПС Харабали | 687 | 2021-12-27 17:17 | 2021-12-27 18:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 Л-3 КТП-58 ф.14 ПС Харабали в пролете опор №2-3 из-за обрыва провода фазы В, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 КТП-58 ф.14 ПС Харабали явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода фазы В 0,4кВ оп.№2-3 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-58 ф.14 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-3 КТП-58 ф.14 ПС Харабали ВЛ-0,4 Л-3 КТП-58 ф.14 ПС Харабали | 2021-12-27 17:17 | 2021-12-27 18:11
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 575 | 2021-12-22 16:39 | 2021-12-22 18:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 23 ПС Харабали явилось повреждение на потребительской КТП-826 ф.23 ПС Харабали | 4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.23 ПС Харабали явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-826 ВЛ-10 кВ ф.23 ПС Харабали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-826 на ВЛ-10 кВ ф. 23 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф. 23 ПС Харабали | 2021-12-22 16:39 | 2021-12-22 18:32
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 545 | 2021-12-22 15:11 | 2021-12-22 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи из-за обрыва вязки на оп. 357 Ф. А ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи, вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи из-за обрыва вязки на оп. 357 Ф. А ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи, вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2021-12-22 15:11 | 2021-12-22 18:16
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 591 | 2021-12-21 20:22 | 2021-12-21 22:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось повреждение на потребительской КТП №727 ф.15 ПС Вольное | 4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Вольное явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП №727 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Вольное Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №727 на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Вольное | 2021-12-21 20:22 | 2021-12-21 22:30
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-188 ф.35 ПС Харабали | 616 | 2021-12-21 14:42 | 2021-12-21 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.35 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.35 ПС Харабали на опоре №11 из-за обрыва провода фазы В, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.35 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.35 ПС Харабали на опоре №11 из-за обрыва провода фазы В, вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.35 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-188 ф.35 ПС Харабали | 2021-12-21 14:42 | 2021-12-21 15:59
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-57 ф.21 ПС Харабали | 661 | 2021-12-20 14:50 | 2021-12-20 16:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-57 ф.21 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов на опоре №8 фаз В и С 0,4 кВ, перекидки потребителя. | 4.4.5, Схлест проводов фаз В и С ввода 0,4 кв потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-57 ф.21 ПС Харабали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ввода потребителя на ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-57 ф.21 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-57 ф.21 ПС Харабали | 2021-12-20 14:50 | 2021-12-20 16:16
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 579 | 2021-12-19 08:45 | 2021-12-19 10:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явился схлест проводов в пролете опор № 17-18, что привело к межфазному замыканию проводов фазы А и В. | 4.4.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" из-за схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2021-12-19 08:45 | 2021-12-19 10:50
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 551 | 2021-12-17 12:03 | 2021-12-17 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ЛОР-3 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ЛОР-3 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа на ЛОР-3 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская | 2021-12-17 12:03 | 2021-12-17 14:25
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 913 | 2021-12-10 09:09 | 2021-12-10 12:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская явилось повреждение на потребительской КТП №243/63 ф.13 ПС Заволжская. | 4.4, Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Заволжская явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-243/63 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Заволжская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КТП-243/63 на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Заволжская ВЛ-10кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Заволжская | 2021-12-10 09:09 | 2021-12-10 12:55
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 741 | 2021-10-28 12:10 | 2021-10-28 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное явился обрыв провода фазы С на опоре № 118/50/37 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное, вследствие потери механической прочности провода фазы С в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное явилось касание провода фазы С на землю, вследствие обрыва провода фазы С на опоре № 118/50/37 ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы С в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности материала провода фазы С в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/10кВ Вольное | 2021-10-28 12:10 | 2021-10-28 13:57
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 540 | 2021-09-08 15:48 | 2021-09-08 19:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.37 на ПС 220/110/10кВ Харабали явилось КЗ на опоре №1, из-за пробоя изоляции кабеля фазы А и В, в следствии изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.37 на ПС 220/110/10кВ Харабали явилось межфазное КЗ (фазы А и В) из-за пробоя изоляции жил кабеля на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.37 на ПС Харабали, вследствии изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов(старение изоляции кабеля) на ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.37 ПС Харабали | 2021-09-08 15:48 | 2021-09-08 19:41
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 492 | 2021-09-03 13:41 | 2021-09-03 17:39 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось повреждение на КТП-540 ф.15 ПС Вольное (потребительское) | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось КЗ вследствие повреждения на КТП-540 ф.15 ПС Вольное (потребительское) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на КТП-540 ф.15 ПС Вольное (потребительское) на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Вольное | 2021-09-03 13:41 | 2021-09-03 17:39
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Сасыколи | 271 | 2021-08-31 09:11 | 2021-08-31 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.1 на ПС 110/35/10кВ Сасыколи явилось КЗ на участке КЛ-10 в пролете опор №56-57 ф.1 ПС Сасыколи из-за пробоя изоляции кабеля фазы А и В, в следствии изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.1 на ПС 110/35/10кВ Сасыколи явилось межфазное КЗ (фазы А и В) из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-10 в пролете опор №56-57 ф.1 ПС Сасыколи, вследствии изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов(старение изоляции кабеля) на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.1 ПС Сасыколи | 2021-08-31 09:11 | 2021-08-31 17:26
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 149 | 2021-07-25 09:40 | 2021-07-25 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное явилось замыкание на землю вследствие разрушения изолятора ф.В на оп.154/70 | 4.14, Причиной отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное явилось замыкание на землю вследствие разрушения изолятора ф.В на оп.154/70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное | 2021-07-25 09:40 | 2021-07-25 15:22
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Вольное | 113 | 2021-07-24 11:07 | 2021-07-24 12:28 | 3.4.8.4, Причина аварийного отключения В-10 ф. 12 ПС Вольное явилось короткое замыкание, вследствие падения ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное в пролете опор 93-94. | 4.4.3, Причина аварийного отключения В-10 ф. 12 ПС Вольное явилось короткое замыкание, вследствие падения ветви дерева на провода ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное в пролете опор 93-94. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное ВЛ-10кВ ф.12 ПС Вольное | 2021-07-24 11:07 | 2021-07-24 12:28
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Тамбовка | 121 | 2021-07-24 09:36 | 2021-07-24 15:32 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.21 ПС Тамбовка явилось повреждение на КТП-690(потребительское). | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.21 ПС Тамбовка явилось КЗ вследствие повреждения на КТП-690(потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения на КТП-690(потребительское) ф.21 ПС Тамбовка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка | 2021-07-24 09:36 | 2021-07-24 15:32
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка | 112 | 2021-07-23 15:03 | 2021-07-23 21:43 | 3.4.7.3.5, Причина аварийного отключения В-10 ф. 5 ПС Тамбовка явился обрыв провода в пролетах оп. № 629-630 вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 ф. 5 ПС Тамбовка явилось короткое замыкание из-за обрыва провода Ф.А в пролетах оп. № 629-630 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка | 2021-07-23 15:03 | 2021-07-23 21:43
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Сасыколи | 60 | 2021-07-19 11:00 | 2021-07-19 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.1 ПС Сасыколи является обрыва провода фаза В в пролете опор №516-517 вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.1 ПС Сасыколи является обрыва провода фаза В в пролете опор №516-517 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв на ВЛ-10 ф.1 ПС Сасыколи ВЛ-10 ф.1 ПС Сасыколи | 2021-07-19 11:00 | 2021-07-19 17:09
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 48 | 2021-07-14 10:29 | 2021-07-14 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.17 ПС Сасыколи является обрыва шлейфа ЛР-9 фаза В на опоре 73/18/10 вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.17 ПС Сасыколи является КЗ вследствие обрыва шлейфа ЛР-9 фаза В на опоре 73/18/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2021-07-14 10:29 | 2021-07-14 12:12
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 837 | 2021-06-18 15:32 | 2021-06-18 16:44 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось повреждение на КТП-924 ф.5 ПС Сасыколи (потребительское). | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось КЗ вследствие повреждения на КТП-924 ф.5 ПС Сасыколи (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-924 ф.5 ПС Сасыколи (потребительское) на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2021-06-18 15:32 | 2021-06-18 16:44
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 784 | 2021-06-11 17:50 | 2021-06-11 19:20 | 3.4.8.5.2, Причина аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось повреждение на потребительском КТП-420 ф.17 ПС Сасыколи. | 4.4.1, Причина аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось КЗ вследствие повреждения на потребительском КТП-420 ф.17 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-420 ф.17 ПС Сасыколи на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2021-06-11 17:50 | 2021-06-11 19:20
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 782 | 2021-06-10 21:21 | 2021-06-10 23:50 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.21 ПС Харабали явился наезд на опору №68 ВЛ-10 Ф.21 ПС Харабали автомобилем ВАЗ 21730 (Приора) г/н Р922КР 30RUS, что привело к падению опоры, повреждению металлоконструкции траверсы, бою изоляторов. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.21 ПС Харабали явилось КЗ вследствие наезда на опору №68 ВЛ-10 Ф.21 ПС Харабали автомобилем ВАЗ 21730 (Приора) г/н Р922КР 30RUS. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наезд на опору №68 ВЛ-10 Ф.21 ПС Харабали на ВЛ-10 Ф.21 ПС Харабали ВЛ-10 Ф.21 ПС Харабали | 2021-06-10 21:21 | 2021-06-10 23:50
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 714 | 2021-06-03 10:42 | 2021-06-03 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.17 ПС Сасыколи является обрыва шлейфа СЛР-4 фаза В на опоре №40 вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.17 ПС Сасыколи является КЗ вследствие обрыва шлейфа СЛР-4 фаза В на опоре №40 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа СЛР-4 фаза В на опоре №40 на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи | 2021-06-03 10:42 | 2021-06-03 12:25
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 456 | 2021-05-19 21:52 | 2021-05-19 23:07 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явилось повреждения на потребительской КТП-594 ф.27 ПС Харабали. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явилось КЗ вследствие повреждения на потребительской КТП-594 ф.27 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП-594 ф.27 ПС Харабали. на ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали | 2021-05-19 21:52 | 2021-05-19 23:07
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 426 | 2021-05-11 16:01 | 2021-05-11 17:25 | 3.4.7.3.5, Причина аварийного отключения В-10 ф. 15 ПС Вольное явился обрыв провода в пролетах оп. № 163/34 - 163/36 вследствие механического износа материала провода в процессе эксплуатации | 4.13, Причина аварийного отключения В-10 ф. 15 ПС Вольное явилось замыкание на землю Ф.С вследствие обрыва провода в пролетах оп. № 163/34 - 163/36 с последующим касанием металлической траверсы оп. № 163/34. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода в процессе эксплуатации на ВЛ-10 ф. 15 ПС Вольное ВЛ-10 ф. 15 ПС Вольное | 2021-05-11 16:01 | 2021-05-11 17:25
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 255 | 2021-04-04 20:25 | 2021-04-04 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.21 ПС Харабали явилось обрыв шлейфа Ф-В от ЛР№761 (оп.110/1) до КТП-761 вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.21 ПС Харабали явилось замыкание на землю вследствие обрыва шлейфа Ф-В от ЛР№761 (оп.110/1) до КТП-761 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа Ф-В от ЛР№761 (оп.110/1) до КТП-761 на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали | 2021-04-04 20:25 | 2021-04-04 21:58
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 207 | 2021-03-19 17:15 | 2021-03-19 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-10 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи в пролете опор №117-№118 из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №117-№118 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролете опор №117-№118 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи. на ВЛ-10 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи ВЛ-10 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи | 2021-03-19 17:15 | 2021-03-19 19:08
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 95 | 2021-02-27 09:09 | 2021-02-27 10:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Хошеутово является обрыв шлейфа Ф-В на спуске от ЛР-322 до КТП-322 вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ПС Хошеутово является замыкание на землю вследствие обрыва шлейфа Ф-В на спуске от ЛР-322 до КТП-322. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф-В на спуске от ЛР-322 до КТП-322. на ВЛ-10кВ ПС Хошеутово ВЛ-10кВ ПС Хошеутово | 2021-02-27 09:09 | 2021-02-27 10:24
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 128 | 2021-02-23 11:30 | 2021-02-23 13:07 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв провода Ф-В за ЛР-367 (потребительская отпайка) вследствие механического износа материала провода. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание вследствие обрыва провода Ф-В за ЛР-367 (потребительская отпайка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф-В за ЛР-367 (потребительская отпайка). на ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка | 2021-02-23 11:30 | 2021-02-23 13:07
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Харабали | 126 | 2021-02-22 09:04 | 2021-02-22 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали является обрыв шлейфа ф. "В" на опоре 136, СЛР-1 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали является замыкание на землю вследствие обрыва шлейфа ф. "В" на опоре 136, СЛР-1 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф. "В" на опоре 136 на ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали | 2021-02-22 09:04 | 2021-02-22 10:05
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 116 | 2021-02-19 14:44 | 2021-02-19 16:31 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв провода Ф-В за ЛР-367 (потребительская отпайка) вследствие механического износа материала провода. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явилось замыкание на землю Ф-В вследствие обрыва провода Ф-В за ЛР-367 (потребительская отпайка). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф-В за ЛР-367 (потребительская отпайка). на ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка | 2021-02-19 14:44 | 2021-02-19 16:31
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 6 | 2021-01-13 15:58 | 2021-01-13 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.68 ПС Харабали является межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" на СЛР-1 оп №27 ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали из-за обрыва шлейфа Ф. "В" на СЛР-1 оп №27 ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали с последующим касанием Ф. "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключенияВ-10 ф.68 ПС Харабали явилось межфазное замыкание Ф. "В" и "С" на СЛР-1 оп №27 ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа на ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 2021-01-13 15:58 | 2021-01-13 17:20
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 4 | 2021-01-07 07:15 | 2021-01-07 07:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали явилось замыкание на землю вследствие повреждения на КТП-764 ф.21 ПС Харабали (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали явилось замыкание на землю вследствие повреждения на КТП-764 ф.21 ПС Харабали (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на КТП-764 ф.21 ПС Харабали (потребительская). на ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали | 2021-01-07 07:15 | 2021-01-07 07:31
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники | 746 | 2021-12-28 14:16 | 2021-12-28 20:53 | 3.4.8.5.4, Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явилось отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон" на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 581 | 2021-12-18 12:35 | 2021-12-18 12:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В оп.144, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и шлейфом ф.В оп.144, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В оп.144. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с последующим перекрытием между траверсой и шлейфом, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 436 Гирлянда изоляторов ф.В оп.144
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Косика | 605 | 2021-12-15 10:15 | 2021-12-15 13:46 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ЛР-110 ВЛ 727 на ПС Косика является несвоевременное выявление и устранения дефекта при проведении технического обслуживания оборудования. | 4.13, Нагрев контактного соединения ЛР-110 ВЛ-727 Ф.С ламели-нож, в результате снижения необходимого нажима контактов и увеличения переходного сопротивления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на ПС 110 кВ Косика ЛР-110кВ ВЛ 727 | 2021-12-15 10:15 | 2021-12-15 13:46
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники | 888 | 2021-11-22 01:22 | 2021-11-22 03:20 | 3.4.8.5.2, Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники явилось отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон" на ПС 110 кВ Солодники СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 841 | 2021-11-19 11:13 | 2021-11-19 11:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является наброс ветки, принесенной птицей на оп.31. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом ф.А оп.31 через ветку принесенный птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом через ветку принесенный птицей. на ВЛ 110 кВ 419 Шлейф ф.А оп.31
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 796 | 2021-11-11 07:29 | 2021-11-11 07:29 | 3.4.7.3, Причиной перекрытия подвесной гирлянды изоляторов ф.А оп.155 ВЛ 110 кВ 133 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 явилось однофазное перекрытие из-за нарушения электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов ф.А оп.155. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие изоляторов. на ВЛ 110 кВ 133 3 изолятора ф.А оп.155
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Оранжерейная СДТУ направления Средства диспетчерского и технологического управле | 825 | 2021-11-09 13:53 | 2021-11-09 19:14 | 3.4.8.5.4, Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Оранжерейная явилось отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон" на ПС 110 кВ Оранжерейная СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Оранжерейная
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Володаровка | 451 | 2021-11-08 14:09 | 2021-11-08 21:19 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения проходного изолятора Ф.С шинного моста 10кВ Т-2 является изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.11, Повреждение проходного изолятора Ф.С шинного моста 10 кВ Т-2 вызвано нарушением армировочных швов изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Володаровка Шинный мост 10кВ Т-2 | 2021-11-08 14:27 | 2021-11-08 14:35
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-1 с отпайкой на Икряное) | 463 | 2021-11-05 11:15 | 2021-11-05 11:15 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 является загрязнение подвесной гирлянды изоляторов ф.А оп.34 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 является однофазное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов ф.А оп.34 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 125 Гирлянда изоляторов ф.А оп.34
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) ПС 110 кВ Окрасочная | 773 | 2021-10-30 15:19 | 2021-10-31 16:44 | 3.4.10.2, Причиной перекрытия подвесной гирлянды изоляторов ф.В на оп.158 ВЛ 110 кВ 134 явилось загрязнение изоляции продуктами жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Причиной излишней работы комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ 130, на ПС 110 кВ Окрасочная, явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта отдельных устройств вышеуказанного комплекта. | 4.17.4, Перекрытие электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов ф.В оп.158 ВЛ 110 кВ 134 в результате загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 134 Подвесная гирлянда изоляторов ф.В оп.158 4.10, Неисправность нуль-индикатора органа схемы сравнения фаз блока реле сопротивления типа КРС-1, вследствие длительной эксплуатации и старения компонентов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Окрасочная ПС 110 кВ Окрасочная
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Оля | 723 | 2021-10-24 11:36 | 2021-10-24 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения проходных изоляторов 10 кВ Т-1 (фаза А, В) в ЗРУ-10 является изменение свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Повреждение проходных изоляторов (фаза А, В) в ЗРУ-10 вызвано нарушением армировочных швов изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Оля Т-1 | 2021-10-24 11:36 | 2021-10-24 11:56
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 736 | 2021-10-22 10:47 | 2021-10-22 10:47 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пр.оп.175-176. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является однофазное замыкание провода ф.С пр.оп.175-176 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 437 Провод ф.С пр.оп.175-176
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Удачное | 735 | 2021-10-19 06:16 | 2021-10-19 13:51 | 3.4.8.5.4, Причиной полной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Удачное явилось отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". | 4.4.5, Отсутствие основного канала связи вследствие неисправности оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность оборудования базовой станции сотового оператора ПАО "Мегафон". на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Удачное СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Удачное
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 342 | 2021-10-14 06:54 | 2021-10-14 06:54 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является попадание птицы на траверсу ф.А оп.119. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является однофазное перекрытие провода ф.А оп.119 на траверсу через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на траверсу через тело птицы. на ВЛ 110 кВ 454 Провод ф.А оп.119
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 642 | 2021-09-26 08:00 | 2021-09-26 08:00 | 3.4.8.4, Наброс неустановленными лицами в виде шланга капельного орошения на траверсу и провод ф.С оп.170 ВЛ 110 кВ 437. | 4.4.1, Однофазное перекрытие ф.С оп.170 ВЛ 110 кВ 437 через шланг капельного орошения, наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие через шланг капельного орошения, наброшенный неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 437 Провод ф.С оп.170
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 288 | 2021-09-24 09:36 | 2021-09-24 09:36 | 3.4.7.4, Загрязнение гирлянды изоляторов ф.В опоры оп.132 ВЛ 110 кВ 151 в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.1.3, Перекрытие гирлянды изоляторов в результате загрязнения гирлянды изоляторов ф.В оп.132 ВЛ 110 кВ 151 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 151 Гирлянда изоляторов ф.В
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 601 | 2021-09-23 15:28 | 2021-09-24 18:20 | 3.4.7.4, Причиной повреждения подвесной гирлянды изоляторов ф.В оп.37 и оп.40 ВЛ 110 кВ 419 явилось перекрытие в результате загрязнения гирлянд изоляторов ф.В оп.37 и оп.40 ВЛ 110 кВ 419 вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Повреждение подвесной гирлянды изоляторов ф.В оп.37 и оп.40 ВЛ 110 кВ 419 в результате перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянд изоляторов на ВЛ 110 кВ 419 Гирлянды изоляторов ф.В оп.37 и оп.40
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники | 645 | 2021-09-21 09:23 | 2021-09-21 18:22 | 3.4.8.5.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Солодники явилось нарушение питания оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон", в результате аварийного отключения Ф.10 кВ №17 на ПС 110 кВ Солодники. | 4.4.5, Причиной нарушения питания оборудования вышки сотовой связи "Мегафон" явилось аварийное отключение Ф.10 кВ №17 на ПС 110 кВ Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийное отключение Ф.10 кВ №17 на ПС 110 кВ Солодники. на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 589 | 2021-09-21 09:22 | 2021-09-21 09:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа в отключении выключателя В-110 ВЛ 721 на ПС 110 кВ Солодники явилось повреждение катушки отключения в приводе В-110 ВЛ 721 вследствие неудовлетворительное качества технического обслуживания привода выключателя, что привело к развитию внутреннего дефекта катушки отключения с последующим ее повреждением. 3.4.7.4, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов ф.В оп.21 ВЛ 110 кВ 721 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (57 лет). | 4.16, Причиной повреждения катушки отключения в приводе выключателя В-110 ВЛ 721 на ПС 110 кВ Солодники явился внутренний дефект отключающей катушки в приводе выключателя, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное качество технического обслуживание привода выключателя на ПС Солодники ВЛ 110 кВ 721 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов ф.В оп.21 ВЛ 110 кВ 721. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 721 Гирлянда изоляторов ф.В оп.21
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) | 600 | 2021-09-21 06:32 | 2021-09-21 06:32 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 725 является наброс неизвестного предмета, принесенной птицей на оп.168. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 725 является однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом ф.А оп.168 через неизвестный предмет принесенный птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и проводом через неизвестный предмет принесенный птицей. на ВЛ 110 кВ 725 Провод ф.А оп.168
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) | 561 | 2021-09-17 06:30 | 2021-09-17 06:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 725 является наброс неизвестного предмета, принесенной птицей на оп.38. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 725 является однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом ф.В оп.38 через неизвестный предмет принесенный птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом через неизвестный предмет принесенный птицей. на ВЛ 110 кВ 725 Шлейф ф.В оп.38
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 555 | 2021-09-13 10:31 | 2021-09-17 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками (ВЛ 110 кВ 129) явилось повреждение ТТ-110 кВ на ПС 110 кВ Лесная в результате несвоевременного выявления и устранение дефектов при эксплуатации оборудования. | 4.13, Причиной повреждения ТТ-110 кВ ВЛ 129 является обрыв проводника во вторичной обмотке вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации (56 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Лесная ТТ 110 ВЛ 129 | 2021-09-13 10:31 | 2021-09-13 11:35
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 544 | 2021-09-08 05:58 | 2021-09-08 05:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 является наброс сторонними лицами неизвестного предмета на подвесную изоляцию ф.В оп.86. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 является однофазное перекрытие подвесной изоляции ф.В оп.86 на траверсу через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие подвесной изоляции на траверсу через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. на ВЛ 110 кВ 470 Изоляция ф.В оп.86
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 332 | 2021-09-06 13:01 | 2021-09-06 13:36 | 3.4.7.4, Не произведён учёт излишнего срабатывания ДЗ ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход на ПС 110 кВ Солодники. | 4.21, Причина преждевременного срабатывания 2 ст. ДЗ на ПС 110 кВ Солодники на отключение ВЛ 110 кВ Большой Царын-1 – Солодники с отпайкой на ПС Восход (Тср 2 ст. ДЗ равно 1,9 сек, фактическое время отключения выключателя на ПС 110 кВ Солодники составило 0,846 сек) в ходе работы комиссии не выявлена Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не установлены на ПС 110 кВ Солодники ПС 110 кВ Солодники
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) | 548 | 2021-09-05 15:57 | 2021-09-05 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной перекрытия подвесной гирлянды изоляторов ф.А на оп.152 ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика (ВЛ 110 кВ 727) явилось загрязнение изоляции. 3.4.7.3.5, Причиной отказа работы 1 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика (ВЛ 110 кВ 727) на ПС 110 кВ Енотаевка явилось несрабатывание разрешающего реле мощности 1,2,3 ступени ТЗНП, в результате ослабления контакта в клеммном ящике зажимов ТН-1-110 на кабельном спуске трансформатора напряжения ф.А к клемме Н-600(3U0), вследствие несвоевременной протяжки контактов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов ф.А оп.152 ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика (ВЛ 110 кВ 727). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 727 Гирлянда изоляторов ф.А оп.152 4.13, Ослабление контакта в клеммном ящике зажимов ТН-1-110 на кабельном спуске трансформатора напряжения фазы А к клемме Н-600(3U0). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта в клеммном ящике зажимов ТН-1-110 на кабельном спуске трансформатора напряжения ф.А к клемме Н-600(3U0) на ПС 110 кВ Енотаевка. на ВЛ 110 кВ 727 ПС 110 кВ Енотаевка
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 543 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-02 15:43 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является попадание постороннего предмета на гирлянду изоляторов и шлейф ф.В оп.53 под воздействием шквалистого усиления восточного ветра до 9-13 м/с во время прохождения холодного фронта. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является однофазное замыкание шлейфа ф.В на траверсу оп.53 вследствие попадание постороннего предмета на траверсу и шлейф ф.В оп.53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание гирлянды изоляторов и шлейфа. на ВЛ 110 кВ 437 Гирлянда изоляторов и шлейф ф.В оп.53 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-02 15:43
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 527 | 2021-09-02 11:07 | 2021-09-02 11:07 | 3.4.7.4, Причиной перекрытия подвесной гирлянды изоляторов ф.А оп.162 ВЛ 110 кВ 128 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (56 лет). | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов ф.А оп.162 ВЛ 110 кВ 128. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 128 Подвесная гирлянда изоляторов ф.А оп.162
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 558 | 2021-09-02 09:16 | 2021-09-02 09:16 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пр.оп.136-137. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 является однофазное замыкание провода ф.А пр.оп.136-137 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 134 Провод ф.А пр.оп.136-137
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на Вододелитель) | 553 | 2021-09-02 09:14 | 2021-09-02 09:14 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 119 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пр.оп.151-152. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 119 является однофазное замыкание провода ф.С пр.оп.151-152 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 119 Провод ф.С пр.оп.151-152
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 542 | 2021-09-02 07:02 | 2021-09-02 09:13 | 3.4.12.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пр.оп.248-249. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является однофазное перекрытие гирлянд изоляторов ф.А в пр.оп.248-249 по продуктам горения камыша. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянд изоляторов по продуктам горения камыша. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк Гирлянды изоляторов ф.А пр.оп.248-249
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 557 | 2021-09-02 07:02 | 2021-09-02 07:02 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 является попадание шланга капельного орошения на провод ф.В оп.60 под воздействием шквалистого усиления восточного ветра до 9-13 м/с во время прохождения холодного фронта. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 является однофазное замыкание провода ф.В на траверсу оп.60 вследствие попадания шланга капельного орошения на провод ф.А оп.85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода ф.В на траверсу вследствие попадания шланга капельного орошения на провод. на ВЛ 110 кВ 152 Провод ф.А оп.85
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 517 | 2021-09-02 06:18 | 2021-09-02 20:28 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является попадание ветки на траверсу и шлейф ф.А оп.85 под воздействием шквалистого усиления восточного ветра до 9-13 м/с во время прохождения холодного фронта. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является однофазное замыкание шлейфа ф.А на траверсу оп.85 вследствие попадание ветки на траверсу и шлейф ф.А оп.85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание шлейфа на траверсу. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) Шлейф ф.А оп.85 | 2021-09-02 06:18 | 2021-09-02 12:15
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 525 | 2021-09-01 07:33 | 2021-09-01 07:33 | 3.4.7.4, Причиной перекрытия подвесной гирлянды изоляторов ф.В оп.51 ВЛ 110 кВ 418 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (43 года). | 4.12, Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов ф.В оп.51 ВЛ 110 кВ 418. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции подвесной гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 418 Подвесная гирлянда изоляторов ф.В оп.51
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Удачное | 435 | 2021-08-26 10:20 | 2021-08-26 12:35 | 3.4.7.4, Причиной отказа СВ-110 на ПС 110 кВ Удачное является неисправность механизма включения (заедание рычага) привода, в результате длительного срока эксплуатации (более 30 лет). | 4.2.4, Неисправность механизма включения (заедание рычага) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Удачное Привод ЗПМ-70000
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 365 | 2021-08-16 05:38 | 2021-08-16 05:38 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пр.оп.32-33 ВЛ 110 кВ 705. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 является однофазное замыкание провода ф.А пр.оп.32-33 ВЛ 110 кВ 705 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 705 Провод ф.А пр.оп.32-33
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 353 | 2021-08-15 05:22 | 2021-08-15 05:22 | 3.4.7.4, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов ф.С оп.149 ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (44 год | 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов ф.С оп.149 ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС Гирлянда изоляторов ф.С оп.149
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Городская | 396 | 2021-08-14 02:21 | 2021-08-14 09:55 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Городская явилась неисправность блока питания оборудования стойки связи на ПС Городская, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | 4.16, Отказ блока питания стойки связи ПС 110 кВ Городская, вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации на СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Городская СДТУ в направлении Астраханское РДУ – ПС 110 кВ Городская
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 366 | 2021-08-11 05:45 | 2021-08-11 05:45 | 3.4.7.4, Причиной перекрытия гирлянды изоляторов ф.С оп.44 отп. на ПС Красный Яр от ВЛ 110 кВ 436 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (53 года). | 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов ф.С оп.44 отп. на ПС Красный Яр от ВЛ 110 кВ 436. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов. на Отп. на ПС Красный Яр от ВЛ 110 кВ 436 Гирлянда изоляторов ф.С оп.44
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 352 | 2021-08-06 09:38 | 2021-08-06 09:38 | 3.4.7.4, Причиной повреждения гирлянды изоляторов ф.В оп.134 ВЛ 110 кВ 151 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (51 год). | 4.12, Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов ф.В оп.134 ВЛ 110 кВ 151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 151 Гирлянда изоляторов ф.В оп.134
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 88 | 2021-07-24 21:56 | 2021-07-24 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения гирлянды изоляторов ф.А оп.131 ВЛ 110 кВ 151 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (51 год). | 4.11, Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов ф.А оп.131 ВЛ 110 кВ 151. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 151 Гирлянда изоляторов ф.А оп.131
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ленино | 125 | 2021-07-22 18:25 | 2021-07-22 20:48 | 3.4.12.3, Причиной повреждения ОПН на шинном мосту 10 кВ Т-1 на ПС Ленино являются неблагоприятные погодные условия в виде дождя | 4.12, Разрушение ОПН-10 кВ Ф.А на ШМ-10 кВ Т-1 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Атмосферные перенапряжения (гроза) на ПС Ленино ОПН-10 Т-1 | 2021-07-22 18:25 | 2021-07-22 19:07
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 87 | 2021-07-20 12:57 | 2021-07-20 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения гирлянды изоляторов ф.С оп.92 ВЛ 110 кВ 152 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (51 год). | 4.11, Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов ф.С оп.92 ВЛ 110 кВ 152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 152 Гирлянда изоляторов ф.С оп.92
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 86 | 2021-07-19 12:21 | 2021-07-19 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа в срабатывании указательного реле «1 ст. ТЗНП КСЗ ВЛ 110 кВ 130». явилась разрегулировка механизма поворота сигнального флажка при длительной эксплуатации 3.4.7.3.5, Причиной повреждения гирлянды изоляторов ф.С оп.9 ВЛ 110 кВ 130 явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (23 года) | 4.16, Причиной отказа в выключении В-110 ВЛ 130 ПС 110кВ Окрасочная явилось (повреждение катушки электромагнита отключения) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса на ПС 110 кВ Октябрьская ПС 110 кВ Октябрьская 4.11, Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов ф.С оп.9 ВЛ 110 кВ 130. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 130 Гирлянда изоляторов ф.С оп.9 | 2021-07-19 12:21 | 2021-07-19 12:35
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 160 | 2021-07-18 12:04 | 2021-07-18 12:37 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-110 ВЛ 130 ПС 110 кВ Окрасочная является износ (затирание) защелки удерживающего механизма привода вследствие неудовлетворительного технического состояния при длительной эксплуатации (46 лет). | 4.2.1, Износ отключающего механизма привода выключателя, а именно защелки удерживающего механизма привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ отключающего механизма привода выключателя на ПС 110 кВ Окрасочная ПС 110 кВ Окрасочная
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 73 | 2021-07-16 13:33 | 2021-07-16 23:55 | 3.4.7.3.1, Причиной нагрева плашечного зажима ф.А оп.8 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось изменение свойств материала шлейфа в зажиме при длительной эксплуатации и несвоевременном выявлении дефекта при тепловизионных осмотрах ВЛ. | 4.10, Причиной нагрева плашечного зажима ф.А оп.8 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось изменение свойств материала шлейфа в зажиме при длительной эксплуатации с последующим разрушением и уменьшением сечения проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала шлейфа в зажиме при длительной эксплуатации с последующим разрушением и уменьшением сечения проводника. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками Шлейф ф.А оп.8 | 2021-07-16 13:34 | 2021-07-16 14:39
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) | 72 | 2021-07-14 16:26 | 2021-07-14 16:41 | 3.4.8.4, Наброс неустановленными лицами постороннего предмета на гирлянду изоляторов и провод ф.А оп.142 ВЛ 110 кВ 740. | 4.17.1, Однофазное перекрытие ф.А оп.142 ВЛ 110 кВ 740 через посторонний предмет, наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие через посторонний предмет. на ф.А оп.142 ВЛ 110 кВ 740 | 2021-07-14 16:26 | 2021-07-14 16:41
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 895 | 2021-06-30 05:22 | 2021-06-30 16:43 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является загрязнение обводной гирлянды изоляторов ф.С оп.1 отп. на ПС Дружба продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является однофазное перекрытие обводной гирлянды изоляторов ф.С оп.1 отп. на ПС Дружба по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие обводной гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 437 Обводная гирлянда изоляторов ф.С оп.1 отп. на ПС Дружба | 2021-06-30 05:22 | 2021-06-30 16:43
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Пологое Займище | 862 | 2021-06-30 05:07 | 2021-07-02 14:02 | 3.4.7.4, Причиной отказа в отключении ОД-110 Т-2 явилось потеря механических свойств удерживающей планки привода вследствие ее износа при продолжительной эксплуатации. 3.4.7.3.1, Причиной срабатывания КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Пологое Займище явилось несвоевременное выявление дефекта в контактной группе реле РП-341. | 4.14, Деформирование удерживающей планки привода ОД-110 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПС 110 кВ Пологое Займище на ПС 110 кВ Пологое Займище ПС 110 кВ Пологое Займище 4.13, Причиной ложного срабатывания ДЗТ Т-2 явился залипший дешунтирующий контакт реле РП-341, что в последующем привело к тому, что ток нагрузки постоянно протекал через обмотку включающего электромагнита привода КЗ-110 Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта в контактной группе реле РП-341. на ПС 110 кВ Пологое Займище Т-2 | 2021-06-30 05:07 | 2021-06-30 06:33
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 894 | 2021-06-29 08:03 | 2021-06-29 08:03 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 является загрязнение гирлянды изоляторов ф.В оп.57 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.В оп.57 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 742 Гирлянда изоляторов ф.В оп.57
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лесная | 920 | 2021-06-28 16:59 | 2021-06-28 20:40 | 3.4.7.3, Причиной вывода в ремонт В-110кВ ВЛ 129 на ПС Лесная является несвоевременное выявление и устранение дефекта. | 4.2.1, Давления азота во вводе выключателя фазы "В" ниже нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефекта на ПС 110 кВ Лесная ВМТ-110Б-40/2000 с ППрК-1800
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 872 | 2021-06-25 14:28 | 2021-06-25 14:28 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является загрязнение подвесной гирлянды изоляторов ф.С оп.12 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является однофазное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов ф.С оп.12 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие подвесной гирлянды изоляторов по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 138 Подвесная гирлянда изоляторов ф.С оп.12.
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) ПС 110 кВ Хошеутово | 798 | 2021-06-18 07:48 | 2021-06-18 11:44 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения проходного изолятора ф.А шинного моста 10 кВ Т-1 в КРУН-10 кВ явилось изменение свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Срок эксплуатации 29 лет. | 4.12, Повреждение проходного изолятора ф.А шинного моста 10 кВ Т-1 в КРУН-10 кВ вызвано нарушением армировочного шва изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Хошеутово Трансформатор ТДТН-10000/110/35/10 | 2021-06-18 07:48 | 2021-06-18 11:44
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 832 | 2021-06-16 13:18 | 2021-06-16 13:47 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является частичное разрушение птичьего гнезда на траверсе оп.10. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является однофазное перекрытие провода ф.С на траверсу оп.10 через обломки частично разрушенного птичьего гнезда на траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на траверсу через обломки частично разрушенного птичьего гнезда на траверсе опоры. на ВЛ 110 кВ 138 Провод ф.С оп.10 | 2021-06-16 13:18 | 2021-06-16 13:47
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Енотаевка | 783 | 2021-06-08 05:02 | 2021-06-11 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключений на ПС 110кВ Енотаевка вызвана развитием внутреннего дефекта обмотки ТН-1-110 ф. "С" что сопровождалось течью масла из под уплотнения, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие длительной эксплуатации (38 лет). | 4.12, Причиной течи масла из под уплотнения ТН-1-110 ф. "С" явилось повреждение обмотки трансформатора напряжения с последующим образованием газов, что в последующем вызвало избыточное давление и нарушение уплотнения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неудовлетворительного технического состояния оборудования вследствие длительной эксплуатации на ПС 110кВ Енотаевка ТН-1-110 Ф.С | 2021-06-08 05:02 | 2021-06-08 05:22
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 630 | 2021-06-07 08:31 | 2021-06-07 08:57 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения проходного изолятора на ШМ-10 Т-1 Ф.А явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации (49лет) | 4.11, Электродуговое повреждение проходного изолятора на ШМ-10 Т-1 Ф.А Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: свойств материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Пироговка ПС 110 кВ Пироговка | 2021-06-07 08:31 | 2021-06-07 08:57
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 629 | 2021-06-04 20:33 | 2021-06-04 20:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является разрушение птичьего гнезда на траверсе оп.58. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу оп.58 через обломки разрушенного птичьего гнезда на траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу оп.58 через обломки разрушенного птичьего гнезда на траверсе опоры. на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ)
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Енотаевка | 633 | 2021-06-02 20:48 | 2021-06-03 00:11 | 3.4.12.3, Срабатывание дуговой защиты послужило возникновение электродугового разряда вблизи ячейки присоединения в результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой разряд) | 4.7, Причиной работы дуговой защиты секции 10 кВ явилось нарушение герметичности корпуса ячейки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия атмосферных перенапряжений (грозовой разряд) на ПС 110 кВ Енотаевка Трансформатор ТДН-10000/110/10 | 2021-06-02 20:48 | 2021-06-02 21:40
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 722 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Старица-2) | 628 | 2021-05-30 16:13 | 2021-05-30 16:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 721 является наброс сторонними лицами неизвестного предмета на натяжную гирлянду изоляторов ф.А оп.1. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 721 является однофазное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов ф.А оп.1 на траверсу через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов на траверсу через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. на ВЛ 110 кВ 721 Натяжная гирлянда изоляторов ф.А оп.1
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) | 691 | 2021-05-25 02:47 | 2021-05-25 02:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 является наброс сторонними лицами неизвестного предмета на провода ф.А и ф.В оп.93. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 701 является межфазное перекрытие проводов ф.А и ф.В оп.93 через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. на ВЛ 110 кВ 701 Провода ф.А и ф.В оп.93
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) | 627 | 2021-05-25 02:36 | 2021-05-25 03:06 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 723 является разрушение птичьего гнезда на траверсе оп.224. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 741 является однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу оп.224 через обломки разрушенного птичьего гнезда на траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на траверсу через обломки разрушенного птичьего гнезда на траверсе опоры. на ВЛ 110 кВ 723 Шлейф ф.А оп.224 | 2021-05-25 02:36 | 2021-05-25 03:06
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Черноземельский Тракт (ВЛ 35 кВ Лиман - Караванное) | 545 | 2021-05-20 11:23 | 2021-05-23 17:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ ЧЗТ является падение оп.27 в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ ЧЗТ является трехфазное КЗ в результате падения на оп.27 в результате воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия повторяющийся ветровой нагрузки. на ВЛ 35 кВ ЧЗТ оп.27
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 539 | 2021-05-20 04:43 | 2021-05-20 04:43 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 является частичное разрушение птичьего гнезда на траверсе оп.198 ВЛ 110 кВ 708. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 708 является однофазное перекрытие провода ф.В оп.198 ВЛ 110 кВ 708 на траверсу опоры через обломки из полуразрушенного птичьего гнезда на траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на траверсу опоры через обломки из полуразрушенного птичьего гнезда на траверсе. на ВЛ 110 кВ 708 Шлейфа ф.В оп.198
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1 (ВЛ 35 кВ Нефтебаза - Трусовская-1 с отпайками) ВЛ 35 кВ Нефтебаза-2 (ВЛ 35 кВ Нефтебаза - Трусовская-2 с отпайками) | 506 | 2021-05-19 22:35 | 2021-05-23 16:53 | 3.4.7.3.1, Нарушение периодичности проведения осмотров. 3.4.7.2, По результатам технического освидетельствования ВЛ 35кВ Нефтебаза-1,2 не установлена необходимость проведения технического обследования. 3.4.12.2, Причиной излома опоры №56 ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1,2 явилось воздействие неблагоприятных погодных условиях с усилением ветра до 21 м/с с последующим перенапряжением конструкции опоры повлекшим за собой излом уголка тела опоры с наветренной стороны, что привело к дальнейшему излому опоры. | 4.4.4, Причиной излома опоры №56 ВЛ 35 кВ Нефтебаза-1,2 явилось воздействие неблагоприятных погодных условиях с усилением ветра до 21 м/с с последующим перенапряжением конструкции опоры повлекшим за собой излом уголка тела опоры с наветренной стороны, что привело к дальнейшему излому опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом уголка тела опоры на опора №56 ВЛ 35 кВ Нефтебаза опора №56 ВЛ 35 кВ Нефтебаза
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ СДТУ СДТУ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А ВЛ 110 кВ 730 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Сероглазовка) ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия) ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/35/6 кВ Лесная ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками) ВЛ 110 кВ 173 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП-3) ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 567 | 2021-05-19 16:51 | 2021-05-20 20:08 | 3.4.7.3.5, Причиной потери передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная и ПС 110 кВ Окрасочная явился отказ аккумуляторных батарей блоков питания панелей ТИ. Не обеспечен мониторинг состояния работоспособности аккумуляторных батарей блоков питания панелей ТИ на ПС 110 кВ Лесная и ПС 110 кВ Окрасочная. 3.4.12.5, 1. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) явилось электродуговое перекрытие на опоре № 181 с тела опоры на провод верхней фазы (фаза А) вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (пыльная буря, ветер). 2. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман-Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А явилось электродуговое перекрытие на опоре №241 с тела опоры на провод фазы вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). 3. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Енотаевка – Косика (ВЛ 110 кВ 727) явилось электродуговое перекрытие в пролете опор №29-30 на провод верхней фазы (фаза А) вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). 4. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рассвет - Стройиндустрия с отпайкой на Резиновая (ВЛ 110 кВ 121) явилось электродуговое перекрытие на опоре №18 с тела опоры на провод фазы А вследствие загрязнения гирлянды изоляторов от воздействия неблагоприятных погодных явлений (пыльной бури). 5. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Харабали -Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411) явилось электродуговое перекрытие на опоре №48 с тела опоры на провод фазы С вследствие загрязнения гирлянды изоляторов от воздействия неблагоприятных погодных явлений (пыльной бури). 6. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (ВЛ 110 кВ 122) явилось электродуговое перекрытие на опоре №81 с тела опоры на провод фазы А вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение) при попадании молнии в тело опоры с обрывом шунта грозозащитного троса и приближение шунта к проводу фазы А. 7. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) явилось электродуговое перекрытие провода фазы А в пролете опор №8-9 на траверсу опоры №9 при попадании молнии в следствии воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). 3.4.7.3.5, Причиной отказа в работе указательного реле типа РУ-21 "Работа ДЗЛ" на ПС 110 кВ ЦРП явилось несвоевременное выявление изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной прекращения передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Лесная и ПС 110 кВ Окрасочная является неудовлетворительное техническое состояние аккумуляторных батарей блоков питания панелей ТИ вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Окрасочная ПС 110 кВ Окрасочная, СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная на ПС 110 кВ Лесная ПС 110 кВ Лесная 4.11, 1. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128) явилось электродуговое перекрытие на опоре № 181 с тела опоры на провод верхней фазы (фаза А) вследствие воздействия ветровой нагрузки приблизившей шлейф на недопустимое расстояние к телу опоры №181 при неблагоприятных погодных явлениях (пыльная буря, ветер 24 м/с). 2. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман-Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А явилось электродуговое перекрытие на опоре №241 с тела опоры на провод фазы В, при попадании молнии в тело опоры вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлениях (атмосферное перенапряжение). 3. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Енотаевка – Косика (ВЛ 110 кВ 727) явилось электродуговое перекрытие в пролете опор №29-30 между проводами (фаза А, В) вследствие воздействия ветровой нагрузки при неблагоприятных погодных явлениях (пыльная буря, ветер 24 м/с). 6. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками (ВЛ 110 кВ 122) явилось электродуговое перекрытие на опоре №81 с тела опоры на провод фазы А вследствие грозового перенапряжения при попадании молнии в тело опоры с обрывом шунта грозозащитного троса и приближение шунта к проводу фазы А вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлениях (атмосферное перенапряжение). 7. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - ЦРП №3 (ВЛ 110 кВ 173) явилось электродуговое перекрытие провода фазы А в пролете опор №8-9 ВЛ 110кВ №173 в следствии воздействия неблагоприятных погодных явлений (атмосферное перенапряжение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействия неблагоприятных погодных явлений на ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128), ВЛ 110 кВ Лиман-Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А, ВЛ 110 кВ Нефт ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 128), ВЛ 110 кВ Лиман-Зензели с отпайкой на ПС А-НПС-5А, ВЛ 110 кВ Нефт 4.12, 4. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Рассвет - Стройиндустрия с отпайкой на Резиновая (ВЛ 110 кВ 121) явилось перекрытие изоляции на опоре №18 с тела опоры на провод фазы А вследствие загрязнения гирлянды изоляторов при воздействии неблагоприятных погодных явлений (пыльной бури). 5. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Харабали -Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411) явилось перекрытие изоляции на опоре №48 с тела опоры на провод фазы С вследствие загрязнения гирлянды изоляторов при воздействии неблагоприятных погодных явлений (пыльной бури). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов при воздействии неблагоприятных погодных условий (пыльная буря) на ВЛ 110 кВ Рассвет - Стройиндустрия с отпайкой на Резиновая (ВЛ 110 кВ 121) ВЛ 110 кВ Рассвет - Стройиндустрия с отпайкой на Резиновая (ВЛ 110 кВ 121), загрязнение гирлянды изоляторов при воздействии неблагоприятных погодных условий (пыльная буря на ВЛ 110 кВ Харабали -Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411) ВЛ 110 кВ Харабали -Тамбовка (ВЛ 110 кВ 411) 4.16, Причиной выхода из строя указательного реле типа РУ-21 "Работа ДЗЛ" на ПС 110 кВ ЦРП явилось неисправность упорного механизма флажка при изменении свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое повреждение вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ПС 110 кВ ЦРП ПС 110 кВ ЦРП | 2021-05-19 17:59 | 2021-05-19 19:57
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 104 (ВЛ 110 кВ Северная - Царевская) | 537 | 2021-05-18 13:15 | 2021-05-18 13:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 104 является наброс сторонними лицами неизвестного предмета на шлейф ф.С оп.7 ВЛ 110 кВ 104. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 104 является однофазное перекрытие шлейфа ф.С на траверсу оп.7 ВЛ 110 кВ 104 через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на траверсу через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. на ВЛ 110 кВ 104 Шлейф ф.С. оп.7
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 440 | 2021-05-09 21:58 | 2021-05-10 18:11 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 436 является недопустимое уменьшения сечения провода у аппаратного зажима вследствие осевого кочания ВчЗ-110 кВ ВЛ 436 Ф.С под воздействием ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 436 является отгорание шлейфа на аппаратном зажиме ВчЗ 110 кВ ВЛ 436 Ф.С. со стороны ВЛ вследствие недопустимого уменьшения сечения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание шлейфа на аппаратном зажиме ВчЗ 110 кВ ВЛ 436 Ф.С. со стороны ВЛ в следствии недопустимого уменьшения сечения провода. на ПС 110/10 кВ Кири-Кили ВчЗ-110 ВЛ 436 Ф.С
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 433 | 2021-05-09 04:49 | 2021-05-09 18:23 | 3.4.7.4, Причиной отказа АПВ (б/б) В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская явилось ложное формирование блокирующего сигнала со стороны защит силового трансформатора Т-2, вследствие появления замыкания "на землю" в цепях вторичной коммутации. 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 является неоднократное приближение провода ф.А пр.оп.39-40 на недопустимое расстояние к телу отдельно стоящей опоры под воздействием ветровых нагрузок. | 4.12, Замыкание контактов реле типа РПУ-2 в комплекте защит силового трансформатора Т-2, вследствие появления замыкания "на землю" в цепях вторичной коммутации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ложное формирование блокирующего сигнала со стороны защит силового трансформатора Т-2, вследствие появления замыкания "на землю" в цепях вторичной коммутации. на ПС 110 кВ Первомайская Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 явилось короткое замыкание в результате обрыва провода ф.А в пр.оп.39-40, вследствие неоднократного приближения провода на недопустимое расстояние к телу отдельно стоящей опоры, что в последующим привело к изменению структуры провода и его обрыву. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры провода на ВЛ 110 кВ 436 Провод ф.А пр.оп.39-40 | 2021-05-09 04:49 | 2021-05-09 05:01
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 439 | 2021-05-05 10:17 | 2021-05-05 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт в ремонт 1С-110 кВ и ТН-110 кВ на ПС 110/10 кВ Солодники явилось нарушение контакта заземляющего проводника между маслоуказателем и крышкой ТН, вследствие несвоевременного выявление дефекта электрической связи между масломерным стеклом и крышкой ТН-110. | 4.3.3, Коррозионный износ заземляющего проводника на крышке бака ТН-110 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ заземляющего проводника на ПС 110/10 кВ Солодники ТН-110 кВ | 2021-05-05 10:17 | 2021-05-05 12:10
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 409 | 2021-04-28 05:27 | 2021-04-28 05:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между грозозащитным тросом и верхним проводом Ф."В" в пролете опор №№54-55 вследствие нарушения габарита грозощитного троса с последующим приближением к верхнему проводу Ф."В" в результате неудовлетворительной организации технического обслуживания и длилетельного срока эксплуатации ВЛ. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилось короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между грозозащитным тросом и верхним проводом Ф."В" в пролете опор №№54-55, вследствие нарушения габарита грозощитного троса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка между грозозащитным тросом и верхним проводом в пролете опор №№54-55 вследствие нарушения габарита грозощитного троса. на ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 372 | 2021-04-27 03:10 | 2021-04-27 03:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №43, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф.А и траверсой опоры №43, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом и траверсой опоры №43, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 365 | 2021-04-23 02:03 | 2021-04-23 02:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 134 в пр.оп.61-62. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 является перекрытие проводов в пр.оп.61-62 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) | 289 | 2021-04-16 12:58 | 2021-04-17 09:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 701-703 является излом деревянной траверсы опоры №75 ВЛ 110 кВ 702 в результате снижения механической прочности траверсы опоры, вследствие превышения степени загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации, что привело к срыву верхнего провода ф.В с последующим нахлестом на деревянный раскос опоры №75 ВЛ 110 кВ 702. | 4.14, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 701-703 явилось однофазное замыкание ф.В в результате излома деревянной траверсы опоры №75 ВЛ 110 кВ 702 вследствие нарушение структуры материала (загнивания древесины траверсы опоры) в результате длительной эксплуатации, что привело к срыву верхнего провода ф.В с последующим нахлестом на деревянный раскос опоры №75 ВЛ 110 кВ 702. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения степени загнивания древесины траверсы опоры №75 ВЛ 110 кВ 702 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) Опора пром. дер. ПД110-1 | 2021-04-16 13:07 | 2021-04-16 14:42
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 288 | 2021-04-13 13:31 | 2021-04-14 01:04 | 3.4.12.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) является воздействие повторяющихся ветровых нагрузок, что при длительном сроке эксплуатации привело к обрыву провода ф.А в пролете опор №124-125. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) является обрыв провода ф.А в пролете опор №124-125 в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) Провода ф.А пролет опор №124-125 | 2021-04-13 13:31 | 2021-04-13 14:31
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 287 | 2021-04-12 15:19 | 2021-04-12 19:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 138 в пр.оп.14-15. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 является перекрытие проводов в пр.оп.14-15 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ 138 Провода пр.оп.14-15
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 279 | 2021-04-12 12:00 | 2021-04-12 21:24 | 3.4.7.3, Причиной обрыва шлейфа на ВЧЗ ф."В" на ВЧЗ 110 ВЛ 110 кВ 742 на ПС Советская явилось невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания при проведении текущего ремонта ВЧЗ на ПС Советская. | 4.13, Обрыв шлейфа ВЧЗ ф."В" на ВЧЗ 110 ВЛ 110 кВ 742 на ПС Советская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания при проведении текущего ремонта ВЧЗ на НС Советская. на Шлейф ВЧЗ ф."В" ПС Советская
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 286 | 2021-04-10 16:22 | 2021-04-10 16:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 151 в пр.оп.223-226. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 является перекрытие проводов в пр.оп.223-226 по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ 151 Провода пр.оп.223-226
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 294 | 2021-04-08 00:10 | 2021-04-08 00:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 является наброс сторонними лицами неизвестного предмета на шлейф и гирлянду изоляторов ф.А оп.161 ВЛ 110 кВ 742. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 является однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу оп.161 через наброшенный неизвестный предмет сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на траверсу через наброшенный неизвестный предмет. на ВЛ 110 кВ 742 Шлейфа ф.А оп.161
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 278 | 2021-04-06 15:26 | 2021-04-06 15:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-110 кВ 127 и В-110 кВ 128 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 127 и ВЛ 110 кВ 128 в пр.оп.12-13 отп. на ПС Оля. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 и ВЛ 110 кВ 128 является перекрытие проводов в пр.оп.12-13 отп. на ПС Оля по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов по продуктам горения камыша вне охранной зоны ВЛ. на ВЛ 110 кВ 127 и ВЛ 110 кВ 128 пр.оп.12-13 отп. на ПС Оля
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Хошеутово | 254 | 2021-04-06 15:02 | 2021-04-08 06:15 | 3.4.7.3.1, Неудовлетворительная эксплуатации вторичных цепей ЩСН, что выражается в невыполнении ежемесячных осмотров оборудования ПС, невыполнению испытаний изоляции вторичных цепей ЩСН. | 4.10, Повреждение оборудование УРЗА ввода 10 кВ Т-1, УРЗА отходящих фидеров 10 кВ термическим воздействием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое воздействие на ПС 110 кВ Хошеутово КРУН 10 кВ 4.9.19, Очаг возгорания в КРУН-10 кВ - цепи вторичной коммутации ЩСН (возможные причины возгорания: замыкание цепей вследствие снижения сопротивления или нарушения целостности изоляции, нагрев и оплавление изоляции проводников в ЩСН от устройств стабилизации переменного напряжения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание цепей вторичной коммутации на ПС 110 кВ Хошеутово КРУН 10 кВ 4.9.23, Электродуговое перекрытие в ячейке ТН-1-10 и ячейке В-10 Т-1 произошло по продуктам горения изоляции в местах наименьшего расстояния от токоведущих частей до заземленных частей ячеек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое перекрытие по продуктам горения изоляции на ПС 110 кВ Хошеутово КРУН 10 кВ | 2021-04-06 17:21 | 2021-04-06 23:48
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Стекловолокно-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - Стекловолокно-1 сотпайкой на Прогресс) | 293 | 2021-04-06 14:01 | 2021-04-06 16:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения КУ В-35 ВЛ Стекловолокно-1 является обрыв грозотроса в пр.оп.13 -14 ВЛ 35 кВ Стекловолокно-1. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Стекловолокно-1 является перекрытие провода ф.С оборванным грозотросом в пр.оп.13-14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода оборванным грозотросом. на ВЛ 35 кВ Стекловолокно-1 Грозотрос пр.оп.13-14
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 277 | 2021-04-06 12:10 | 2021-04-06 22:23 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения Транзита ВЛ 110 кВ 704-708 является приближение на недопустимое расстояние шлейфа ф.В к телу оп.2 ВЛ 110 кВ 708 под воздействием ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения Транзита ВЛ 110 кВ 704-708 является однофазное перекрытие шлейфа ф.В оп.2 ВЛ 110 кВ 708 на тело опоры, вследствие приближения на недопустимое расстояние под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на тело опоры, в следствии приближения на недопустимое расстояние под воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ 110 кВ 708 Шлейф ф.В оп.2 | 2021-04-06 12:10 | 2021-04-06 13:33
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Советская) | 276 | 2021-04-06 11:23 | 2021-04-06 14:32 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 741 является разрушение птичьего гнезда на траверсе оп.208. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 741 является однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу оп.208 через обломки из разрушенного птичьего гнезда на траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на траверсу через обломки из разрушенного птичьего гнезда на траверсе. на ВЛ 110 кВ 741 Шлейф ф.А оп.208
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 252 | 2021-04-03 14:29 | 2021-04-03 15:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является возгорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пр.оп.69-70. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является однофазное перекрытие провода ф.С пр.оп.69-70 по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ в пр.оп.69-70, занесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ, занесенными ветром. на ВЛ 110 кВ 136 Провод ф.С пр.оп.69-70 | 2021-04-03 14:29 | 2021-04-03 14:52
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-1 с отпайкой на ВОС) | 251 | 2021-04-01 13:56 | 2021-04-01 13:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 461 является возгорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пр.оп.4-6 отп. на ПС ВОС. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 461 является однофазное перекрытие провода ф.А пр.оп.4-5 отп. на ПС ВОС по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ в пр.оп.4-6 отп. на ПС ВОС, занесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода по продуктам горения растительности вне охраной зоны ВЛ, занесенными ветром. на Отп. на ПС ВОС от ВЛ 110 кВ 461 Провод пр.оп.4-5
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 238 | 2021-03-30 03:03 | 2021-03-30 03:03 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 136 является частичное разрушение гнезда птиц на траверсе оп. №61 ВЛ 110 кВ 136. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 является однофазное перекрытие провода ф.С на траверсу оп. №61 через ветки, выпавшие с полуразрушенного гнезда птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на траверсу через ветки осыпавшихся с полуразрушенного гнезда птиц. на ВЛ 110 кв 136 Провод ф.С оп. №61
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная | 240 | 2021-03-25 21:00 | 2021-03-26 09:27 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Окрасочная явилась неисправность блока питания контроллера ТМ на ПС 110 кВ Окрасочная, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | 4.16, Отказ блока питания контроллера ТМ на ПС 110 кВ Окрасочная, вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса в процессе длительной эксплуатации на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 224 | 2021-03-15 11:36 | 2021-03-15 19:37 | 3.4.8.4, Наброс неустановленными лицами постороннего предмета на провод ф.С пр. оп. №116-117 ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133). | 4.17.1, Однофазное перекрытие провода ф.С пр. оп. №116-117 ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) через посторонний предмет наброшенный неустановленными лицами на траверсу оп. №116. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие через посторонний предмет. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) провода ф.С пр. оп. №116-117
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 220 | 2021-03-14 08:11 | 2021-03-14 08:11 | 3.4.7.3.5, Обрыв крепления грозотроса к тросостойке оп. №6 отп. на ПС Табола в результате потери механической прочности в процессе эксплуатации. | 4.1.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 является однофазное перекрытие провода ф.С оп. №6 отп. на ПС Табола, в результате обрыва крепления грозотроса к тросостойке с последующим приближения к проводу ф.С оп. №6 отп. на ПС Табола на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ПС 110 кВ Ахтубинская | 192 | 2021-03-13 03:36 | 2021-03-13 19:00 | 3.4.10.1, Повреждение проходных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-2 (ф. А, В, С) из-за перекрытия шинного моста 10 кВ мелким животным. | 4.11, Электродуговое поврежденние проходных изоляторов шинного моста 10 кВ Т-2 (ф. А, В, С), в результате попадания мелкого животного, что в последующем привело к перекрытию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие на ЭУ животных на ПС Ахтубинская Т-2 | 2021-03-13 03:38 | 2021-03-13 03:58
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) ПС 110 кВ Удачное | 176 | 2021-03-10 17:31 | 2021-03-12 13:25 | 3.4.7.4, Причиной отказа в работе СВ-110 кВ является несвоевременное выявление и устранение дефекта при проведении технического обслуживания выключателя. 3.4.7.3, Причиной обрыва шлейфа Ф-А на ЛР-110 ВЛ 704 является несвоевременное выявление и устранение дефекта при проведении технического обслуживании оборудования | 4.13, Обрыв шлейфа Ф-А на ЛР-110 ВЛ 704, вследствие излома проводника из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом проводника на ПС 110кВ Водозабор-1 ЛР-110 ВЛ 704. 4.3.5, Разрегулировка, с частичными механическими разрушениями контактной системы блока КСА привода СВ-110, вследствие износа в процессе эксплуатации, приведшая к отказу во включении коммутационного аппарата в цикле АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность привода на ПС 110 кВ Удачное СВ-110
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 163 | 2021-03-07 02:27 | 2021-03-07 02:42 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является наброс неустановленными лицами постороннего предмета на шлейф и гирлянду изоляторов ф.А оп. №51 отп. на ПС Табола. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является однофазное перекрытие на траверсу шлейфа и гирлянды изоляторов ф.А оп. №51 отп. на ПС Табола через посторонний предмет наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие на траверсу шлейфа и гирлянды изоляторов. на Отп. на ПС Табола от ВЛ 110 кВ 133 Шлейф и гирлянда изоляторов ф.А оп. №51 | 2021-03-07 02:27 | 2021-03-07 02:38
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 162 | 2021-03-03 20:22 | 2021-03-03 20:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пр. оп. №173-175, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является однофазное перекрытие провода ф.А пр. оп. №173-175 на тело опоры по продуктам горения камыша, занесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на тело опоры по продуктам горения камыша. на ВЛ 110 кВ 437 Провод ф.А пр. оп. №173-175
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 173 | 2021-02-26 09:49 | 2021-03-03 18:52 | 3.4.7.3.5, Образование микротрещин в верхней части опорного изолятора фазы С В-110 ВЛ 110 кВ 458 на ПС 110 кВ Кири-Кили вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.14, Перекрытие изоляции поворотной колонки фазы С В-110 ВЛ 458 на ПС 110 кВ Кири-Кили с ее последующим механическим разрушением произошло вследствие увлажнения масла из-за образования микротрещин в верхней части опорного изолятора, приведшее к разрушению фарфоровой покрышки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ПС 110 кВ Кири-Кили ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 | 2021-02-26 09:49 | 2021-02-26 10:07
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 178 | 2021-02-24 23:47 | 2021-02-25 04:38 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками (ВЛ 110 кВ 152) явился ремонт поврежденных неизвестными лицами U-образных болтов на вантовых оттяжках опор №№49, 50. | 4.4.1, Умышленное (вандальное) повреждение U-образных болтов на вантовых оттяжках опор №№49, 50 неизвестными лицами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие неизвестных лиц на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) Опоры №№ 49,50 / Опора анк.ж/б.УБ110-1
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 119 | 2021-02-24 13:37 | 2021-02-27 17:26 | 3.4.7.4, Причиной неправильной излишней работы ДЗЛ ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 – ЦРП №2 (ДЗЛ-2), при внешнем КЗ, явилось отгорание контакта фазы «С» в клеммном ящике трансформатора тока ОВ-110 на ПС 110 кВ ЦРП из-за ослабления контакта клеммного зажима, приведшее к нарушению целостности токовой цепи защиты. 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками явилось воздействие неизвестных лиц, выполнивших спиливание U-образных болтов оттяжек опоры №55, что в последующем привело к увеличению одностороннего тяжения опоры №55 и её падению. | 4.13, Отгорание контакта фазы "С" в клеммном ящике трансформатора тока ОВ-110 на ПС 110 кВ ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта клеммного зажима на ПС 110 кВ ЦРП ТТ-110 ОМВ 110 кВ 4.14, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками послужило короткое однофазное замыкание на землю фазы «В» при падении опоры № 55 в результате воздействие неизвестных лиц, выполнивших спиливание U-образных болтов оттяжек опор, что привело к увеличению одностороннего тяжения опоры и её падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение) на ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками Опора анкерная железобетонная (УБ110-1) | 2021-02-24 13:38 | 2021-02-24 14:29
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 172 | 2021-02-24 08:25 | 2021-03-01 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 454 на ПС 110 кВ Кири - Кили явился дефект пружины подтягивающей переключатель КСА в приводе выключателя, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Дефект пружины подтягивающей переключатель КСА в приводе выключателя В-110 ВЛ 454 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект пружины подтягивающей переключатель КСА в приводе выключателя на ПС 110 кВ Кири-Кили ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) | 174 | 2021-02-23 08:20 | 2021-02-23 08:20 | 3.4.8.4, Наброс неустановленными лицами постороннего предмета на провод ф.А оп. №90 ВЛ 110 кВ 320. | 4.17.1, Однофазное перекрытие ф.А оп. №90 ВЛ 110 кВ 320 через посторонний предмет, наброшенный неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздейсвие неустановленных лиц на ВЛ 110 кВ 320 Опора №90
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) | 130 | 2021-02-17 08:01 | 2021-02-17 08:27 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пр. оп. №11-12 ВЛ 110 кВ 705. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 является однофазное замыкание провода ф.А в пр. оп. №11-12 ВЛ 110 кВ 705 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода на крупногабаритную технику . на ВЛ 110 кВ 705 Провод ф.А пр. оп. №11-12 | 2021-02-17 08:01 | 2021-02-17 08:23
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 127 | 2021-02-15 08:58 | 2021-02-15 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТТ-110кВ ВЛ 297 ф. А явилось коронирование на ТТ-110 кВ Ф"А" ВЛ-297 между маслоуказателем и крышкой ТТ, вследствие несвоевременного выявление дефекта электрической связи между масломерным стеклом и крышкой ТТ-110. | 4.3.3, Коррозионный износ электрической связи между масломерным стеклом и крышкой ТТ-110 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта электрической связи между масломерным стеклом и крышкой ТТ-110. на ПС 110 кВ Капустин Яр ТТ-110 ВЛ 297 ф. А
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) | 113 | 2021-02-15 08:48 | 2021-02-15 10:27 | 3.4.7.4, Причиной повреждения катушки отключения ОД-110 Т-1 на ПС Коммунар явилось развитие межвиткового замыкания вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Новинская явилось повреждение проходных изоляторов ф. "А", "В" в КРУН-10 кВ на ПС Коммунар, вследствие попадание птицы на шинный мост 10 кВ Т-1 и ТСН-1. | 4.11, Повреждение проходных изоляторов ф. "А", "В" в КРУН-10 кВ на ПС Коммунар в результате воздействия электрической дуги по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов ф. "А", "В" в КРУН-6 кВ на ПС Коммунар, вследствие попадание птицы на шинный мост 10 кВ Т-1 и ТСН-1. на ПС Коммунар КРУН 10 кВ 4.12, Повреждения катушки отключения привода ОД-110 Т-1 на ПС Коммунар вследствие межвиткового замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Развитие межвиткового замыкания вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Коммунар ОД-110/630 | 2021-02-15 08:48 | 2021-02-15 10:27
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками) | 114 | 2021-02-09 22:15 | 2021-02-09 22:15 | 3.4.10.2, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками явилось воздействие птицы (наброс постороннего предмета на траверсу ф.А оп.17 отп. Стройиндустрия). | 4.12, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками является однофазное перекрытие провода ф.А оп.17 отп. Стройиндустрия на траверсу, в результате наброса постороннего предмета птицей на траверсу оп. 17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы (наброс постороннего предмета) на КВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками Провод ф.А оп.17 отп. Стройиндустрия
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 122 | 2021-02-09 19:19 | 2021-02-09 19:56 | 3.4.7.3.1, Загрязнение изоляторов ф.В и ф.С опоры №48 (двухцепная опора) ВЛ 110 кВ 133, ВЛ 110 кВ 134 в результате несвоевременного выявления дефектов.. | 4.12, Перекрытие изоляции в результате загрязнения изоляторов ф.В и ф.С опоры №48 (двухцепная опора) ВЛ 110 кВ 133, ВЛ 110 кВ 134 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляторов ф.В и ф.С опоры №48 (двухцепная опора) ВЛ 110 кВ 133, ВЛ 110 кВ 134 в результате несвоевременного выявления дефектов на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) Гирлянды изоляторов ф.В и ф.С оп. №48 | 2021-02-09 19:19 | 2021-02-09 19:48
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 99 | 2021-02-03 19:21 | 2021-02-03 19:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 128 в пролетах опор №89-91, в результате воздействия сторонних лиц, что в последующем вызвало перекрытие провода Ф."С" по продуктам горения камыша, занесенными ветром. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 является однофазное замыкание Ф. "С", вследствие перекрытие провода Ф."С" в пролетах опор №89-91 по продуктам горения камыша, занесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода Ф."С" в пролетах опор №89-91 по продуктам горения камыша, занесенными ветром. на ВЛ 110 кВ 128 Пролеты опор №89-91.
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 35 кВ Прикаспийская | 71 | 2021-02-01 10:37 | 2021-02-01 15:40 | 3.4.7.3, Причиной вывода в ремонт Т-1 на ПС ПС 35/10кВ Прикаспийская является несвоевременное выявление дефекта РВ-35 Т-1 при проведении технического обслуживания ПС. | 4.7, Нарушение герметичности армировочных швов разрядников РВ-35 Т-1 на ПС 35/10кВ Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ПС 35/10кВ Прикаспийская. РВ-35 Т-1
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 91 | 2021-01-31 09:42 | 2021-02-11 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения ТТ-110 ВЛ 459 фазы С на ПС 110 кВ Кири Кили явилось развитие внутреннего дефекта изоляции вторичных обмоток трансформатора тока в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного срабатывание ДЗШ-110 1С-110 кВ на ПС 110 кВ Кири Кили явилось развитие межвиткового короткого замыканий вторичной обмотки ТТ-110 ВЛ 459 фазы С, вследствие снижения сопротивления изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Развитие внутреннего дефекта изоляции вторичных обмоток трансформатора тока в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов на ПС 110 кВ Кири Кили ТТ-110 ВЛ 459 фаза С | 2021-01-31 09:42 | 2021-01-31 09:58
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 27 | 2021-01-19 22:22 | 2021-01-19 22:22 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 136 является разрушение орлиного гнезда на траверсе опоры №55 ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово (ВЛ 110 кВ 136). | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово (ВЛ 110 кВ 136) является однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу опоры №55 через обломки из разрушенного орлиного гнезда на траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа на траверсу опоры через разрушившееся орлиное гнездо на траверсе. на ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово (ВЛ 110 кВ 136) Шлейф ф.А опора №55
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 26 | 2021-01-19 13:13 | 2021-01-19 13:13 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-110 ВЛ 133 является наброс неизвестного предмета сторонними лицами на опору №112 ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133). | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) является однофазное замыкание шлейфа ф.В на траверсу опоры №112 через наброс неизвестного предмета сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неизвестного предмета сторонними лицами на опору №112 ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133). на ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 133) Шлейф ф.В опора №112
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110кВ Астраханская ПГУ-235 - ЦРП | 25 | 2021-01-14 04:41 | 2021-01-14 04:41 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения КВЛ 110 Астраханская ПГУ-235 - ЦРП является воздействие длительных ветровых нагрузок на шлейф ф.С опора №126. | 4.4.4, Причиной отключений КВЛ 110 Астраханская ПГУ-235 - ЦРП является однофазное замыкание в результате касания шлейфа ф.С на металлическую конструкцию траверсы опоры №126, в результате воздействия длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровых нагрузок на КВЛ 110 Астраханская ПГУ-235 - ЦРП Шлейф ф.С опора №126
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 24 | 2021-01-14 01:30 | 2021-01-14 06:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 418, ВЛ 110 кВ 419 является воздействие сильного порывистого ветра на шлейф ф.А опоры №47 ВЛ 110 кВ 418. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ 418, ВЛ 110 кВ 419 является однофазное замыкание в результате касания шлейфа ф.А на металлическую конструкцию траверсы опоры №47 ВЛ 110 кВ 418, в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сильного порывистого ветра на ВЛ 110 кВ 418 Шлейф ф.А опора №47 | 2021-01-14 04:57 | 2021-01-14 06:50
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 22 | 2021-01-13 23:30 | 2021-01-13 23:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 742 является обрыв верхнего провода потребительской ВЛ 35 кВ №4 в пересечении с ВЛ 110 кВ 742 пролет опор №170-171. | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 является однофазное короткое замыкание возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между верхним проводом потребительской ВЛ 35 кВ №4 и проводом ф.С в пролете опор №170-171 ВЛ 110 кВ 742, вследствие обрыва верхнего провода потребительской ВЛ 35 кВ №4 с последующим приближением к проводу ф.С в пролете опор №170-171 ВЛ 110 кВ 742. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв верхнего провода потребительской ВЛ 35 кВ №4 с последующим приближением к проводу ф.С в пролете опор №170-171 ВЛ 110 кВ 742. на ВЛ 110 кВ 742 Провод ф.С пролет опор №170-171
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 35 | ПС 110 кВ Лесная-Новая | 3 | 2021-01-12 19:26 | 2021-01-13 05:28 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТН-2-35 на ПС 110кВ Лесная Новая явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования ( год выпуска 1991). | 4.12, Причиной возникновения нарушения явилось межвитковое короткое замыкание фаз "А", "В" и "С" ТН-2-35 кВ ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая вследствие межвитковых коротких замыканий обмоток трансформаторов напряжения, в результате снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое короткое замыкание на ПС 110 кВ Лесная-Новая ЗНОМ-35-65 У1 35000/100 ф.А, Межвитковое короткое замыкание на ПС 110 кВ Лесная-Новая ЗНОМ-35-65 У1 35000/100 ф.В, Межвитковое короткое замыкание на ПС 110 кВ Лесная-Новая ЗНОМ-35-65 У1 35000/100 ф.С
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная | 961 | 2021-12-31 08:30 | 2021-12-31 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 31 ф.612 ПС Северная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-12-31 08:30 | 2021-12-31 10:07
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 745 | 2021-12-29 03:10 | 2021-12-29 03:53 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35\6 кВ Прогресс стало неудовлетворительное качество проведения осмотров, в следствии чего произошло перекрытие выключателя нагрузки по токоведущим частям паутиной в РУ-6кВ РП 29. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35\6 кВ Прогресс стало неудовлетворительное качество проведения осмотров, в следствии чего произошло перекрытие выключателя нагрузки по токоведущим частям паутиной в РУ-6кВ РП 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей на РП-6/0,4 кВ № 29 (б/х) ф.21 Прогресс РВЗ-10/600 | 2021-12-29 03:10 | 2021-12-29 03:53
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 934 | 2021-12-28 16:30 | 2021-12-28 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилась заявка от водоканала. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская явилась заявка от водоканала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка водоканала, дефектов нет на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская Пролет:4*А 50 | 2021-12-28 16:30 | 2021-12-28 20:35
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 660 | 2021-12-26 11:33 | 2021-12-26 11:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова является соприкосновение Ф.А и Ф.Б. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова является соприкосновение Ф.А и Ф.Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: соприкосновение Ф.А и Ф.Б на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова Пролет:4*А 50 | 2021-12-26 11:33 | 2021-12-26 11:58
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 585 | 2021-12-25 17:30 | 2021-12-25 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не установлено на ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская Пролет:1*СИП-4 4х50 | 2021-12-25 17:30 | 2021-12-25 18:03
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 | 540 | 2021-12-25 16:25 | 2021-12-25 18:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 4 ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось повреждение на потребительской КВЛ-10 кВ участок РП 21 - ТП 1123. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 4 ПС 110/35/10 кВ ЦРП явился пробой изоляции жилы с замыканием трех фаз и "земли" кабеля на участке РП 21 - ТП 1123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ф. 4 ПС ЦРП РП 21 - ТП 1123 ф. 4 ПС ЦРП РП 21 - ТП 1123 | 2021-12-25 16:25 | 2021-12-25 18:15
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 929 | 2021-12-24 15:50 | 2021-12-24 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не установлено на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина Пролет:1*СИП-2 4х95 | 2021-12-24 15:50 | 2021-12-24 16:37
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 659 | 2021-12-23 15:10 | 2021-12-23 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная Пролет:3*А 35 | 2021-12-23 15:10 | 2021-12-23 16:20
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 606 | 2021-12-22 20:45 | 2021-12-22 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза Пролет:3*А 25 | 2021-12-22 20:45 | 2021-12-22 21:52
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 559 | 2021-12-21 10:21 | 2021-12-21 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2021-12-21 10:21 | 2021-12-21 10:50
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов | 554 | 2021-12-19 13:30 | 2021-12-19 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов явилось повреждение прокалывающего зажима вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов явилось повреждение прокалывающего зажима вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение зажима на ВЛ-0,4 ТП 31 Л1 ул.Кр.Наб,Щелгунов Пролет:4*А 50 | 2021-12-19 13:30 | 2021-12-19 16:06
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 582 | 2021-12-17 21:50 | 2021-12-17 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на Пролет опор №5-№6 4А*50 | 2021-12-17 21:50 | 2021-12-17 22:41
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 658 | 2021-12-17 20:50 | 2021-12-17 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер Пролет:4*А 35 | 2021-12-17 20:50 | 2021-12-17 21:57
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 615 | 2021-12-17 07:30 | 2021-12-17 08:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан Пролет:1*СИП 2 2Х25 | 2021-12-17 07:30 | 2021-12-17 08:00
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 617 | 2021-12-15 20:51 | 2021-12-15 22:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке спуск в ТП 278 - ТП 290 - ТП 554 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке спуск в ТП 278 - ТП 290 - ТП 554 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на ВЛ-6кВ ТП 554- КТП 278 ф.619ПС Царевская АСБ 3х95, 25м | 2021-12-15 20:51 | 2021-12-15 22:38
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 657 | 2021-12-15 20:15 | 2021-12-15 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии В-10 ф. потребительской КТП-250 ф.611 ПС Городская явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ потребительской КТП-250 ф.611 ПС Городская. | 4.13, Причиной аварии В-10 ф. потребительской КТП-250 ф.611 ПС Городская явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ потребительской КТП-250 ф.611 ПС Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонних лиц на пролет опор №3-№4 пролет опор №3-№4 | 2021-12-15 20:15 | 2021-12-15 22:09
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 594 | 2021-12-14 20:13 | 2021-12-14 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест прровода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Пролет:4*А 35 | 2021-12-14 20:13 | 2021-12-14 20:52
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 654 | 2021-12-14 12:00 | 2021-12-14 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого является заявка от УК для работ по адресу: ул. Волжская д.43 | 4.13, Причиной отключение АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого является заявка от УК для работ по адресу: ул. Волжская д.43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 12:00 | 2021-12-14 12:25
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 653 | 2021-12-14 10:13 | 2021-12-14 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2021-12-14 10:13 | 2021-12-14 12:03
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 551 - ТП 1566 ф. 38 ПС Восточная | 564 | 2021-12-13 15:02 | 2021-12-13 16:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 38 ПС 110/6 Восточная явилось повреждение на потребительской КЛ ТП 539 - ТП 560(п). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 38 ПС 110/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "С" и "земли" кабеля на участке ТП 539 - ТП 560(п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на КЛ-6кВ ТП 539 - ТП 560 ААБ 3х95, 120м | 2021-12-13 15:02 | 2021-12-13 16:02
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая | 571 | 2021-12-13 10:38 | 2021-12-13 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 177 Л-2 ул. Боевая Пролет:4*А 50 | 2021-12-13 10:38 | 2021-12-13 11:08
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 652 | 2021-12-12 16:40 | 2021-12-12 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш СИП-2 3х35+1х54,6 | 2021-12-12 16:40 | 2021-12-12 17:20
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 548 | 2021-12-12 16:20 | 2021-12-12 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) Пролет:4*А 35 | 2021-12-12 16:20 | 2021-12-12 20:20
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 619 | 2021-12-12 13:45 | 2021-12-12 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) Пролет:4*А 35 | 2021-12-12 13:45 | 2021-12-12 15:05
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе | 922 | 2021-12-11 22:48 | 2021-12-11 23:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 553 - ул. Началовское шоссе Пролет:4*А 35 | 2021-12-11 22:48 | 2021-12-11 23:42
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова | 569 | 2021-12-10 22:09 | 2021-12-10 22:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 107 по ул.Кирова Пролет:4*АС 90 | 2021-12-10 22:09 | 2021-12-10 22:39
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 630 | 2021-12-10 17:30 | 2021-12-10 18:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2021-12-10 17:30 | 2021-12-10 18:32
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная | 568 | 2021-12-10 16:04 | 2021-12-10 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ ТП 288-ул.Кооперативная Пролет:4*А 35 | 2021-12-10 16:04 | 2021-12-10 17:04
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 736 Л2 ул.Гилянская | 567 | 2021-12-10 07:00 | 2021-12-10 08:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 736 Л2 ул.Гилянская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 736 Л2 ул.Гилянская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 736 Л2 ул.Гилянская пролеты опор №4 - №5 | 2021-12-10 07:00 | 2021-12-10 08:26
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок | 628 | 2021-12-09 16:54 | 2021-12-09 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Cхлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 445 ул.Наб.Царев,Заводская,Туркменский переулок Пролет:4*А 70 | 2021-12-09 16:54 | 2021-12-09 17:27
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 524 | 2021-12-09 12:46 | 2021-12-09 14:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 29 - ТП 1420 вследствие механического повреждения (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 29 - ТП 1420 вследствие механического повреждения (предположительно экскаватором) при производстве земляных работ неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ РП-29 - КТП-1420 ф.21 ПС Прогресс АПвПу2г 3х95 250 м | 2021-12-09 12:46 | 2021-12-09 14:38
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 629 | 2021-12-09 10:37 | 2021-12-09 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова Пролет:4*А 50 | 2021-12-09 10:37 | 2021-12-09 11:37
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская | 553 | 2021-12-08 16:30 | 2021-12-08 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 837 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на Повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 2021-12-08 16:30 | 2021-12-08 17:48
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС ЦРП - РП 21 ф.4 | 523 | 2021-12-08 15:28 | 2021-12-08 16:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 4 ПС 110\10 кВ ЦРП явилось повреждение на потребительской КЛ РП 21 - спуск в ТП 552(п). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 4 ПС 110\10 кВ ЦРП явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке РП 21 - спуск в ТП 552(п). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ф. 4 ПС ЦРП РП 21 - спуск в ТП 552(п) ф. 4 ПС ЦРП РП 21 - спуск в ТП 552(п) | 2021-12-08 15:28 | 2021-12-08 16:28
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 557 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-12-08 15:00 | 2021-12-08 15:50
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир | 517 | 2021-12-07 15:30 | 2021-12-07 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир Пролет:3*А 35 | 2021-12-07 15:30 | 2021-12-07 17:30
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская | 542 | 2021-12-07 15:15 | 2021-12-07 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская явилось повреждение на ТП 435 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская явилось повреждение на ТП 435 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская Пролет:4*А 35 | 2021-12-07 15:15 | 2021-12-07 16:39
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 560 | 2021-12-07 13:00 | 2021-12-07 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей Пролет:4*А 35 | 2021-12-07 13:00 | 2021-12-07 14:48
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 546 | 2021-12-07 11:11 | 2021-12-07 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-12-07 11:11 | 2021-12-07 11:38
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 217 потребительская | 549 | 2021-12-06 14:30 | 2021-12-06 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 217 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 217 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 217 потребительская ВЛ-0,4 ТП 217 потребительская | 2021-12-06 14:30 | 2021-12-06 15:05
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 532 | 2021-12-04 20:30 | 2021-12-04 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2021-12-04 20:30 | 2021-12-04 22:50
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 | 518 | 2021-12-03 11:54 | 2021-12-03 13:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 381 - ТП 987, каб .выход из ТП 987 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 381 - ТП 987, каб .выход из ТП 987 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на ВЛ-6кВ ТП 381 - ТП 987 ф.629 ПС Царевская ААБ 3х240, 70м | 2021-12-03 11:54 | 2021-12-03 13:04
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 521 | 2021-12-02 20:10 | 2021-12-02 20:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2021-12-02 20:10 | 2021-12-02 20:37
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 1177 ф.10 ПС Судостроительная | 531 | 2021-12-02 20:10 | 2021-12-02 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 1177 ф.10 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 1177 ф.10 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 1177 ф.10 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 1177 ф.10 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 1177 ф.10 ПС Судостроительная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-12-02 20:10 | 2021-12-02 22:03
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 915 | 2021-12-02 08:56 | 2021-12-02 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер явилось повреждение на ТП 253 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:3*А 35 | 2021-12-02 08:56 | 2021-12-02 10:20
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 538 | 2021-12-01 23:20 | 2021-12-02 00:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская Пролет:4*А 35 | 2021-12-01 23:20 | 2021-12-02 00:26
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 511 | 2021-12-01 22:05 | 2021-12-01 23:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) Пролет:4*А 50 | 2021-12-01 22:05 | 2021-12-01 23:03
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 907 | 2021-12-01 18:15 | 2021-12-01 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская Пролет:4*А 35 | 2021-12-01 18:15 | 2021-12-01 19:40
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 508 | 2021-12-01 17:11 | 2021-12-01 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Пролет:4*А 50 | 2021-12-01 17:11 | 2021-12-01 17:40
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина | 903 | 2021-12-01 16:40 | 2021-12-01 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 199 Л2 ул.Ставропол,Гагарина Пролет:4*А 50 | 2021-12-01 16:40 | 2021-12-01 17:10
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох | 536 | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явилось повреждение на ТП 153 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох явилось повреждение на ТП 153 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 153 Л5 ул.Боевая,Порох Пролет:4*А 50 | 2021-12-01 16:05 | 2021-12-01 17:13
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 902 | 2021-12-01 16:02 | 2021-12-01 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось повреждение на ТП 828 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось повреждение на ТП 828 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2021-12-01 16:02 | 2021-12-01 17:00
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 887 | 2021-11-30 21:00 | 2021-11-30 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 393 - ул.С.Перовской | 2021-11-30 21:00 | 2021-11-30 22:00
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 886 | 2021-11-29 17:10 | 2021-11-29 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз ВЛ-0,4 ТП 253 Л1 ул.Ихтиолог,1-2яПеревоз | 2021-11-29 17:10 | 2021-11-29 17:40
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 885 | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 2021-11-29 14:00 | 2021-11-29 15:24
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 884 | 2021-11-29 12:45 | 2021-11-29 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова Пролет:4*А 50 | 2021-11-29 12:45 | 2021-11-29 13:30
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 883 | 2021-11-28 16:27 | 2021-11-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2021-11-28 16:27 | 2021-11-28 17:00
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 859 | 2021-11-27 15:30 | 2021-11-27 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110\10\6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке КРУН 1 - РП редакции вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110\10\6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке КРУН 1 - РП редакции вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ КРУН 1-РП редакции ф.605 Северная АСБ 3х240, 630м | 2021-11-27 15:30 | 2021-11-27 17:47
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская | 882 | 2021-11-25 11:00 | 2021-11-25 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 242 Л1 ул.Адмиралтейская Пролет:4*А 50 | 2021-11-25 11:00 | 2021-11-25 12:40
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 881 | 2021-11-24 17:15 | 2021-11-24 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова Пролет:4*А 70 | 2021-11-24 17:15 | 2021-11-24 17:53
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии | 880 | 2021-11-24 17:00 | 2021-11-24 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии явилось повреждение на ТП 928 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии явилось повреждение на ТП 928 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии ВЛ-0,4 ТП 928 Л2 у.11-й Кр.Армии | 2021-11-24 17:00 | 2021-11-24 18:01
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) | 879 | 2021-11-24 10:00 | 2021-11-24 11:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) явилось повреждение на ТП 1208 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) явилось повреждение на ТП 1208 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1208 (потребитель) | 2021-11-24 10:00 | 2021-11-24 11:09
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 18 ф. 624 ПС Городская | 878 | 2021-11-23 16:20 | 2021-11-23 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 18 ф. 624 ПС Городская стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 18 ф. 624 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 18 ф. 624 ПС Городская стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 18 ф. 624 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 18 ф. 624 ПС Городская Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2021-11-23 16:20 | 2021-11-23 17:54
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 877 | 2021-11-23 14:55 | 2021-11-23 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось повреждение на ТП 213 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явилось повреждение на ТП 213 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 35 | 2021-11-23 14:55 | 2021-11-23 16:26
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 | 874 | 2021-11-22 16:50 | 2021-11-22 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 | 2021-11-22 16:50 | 2021-11-22 17:46
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 873 | 2021-11-22 09:55 | 2021-11-22 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:4*А 70 | 2021-11-22 09:55 | 2021-11-22 11:25
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 872 | 2021-11-21 11:00 | 2021-11-21 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская Пролет:4*А 35 | 2021-11-21 11:00 | 2021-11-21 12:40
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 578 | 2021-11-21 09:55 | 2021-11-21 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:4*А 70 | 2021-11-21 09:55 | 2021-11-21 11:25
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) | 871 | 2021-11-18 15:45 | 2021-11-18 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) явилось повреждение на ТП 1568 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) явилось повреждение на ТП 1568 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1568 (потребитель) | 2021-11-18 15:45 | 2021-11-18 16:30
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская | 818 | 2021-11-18 14:36 | 2021-11-18 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 256 - ТП 533 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 256 - ТП 533 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ КТП 533 - ТП 256 ф.8 ПС Киовская АСБ 3х120, 550м | 2021-11-18 14:36 | 2021-11-18 17:15
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 870 | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа Пролет:4*А 35 | 2021-11-18 10:30 | 2021-11-18 11:10
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 864 | 2021-11-17 22:00 | 2021-11-17 23:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение на ТП 603 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение на ТП 603 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2021-11-17 22:00 | 2021-11-17 23:01
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 863 | 2021-11-17 13:45 | 2021-11-17 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось повреждение на ТП 209 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явилось повреждение на ТП 209 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи Пролет:4*А 35 | 2021-11-17 13:45 | 2021-11-17 14:58
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 862 | 2021-11-16 22:54 | 2021-11-16 23:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 2021-11-16 22:54 | 2021-11-16 23:17
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 861 | 2021-11-16 12:26 | 2021-11-16 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая Пролет:4*А 35 | 2021-11-16 12:26 | 2021-11-16 13:56
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 860 | 2021-11-13 23:05 | 2021-11-14 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос ВЛИ-0,4 РП 54 Л2 ул.1,2-яКотел,Абрикос | 2021-11-13 23:05 | 2021-11-14 00:05
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 853 | 2021-11-13 21:00 | 2021-11-13 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явилось повреждение на ТП 450 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра явилось повреждение на ТП 450 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.1 - ул. Бэра | 2021-11-13 21:00 | 2021-11-13 21:58
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Прогресс - РП 15 | 801 | 2021-11-13 15:55 | 2021-11-13 16:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.154 в РП 15 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 1247 - ТП 191 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ персоналом ООО "Массив". | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.154 в РП 15 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы ф. "А" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 1247 - ТП 191 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ персоналом ООО "Массив". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на ф.6 ПС Прогресс ТП 1247 - ТП 191 ф.6 ПС Прогресс ТП 1247 - ТП 191 | 2021-11-13 15:55 | 2021-11-13 16:37
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг | 851 | 2021-11-11 16:57 | 2021-11-11 18:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВТП300-ул.Нововосточ,Лиман,Зеленг Пролет:3*А 35 | 2021-11-11 16:57 | 2021-11-11 18:21
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 852 | 2021-11-11 09:15 | 2021-11-11 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось повреждение на ТП 273 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось повреждение на ТП 540 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Пролет:3*А 35 | 2021-11-11 09:15 | 2021-11-11 11:32
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.6 ПС Прогресс - РП 15 | 800 | 2021-11-10 23:55 | 2021-11-10 23:59 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс стало неудовлетворительное качество проведения осмотров, в следствии чего произошло перекрытие выключателя нагрузки по токоведущим частям паутиной в РУ-6кВ РП 15. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс стало неудовлетворительное качество проведения осмотров, в следствии чего произошло перекрытие выключателя нагрузки по токоведущим частям паутиной в РУ-6кВ РП 15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие токоведущих частей на ф.6 ПС Прогресс РП 15 ф.6 ПС Прогресс РП 15 | 2021-11-10 23:55 | 2021-11-10 23:59
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 850 | 2021-11-10 21:00 | 2021-11-10 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая Пролет:4*А 50 | 2021-11-10 21:00 | 2021-11-10 22:58
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 849 | 2021-11-10 19:00 | 2021-11-10 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 2021-11-10 19:00 | 2021-11-10 22:58
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 15 - ТП 248 ф.9 ПС Прогресс | 799 | 2021-11-10 15:59 | 2021-11-10 16:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф.9 ПС 35/6 кВ Прогресс стало повреждение опорного изолятора ф.115 в РП 15 ф.9 ПС 35/6 кВ Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ф. 117 ПС 110/10-6 "Городская" стало повреждение опорного изолятора ф.115 в РП 15 ф.9 ПС 35/6 кВ Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора в РУ-6 кВ на РП-6кВ № 15 ф.17,20 ПС Прогресс BB/TEL-10-20/630 | 2021-11-10 15:59 | 2021-11-10 16:59
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 848 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Пролет:4*А 35 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 14:53
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 798 | 2021-11-10 02:25 | 2021-11-10 03:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 117 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ТП 688 - ТП 689 ф. 117 ПС 110/10/6 кВ Городская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 117 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ТП 688 - ТП 689 ф. 117 ПС 110/10/6 кВ Городская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-10кВ ТП 689-ТП 688 ф. 117 ПС Городская ААБ 3х120, 415м | 2021-11-10 02:25 | 2021-11-10 03:05
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 847 | 2021-11-09 14:00 | 2021-11-09 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-11-09 14:00 | 2021-11-09 15:25
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 846 | 2021-11-08 16:44 | 2021-11-08 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика Пролет:3*А 50 | 2021-11-08 16:44 | 2021-11-08 17:27
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 845 | 2021-11-08 13:58 | 2021-11-08 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) Пролет:4*А 35 | 2021-11-08 13:58 | 2021-11-08 15:00
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 844 | 2021-11-07 19:55 | 2021-11-07 20:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50 | 2021-11-07 19:55 | 2021-11-07 20:57
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская | 843 | 2021-11-07 19:00 | 2021-11-07 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 280 Л3 у.Краснопитерская Пролет:4*А 50 | 2021-11-07 19:00 | 2021-11-07 20:15
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 838 | 2021-11-07 16:55 | 2021-11-07 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр Пролет:4*А 35 | 2021-11-07 16:55 | 2021-11-07 17:25
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 837 | 2021-11-07 12:31 | 2021-11-07 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2021-11-07 12:31 | 2021-11-07 13:00
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1409 (потребитель) | 836 | 2021-11-07 09:35 | 2021-11-07 10:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1409 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1409 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 1409 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1409 (потребитель) | 2021-11-07 09:35 | 2021-11-07 10:06
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 834 | 2021-11-06 15:05 | 2021-11-06 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная Пролет:4*А 50 | 2021-11-06 15:05 | 2021-11-06 16:15
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 833 | 2021-11-06 14:55 | 2021-11-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2021-11-06 14:55 | 2021-11-06 16:10
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 832 | 2021-11-06 09:40 | 2021-11-06 10:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-11-06 09:40 | 2021-11-06 10:18
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон | 831 | 2021-11-05 16:30 | 2021-11-05 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон ВЛ-0,4кВТП 298/1ул.Ульянова, Наб.З.затон | 2021-11-05 16:30 | 2021-11-05 18:00
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 830 | 2021-11-05 16:00 | 2021-11-05 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение на ТП 441 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение на ТП 441 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро Пролет:4*А 35 | 2021-11-05 16:00 | 2021-11-05 17:40
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 827 | 2021-11-04 17:40 | 2021-11-04 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явилось повреждение на ТП 200 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явилось повреждение на ТП 200 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес Пролет:4*А 50 | 2021-11-04 17:40 | 2021-11-04 18:47
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 826 | 2021-11-03 15:10 | 2021-11-03 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2021-11-03 15:10 | 2021-11-03 15:40
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 743 | 2021-11-03 01:53 | 2021-11-03 03:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 8 - ТП 228 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.111 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жилы кабеля на участке КЛ-10 кВ ТП 8 - ТП 228 ф.111 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на КЛ-10кВ ТП 228 - ТП 8 ф.128 ПС Северная АСБ 3х240, 150 м | 2021-11-03 01:53 | 2021-11-03 03:55
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) | 824 | 2021-11-02 16:30 | 2021-11-02 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 2 выход №1 (ул.Ульяновых) Пролет:4*А 50 | 2021-11-02 16:30 | 2021-11-02 17:18
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 769 | 2021-10-30 20:40 | 2021-10-30 21:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения допустимой нагрузки на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2021-10-30 20:40 | 2021-10-30 21:56
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 768 | 2021-10-30 18:40 | 2021-10-30 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 2021-10-30 18:40 | 2021-10-30 20:19
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 767 | 2021-10-30 13:45 | 2021-10-30 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная Пролет:4*А 70 | 2021-10-30 13:45 | 2021-10-30 14:45
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс | 772 | 2021-10-29 12:00 | 2021-10-29 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-10-29 12:00 | 2021-10-29 14:43
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 766 | 2021-10-29 10:10 | 2021-10-29 13:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось повреждение на ТП 39 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось повреждение на ТП 39 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская Пролет:3*А 50 | 2021-10-29 10:10 | 2021-10-29 13:34
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 765 | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось повреждение на ТП 703 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 явилось повреждение на ТП 703 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 ВЛИ-0,4кВ ТП 703 - Сахалинская,7 | 2021-10-28 11:00 | 2021-10-28 14:54
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) | 725 | 2021-10-26 16:05 | 2021-10-26 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв трех жил кабеля на участке ТП 518 - ТП 592 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв трех жил кабеля на участке ТП 518 - ТП 592 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 518 -ТП 592 ф.106 ПС Трикотажная АСБ 3х120, 350м | 2021-10-26 16:05 | 2021-10-26 18:00
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 764 | 2021-10-23 16:49 | 2021-10-23 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская явилось повреждение на ТП 745 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская явилось повреждение на ТП 745 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 2021-10-23 16:49 | 2021-10-23 17:57
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 763 | 2021-10-22 13:07 | 2021-10-22 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская ВЛ-0,4 ТП 806 потребительская | 2021-10-22 13:07 | 2021-10-22 13:37
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 762 | 2021-10-21 21:30 | 2021-10-21 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось повреждение на ТП 246 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось повреждение на ТП 246 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 2021-10-21 21:30 | 2021-10-21 23:55
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 761 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-21 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Пролет:4*А 50 | 2021-10-21 15:00 | 2021-10-21 16:04
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 760 | 2021-10-21 11:20 | 2021-10-21 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение на ТП 216 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение на ТП 216 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) Пролет:4*А 35 | 2021-10-21 11:20 | 2021-10-21 12:54
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 759 | 2021-10-20 22:00 | 2021-10-20 22:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 2021-10-20 22:00 | 2021-10-20 22:44
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская | 758 | 2021-10-20 21:00 | 2021-10-20 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось повреждение на ТП 246 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская явилось повреждение на ТП 246 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л3 ТП 246 ул. Московская Пролет:4*А 50 | 2021-10-20 21:00 | 2021-10-20 22:17
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 757 | 2021-10-20 20:00 | 2021-10-20 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу явилось повреждение на ТП 331 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2021-10-20 20:00 | 2021-10-20 21:18
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 739 | 2021-10-20 15:00 | 2021-10-20 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) Пролет:4*А 35 | 2021-10-20 15:00 | 2021-10-20 16:50
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 738 | 2021-10-20 12:40 | 2021-10-20 14:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения допустимой нагрузки на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 2021-10-20 12:40 | 2021-10-20 14:00
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 734 | 2021-10-20 12:00 | 2021-10-20 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк Пролет:3*А 25 | 2021-10-20 12:00 | 2021-10-20 13:50
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 737 | 2021-10-20 12:00 | 2021-10-20 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов Пролет:3*А 35 | 2021-10-20 12:00 | 2021-10-20 15:09
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 733 | 2021-10-20 11:00 | 2021-10-20 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение на ТП 186 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение на ТП 186 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская Пролет:4*А 70 | 2021-10-20 11:00 | 2021-10-20 12:30
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по у.11Кр.Арм,13 | 732 | 2021-10-20 10:00 | 2021-10-20 12:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 719 Л5 по ул. 11 Красной Армии, д. 13 явилось ручное отключение для работ по заявке УК. |  | 2021-10-20 10:00 | 2021-10-20 12:11
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 731 | 2021-10-19 22:45 | 2021-10-20 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Пролет:4*А 35 | 2021-10-19 22:45 | 2021-10-20 00:15
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 730 | 2021-10-19 17:10 | 2021-10-19 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн ВЛИ-0,4 ТП 515 Л3 по 6-яКотельн | 2021-10-19 17:10 | 2021-10-19 18:10
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 729 | 2021-10-19 16:42 | 2021-10-19 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2021-10-19 16:42 | 2021-10-19 17:05
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс | 728 | 2021-10-17 18:00 | 2021-10-17 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 Л-2ТП 590 ул.Безжонова, пер.Тульс Пролет:4*А 35 | 2021-10-17 18:00 | 2021-10-17 21:00
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 345 | 2021-10-17 14:50 | 2021-10-17 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк Пролет:3*А 25 | 2021-10-17 14:50 | 2021-10-17 16:10
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП329-ТП 76 ф.606 ПС Южная | 726 | 2021-10-17 13:30 | 2021-10-17 13:54 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 ф. 606 ПС 110/10/6 Южная явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная на участке РП 6 - ТП 735. | 4.17.1, Причиной аварии В-10 ф. 606 ПС 110/10/6 Южная явилось межфазное короткое замыкание в результате наброса куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная на участке РП 6 - ТП 735. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонних лиц на ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная ВЛ-6кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная | 2021-10-17 13:30 | 2021-10-17 13:54
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 ф.313 | 724 | 2021-10-16 21:32 | 2021-10-17 00:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №23 - №24 на участке ТП 857 - ТП 291 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля Ф.А на участке КЛ-6кВ ТП 988 - ТП 22 ф.313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №23 - №24 на участке ТП 857 - ТП 291 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП857-ТП291 ф.313 ПС Трикотажная Пролет:3*А 50 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля Ф.А на участке КЛ-6кВ ТП 988 - ТП 22 ф.313 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на ВЛ-6кВ ТП22 - ТП988 ф.313 ПСТрикотаж АПвПу2г 3х240/50, 24 м | 2021-10-16 21:32 | 2021-10-17 00:52
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 722 | 2021-10-16 14:00 | 2021-10-16 15:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения допустимой нагрузки на ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп ВЛИ-0,4кВ ТП-92 ул.Адм.Нахимова,Тюльп | 2021-10-16 14:00 | 2021-10-16 15:55
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) | 720 | 2021-10-15 21:40 | 2021-10-15 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1576 (потребитель) | 2021-10-15 21:40 | 2021-10-15 22:09
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 718 | 2021-10-15 20:02 | 2021-10-15 20:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Пролет:4*А 35 | 2021-10-15 20:02 | 2021-10-15 20:29
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ШБ ПС ГРЭС-РП 5 | 697 | 2021-10-15 17:01 | 2021-10-15 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 ШБ ПС ГРЭС явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ф. 20 ША ПС ГРЭС - ТП 722 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 20 ШБ ПС ГРЭС явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ф. 20 ША ПС ГРЭС - ТП 722 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на ф. 20 ША ПС ГРЭС - ТП 722 ф. 20 ША ПС ГРЭС - ТП 722 | 2021-10-15 17:01 | 2021-10-15 19:05
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 | 341 | 2021-10-14 16:05 | 2021-10-14 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 Пролет:4*А 50 | 2021-10-14 16:05 | 2021-10-14 16:39
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 339 | 2021-10-14 14:31 | 2021-10-14 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2021-10-14 14:31 | 2021-10-14 15:00
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс - РП 15 | 284 | 2021-10-14 14:30 | 2021-10-15 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 9 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке ТП 1214 - РП 15 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 9 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке ТП 1214 - РП 15 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс ТП 1214 - РП 15 КЛ-6кВ ф.9 ПС Прогресс ТП 1214 - РП 15 | 2021-10-14 14:30 | 2021-10-14 15:47
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед | 713 | 2021-10-13 20:00 | 2021-10-13 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось повреждение на ТП 206 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед явилось повреждение на ТП 206 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л 2 ул.Магнитогор,Побед Пролет:4*А 35 | 2021-10-13 20:00 | 2021-10-13 22:00
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 712 | 2021-10-13 16:30 | 2021-10-13 17:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 2021-10-13 16:30 | 2021-10-13 17:15
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 338 | 2021-10-13 14:40 | 2021-10-13 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 2021-10-13 14:40 | 2021-10-13 15:21
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 711 | 2021-10-13 | 2021-10-13 00:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явилось повреждение на ТП 704 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской явилось повреждение на ТП 704 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской ВЛ-0,4 ТП 704 Л2 Красн.Наб,Крупской | 2021-10-13 | 2021-10-13 00:58
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк | 337 | 2021-10-12 22:00 | 2021-10-12 23:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк явилось повреждение на ТП 659 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк явилось повреждение на ТП 659 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк | 2021-10-12 22:00 | 2021-10-12 23:26
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 708 | 2021-10-12 20:45 | 2021-10-12 21:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина Пролет:4*А 35 | 2021-10-12 20:45 | 2021-10-12 21:16
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 335 | 2021-10-12 19:15 | 2021-10-12 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-10-12 19:15 | 2021-10-12 20:15
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 706 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-12 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая Пролет:4*А 35 | 2021-10-12 15:00 | 2021-10-12 16:56
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 276 | 2021-10-11 17:50 | 2021-10-11 20:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось повреждение на ТП 1426 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось повреждение на ТП 1426 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 2021-10-11 17:50 | 2021-10-11 20:38
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 334 | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2021-10-11 14:00 | 2021-10-11 15:14
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 705 | 2021-10-10 14:20 | 2021-10-10 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 ВЛ-0,4кВ ТП 481 - ул.Немова Л 1 | 2021-10-10 14:20 | 2021-10-10 15:28
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 703 | 2021-10-09 16:30 | 2021-10-09 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-10-09 16:30 | 2021-10-09 17:00
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская | 701 | 2021-10-09 09:30 | 2021-10-09 10:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская Пролет:4*А 50 | 2021-10-09 09:30 | 2021-10-09 10:12
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 331 | 2021-10-08 15:00 | 2021-10-08 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная ВЛИ-0,4 КТП 1426 по ул.Коллективная | 2021-10-08 15:00 | 2021-10-08 17:20
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 700 | 2021-10-08 14:30 | 2021-10-08 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза Пролет:3*А 25 | 2021-10-08 14:30 | 2021-10-08 16:14
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 699 | 2021-10-08 14:00 | 2021-10-08 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 249 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 249 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2021-10-08 14:00 | 2021-10-08 15:50
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 329 | 2021-10-08 00:01 | 2021-10-08 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.2 - ул.Б.Хмельницкого | 2021-10-08 00:01 | 2021-10-08 00:30
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 698 | 2021-10-08 00:01 | 2021-10-08 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева Пролет:4*А 50 | 2021-10-08 00:01 | 2021-10-08 00:30
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 696 | 2021-10-07 20:37 | 2021-10-07 21:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая Пролет:4*А 35 | 2021-10-07 20:37 | 2021-10-07 21:33
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 719 потребителькая | 328 | 2021-10-07 17:51 | 2021-10-07 20:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 719 потребителькая явилась заявка УК для для работ по адресу: ул.11-й Красной Армии, д.15. |  | 2021-10-07 17:51 | 2021-10-07 20:02
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 695 | 2021-10-07 16:00 | 2021-10-07 17:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2021-10-07 16:00 | 2021-10-07 17:15
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 578 ф. 44 ПС Восточная | 314 | 2021-10-07 11:00 | 2021-10-07 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 578 ф. 44 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 578 ф. 44 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ЗТП-6кВ № 578 ф. 44 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-6кВ № 578 ф. 44 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 578 ф. 44 ПС Восточная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-10-07 11:00 | 2021-10-07 12:20
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск | 694 | 2021-10-06 22:00 | 2021-10-06 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.4- ул. Дубров,Гурьевск Пролет:4*А 50 | 2021-10-06 22:00 | 2021-10-06 22:55
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 693 | 2021-10-06 21:00 | 2021-10-06 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение на ТП 210 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явилось повреждение на ТП 210 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2021-10-06 21:00 | 2021-10-06 22:02
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а | 692 | 2021-10-06 14:03 | 2021-10-06 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а | 2021-10-06 14:03 | 2021-10-06 14:35
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 300 | 2021-10-05 19:00 | 2021-10-05 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Пролет:4*А 50 | 2021-10-05 19:00 | 2021-10-05 21:30
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 292 | 2021-10-05 15:05 | 2021-10-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По Пролет:4*А 50 | 2021-10-05 15:05 | 2021-10-05 15:40
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого | 315 | 2021-10-05 13:40 | 2021-10-05 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-10-05 13:40 | 2021-10-05 15:00
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.18 ПС Прогресс -ТП 991 | 651 | 2021-10-05 05:19 | 2021-10-05 07:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 18 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке ТП 362 - ТП 792 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 18 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке ТП 362 - ТП 792 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 362 - ТП 792 ф.18 ПС Прогресс КЛ-6кВ ТП 362 - ТП 792 ф.18 ПС Прогресс | 2021-10-05 05:19 | 2021-10-05 07:35
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ №535 ф.107 ПС Юбилейная | 684 | 2021-10-03 21:15 | 2021-10-03 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ №535 ф.107 ПС Юбилейная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-10кВ №535 ф.107 ПС Юбилейная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ЗТП-10кВ №535 ф.107 ПС Юбилейная стало повреждение РЛ-1 в ЗТП-10кВ №535 ф.107 ПС Юбилейная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-10кВ №535 ф.107 ПС Юбилейная ЗТП-10кВ №535 ф.107 ПС Юбилейная | 2021-10-03 21:15 | 2021-10-03 23:15
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 327 | 2021-10-03 19:32 | 2021-10-03 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона Пролет:4*А 50 | 2021-10-03 19:32 | 2021-10-03 20:25
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 690 | 2021-10-03 17:00 | 2021-10-03 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явилось повреждение на ТП 119 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явилось повреждение на ТП 119 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) Пролет:4*А 50 | 2021-10-03 17:00 | 2021-10-03 18:07
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 685 | 2021-10-01 19:30 | 2021-10-01 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Пролет:4*А 35 | 2021-10-01 19:30 | 2021-10-01 20:45
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 672 | 2021-09-30 23:37 | 2021-10-01 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явилось повреждение на ТП 1228 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2021-09-30 23:37 | 2021-10-01 01:45
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 304 | 2021-09-30 23:00 | 2021-10-01 00:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось повреждение на РП 5 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явилось повреждение на РП 5 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Пролет:4*А 35 | 2021-09-30 23:00 | 2021-10-01 00:56
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 683 | 2021-09-30 22:00 | 2021-09-30 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось повреждение на ТП 947 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось повреждение на ТП 947 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2021-09-30 22:00 | 2021-09-30 23:45
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина | 682 | 2021-09-30 18:10 | 2021-09-30 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина Пролет:4*А 50 | 2021-09-30 18:10 | 2021-09-30 19:45
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 681 | 2021-09-30 12:00 | 2021-09-30 15:05 | 3.4.8.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилась заявка УК для производства работ по адресу: ул.Боевая, д.40 | 4.4.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилась заявка УК для производства работ по адресу: ул.Боевая, д.40 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка УК для производства работ на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 | 2021-09-30 12:00 | 2021-09-30 15:05
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 703 ф.619 ПС Царевская | 637 | 2021-09-29 12:00 | 2021-09-29 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 703 ф.619 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в ТП 703 ф.619 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 703 ф.619 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в ТП 703 ф.619 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 703 ф.619 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-09-29 12:00 | 2021-09-29 14:53
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова | 313 | 2021-09-28 10:10 | 2021-09-28 12:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова | 2021-09-28 10:10 | 2021-09-28 12:42
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 312 | 2021-09-27 19:00 | 2021-09-27 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2021-09-27 19:00 | 2021-09-27 21:40
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин | 311 | 2021-09-27 17:15 | 2021-09-27 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явилось повреждение на ТП 234 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин явилось повреждение на ТП 234 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 234 Л1 ул.Грозн,Фурман,Грузин Пролет:4*А 35 | 2021-09-27 17:15 | 2021-09-27 20:00
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная | 680 | 2021-09-27 17:00 | 2021-09-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось повреждение на ТП 174А (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная явилось повреждение на ТП 174А (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 174А по ул.6,7,8,9 Литейная Пролет:4*А 35 | 2021-09-27 17:00 | 2021-09-27 19:00
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова | 310 | 2021-09-27 17:00 | 2021-09-27 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось повреждение на ТП 510 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова явилось повреждение на ТП 510 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 510 - ул.Ивановская,Ульянова Пролет:4*А 50 | 2021-09-27 17:00 | 2021-09-27 19:30
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 177 ф.1 - ул. Н. Островского | 679 | 2021-09-27 16:00 | 2021-09-27 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 ф.1 - ул. Н. Островского явилось повреждение на ТП 177 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 177 ф.1 - ул. Н. Островского явилось повреждение на ТП 177 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 177 ф.1 - ул. Н. Островского ВЛ-0,4кВ ТП 177 ф.1 - ул. Н. Островского | 2021-09-27 16:00 | 2021-09-27 18:10
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 309 | 2021-09-27 16:00 | 2021-09-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явилось повреждение на ТП 285 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явилось повреждение на ТП 285 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир Пролет:4*А 35 | 2021-09-27 16:00 | 2021-09-27 19:00
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 678 | 2021-09-27 15:20 | 2021-09-27 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение на ТП 207 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилось повреждение на ТП 207 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск Пролет:4*А 50 | 2021-09-27 15:20 | 2021-09-27 17:35
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 677 | 2021-09-27 14:30 | 2021-09-27 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева Пролет:4*А 50 | 2021-09-27 14:30 | 2021-09-27 16:15
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 308 | 2021-09-27 14:10 | 2021-09-27 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Пролет:4*А 35 | 2021-09-27 14:10 | 2021-09-27 16:01
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 676 | 2021-09-26 13:00 | 2021-09-26 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение на ТП 37 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение на ТП 37 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2021-09-26 13:00 | 2021-09-26 15:00
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 6 - ТП 478 ф.607 ПС Царевская | 636 | 2021-09-25 18:00 | 2021-09-25 20:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 ПС Царевская стало неудовлетворительное качество проведения осмотров ВЛ, в следствии чего произошло перекрытие проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор №21-№22 на участке РП 6 - СТП 1564. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 ПС Царевская стало короткое замыкание в следствии перекрытия проводов Ф.В и земли по ветке деревьев в пролете опор №21-№22 на участке РП 6 - СТП 1564 (перекрытия проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор по ветке на ВЛ-6кВ РП 6 - ТП 478 ф.607 ПС Царевская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-09-25 18:00 | 2021-09-25 20:32
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 1752 с/т "Консервщик-2" | 675 | 2021-09-24 16:30 | 2021-09-24 18:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 1752 с/т "Консервщик-2" явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 1752 с/т "Консервщик-2" явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 1752 с/т "Консервщик-2" ВЛ-0,4кВ Л-1 СТП 1752 с/т "Консервщик-2" | 2021-09-24 16:30 | 2021-09-24 18:48
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 307 | 2021-09-24 14:13 | 2021-09-24 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро Пролет:4*А 35 | 2021-09-24 14:13 | 2021-09-24 16:42
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 306 | 2021-09-24 11:42 | 2021-09-24 13:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения допустимой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2021-09-24 11:42 | 2021-09-24 13:26
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 671 | 2021-09-23 08:50 | 2021-09-23 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 ВЛ-0,4 ТП 394 Л4 до ул.2-я Литейн,26,28 | 2021-09-23 08:50 | 2021-09-23 10:43
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 305 | 2021-09-23 00:05 | 2021-09-23 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 2021-09-23 00:05 | 2021-09-23 01:50
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 611 | 2021-09-22 17:00 | 2021-09-22 19:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 649 -ТП 209 ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 649 -ТП 209 ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 649-ТП 209 ф.603 (7) ПС Царевская АСБ 3х240, 200м | 2021-09-22 17:00 | 2021-09-22 19:53
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 14 ф.620 ПС Царевская | 650 | 2021-09-22 17:00 | 2021-09-23 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил с замыканием ф. "А", "В", "С" и "земли" кабеля на участке ТП 649 - ТП 209 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил с замыканием ф. "А", "В", "С" и "земли" кабеля на участке ТП 649 - ТП 209 ​вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 649-ТП 209 ф.603 (7) ПС Царевская АСБ 3х240, 200м | 2021-09-22 17:00 | 2021-09-22 18:53
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 674 | 2021-09-21 22:10 | 2021-09-21 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона явилось повреждение на РП 4 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона Пролет:4*А 50 | 2021-09-21 22:10 | 2021-09-21 23:27
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная | 644 | 2021-09-21 05:47 | 2021-09-21 07:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ № 613 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке ТП 274 - ТП 282 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ № 613 ПС 110/10/6 кВ Северная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "В" и "земли" кабеля на участке ТП 274 - ТП 282 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ТП 274-ТП 282 ф.613 ПС Северная АСБ 3х240, 150м | 2021-09-21 05:47 | 2021-09-21 07:47
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 673 | 2021-09-20 12:35 | 2021-09-20 15:04 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. | 4.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 | 2021-09-20 12:35 | 2021-09-20 15:04
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 832 ф.102 ПС Трикотажная | 610 | 2021-09-20 08:45 | 2021-09-20 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 832 ф.102 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в ТП 832 ф.102 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 832 ф.102 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в ТП 832 ф.102 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 832 ф.102 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-09-20 08:45 | 2021-09-20 11:32
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а | 670 | 2021-09-19 20:30 | 2021-09-19 23:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а | 2021-09-19 20:30 | 2021-09-19 23:06
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 669 | 2021-09-19 20:00 | 2021-09-19 23:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось повреждение на ТП 88 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явилось повреждение на ТП 88 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная Пролет:4*А 50 | 2021-09-19 20:00 | 2021-09-19 23:06
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева | 303 | 2021-09-19 16:20 | 2021-09-19 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 224 Л2 ул.Тургенева Пролет:4*А 50 | 2021-09-19 16:20 | 2021-09-19 18:04
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 302 | 2021-09-18 19:44 | 2021-09-18 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось повреждение на ТП 370 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось повреждение на ТП 370 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 2021-09-18 19:44 | 2021-09-18 21:55
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 301 | 2021-09-17 23:30 | 2021-09-18 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 ВЛ-0,4 ТП 370 Л11 у.Яблочкова,31 | 2021-09-17 23:30 | 2021-09-18 01:30
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 299 | 2021-09-17 14:00 | 2021-09-17 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 2021-09-17 14:00 | 2021-09-17 15:45
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 298 | 2021-09-16 13:30 | 2021-09-16 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось повреждение на ТП 248 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось повреждение на ТП 248 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова Пролет:4*А 35 | 2021-09-16 13:30 | 2021-09-16 18:15
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 440 Л3 ул.Краснопитерская | 297 | 2021-09-16 11:00 | 2021-09-16 14:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 440 Л3 ул.Краснопитерская явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 440 Л3 ул.Краснопитерская явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 440 Л3 ВЛ-0,4кВ ТП 440 Л3 | 2021-09-16 11:00 | 2021-09-16 14:15
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 668 | 2021-09-16 09:45 | 2021-09-16 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 2021-09-16 09:45 | 2021-09-16 11:33
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.21 ПС Прогресс - РП 29 | 275 | 2021-09-14 23:30 | 2021-09-15 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 №21 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 286 - ТП 47 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 №21 ПС 35/6 кВ Прогресс явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 286 - ТП 47 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ТП 47-ТП 286 ф.20ША ПС ГРЭС ААБ 3х120, 181м | 2021-09-14 23:30 | 2021-09-15 02:00
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 296 | 2021-09-14 12:37 | 2021-09-14 16:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явилось повреждение ПН-2 вследствие превышения допустимой нагрузки потребителями электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения допустимой нагрузки на ТП 211 ф.11 ПС Судостроительная ТП 211 ф.11 ПС Судостроительная РЛ-3 | 2021-09-14 12:37 | 2021-09-14 16:25
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) | 627 | 2021-09-14 02:06 | 2021-09-14 03:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ МВ ф.106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС 110/6 Трикотажная - ТП 1258 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ МВ ф.106 ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС 110/6 Трикотажная - ТП 1258 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.106 ПС Трикотажная -ТП 1258(потребитель) АСБ 3х240, 700м | 2021-09-14 02:06 | 2021-09-14 03:40
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская | 665 | 2021-09-13 19:30 | 2021-09-13 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская ВЛ-0,4кВ Л-2ТП 545 потребительская | 2021-09-13 19:30 | 2021-09-13 21:20
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 664 | 2021-09-13 15:33 | 2021-09-13 17:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто Пролет:4*А 35 | 2021-09-13 15:33 | 2021-09-13 17:06
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 295 | 2021-09-13 15:12 | 2021-09-13 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2021-09-13 15:12 | 2021-09-13 17:19
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 663 | 2021-09-13 12:12 | 2021-09-13 14:19 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП480 ВЛ-0,4кВ ТП480 | 2021-09-13 12:12 | 2021-09-13 14:19
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 662 | 2021-09-13 11:43 | 2021-09-13 14:18 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. | 4.4.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явилось ручное отключение для проведения опиловки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 | 2021-09-13 11:43 | 2021-09-13 14:18
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 | 609 | 2021-09-12 22:10 | 2021-09-12 23:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В в пролете опор №76/3-№76/4 на участке ТП 480 - ТП 1251 - ТП 936 - ТП 211 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 52 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В в пролете опор №76/3-№76/4 на участке ТП 480 - ТП 1251 - ТП 936 - ТП 211 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ф.52 ПС Судостроительная - РП 23 Пролет:3*А 70 | 2021-09-12 22:10 | 2021-09-12 23:01
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 661 | 2021-09-12 17:40 | 2021-09-12 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явилось повреждение на ТП 617 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени явилось повреждение на ТП 617 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени Пролет:4*А 50 | 2021-09-12 17:40 | 2021-09-12 19:40
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 | 660 | 2021-09-12 14:25 | 2021-09-12 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 | 2021-09-12 14:25 | 2021-09-12 16:00
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 | 659 | 2021-09-11 18:00 | 2021-09-11 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 ВЛИ-0,4 ТП 713 Л21 у.Рылеева,88б, ГК№13 | 2021-09-11 18:00 | 2021-09-11 20:39
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а | 658 | 2021-09-09 20:00 | 2021-09-09 22:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а явилось повреждение на ТП 132 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а явилось повреждение на ТП 132 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а ВЛ-0,4 ТП 132 Л5 до Адм.Нахим,58а,56а | 2021-09-09 20:00 | 2021-09-09 22:04
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 657 | 2021-09-09 15:25 | 2021-09-09 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 2021-09-09 15:25 | 2021-09-09 17:55
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 656 | 2021-09-07 18:24 | 2021-09-07 22:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По Пролет:4*А 50 | 2021-09-07 18:24 | 2021-09-07 22:34
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 291 | 2021-09-07 16:40 | 2021-09-07 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось повреждение на ТП 30 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось повреждение на ТП 30 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская Пролет:4*А 35 | 2021-09-07 16:40 | 2021-09-07 18:20
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 655 | 2021-09-06 14:56 | 2021-09-06 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:4*А 70 | 2021-09-06 14:56 | 2021-09-06 17:30
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 290 | 2021-09-06 14:35 | 2021-09-06 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явилось повреждение на ТП 273 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явилось повреждение на ТП 273 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг Пролет:4*А 70 | 2021-09-06 14:35 | 2021-09-06 17:23
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская | 654 | 2021-09-06 11:30 | 2021-09-06 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская явилось повреждение на ТП 435 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская явилось повреждение на ТП 435 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская Пролет:4*А 35 | 2021-09-06 11:30 | 2021-09-06 13:17
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 653 | 2021-09-06 00:30 | 2021-09-06 03:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная ВЛИ-0,22кВ ТП 531 Л-1 ул.Звёздная | 2021-09-06 00:30 | 2021-09-06 03:05
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 652 | 2021-09-05 21:03 | 2021-09-05 23:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явилось повреждение на ТП 273 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явилось повреждение на ТП 273 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг Пролет:3*А 50 | 2021-09-05 21:03 | 2021-09-05 23:08
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 634 | 2021-09-05 02:14 | 2021-09-05 05:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось повреждение на ТП 947 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явилось повреждение на ТП 947 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2021-09-05 02:14 | 2021-09-05 05:29
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена | 633 | 2021-09-04 20:25 | 2021-09-04 23:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение на ТП 653 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение на ТП 653 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 653 Л12 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-09-04 20:25 | 2021-09-04 23:54
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 632 | 2021-09-04 16:45 | 2021-09-04 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось повреждение на ТП 737 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось повреждение на ТП 737 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2021-09-04 16:45 | 2021-09-04 18:36
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 630 | 2021-09-04 00:30 | 2021-09-04 02:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов Пролет:4*А 50 | 2021-09-04 00:30 | 2021-09-04 02:17
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 629 | 2021-09-03 21:30 | 2021-09-03 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-09-03 21:30 | 2021-09-03 23:48
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 628 | 2021-09-03 21:00 | 2021-09-03 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось повреждение на ТП 65 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явилось повреждение на ТП 65 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Пролет:3*А 35 | 2021-09-03 21:00 | 2021-09-03 23:12
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 615 | 2021-09-03 20:00 | 2021-09-03 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская явилось повреждение на ТП 414 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 20:00 | 2021-09-03 22:20
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор | 606 | 2021-09-03 19:00 | 2021-09-03 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось повреждение на ТП 387 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор явилось повреждение на ТП 387 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранск.Сормов.2Загор Пролет:4*А 50 | 2021-09-03 19:00 | 2021-09-03 22:25
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова | 604 | 2021-09-03 18:00 | 2021-09-03 19:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова явилось повреждение на ТП 241 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова явилось повреждение на ТП 241 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова Пролет:4*А 35 | 2021-09-03 18:00 | 2021-09-03 19:58
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 605 | 2021-09-03 18:00 | 2021-09-03 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс Пролет:4*А 70 | 2021-09-03 18:00 | 2021-09-03 19:40
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 603 | 2021-09-03 14:01 | 2021-09-03 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-09-03 14:01 | 2021-09-03 17:04
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая | 598 | 2021-09-03 13:03 | 2021-09-03 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явилось повреждение на ТП 264 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая явилось повреждение на ТП 264 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л2ТП 264 ул. 3-я Луговая Пролет:4*А 70 | 2021-09-03 13:03 | 2021-09-03 16:37
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) | 597 | 2021-09-03 11:59 | 2021-09-03 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 235 (потребитель) | 2021-09-03 11:59 | 2021-09-03 14:18
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 590 | 2021-09-03 00:20 | 2021-09-03 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета электроэнергии на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 2021-09-03 00:20 | 2021-09-03 02:00
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха | 588 | 2021-09-02 19:50 | 2021-09-02 21:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось повреждение на ТП 447 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха явилось повреждение на ТП 447 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 447 Л1 п.Костр,у.Цим,Вяз,Баха Пролет:4*А 35 | 2021-09-02 19:50 | 2021-09-02 21:51
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова | 586 | 2021-09-02 18:50 | 2021-09-02 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явилось повреждение на ТП 11 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова явилось повреждение на ТП 11 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 11 Л1 ул. Лычманова,Кирова Пролет:4*А 50 | 2021-09-02 18:50 | 2021-09-02 21:52
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого | 587 | 2021-09-02 18:50 | 2021-09-02 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л6 по у.Б.Хмельницкого | 2021-09-02 18:50 | 2021-09-02 20:40
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 584 | 2021-09-02 17:40 | 2021-09-02 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) Пролет:4*А 35 | 2021-09-02 17:40 | 2021-09-02 20:20
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог | 581 | 2021-09-02 16:50 | 2021-09-02 19:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог явилось повреждение на ТП 252 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог явилось повреждение на ТП 252 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 252-ул.Астрон,Авиац,Ихтиолог Провода типа АС | 2021-09-02 16:50 | 2021-09-02 19:52
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 579 | 2021-09-02 16:40 | 2021-09-02 19:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз явилось повреждение на ТП 256 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз ВЛИ-0,4кВ ТП 256-Краснопитерская,Наб.Каз | 2021-09-02 16:40 | 2021-09-02 19:54
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова | 578 | 2021-09-02 16:30 | 2021-09-02 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 395 Л1 по у.Раскольникова Пролет:4*А 50 | 2021-09-02 16:30 | 2021-09-02 18:28
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 576 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-02 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская Пролет:4*А 35 | 2021-09-02 15:00 | 2021-09-02 18:41
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 574 | 2021-09-02 14:00 | 2021-09-02 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха ВЛ-0,4 ТП 447 Л2 у.Моздокская,Баха | 2021-09-02 14:00 | 2021-09-02 17:10
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) | 560 | 2021-09-01 20:00 | 2021-09-01 23:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 579 (потребитель) | 2021-09-01 20:00 | 2021-09-01 23:56
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 546 | 2021-09-01 17:30 | 2021-09-01 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 76 - ТП 244 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 76 - ТП 244 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 2021-09-01 17:30 | 2021-09-01 20:30
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 528 | 2021-08-31 13:05 | 2021-08-31 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая Пролет:4*А 50 | 2021-08-31 13:05 | 2021-08-31 16:55
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 526 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛ 0,4 кВ ТП336-по ул.Нариманова. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП336-по ул.Нариманова явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛ 0,4 кВ ТП336-по ул.Нариманова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета электроэнергии на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова Пролет:4*А 35 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 12:30
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 535 | 2021-08-30 21:14 | 2021-08-31 00:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке РП 6 - ТП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке РП 6 - ТП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 2021-08-30 21:14 | 2021-08-31 00:08
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 534 | 2021-08-30 16:13 | 2021-08-30 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Северная - РП 34 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.106 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Северная - РП 34 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) КЛ-10кВ ф.106 ПС Северная-РП 34 (потребитель) | 2021-08-30 16:13 | 2021-08-30 18:55
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | БРТП-10кВ №63 ф.117,216 ПС Юбилейная | 532 | 2021-08-30 13:00 | 2021-08-30 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 63 ф.117,216 ПС Юбилейная стало повреждение РЛ-1 в ТП 63 ф.117,216 ПС Юбилейная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ТП 63 ф.117,216 ПС Юбилейная стало повреждение РЛ-1 в ТП 63 ф.117,216 ПС Юбилейная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на БРТП-10кВ №63 ф.117,216 ПС Юбилейная БРТП-10кВ №63 ф.117,216 ПС Юбилейная | 2021-08-30 13:00 | 2021-08-30 15:22
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 524 | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛ 0,4 кВ ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛ 0,4 кВ ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета электроэнергии на ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова ВЛ-0,4 ТП 815 Л3 по ул.Фиолетова | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 14:20
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 117 ф.15 ПС ГРЭС | 531 | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 117 ф.15 ПС ГРЭС стало повреждение РЛ-1 в ТП 117 ф.15 ПС ГРЭС вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 117 ф.15 ПС ГРЭС стало повреждение РЛ-1 в ТП 117 ф.15 ПС ГРЭС вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 117 ф.15 ПС ГРЭС ЗТП-6кВ № 117 ф.15 ПС ГРЭС | 2021-08-30 12:00 | 2021-08-30 15:21
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 523 | 2021-08-29 17:00 | 2021-08-29 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2021-08-29 17:00 | 2021-08-29 19:25
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 522 | 2021-08-29 01:15 | 2021-08-29 04:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-29 01:15 | 2021-08-29 04:50
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 521 | 2021-08-28 05:00 | 2021-08-28 08:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 2021-08-28 05:00 | 2021-08-28 08:53
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 520 | 2021-08-27 20:30 | 2021-08-27 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось повреждение на ТП 798 (обрыв линейного провода ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явилось повреждение на ТП 798 (обрыв линейного провода ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:3*А 35 | 2021-08-27 20:30 | 2021-08-27 23:22
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стеклов.-ТП72 ф.7 ПС Стекловолкно | 533 | 2021-08-27 19:45 | 2021-08-27 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Стекловолокно вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.6, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Стекловолокно вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Стеклов.-ТП72 ф.7 ПС Стекловолкно ААБ 3х240, 350м | 2021-08-27 19:45 | 2021-08-27 22:32
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 519 | 2021-08-26 16:50 | 2021-08-26 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) явилось повреждение на ТП 742 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) явилось повреждение на ТП 742 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 2021-08-26 16:50 | 2021-08-26 19:00
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 548 (потребитель) | 518 | 2021-08-26 15:40 | 2021-08-26 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 548 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 548 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 548 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 548 (потребитель) | 2021-08-26 15:40 | 2021-08-26 17:44
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 972 ф.23 ПС Судостроительная(потребитель) | 529 | 2021-08-26 07:10 | 2021-08-26 10:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 972 ф.23 ПС Судостроительная(потребитель) стало повреждение РЛ-5 в ТП 972 ф.23 ПС Судостроительная(потребитель) вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ТП 972 ф.23 ПС Судостроительная(потребитель) стало повреждение РЛ-5 в ТП 972 ф.23 ПС Судостроительная(потребитель) вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на КТП-6кВ № 972 ф.23 ПС Судостроительная(потребитель) Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2021-08-26 07:10 | 2021-08-26 10:38
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 516 | 2021-08-24 21:30 | 2021-08-25 00:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось повреждение на ТП 248 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явилось повреждение на ТП 248 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова Пролет:4*А 35 | 2021-08-24 21:30 | 2021-08-25 00:12
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 515 | 2021-08-24 17:10 | 2021-08-24 20:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2021-08-24 17:10 | 2021-08-24 20:24
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 514 | 2021-08-24 13:01 | 2021-08-24 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явилось повреждение на ТП 259 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто Пролет:4*А 35 | 2021-08-24 13:01 | 2021-08-24 15:20
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) | 513 | 2021-08-23 19:30 | 2021-08-23 22:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явилось повреждение на ТП 37 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) явилось повреждение на ТП 37 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 37 (ул.Морозова) Пролет:4*А 50 | 2021-08-23 19:30 | 2021-08-23 22:24
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 512 | 2021-08-23 17:06 | 2021-08-23 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева Пролет:3*А 25 | 2021-08-23 17:06 | 2021-08-23 19:50
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 511 | 2021-08-23 14:32 | 2021-08-23 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2021-08-23 14:32 | 2021-08-23 16:58
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 510 | 2021-08-23 14:30 | 2021-08-23 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2021-08-23 14:30 | 2021-08-23 17:25
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 509 | 2021-08-23 09:12 | 2021-08-23 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 2021-08-23 09:12 | 2021-08-23 12:05
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 508 | 2021-08-22 16:00 | 2021-08-22 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось повреждение на ТП 240 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явилось повреждение на ТП 240 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Пролет:4*А 35 | 2021-08-22 16:00 | 2021-08-22 18:18
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 | 505 | 2021-08-21 20:00 | 2021-08-21 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 | 2021-08-21 20:00 | 2021-08-21 22:25
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) | 506 | 2021-08-21 15:55 | 2021-08-21 18:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 675 (потребитель) | 2021-08-21 15:55 | 2021-08-21 18:24
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 | 507 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 17:19 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 Пролет:4*А 35 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 17:19
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная | 504 | 2021-08-21 12:00 | 2021-08-21 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 88 - ул.1я Литейная Пролет:4*А 50 | 2021-08-21 12:00 | 2021-08-21 14:48
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 | 503 | 2021-08-21 10:50 | 2021-08-21 13:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 392 Л15 ул.С.Перовс,107 Пролет:4*А 35 | 2021-08-21 10:50 | 2021-08-21 13:28
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 501 | 2021-08-20 21:30 | 2021-08-20 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 249 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явилось повреждение на ТП 249 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2021-08-20 21:30 | 2021-08-20 23:30
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) | 500 | 2021-08-20 17:26 | 2021-08-20 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) ВЛ-0,4кВ РП 53 (потребитель) | 2021-08-20 17:26 | 2021-08-20 20:15
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 499 | 2021-08-20 11:56 | 2021-08-20 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2021-08-20 11:56 | 2021-08-20 14:00
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева | 497 | 2021-08-19 19:30 | 2021-08-19 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра, Крупской, Рубиннштейна, Воробьева явилось повреждение на ТП 218 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра, Крупской, Рубиннштейна, Воробьева явилось повреждение на ТП 218 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 218 Л2 ул.Шекспипра,Крупской,Рубиннштейна,Воробьева Пролет:4*А 35 | 2021-08-19 19:30 | 2021-08-19 22:03
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 496 | 2021-08-19 16:43 | 2021-08-19 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-08-19 16:43 | 2021-08-19 19:01
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, | 495 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явилось повреждение на ТП 937 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая явилось повреждение на ТП 937 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 937 - ул.Взлетная,Сиреневая, Пролет:3*А 25 | 2021-08-19 16:00 | 2021-08-19 18:14
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 274 | 2021-08-19 14:39 | 2021-08-19 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Пролет:4*А 35 | 2021-08-19 14:39 | 2021-08-19 17:30
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 494 | 2021-08-19 12:09 | 2021-08-19 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая Пролет:4*А 50 | 2021-08-19 12:09 | 2021-08-19 15:28
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 | 493 | 2021-08-18 15:00 | 2021-08-18 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Мастер Центрального РЭС. на ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 Пролет:4*А 70 | 2021-08-18 15:00 | 2021-08-18 17:30
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 273 | 2021-08-17 21:53 | 2021-08-18 00:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 2021-08-17 21:53 | 2021-08-18 00:19
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 491 | 2021-08-17 08:42 | 2021-08-17 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось повреждение на ТП 366 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явилось повреждение на ТП 366 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг Пролет:4*А 50 | 2021-08-17 08:42 | 2021-08-17 11:13
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 257 | 2021-08-17 01:45 | 2021-08-17 04:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная ВЛ-0,4кВ РП 39 пл.Вокзальная | 2021-08-17 01:45 | 2021-08-17 04:18
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 489 | 2021-08-16 20:35 | 2021-08-16 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2021-08-16 20:35 | 2021-08-16 23:11
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого | 270 | 2021-08-16 15:45 | 2021-08-16 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.2 - ул. Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-08-16 15:45 | 2021-08-16 17:57
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 684 ф.117 ПС Городская | 369 | 2021-08-16 14:05 | 2021-08-16 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 684 ф.117 ПС Городская стало повреждение РЛ-1 в ТП 684 ф.117 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 684 ф.117 ПС Городская стало повреждение РЛ-1 в ТП 684 ф.117 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-10кВ № 684 ф.117 ПС Городская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-08-16 14:05 | 2021-08-16 17:05
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | 269 | 2021-08-16 05:50 | 2021-08-16 08:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский Пролет:4*А 50 | 2021-08-16 05:50 | 2021-08-16 08:36
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 488 | 2021-08-16 05:40 | 2021-08-16 08:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза ВЛ-0,4кВ ТП 469-ул.2яДорож,Лесная,Лесоза | 2021-08-16 05:40 | 2021-08-16 08:36
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 368 | 2021-08-15 04:39 | 2021-08-15 08:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 кВ Судостроительная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная СБ 3х150, 1365 м | 2021-08-15 04:39 | 2021-08-15 08:50
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 487 | 2021-08-14 20:00 | 2021-08-14 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось повреждение на ТП 38 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явилось повреждение на ТП 38 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск Пролет:4*А 35 | 2021-08-14 20:00 | 2021-08-14 22:30
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 486 | 2021-08-14 15:25 | 2021-08-14 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина Пролет:4*А 35 | 2021-08-14 15:25 | 2021-08-14 18:00
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 485 | 2021-08-14 12:00 | 2021-08-14 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 2021-08-14 12:00 | 2021-08-14 14:37
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 484 | 2021-08-14 11:30 | 2021-08-14 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение на ТП 264 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явилось повреждение на ТП 264 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2021-08-14 11:30 | 2021-08-14 14:07
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 268 | 2021-08-13 22:36 | 2021-08-14 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явилось повреждение на ТП 226 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явилось повреждение на ТП 226 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 2021-08-13 22:36 | 2021-08-14 01:45
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская | 267 | 2021-08-13 20:49 | 2021-08-13 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП750 - ул. Зеленгинская Пролет:3*А 35 | 2021-08-13 20:49 | 2021-08-13 23:20
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 266 | 2021-08-13 17:41 | 2021-08-13 20:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явилось повреждение на ТП 394 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 2021-08-13 17:41 | 2021-08-13 20:14
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская | 483 | 2021-08-13 10:18 | 2021-08-13 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 230 Л1 по у.Советская Пролет:4*А 35 | 2021-08-13 10:18 | 2021-08-13 12:30
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 265 | 2021-08-13 09:03 | 2021-08-13 12:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская Пролет:4*А 70 | 2021-08-13 09:03 | 2021-08-13 12:11
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 264 | 2021-08-13 00:05 | 2021-08-13 02:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 2021-08-13 00:05 | 2021-08-13 02:35
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 482 | 2021-08-12 19:23 | 2021-08-12 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 2021-08-12 19:23 | 2021-08-12 23:05
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 263 | 2021-08-12 16:44 | 2021-08-12 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось повреждение на ТП 117 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось повреждение на ТП 117 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ Пролет:4*А 35 | 2021-08-12 16:44 | 2021-08-12 19:00
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 262 | 2021-08-11 23:40 | 2021-08-12 01:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2021-08-11 23:40 | 2021-08-12 01:54
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По | 481 | 2021-08-11 19:45 | 2021-08-11 22:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По явилось повреждение на ТП 406 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Л2 - ул. Ген.Епишева,По Пролет:4*А 50 | 2021-08-11 19:45 | 2021-08-11 22:01
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 367 | 2021-08-11 19:07 | 2021-08-11 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 118 ПС 110/10-6 Городская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Городская - РП 18, межфазное замыкание дух жил кабеля на участке ТП 681 - ТП 686 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 118 ПС 110/10-6 Городская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Городская - РП 18, межфазное замыкание дух жил кабеля на участке ТП 681 - ТП 686 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м, Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10кВ ТП 681-ТП 686 ф. 118 ПС Городская ААБ 3х120, 230м | 2021-08-11 19:07 | 2021-08-11 23:00
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 261 | 2021-08-11 15:29 | 2021-08-11 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2021-08-11 15:29 | 2021-08-11 18:00
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 260 | 2021-08-11 13:40 | 2021-08-11 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явилось повреждение на ТП 12 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая Пролет:4*А 50 | 2021-08-11 13:40 | 2021-08-11 16:26
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская | 364 | 2021-08-10 20:27 | 2021-08-10 23:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 98 ф.16 ПС Кировская стало повреждение РЛ-1 в ТП 98 ф.16 ПС Кировская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 98 ф.16 ПС Кировская стало повреждение РЛ-1 в ТП 98 ф.16 ПС Кировская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 98 ф.16 ПС Кировская Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2021-08-10 20:27 | 2021-08-10 23:17
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 480 | 2021-08-10 20:00 | 2021-08-10 22:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Пролет:4*А 35 | 2021-08-10 20:00 | 2021-08-10 22:16
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 259 | 2021-08-10 14:50 | 2021-08-10 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская | 2021-08-10 14:50 | 2021-08-10 17:23
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 258 | 2021-08-10 13:10 | 2021-08-10 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение на ТП 216 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явилось повреждение на ТП 216 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) Пролет:4*А 35 | 2021-08-10 13:10 | 2021-08-10 16:38
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 479 | 2021-08-10 11:00 | 2021-08-10 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явилось повреждение на ТП 1511 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе явилось повреждение на ТП 1511 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе ВЛИ-0,4кВ КТП1511-ул.Аэропорт.шоссе | 2021-08-10 11:00 | 2021-08-10 13:35
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва | 478 | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва | 2021-08-10 10:00 | 2021-08-10 13:30
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская | 477 | 2021-08-10 09:30 | 2021-08-10 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская явилось повреждение на ТП 80 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 Л5 ТП 80 ул.Пестеля, Марфинская Пролет:4*А 35 | 2021-08-10 09:30 | 2021-08-10 12:04
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 363 | 2021-08-09 22:47 | 2021-08-10 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.110 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №7-№8 на участке ПС Трикотажная - ТП 128 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.110 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №7-№8 на участке ПС Трикотажная - ТП 128 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная Пролет:3*А 95 | 2021-08-09 22:47 | 2021-08-10 01:50
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 476 | 2021-08-09 22:24 | 2021-08-10 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская Пролет:4*А 50 | 2021-08-09 22:24 | 2021-08-10 00:50
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) | 256 | 2021-08-09 20:00 | 2021-08-09 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) Пролет:4*А 50 | 2021-08-09 20:00 | 2021-08-09 22:00
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 255 | 2021-08-09 17:00 | 2021-08-09 19:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение на ТП 480 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явилось повреждение на ТП 480 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова Пролет:4*А 50 | 2021-08-09 17:00 | 2021-08-09 19:41
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 254 | 2021-08-09 16:40 | 2021-08-09 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явилось повреждение на ТП 729 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явилось повреждение на ТП 729 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера Пролет:4*А 50 | 2021-08-09 16:40 | 2021-08-09 19:37
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 474 | 2021-08-09 14:30 | 2021-08-09 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явилось повреждение на ТП 158 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-08-09 14:30 | 2021-08-09 17:11
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 252 | 2021-08-09 14:11 | 2021-08-09 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось повреждение на ТП 42 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явилось повреждение на ТП 42 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2021-08-09 14:11 | 2021-08-09 16:11
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского | 472 | 2021-08-09 13:00 | 2021-08-09 15:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского | 2021-08-09 13:00 | 2021-08-09 15:58
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) | 471 | 2021-08-09 12:30 | 2021-08-09 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 705 (ул.Калинина,Меньшикова) Пролет:4*А 50 | 2021-08-09 12:30 | 2021-08-09 15:30
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева | 470 | 2021-08-09 12:00 | 2021-08-09 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось повреждение на ТП 248 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева явилось повреждение на ТП 248 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 248 Л1 ул.Полякова,Куйбышева Пролет:4*А 35 | 2021-08-09 12:00 | 2021-08-09 15:04
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 251 | 2021-08-09 06:30 | 2021-08-09 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская Пролет:4*А 35 | 2021-08-09 06:30 | 2021-08-09 09:10
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 466 | 2021-08-08 23:09 | 2021-08-09 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская Пролет:4*А 35 | 2021-08-08 23:09 | 2021-08-09 01:45
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 465 | 2021-08-08 19:23 | 2021-08-08 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось повреждение на ТП 233 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явилось повреждение на ТП 233 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая Пролет:4*А 35 | 2021-08-08 19:23 | 2021-08-08 23:50
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 464 | 2021-08-08 16:13 | 2021-08-08 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская Пролет:4*А 35 | 2021-08-08 16:13 | 2021-08-08 19:11
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 463 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явилось повреждение на ТП 226 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явилось повреждение на ТП 226 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж Пролет:4*А 50 | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 12:05
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 461 | 2021-08-07 19:30 | 2021-08-07 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось повреждение на ТП 273 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явилось повреждение на ТП 273 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:4*А 70 | 2021-08-07 19:30 | 2021-08-07 22:47
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 460 | 2021-08-07 16:50 | 2021-08-07 19:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось повреждение на ТП 117 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явилось повреждение на ТП 117 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 2021-08-07 16:50 | 2021-08-07 19:05
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская | 458 | 2021-08-07 16:02 | 2021-08-07 19:39 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская ВЛ-0,4кВ РП 38 потребительская | 2021-08-07 16:02 | 2021-08-07 19:39
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск | 457 | 2021-08-07 15:25 | 2021-08-07 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 98 - ул. Геленжикск,Лобинск Пролет:4*А 35 | 2021-08-07 15:25 | 2021-08-07 19:01
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) | 452 | 2021-08-07 14:37 | 2021-08-07 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 730А (потребитель) | 2021-08-07 14:37 | 2021-08-07 17:13
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 451 | 2021-08-07 13:25 | 2021-08-07 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось повреждение на ТП 238 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явилось повреждение на ТП 238 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин Пролет:4*А 50 | 2021-08-07 13:25 | 2021-08-07 16:26
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 450 | 2021-08-06 16:00 | 2021-08-06 18:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2021-08-06 16:00 | 2021-08-06 18:51
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 449 | 2021-08-06 01:47 | 2021-08-06 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение на ТП 567 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение на ТП 567 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Пролет:4*А 35 | 2021-08-06 01:47 | 2021-08-06 04:00
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 448 | 2021-08-05 23:00 | 2021-08-06 02:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс стало ручное отключение для устранения провиса провода. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс стало ручное отключение для устранения провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ручное отключение для устранения провиса провода. на ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 | 2021-08-05 23:00 | 2021-08-06 02:21
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 447 | 2021-08-05 21:54 | 2021-08-06 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест стало ручное отключение для устранения провиса провода. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест стало ручное отключение для устранения провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ручное отключение для устранения провиса провода на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 2021-08-05 21:54 | 2021-08-06 00:55
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 446 | 2021-08-05 20:44 | 2021-08-05 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович Пролет:3*А 35 | 2021-08-05 20:44 | 2021-08-05 23:10
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 362 | 2021-08-05 12:19 | 2021-08-05 16:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Трикотажная - РП 11 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ПС Трикотажная - РП 11 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 820м | 2021-08-05 12:19 | 2021-08-05 16:19
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 445 | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 15:17
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 444 | 2021-08-05 00:25 | 2021-08-05 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак Пролет:4*А 35 | 2021-08-05 00:25 | 2021-08-05 03:00
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 | 443 | 2021-08-04 22:10 | 2021-08-05 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 684 Л1 у.Н.Островск,158к1 Пролет:4*А 70 | 2021-08-04 22:10 | 2021-08-05 00:50
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы | 442 | 2021-08-04 21:16 | 2021-08-04 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 343 Л16 у.Б.Победы Пролет:4*А 35 | 2021-08-04 21:16 | 2021-08-04 23:55
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 441 | 2021-08-04 18:00 | 2021-08-04 20:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-08-04 18:00 | 2021-08-04 20:32
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 440 | 2021-08-04 16:33 | 2021-08-04 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Пролет:4*А 35 | 2021-08-04 16:33 | 2021-08-04 19:00
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского | 434 | 2021-08-04 16:22 | 2021-08-04 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явилось повреждение на ТП 450 (обрыв линейного провода ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явилось повреждение на ТП 450 (обрыв линейного провода ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского | 2021-08-04 16:22 | 2021-08-04 20:05
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског | 419 | 2021-08-04 11:24 | 2021-08-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП 423 явилось повреждение на КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског (обрыв ответвления к вводу ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП 423 явилось повреждение на КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског (обрыв ответвления к вводу ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП 423 на ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског Пролет:4*А 35 | 2021-08-04 11:24 | 2021-08-04 15:00
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л6 у.Маркина | 417 | 2021-08-04 00:10 | 2021-08-04 02:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-211 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-211 явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ЗТП-6кВ № 509 ф.15 ПС ГРЭС Предохранитель ПН-2 250/100 | 2021-08-04 00:10 | 2021-08-04 02:58
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 415 | 2021-08-03 22:40 | 2021-08-04 01:32 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 2021-08-03 22:40 | 2021-08-04 01:32
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 414 | 2021-08-03 19:25 | 2021-08-03 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской Пролет:4*А 35 | 2021-08-03 19:25 | 2021-08-03 22:09
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 836 (потребитель) | 412 | 2021-08-03 18:05 | 2021-08-03 20:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 836 (потребитель) явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 836 (потребитель) вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 836 (потребитель) явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 836 (потребитель) вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 836 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 836 (потребитель) | 2021-08-03 18:05 | 2021-08-03 20:41
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 410 | 2021-08-03 17:32 | 2021-08-03 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 2021-08-03 17:32 | 2021-08-03 20:10
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 405 | 2021-08-03 17:25 | 2021-08-03 20:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явился схлест линейных проводов ф."С" и ф."В" ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр явился схлест линейных проводов ф."С" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-1 по ул. Бехтерева вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-1 по ул. Бехтерева на ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр ВЛ-0,4кВ ТП 1177 Л3 ул.Сабанс-Яр | 2021-08-03 17:25 | 2021-08-03 20:02
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс | 403 | 2021-08-03 16:35 | 2021-08-03 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 396 явилось повреждение на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс (обрыв ответвления к вводу ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 396 явилось повреждение на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс (обрыв ответвления к вводу ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу ф."С" на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.2 - ул. Камская,Неманс Пролет:4*А 35 | 2021-08-03 16:35 | 2021-08-03 19:15
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 231 | 2021-08-03 15:26 | 2021-08-03 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 581 - ТП 582 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 581 - ТП 582 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 2021-08-03 15:26 | 2021-08-03 19:10
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 395 | 2021-08-03 10:43 | 2021-08-03 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" на ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат ВЛ-0,4 Л1 ТП 1228 ул.1-я Ровная, пер.Бат | 2021-08-03 10:43 | 2021-08-03 13:18
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом | 391 | 2021-08-02 17:50 | 2021-08-02 21:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось повреждение на ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом (обрыв ответвления к вводу ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом явилось повреждение на ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом (обрыв ответвления к вводу ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу ф."С" на ВЛ-0,4 ТП 540 Л2 ул.Спорт,Профес,Даргом Пролет:4*А 70 | 2021-08-02 17:50 | 2021-08-02 21:42
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 387 | 2021-08-01 12:30 | 2021-08-01 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж Пролет:4*А 70 | 2021-08-01 12:30 | 2021-08-01 16:27
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 202 | 2021-07-30 20:30 | 2021-07-30 21:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.16 ПС Кировская явилось повреждение ПН-2 в ТП-81А по адресу: ул. Шоссейная, Дачная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.16 ПС Кировская явилось повреждение ПН-2 в ТП-81А по адресу: ул. Шоссейная, Дачная, в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 в ТП-81А по адресу: ул. Шоссейная, Дачная. на ВЛ 0,4 кВ ТП-81А ВЛ 0,4 кВ ТП-81А | 2021-07-30 20:30 | 2021-07-30 21:15
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 209 | 2021-07-30 10:05 | 2021-07-30 11:17 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-211 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-211 явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2. на ВЛ-0,4 кВ ТП-211 ВЛ-0,4 кВ ТП-211 | 2021-07-30 10:05 | 2021-07-30 11:17
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 504 (потребитель) | 211 | 2021-07-29 17:20 | 2021-07-29 18:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-504 явилось повреждение на потребительском КТП-504 (обрыв ответвления к вводу ф."В"). | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-504 явилось повреждение на потребительском КТП-504 (обрыв ответвления к вводу ф."В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском КТП-504 (обрыв ответвления к вводу ф."В"). на ВЛ-0,4 кВ ТП-504 ВЛ-0,4 кВ ТП-504 | 2021-07-29 17:20 | 2021-07-29 18:12
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 потребительская | 214 | 2021-07-29 13:50 | 2021-07-29 14:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-71 явилось повреждение наконечника ф."С" оп.№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-71 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-71 явилось повреждение наконечника ф."С" оп.№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-71 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение наконечника ф."С" оп.№4 ВЛ-0,4 кВ ТП-71 (потребительская). на ВЛ 0,4 кВ ТП-71 ВЛ 0,4 кВ ТП-71 | 2021-07-29 13:50 | 2021-07-29 14:31
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 216 | 2021-07-28 16:30 | 2021-07-28 18:22 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-729 явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛ 0,4 кВ ТП-729 Л-2 по ул. Вагнера. | 4.16, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-729 явилось повреждение прибора учета электроэнергии ВЛ 0,4 кВ ТП-729 Л-2 по ул. Вагнера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение прибора учета электроэнергии ВЛ 0,4 кВ ТП-729 Л-2 по ул. Вагнера. на ВЛ 0,4 кВ ТП-729 Л-2 ВЛ 0,4 кВ ТП-729 Л-2 | 2021-07-28 16:30 | 2021-07-28 18:22
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1470 с/т Здоровье | 218 | 2021-07-28 11:00 | 2021-07-28 12:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-1470 явилось повреждение шлейфа ф."А" оп.№10 ВЛ-0,4 кВ ТП-1470 с/т Здоровье вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-1470 явилось повреждение шлейфа ф."А" оп.№10 ВЛ-0,4 кВ ТП-1470 с/т Здоровье вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа ф."А" оп.№10 ВЛ-0,4 кВ ТП-1470 с/т Здоровье. на ВЛ 0,4 кВ ТП-1470 ВЛ 0,4 кВ ТП-1470 | 2021-07-28 11:00 | 2021-07-28 12:45
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 222 | 2021-07-28 06:16 | 2021-07-28 06:45 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ РП-4 Л-1 явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-1 по ул. Бехтерева вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ РП-4 Л-1 явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-1 по ул. Бехтерева вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-1 по ул. Бехтерева. на ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-1 ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-1 | 2021-07-28 06:16 | 2021-07-28 06:45
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 120 | 2021-07-28 00:05 | 2021-07-28 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 753 - ТП 554 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "земли" кабеля на участке ТП 753 - ТП 554 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская АСБ 3х240, 340м | 2021-07-28 00:05 | 2021-07-28 00:55
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 25 - КТП 1521 ф.629 | 119 | 2021-07-27 21:30 | 2021-07-27 22:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 "Царевская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 222 - ТП 1190 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 "Царевская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 222 - ТП 1190 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ РП 25 - КТП 1521 ф.629 АПвПу2г 3х120, 292м | 2021-07-27 21:30 | 2021-07-27 22:23
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 226 | 2021-07-27 17:11 | 2021-07-27 18:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ явилось повреждение на потребительском ТП-716А. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ явилось повреждение на потребительском ТП-716А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ТП-716А. на ВЛ-0,4 кВ ТП-716А ВЛ-0,4 кВ ТП-716А | 2021-07-27 17:11 | 2021-07-27 18:10
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л3 у.Наб.Приволжского Затона | 229 | 2021-07-26 14:50 | 2021-07-26 15:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ РП-4 Л-3 явилось повреждение ПН-2 ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-3 по адресу: ул. Набережная Приволжского Затона, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ РП-4 Л-3 явилось повреждение ПН-2 ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-3 по адресу: ул. Набережная Приволжского Затона, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 ф."В" ВЛ-0,4 кВ РП-4 Л-3 по адресу: ул. Набережная Приволжского Затона. на ВЛ 0,4 кВ РП-4 Л-3 ВЛ 0,4 кВ РП-4 Л-3 | 2021-07-26 14:50 | 2021-07-26 15:21
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 346 | 2021-07-26 14:20 | 2021-07-26 15:35 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 кВ ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Пролет:3*А 35 | 2021-07-26 14:20 | 2021-07-26 15:35
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 345 | 2021-07-26 14:13 | 2021-07-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская, выход из строя ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская вследствие изменения свойств материалов | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская, выход из строя ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 2021-07-26 14:13 | 2021-07-26 16:15
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 344 | 2021-07-25 20:45 | 2021-07-25 21:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-606 явилось повреждение на КТП-606 (обрыв ответвления к вводу ф."А"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-606 явилось повреждение на КТП-606 (обрыв ответвления к вводу ф."А"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-606 (обрыв ответвления к вводу ф."А") на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2021-07-25 20:45 | 2021-07-25 21:48
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 | 343 | 2021-07-25 11:40 | 2021-07-25 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-300 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-300 явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 Пролет:4*АС 90 | 2021-07-25 11:40 | 2021-07-25 12:24
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 342 | 2021-07-24 21:02 | 2021-07-24 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-606 явилось повреждение на КТП-606 (обрыв ответвления к вводу ф."С"). | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-606 явилось повреждение на КТП-606 (обрыв ответвления к вводу ф."С"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-606 (обрыв ответвления к вводу ф."С") на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2021-07-24 21:02 | 2021-07-24 22:02
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех. | 341 | 2021-07-24 18:33 | 2021-07-24 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех, выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех вследствие изменения свойств материалов | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех, выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех. ВЛИ-0,4ТП 1492 Л2 ул.Началов.шоссе/Орех. | 2021-07-24 18:33 | 2021-07-24 19:23
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 340 | 2021-07-24 16:20 | 2021-07-24 16:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-21 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-21 явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:3*А 35 | 2021-07-24 16:20 | 2021-07-24 16:54
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 339 | 2021-07-24 14:00 | 2021-07-24 15:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-119 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-119 явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) Пролет:4*А 50 | 2021-07-24 14:00 | 2021-07-24 15:10
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 338 | 2021-07-24 11:50 | 2021-07-24 12:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-530 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-530 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов ВЛ-0,4 ТП 530 Л1 у. Космонавтов | 2021-07-24 11:50 | 2021-07-24 12:30
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 337 | 2021-07-24 10:00 | 2021-07-24 11:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-727 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-727 явилось повреждение ПН-2 в результате нарушения электрической изоляции, вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе ВЛ-0,4 ТП 727 Л20,24 ж/д 231к2 у.Кр.Набе | 2021-07-24 10:00 | 2021-07-24 11:00
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская | 336 | 2021-07-24 00:09 | 2021-07-24 00:48 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 342 Л-1 явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 342 Л-1 явился схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов ф."А" и ф."В" ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская на ВЛ-0,4 ТП 342 у. С. Перовская Пролет:4*А 50 | 2021-07-24 00:09 | 2021-07-24 00:48
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской | 335 | 2021-07-24 00:01 | 2021-07-24 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-300 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-300 явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременное выявление дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перовской Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-07-24 00:01 | 2021-07-24 00:30
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 334 | 2021-07-23 19:30 | 2021-07-23 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-233 явилось повреждение шлейфа ф."А" оп.№4 ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП-233 явилось повреждение шлейфа ф."А" оп.№4 ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа ф."А" оп.№4 ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2021-07-23 19:30 | 2021-07-23 20:50
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 333 | 2021-07-23 19:00 | 2021-07-23 20:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская, выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская вследствие изменения свойств материалов | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская, выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская ВЛ-0,4 ТП 30 Л2 по ул.Грозненская | 2021-07-23 19:00 | 2021-07-23 20:49
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 332 | 2021-07-23 18:00 | 2021-07-23 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова, выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие изменения свойств материалов | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова, выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2021-07-23 18:00 | 2021-07-23 18:53
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 331 | 2021-07-23 13:00 | 2021-07-23 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева вследствие изменения свойств материалов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 2021-07-23 13:00 | 2021-07-23 14:16
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 330 | 2021-07-23 11:30 | 2021-07-23 12:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л), выход из строя ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) вследствие изменения свойств материалов | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л), выход из строя ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) ВЛ-0,4кВ ТП 216 (ул.Дарвина,Гилянская,Л) | 2021-07-23 11:30 | 2021-07-23 12:39
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 620 ф.627 ПС Царевская | 110 | 2021-07-23 09:48 | 2021-07-23 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 620 ф.627 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в ТП 620 ф.627 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 620 ф.627 ПС Царевская стало повреждение РЛ-1 в ТП 620 ф.627 ПС Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 620 ф.627 ПС Царевская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-07-23 09:48 | 2021-07-23 11:20
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 329 | 2021-07-23 03:40 | 2021-07-23 04:50 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая вследствие изменения свойств материалов | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая ВЛ-0,4кВ ТП22 - ул. Зеленая | 2021-07-23 03:40 | 2021-07-23 04:50
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 328 | 2021-07-22 22:10 | 2021-07-22 23:08 | 3.4.7.3.5, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) вследствие перегрузки | 4.16, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) явилось перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) вследствие перегрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение напряжения на ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) ВЛ-0,4кВ ТП 232вых.1(ул.Чалобяна,Н.Качу) | 2021-07-22 22:10 | 2021-07-22 23:08
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 284 | 2021-07-22 19:00 | 2021-07-22 20:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова Пролет:4*А 35 | 2021-07-22 19:00 | 2021-07-22 20:04
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 937 ф.12 ПС Судостроительная | 109 | 2021-07-22 16:30 | 2021-07-22 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 937 ф.12 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в ТП 937 ф.12 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 937 ф.12 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в ТП 937 ф.12 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 937 ф.12 ПС Судостроительная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-07-22 16:30 | 2021-07-22 18:56
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская | 292 | 2021-07-22 15:00 | 2021-07-22 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская ВЛ-0,4 ТП 929 потребительская | 2021-07-22 15:00 | 2021-07-22 16:55
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 300 | 2021-07-22 15:00 | 2021-07-22 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 2021-07-22 15:00 | 2021-07-22 16:55
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 315 | 2021-07-22 11:00 | 2021-07-22 12:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 2021-07-22 11:00 | 2021-07-22 12:09
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 327 | 2021-07-22 10:35 | 2021-07-22 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак вследствие перегрузки. | 4.16, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак вследствие превышения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Адм.Нах,Безж,АдмМак | 2021-07-22 10:35 | 2021-07-22 11:45
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир | 326 | 2021-07-22 10:15 | 2021-07-22 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул.Тропическа ф.8 ПС Кир Пролет:4*А 35 | 2021-07-22 10:15 | 2021-07-22 11:45
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского | 325 | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 08:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.3- ул. Дубровинского Пролет:4*А 50 | 2021-07-22 07:30 | 2021-07-22 08:41
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 324 | 2021-07-22 05:25 | 2021-07-22 05:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская Пролет:4*А 35 | 2021-07-22 05:25 | 2021-07-22 05:52
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва | 323 | 2021-07-22 05:00 | 2021-07-22 05:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва | 2021-07-22 05:00 | 2021-07-22 05:36
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 321 | 2021-07-21 22:00 | 2021-07-22 00:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2021-07-21 22:00 | 2021-07-22 00:08
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов | 320 | 2021-07-21 17:30 | 2021-07-21 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов Пролет:4*А 50 | 2021-07-21 17:30 | 2021-07-21 19:40
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского | 319 | 2021-07-21 17:00 | 2021-07-21 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 159 Л1 ул. Н. Островского Пролет:4*А 50 | 2021-07-21 17:00 | 2021-07-21 19:10
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 318 | 2021-07-21 16:10 | 2021-07-21 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 2021-07-21 16:10 | 2021-07-21 17:45
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 316 | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова Пролет:4*А 35 | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 19:20
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 317 | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж Пролет:4*А 70 | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 17:32
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов | 314 | 2021-07-21 12:48 | 2021-07-21 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 532 Л1 по ул.Космонавтов Пролет:4*А 50 | 2021-07-21 12:48 | 2021-07-21 13:30
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 313 | 2021-07-20 22:37 | 2021-07-20 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея Пролет:3*А 35 | 2021-07-20 22:37 | 2021-07-20 23:28
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 312 | 2021-07-20 22:31 | 2021-07-20 23:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Пролет:4*А 35 | 2021-07-20 22:31 | 2021-07-20 23:54
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 | 311 | 2021-07-20 22:15 | 2021-07-20 23:43 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 явилось перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 вследствие превышения номинального напряжения. | 4.16, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 явилось перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 вследствие превышения номинального напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения номинального напряжения на ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 | 2021-07-20 22:15 | 2021-07-20 23:43
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель) | 310 | 2021-07-20 21:17 | 2021-07-20 22:17 | 3.4.8.5.2, отключился АВ ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель). ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель) вышел из строя. | 4.4.1, отключился АВ ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель). ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель) вышел из строя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 721 (потребитель) | 2021-07-20 21:17 | 2021-07-20 22:17
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 309 | 2021-07-20 19:07 | 2021-07-20 20:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 вследствие превышения номинальной нагрузки. | 4.16, Причиной отключения В ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 вследствие превышения номинальной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения номинальной нагрузки на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 34 | 2021-07-20 19:07 | 2021-07-20 20:11
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд | 308 | 2021-07-20 15:20 | 2021-07-20 16:10 | 3.4.7.3.5, причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд вследствие перегрузки | 4.16, причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд вследствие перегрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение напряжения на ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд | 2021-07-20 15:20 | 2021-07-20 16:10
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 307 | 2021-07-20 14:30 | 2021-07-20 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явился обрыв линейного провода вследствие потери прочности. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явился обрыв линейного провода вследствие потери прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 2021-07-20 14:30 | 2021-07-20 15:32
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 306 | 2021-07-20 14:10 | 2021-07-20 14:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л 1 явился схлест проводов в пролетах опор. | 4.16, Причиной отключения Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л 1 явился схлест провода в пролетах опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 5 Л 1 ВЛ-0,4 РП 5 Л 1 | 2021-07-20 14:10 | 2021-07-20 14:40
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 | 304 | 2021-07-20 10:30 | 2021-07-20 11:00 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 явилось сообщение от жителей о падение ветки на ВЛ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 явилось сообщение от жителей о падение ветки на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сообщение от жителей о падение ветки на ВЛ. на ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 ВЛ-0,4 ТП 684 Л2 у.Н.Островск,154к1 | 2021-07-20 10:30 | 2021-07-20 11:00
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 516 ф. 21 ПС Прогресс | 104 | 2021-07-19 22:50 | 2021-07-20 00:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 516 ф. 21 ПС Прогресс стало повреждение Т-2 в ТП 516 ф. 21 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 516 ф. 21 ПС Прогресс стало повреждение Т-2 в ТП 516 ф. 21 ПС Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 516 ф. 21 ПС Прогресс Трансформатор ТМ-250/6 | 2021-07-19 22:50 | 2021-07-20 00:21
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен | 303 | 2021-07-19 22:32 | 2021-07-19 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 5 Л2 ул.Ангарс;Ахтуб;Сун-Ят-Сен Пролет:4*А 35 | 2021-07-19 22:32 | 2021-07-19 23:00
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 302 | 2021-07-19 22:30 | 2021-07-19 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился выход из строя ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого вследствие превышения нагрузки. | 4.16, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился выход из строя ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого вследствие превышения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения нагрузки. на ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 396 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2021-07-19 22:30 | 2021-07-19 23:00
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 301 | 2021-07-19 20:30 | 2021-07-19 22:16 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2021-07-19 20:30 | 2021-07-19 22:16
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 299 | 2021-07-19 19:31 | 2021-07-19 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 стал схлест линейных проводов ВВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Пролет:4*А 35 | 2021-07-19 19:31 | 2021-07-19 20:00
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 298 | 2021-07-19 16:10 | 2021-07-19 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Пролет:4*А 35 | 2021-07-19 16:10 | 2021-07-19 18:10
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 297 | 2021-07-19 16:00 | 2021-07-19 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 2021-07-19 16:00 | 2021-07-19 17:08
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 296 | 2021-07-19 15:00 | 2021-07-19 15:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен ВЛ-0,4 ТП 864 Л1 ул.Гурьев, 2-я Дербен | 2021-07-19 15:00 | 2021-07-19 15:58
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 295 | 2021-07-19 11:05 | 2021-07-19 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Пролет:4*А 35 | 2021-07-19 11:05 | 2021-07-19 12:03
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 294 | 2021-07-18 21:00 | 2021-07-18 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-07-18 21:00 | 2021-07-18 21:50
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 65 - ТП 385 ф.15 ПС Кировская | 102 | 2021-07-18 15:49 | 2021-07-19 02:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 550 - ТП 20А(п) вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 550 - ТП 20А(п) вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 550 - КТП 20 А ф.15 ПС Кировская АСБ 3х95, 335м | 2021-07-18 15:49 | 2021-07-18 16:49
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 293 | 2021-07-18 14:30 | 2021-07-18 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2021-07-18 14:30 | 2021-07-18 17:00
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 291 | 2021-07-17 20:00 | 2021-07-17 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2021-07-17 20:00 | 2021-07-17 22:13
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 290 | 2021-07-17 17:00 | 2021-07-17 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2021-07-17 17:00 | 2021-07-17 17:40
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 289 | 2021-07-17 10:00 | 2021-07-17 18:08 | 3.4.7.3, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 из-за в результате схлеста проводов в пролете опор. | 4.12, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 из-за в результате схлеста проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатации на ТП 243 Л2 ТП 243 Л2 | 2021-07-17 10:00 | 2021-07-17 18:08
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 288 | 2021-07-16 19:53 | 2021-07-16 21:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 4.13, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплутации на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 | 2021-07-16 19:53 | 2021-07-16 21:31
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 287 | 2021-07-16 19:31 | 2021-07-16 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 249 у.М.Максаковой явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 2021-07-16 19:31 | 2021-07-16 21:27
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд | 286 | 2021-07-16 15:00 | 2021-07-16 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 929 Л6 у.Н.Островского проезд Пролет:4*А 50 | 2021-07-16 15:00 | 2021-07-16 16:42
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 285 | 2021-07-16 12:40 | 2021-07-16 14:38 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) Пролет:4*А 35 | 2021-07-16 12:40 | 2021-07-16 14:38
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина | 280 | 2021-07-16 03:10 | 2021-07-16 04:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина явилось превышение нагрузки и выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина | 4.16, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина явилось превышение нагрузки и выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина ВЛ-0,4 ТП 219 Л4 у.Татищева,Савушкина | 2021-07-16 03:10 | 2021-07-16 04:15
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 842 | 2021-07-16 01:15 | 2021-07-16 02:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 2021-07-16 01:15 | 2021-07-16 02:27
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 279 | 2021-07-15 13:13 | 2021-07-15 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая Пролет:4*А 50 | 2021-07-15 13:13 | 2021-07-15 15:50
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 | 101 | 2021-07-15 11:42 | 2021-07-15 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 225 - ТП 85 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 225 - ТП 85 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 АСБ 3х240, 1100м | 2021-07-15 11:42 | 2021-07-15 12:55
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 840 | 2021-07-14 13:55 | 2021-07-14 15:25 | 3.4.7.3, Отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 в результате повреждения штыревого изолятора Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 вследствие несвоевременного выявление и устранение дефектов. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 в результате повреждения штыревого изолятора Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 вследствие несвоевременного выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплутации на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 | 2021-07-14 13:55 | 2021-07-14 15:25
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 278 | 2021-07-14 11:05 | 2021-07-14 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг Пролет:4*А 70 | 2021-07-14 11:05 | 2021-07-14 12:10
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 275 | 2021-07-14 02:00 | 2021-07-14 04:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л 2 с последующим повреждением ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л 2 в результате недостатков эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л 2 с последующим повреждением ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л 2 в результате недостатков эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 | 2021-07-14 02:00 | 2021-07-14 04:36
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 960 | 2021-07-13 15:45 | 2021-07-13 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недостатки эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 | 2021-07-13 15:45 | 2021-07-13 17:01
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 247 | 2021-07-13 09:50 | 2021-07-13 10:40 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова при превышении нагрузки. | 4.16, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова при превышении нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: исчерпание ресурса на ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 2021-07-13 09:50 | 2021-07-13 10:40
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 246 | 2021-07-12 21:33 | 2021-07-12 21:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось повреждение на потребительской ВЛ. | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) явилось повреждение на потребительской ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской ВЛ. на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2021-07-12 21:33 | 2021-07-12 21:57
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 245 | 2021-07-12 19:50 | 2021-07-12 20:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) явился схлест линейных проводов устранен. | 4.4.1, АВ ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) направлена бригада для проведения осмотра, схлест устранен, ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потребительское отключение на ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 831 (потребитель) | 2021-07-12 19:50 | 2021-07-12 20:20
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 244 | 2021-07-11 21:16 | 2021-07-11 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился схлест линейных проводов, с последующим выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика, вследствие изменения свойств материалов | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика явился схлест линейных проводов, с последующим выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика, вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика ВЛ-0,4ТП 281 Л2 у.Наб.Каз.Ерика | 2021-07-11 21:16 | 2021-07-11 21:45
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 243 | 2021-07-11 21:03 | 2021-07-11 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14, явился схлест ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 устранен с последующим перегоранием ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14, явился схлест ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 устранен с последующим перегоранием ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов. на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 2021-07-11 21:03 | 2021-07-11 21:30
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП634 ф.205 ПС Трикотажная | 78 | 2021-07-11 13:15 | 2021-07-11 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 205 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 635 - ТП 591 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф. 205 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 635 - ТП 591 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП634 ф.205 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 700м | 2021-07-11 13:15 | 2021-07-11 14:30
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 828 | 2021-07-11 12:30 | 2021-07-11 13:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож Пролет:4*А 50 | 2021-07-11 12:30 | 2021-07-11 13:32
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,38кВ ТП 246 Л10 ул.Чехова | 242 | 2021-07-11 09:46 | 2021-07-11 12:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,38кВ ТП 246 Л10 ул.Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,38кВ ТП 246 Л10 ул.Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,38кВ ТП 246 Л10 ул.Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,38кВ ТП 246 Л10 ул.Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,38кВ ТП 246 Л10 ул.Чехова ВЛИ-0,38кВ ТП 246 Л10 ул.Чехова | 2021-07-11 09:46 | 2021-07-11 12:52
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 241 | 2021-07-10 16:30 | 2021-07-10 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов ВЛ-0,4 ТП 298 Л2 пер.7,8-й Ульянов | 2021-07-10 16:30 | 2021-07-10 17:04
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 240 | 2021-07-10 15:05 | 2021-07-10 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) Пролет:4*А 50 | 2021-07-10 15:05 | 2021-07-10 16:31
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 239 | 2021-07-10 12:45 | 2021-07-10 13:50 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л 8 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л 8 вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л 8 явилось короткое замыкание из-за обрыва ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л 8 вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки эксплуатации на АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л 8 АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л 8 | 2021-07-10 12:45 | 2021-07-10 13:50
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 238 | 2021-07-10 10:30 | 2021-07-10 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 2021-07-10 10:30 | 2021-07-10 12:00
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 237 | 2021-07-09 19:00 | 2021-07-09 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая вследствие потери прочности. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая вследствие потери прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери прочности на ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая ВЛ-0,4 КТП 290 Л2 - ул.Боевая | 2021-07-09 19:00 | 2021-07-09 22:05
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 236 | 2021-07-09 12:20 | 2021-07-09 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явился выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого при превышении номинальной нагрузки. | 4.16, АВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого направлена бригада для осмотра, выявлен выход из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого при превышении номинальной нагрузки, произведена замена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышении номинальной нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 2021-07-09 12:20 | 2021-07-09 13:00
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 233 | 2021-07-09 11:30 | 2021-07-09 12:20 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 явилось превышение номинальной нагрузки, что в последующем привело к повреждению ПН-2 Ф.B в ТП 281. | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 явилось превышение номинальной нагрузки, что в последующем привело к повреждению ПН-2 Ф.B в ТП 281. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной нагрузки на ТП 281 ТП 281 | 2021-07-09 11:30 | 2021-07-09 12:20
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 228 | 2021-07-09 02:00 | 2021-07-09 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 97 (потребитель) | 2021-07-09 02:00 | 2021-07-09 03:00
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 105 ПС Юбилейная - РП 3 | 77 | 2021-07-08 22:44 | 2021-07-15 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.105 ПС 110/10/10 Юбилейная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 3 - ТП 1715 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.105 ПС 110/10/10 Юбилейная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 3 - ТП 1715 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на Уч.1КЛ-10кВ ф.105 ПС Юбилейная - РП 3 Уч.1КЛ-10кВ ф.105 ПС Юбилейная - РП 3 | 2021-07-08 22:44 | 2021-07-08 23:50
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-6кВ № 11 ф.413;314 ПС Трикотажная | 71 | 2021-07-08 15:50 | 2021-07-08 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ РП-11 ф.413;314 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в РП-11 ф.413;314 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 132 РП-11 ф.413;314 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в РП-11 ф.413;314 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на РП-6кВ № 11 ф.413;314 ПС Трикотажная Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2021-07-08 15:50 | 2021-07-08 16:43
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.4 - ул. Ген.Епишева,17 | 225 | 2021-07-08 15:00 | 2021-07-08 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.4 - ул. Ген.Епишева,17 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.4 - ул. Ген.Епишева,17 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.4 - ул. Ген.Епишева,17 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.4 - ул. Ген.Епишева,17 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.4 - ул. Ген.Епишева,17 Пролет:4*А 50 | 2021-07-08 15:00 | 2021-07-08 16:47
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская | 224 | 2021-07-08 03:00 | 2021-07-08 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская Пролет:4*А 35 | 2021-07-08 03:00 | 2021-07-08 05:00
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 532 ф.21 ПС Восточная | 70 | 2021-07-07 21:45 | 2021-07-07 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 532 ф.21 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ТП 532 ф.21 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 532 ф.21 ПС Восточная стало повреждение РЛ-1 в ТП 532 ф.21 ПС Восточная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 532 ф.21 ПС Восточная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-07-07 21:45 | 2021-07-07 23:20
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 221 | 2021-07-07 15:55 | 2021-07-07 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая Пролет:4*А 35 | 2021-07-07 15:55 | 2021-07-07 16:53
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 212 | 2021-07-07 11:48 | 2021-07-07 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-07-07 11:48 | 2021-07-07 12:27
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 17 ф.102 ПС Трикотажная | 69 | 2021-07-07 11:11 | 2021-07-07 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 17 - ТП 634 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 17 - ТП 634 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 17 ф.102 ПС Трикотажная АСБ 3х185, 475м | 2021-07-07 11:11 | 2021-07-07 12:45
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 68 | 2021-07-07 09:38 | 2021-07-07 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м | 2021-07-07 09:38 | 2021-07-07 11:00
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 210 | 2021-07-06 23:30 | 2021-07-07 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 2021-07-06 23:30 | 2021-07-07 00:05
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 137 (потребитель) | 208 | 2021-07-06 16:00 | 2021-07-06 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 137 (потребитель стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 137 (потребитель вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 137 (потребитель стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 137 (потребитель вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 137 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 137 (потребитель) | 2021-07-06 16:00 | 2021-07-06 17:00
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 206 | 2021-07-06 15:45 | 2021-07-06 17:00 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская вследствие старения изоляции | 4.12, причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.4 ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская вследствие старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 2021-07-06 15:45 | 2021-07-06 17:00
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 207 | 2021-07-06 12:55 | 2021-07-06 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская вследствие изменения свойств материалов, потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская вследствие изменения свойств материалов, потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 2021-07-06 12:55 | 2021-07-06 14:05
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская | 205 | 2021-07-05 22:00 | 2021-07-06 02:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская ВЛ-0,4 ТП 112 потребительская | 2021-07-05 22:00 | 2021-07-06 02:14
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 198 | 2021-07-05 20:30 | 2021-07-05 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился провис провода с последующим схлестом вследствие изменения свойств материалов | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов явился провис провода с последующим схлестом вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 2021-07-05 20:30 | 2021-07-05 22:37
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 197 | 2021-07-05 17:10 | 2021-07-05 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явился схлест линейных проводов, вследствие изменения свойств материалов | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая явился схлест линейных проводов, вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая ВЛ-0,4 ТП 12 Л2 ул.Набер.1-гоМая | 2021-07-05 17:10 | 2021-07-05 18:58
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 195 | 2021-07-05 16:50 | 2021-07-05 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест линейных проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие изменения свойств материалов | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест линейных проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 2021-07-05 16:50 | 2021-07-05 18:12
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 194 | 2021-07-05 15:09 | 2021-07-05 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось КЗ на участке КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск с выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явилось КЗ на участке КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск с выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 2021-07-05 15:09 | 2021-07-05 17:09
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 193 | 2021-07-05 15:05 | 2021-07-05 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2021-07-05 15:05 | 2021-07-05 16:00
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже | 192 | 2021-07-05 14:15 | 2021-07-05 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже ВЛ-0,4 ТП 108 Л4 7-яЛитей,с/тНаСтраже | 2021-07-05 14:15 | 2021-07-05 15:20
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская | 191 | 2021-07-05 14:05 | 2021-07-05 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛИ-0,4кВ КТП-1453 Л1 по ул. Сормовская Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2021-07-05 14:05 | 2021-07-05 15:10
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 190 | 2021-07-05 11:40 | 2021-07-05 13:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2021-07-05 11:40 | 2021-07-05 13:28
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 189 | 2021-07-05 11:30 | 2021-07-05 12:44 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2021-07-05 11:30 | 2021-07-05 12:44
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 188 | 2021-07-05 10:10 | 2021-07-05 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск Пролет:4*А 35 | 2021-07-05 10:10 | 2021-07-05 12:24
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 187 | 2021-07-04 22:44 | 2021-07-04 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи Пролет:4*А 35 | 2021-07-04 22:44 | 2021-07-04 23:28
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 186 | 2021-07-04 20:42 | 2021-07-04 23:17 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50 | 2021-07-04 20:42 | 2021-07-04 23:17
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 185 | 2021-07-04 20:39 | 2021-07-04 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2021-07-04 20:39 | 2021-07-04 22:13
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 136 | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-04 17:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная, направлена бригада явился обрыв шлейфа Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная, направлена бригада явился обрыв шлейфа Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 2021-07-04 15:00 | 2021-07-04 17:05
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 99 | 2021-07-04 13:00 | 2021-07-04 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина, явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина вследствие потери механической прочности. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина, явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина вследствие потери механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 2021-07-04 13:00 | 2021-07-04 17:35
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 100 | 2021-07-04 13:00 | 2021-07-04 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона, направлена бригада для проведения осмотра и выхода из строя ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явился схлест в пролете опор линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона, направлена бригада для проведения осмотра и выхода из строя ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона явился схлест в пролете опор линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона ВЛИ-0,4 ТП 65 Л2 по у.Патона | 2021-07-04 13:00 | 2021-07-04 15:27
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 183 | 2021-07-04 11:30 | 2021-07-04 12:00 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае Пролет:4*А 50 | 2021-07-04 11:30 | 2021-07-04 12:00
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 147 | 2021-07-04 11:00 | 2021-07-04 12:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин Пролет:4*А 35 | 2021-07-04 11:00 | 2021-07-04 12:17
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 146 | 2021-07-03 20:18 | 2021-07-03 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст Пролет:4*А 35 | 2021-07-03 20:18 | 2021-07-03 20:50
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина | 145 | 2021-07-03 14:59 | 2021-07-03 16:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 188 -ул.Ставропольс,Гагарина Пролет:4*А 50 | 2021-07-03 14:59 | 2021-07-03 16:49
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 65 | 2021-07-03 14:43 | 2021-07-03 15:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 56 - КРУН 5 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 56 - КРУН 5 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская АСБ 3х185, 130м | 2021-07-03 14:43 | 2021-07-03 15:53
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 143 | 2021-07-03 10:06 | 2021-07-03 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2021-07-03 10:06 | 2021-07-03 11:54
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(автосерв | 139 | 2021-07-02 21:35 | 2021-07-02 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(автосерв стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(автосерв вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(автосерв стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(автосерв вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 864 по ул.Брестская(автосерв Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-07-02 21:35 | 2021-07-02 22:30
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 138 | 2021-07-02 20:00 | 2021-07-02 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб Пролет:3*А 50 | 2021-07-02 20:00 | 2021-07-02 21:14
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 137 | 2021-07-02 14:50 | 2021-07-02 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова Пролет:4*А 35 | 2021-07-02 14:50 | 2021-07-02 16:27
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова | 133 | 2021-07-02 14:09 | 2021-07-02 15:40 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4ТП 50 Л7 у.Бертюльская,Полякова Пролет:4*А 35 | 2021-07-02 14:09 | 2021-07-02 15:40
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского | 131 | 2021-07-02 13:19 | 2021-07-02 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 50 Л1 у.Бертюльс,Ю.Селенского Пролет:4*А 35 | 2021-07-02 13:19 | 2021-07-02 15:45
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 130 | 2021-07-01 16:00 | 2021-07-01 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная ВЛ-0,4 ТП 828 Л1 по ул.Медик,Нагорная | 2021-07-01 16:00 | 2021-07-01 16:40
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 38 | 2021-07-01 12:33 | 2021-07-01 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Северная - КРУН 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Северная - КРУН 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная АСБ 3х240, 1050м | 2021-07-01 12:33 | 2021-07-01 13:45
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 128 | 2021-07-01 12:00 | 2021-07-01 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова Пролет:4*А 70 | 2021-07-01 12:00 | 2021-07-01 12:47
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 124 | 2021-07-01 11:00 | 2021-07-01 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск Пролет:4*А 35 | 2021-07-01 11:00 | 2021-07-01 12:05
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина | 18 | 2021-06-30 12:00 | 2021-06-30 14:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина ВЛ-0,4кВ ТП-17 по ул.Калинина | 2021-06-30 12:00 | 2021-06-30 14:19
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд | 17 | 2021-06-30 11:00 | 2021-06-30 15:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 929 Л7 у.Н.Островского проезд Пролет:4*А 50 | 2021-06-30 11:00 | 2021-06-30 15:18
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 16 | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев ВЛ-0,4 ТП 212 Л6 ул.Челюскинцев | 2021-06-30 08:00 | 2021-06-30 11:46
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой | 15 | 2021-06-30 00:32 | 2021-06-30 01:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 249 Л4 у.М.Максаковой Пролет:4*А 35 | 2021-06-30 00:32 | 2021-06-30 01:04
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк | 14 | 2021-06-30 00:16 | 2021-06-30 00:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк ВЛ-0,4 ТП 659 Л1 у.Татищ,Геол.Бор.Волк | 2021-06-30 00:16 | 2021-06-30 00:53
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 13 | 2021-06-30 00:10 | 2021-06-30 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 2021-06-30 00:10 | 2021-06-30 00:40
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 12 | 2021-06-30 00:06 | 2021-06-30 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская Пролет:4*А 35 | 2021-06-30 00:06 | 2021-06-30 00:35
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 326 Л1 Н.Остр.,3а,бокс87 | 11 | 2021-06-30 00:02 | 2021-06-30 00:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 326 Л1 Н.Остр.,3а,бокс87 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 326 Л1 Н.Остр.,3а,бокс87 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 326 Л1 Н.Остр.,3а,бокс87 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 326 Л1 Н.Остр.,3а,бокс87 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 326 Л1 Н.Остр.,3а,бокс87 ВЛИ-0,4 ТП 326 Л1 Н.Остр.,3а,бокс87 | 2021-06-30 00:02 | 2021-06-30 00:32
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная | 10 | 2021-06-29 22:07 | 2021-06-29 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная стало затопление ТП 681 вследствие аварии в сетях водоснабжения | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная стало затопление ТП 681 вследствие аварии в сетях водоснабжения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Затопление ТП в следствии аварии на сетях сторонней организации на КЛ-0,4кВ ТП 681 - жд №57 ул. Звездная СБ 3х150, 45м | 2021-06-29 22:07 | 2021-06-29 22:40
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 9 | 2021-06-29 21:25 | 2021-06-29 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) Пролет:4*А 50 | 2021-06-29 21:25 | 2021-06-29 22:00
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 8 | 2021-06-29 21:12 | 2021-06-29 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова Пролет:4*А 50 | 2021-06-29 21:12 | 2021-06-29 21:50
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 7 | 2021-06-29 21:02 | 2021-06-29 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная Пролет:4*А 50 | 2021-06-29 21:02 | 2021-06-29 21:32
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 | 6 | 2021-06-29 20:35 | 2021-06-29 21:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 ВЛ-0,4 Л-3 ТП155 ул. Ген. Епишина, 47 | 2021-06-29 20:35 | 2021-06-29 21:12
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 5 | 2021-06-29 20:23 | 2021-06-29 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска Пролет:4*А 35 | 2021-06-29 20:23 | 2021-06-29 20:55
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина | 4 | 2021-06-29 18:55 | 2021-06-29 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина Пролет:4*А 35 | 2021-06-29 18:55 | 2021-06-29 19:35
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 3 | 2021-06-29 16:33 | 2021-06-29 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 2021-06-29 16:33 | 2021-06-29 17:40
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 | 871 | 2021-06-29 15:23 | 2021-06-29 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110 /10 /6 Царевская стало повреждение шины 6 кВ в ТП 406 между кабельной муфтой и ВН 6 кВ вследствие изменения свойств материалов (старение материалов). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110 /10 /6 Царевская стало повреждение шины 6 кВ в ТП 406 между кабельной муфтой и ВН 6 кВ вследствие изменения свойств материалов (старение материалов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 АСБ 3х240, 770м | 2021-06-29 15:23 | 2021-06-29 16:46
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2 | 2021-06-29 15:22 | 2021-06-29 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат Пролет:4*А 35 | 2021-06-29 15:22 | 2021-06-29 17:00
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 274 | 2021-06-29 15:11 | 2021-06-29 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 70 | 2021-06-29 15:11 | 2021-06-29 16:30
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.1Контрольная,Батум | 273 | 2021-06-29 13:30 | 2021-06-29 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.1Контрольная,Батум явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.1Контрольная,Батум вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.1Контрольная,Батум явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.1Контрольная,Батум вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул.1Контрольная,Батум Пролет:4*А 50 | 2021-06-29 13:30 | 2021-06-29 14:52
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 257 | 2021-06-29 11:14 | 2021-06-29 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2021-06-29 11:14 | 2021-06-29 12:25
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 272 | 2021-06-29 10:33 | 2021-06-29 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн Пролет:4*А 50 | 2021-06-29 10:33 | 2021-06-29 11:00
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 271 | 2021-06-29 10:26 | 2021-06-29 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) Пролет:4*А 70 | 2021-06-29 10:26 | 2021-06-29 10:55
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1717 | 270 | 2021-06-29 09:48 | 2021-06-29 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1717 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 1717 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1717 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 1717 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 1717 ВЛ-0,4 КТП 1717 | 2021-06-29 09:48 | 2021-06-29 11:00
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена | 269 | 2021-06-29 09:20 | 2021-06-29 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 832 Л3 по ул.Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 50 | 2021-06-29 09:20 | 2021-06-29 09:40
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 268 | 2021-06-29 01:30 | 2021-06-29 02:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи Пролет:4*А 35 | 2021-06-29 01:30 | 2021-06-29 02:10
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 267 | 2021-06-29 00:10 | 2021-06-29 01:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 549 (потребитель) | 2021-06-29 00:10 | 2021-06-29 01:32
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 265 | 2021-06-28 22:00 | 2021-06-28 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 2021-06-28 22:00 | 2021-06-28 22:50
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 264 | 2021-06-28 18:40 | 2021-06-28 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст Пролет:3*А 35 | 2021-06-28 18:40 | 2021-06-28 19:35
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 517 Л1 по ул.Ботвина | 263 | 2021-06-28 16:45 | 2021-06-28 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 517 Л1 по ул.Ботвина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 517 Л1 по ул.Ботвина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 517 Л1 по ул.Ботвина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 517 Л1 по ул.Ботвина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 517 Л1 по ул.Ботвина Пролет:4*А 50 | 2021-06-28 16:45 | 2021-06-28 17:46
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 262 | 2021-06-28 16:12 | 2021-06-28 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева Пролет:4*А 35 | 2021-06-28 16:12 | 2021-06-28 17:25
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова | 261 | 2021-06-28 15:50 | 2021-06-28 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 47-по ул.Яблочкова Пролет:4*А 35 | 2021-06-28 15:50 | 2021-06-28 16:30
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 260 | 2021-06-28 15:25 | 2021-06-28 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 2021-06-28 15:25 | 2021-06-28 15:56
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 259 | 2021-06-28 15:02 | 2021-06-28 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2021-06-28 15:02 | 2021-06-28 15:32
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна | 258 | 2021-06-28 14:20 | 2021-06-28 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 1 Л2 по ул.пл.Шаумяна Пролет:4*А 35 | 2021-06-28 14:20 | 2021-06-28 14:55
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев | 256 | 2021-06-28 10:15 | 2021-06-28 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев Пролет:4*А 50 | 2021-06-28 10:15 | 2021-06-28 10:48
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 255 | 2021-06-28 01:00 | 2021-06-28 03:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб Пролет:3*А 50 | 2021-06-28 01:00 | 2021-06-28 03:46
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 254 | 2021-06-27 23:30 | 2021-06-28 00:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2021-06-27 23:30 | 2021-06-28 00:56
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 253 | 2021-06-27 21:00 | 2021-06-27 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 2021-06-27 21:00 | 2021-06-27 22:32
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 132 ф.12. 37 ПС Судостроительная | 866 | 2021-06-27 21:00 | 2021-06-28 00:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 132 ф.12. 37 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в ТП 132 ф.12. 37 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 132 ф.12. 37 ПС Судостроительная стало повреждение РЛ-1 в ТП 132 ф.12. 37 ПС Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 132 ф.12. 37 ПС Судостроительная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-06-27 21:00 | 2021-06-28 00:54
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) | 252 | 2021-06-27 20:00 | 2021-06-28 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 721 Л1 Адм.Нахимова(бесхоз) Пролет:4*А 50 | 2021-06-27 20:00 | 2021-06-28 00:20
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская | 251 | 2021-06-27 16:45 | 2021-06-27 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская ВЛ-0,4 ТП 227 потребительская | 2021-06-27 16:45 | 2021-06-27 17:08
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 1 | 2021-06-27 16:10 | 2021-06-27 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2021-06-27 16:10 | 2021-06-27 17:17
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 999 | 2021-06-27 15:20 | 2021-06-27 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2021-06-27 15:20 | 2021-06-27 16:10
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 998 | 2021-06-27 14:40 | 2021-06-27 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова Пролет:4*А 35 | 2021-06-27 14:40 | 2021-06-27 15:23
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 997 | 2021-06-27 13:50 | 2021-06-27 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-06-27 13:50 | 2021-06-27 14:30
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 996 | 2021-06-27 13:40 | 2021-06-27 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская ВЛ-0,4 ТП 745 потребительская | 2021-06-27 13:40 | 2021-06-27 14:23
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 995 | 2021-06-27 11:18 | 2021-06-27 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2021-06-27 11:18 | 2021-06-27 11:40
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 994 | 2021-06-26 22:15 | 2021-06-26 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 2021-06-26 22:15 | 2021-06-26 23:00
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 993 | 2021-06-26 17:00 | 2021-06-26 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2021-06-26 17:00 | 2021-06-26 17:56
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 | 989 | 2021-06-26 16:30 | 2021-06-26 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 674 Л3 у.Краснодарская ж/д 47 Пролет:4*А 35 | 2021-06-26 16:30 | 2021-06-26 17:18
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 983 | 2021-06-26 16:00 | 2021-06-26 17:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2021-06-26 16:00 | 2021-06-26 17:31
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина | 980 | 2021-06-26 14:40 | 2021-06-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 562 Л1 ул. Савушкина Пролет:4*А 35 | 2021-06-26 14:40 | 2021-06-26 15:40
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 979 | 2021-06-26 00:08 | 2021-06-26 01:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский Пролет:4*А 50 | 2021-06-26 00:08 | 2021-06-26 01:02
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 565 ф. 17 ПС Кировская | 865 | 2021-06-25 23:24 | 2021-06-26 00:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 565 ф. 17 ПС Кировская стало повреждение РЛ-1 в ТП 565 ф. 17 ПС Кировская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 565 ф. 17 ПС Кировская стало повреждение РЛ-1 в ТП 565 ф. 17 ПС Кировская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на КТП-6кВ № 565 ф. 17 ПС Кировская Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2021-06-25 23:24 | 2021-06-26 00:42
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 969 | 2021-06-25 22:00 | 2021-06-25 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2021-06-25 22:00 | 2021-06-25 23:20
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л4) | 968 | 2021-06-25 19:30 | 2021-06-25 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л4) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л4) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л4) ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Ужгородская, 3 (Л4) | 2021-06-25 19:30 | 2021-06-25 20:25
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 959 | 2021-06-25 13:30 | 2021-06-25 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева Пролет:3*А 25 | 2021-06-25 13:30 | 2021-06-25 14:26
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова | 958 | 2021-06-24 23:25 | 2021-06-25 00:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 590 - по ул. Безжонова Пролет:3*А 25 | 2021-06-24 23:25 | 2021-06-25 00:05
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 957 | 2021-06-24 19:35 | 2021-06-24 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 2021-06-24 19:35 | 2021-06-24 20:19
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 834 потребительская | 956 | 2021-06-24 17:00 | 2021-06-24 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 834 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 834 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 834 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 834 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 834 потребительская ВЛ-0,4 ТП 834 потребительская | 2021-06-24 17:00 | 2021-06-24 18:16
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 952 | 2021-06-24 16:45 | 2021-06-24 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева ВЛ-0,4 ТП 1219 Л6 у.Пугачева | 2021-06-24 16:45 | 2021-06-24 17:40
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 951 | 2021-06-24 15:30 | 2021-06-24 16:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2021-06-24 15:30 | 2021-06-24 16:33
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 950 | 2021-06-24 13:30 | 2021-06-24 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 2021-06-24 13:30 | 2021-06-24 14:23
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 949 | 2021-06-24 11:05 | 2021-06-24 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск Пролет:4*А 35 | 2021-06-24 11:05 | 2021-06-24 12:32
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская | 948 | 2021-06-23 22:20 | 2021-06-23 23:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская ВЛ-0,4кВ Л-3ТП 545 потребительская | 2021-06-23 22:20 | 2021-06-23 23:17
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 947 | 2021-06-23 20:00 | 2021-06-23 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов Пролет:4*А 50 | 2021-06-23 20:00 | 2021-06-23 22:35
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 867 | 2021-06-23 19:24 | 2021-06-23 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №17-№18 на участке ПС Южная - КРУН 3 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №17-№18 на участке ПС Южная - КРУН 3 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная Пролет:3*АС 185/24 | 2021-06-23 19:24 | 2021-06-23 21:00
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 946 | 2021-06-23 12:20 | 2021-06-23 13:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2021-06-23 12:20 | 2021-06-23 13:28
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 945 | 2021-06-23 12:05 | 2021-06-23 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс Пролет:4*А 35 | 2021-06-23 12:05 | 2021-06-23 13:45
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова | 944 | 2021-06-23 00:10 | 2021-06-23 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л3 ул. Ляхова Пролет:4*А 35 | 2021-06-23 00:10 | 2021-06-23 01:30
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского | 943 | 2021-06-22 23:10 | 2021-06-23 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л2 ТП 44 ул.Щигровского Пролет:4*А 35 | 2021-06-22 23:10 | 2021-06-23 00:45
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 939 | 2021-06-22 20:59 | 2021-06-22 22:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 Пролет:4*А 50 | 2021-06-22 20:59 | 2021-06-22 22:01
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | 935 | 2021-06-22 20:29 | 2021-06-23 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина Пролет:4*А 50 | 2021-06-22 20:29 | 2021-06-23 01:50
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 929 | 2021-06-22 20:23 | 2021-06-22 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно Пролет:4*А 35 | 2021-06-22 20:23 | 2021-06-22 21:45
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова | 928 | 2021-06-22 20:16 | 2021-06-22 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова | 2021-06-22 20:16 | 2021-06-22 21:27
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 927 | 2021-06-21 23:00 | 2021-06-21 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:3*А 35 | 2021-06-21 23:00 | 2021-06-21 23:30
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 926 | 2021-06-21 22:31 | 2021-06-21 23:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) ВЛ-0,4 ТП 618 ул. Центральная (потребитель) | 2021-06-21 22:31 | 2021-06-21 23:32
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова | 925 | 2021-06-21 21:10 | 2021-06-21 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова стало перегорание предохранителя ф.С КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова, вследствие изменения свойств материалов (старение материалов). | 4.13, Причиной отключения КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова стало перегорание предохранителя ф.С КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова, вследствие изменения свойств материалов (старение материалов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на КЛ-0,4кВ ТП 86 - жд 125 ул.Адм.Нахимова ААШп 3х185, 360м | 2021-06-21 21:10 | 2021-06-21 21:38
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 227 ф.128 ПС Северная | 864 | 2021-06-21 17:03 | 2021-06-21 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 227 ф.128 ПС Северная стало повреждение РЛ-2 в ТП 227 ф.128 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ТП 227 ф.128 ПС Северная стало повреждение РЛ-2 в ТП 227 ф.128 ПС Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-10кВ № 227 ф.128 ПС Северная Рубильник РПС-2/1П,250А | 2021-06-21 17:03 | 2021-06-21 19:02
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 924 | 2021-06-21 11:09 | 2021-06-21 12:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2021-06-21 11:09 | 2021-06-21 12:55
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 923 | 2021-06-20 16:40 | 2021-06-20 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2021-06-20 16:40 | 2021-06-20 17:44
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 922 | 2021-06-20 15:06 | 2021-06-20 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод Пролет:4*А 50 | 2021-06-20 15:06 | 2021-06-20 16:03
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 921 | 2021-06-20 14:27 | 2021-06-20 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 2021-06-20 14:27 | 2021-06-20 14:56
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б | 919 | 2021-06-20 14:00 | 2021-06-20 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б ВЛ-0,4 ТП 412 Л3 у.Боевая 72Б | 2021-06-20 14:00 | 2021-06-20 14:24
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 918 | 2021-06-20 11:05 | 2021-06-20 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская ВЛ-0,4 ТП 86 Л3 потребительская | 2021-06-20 11:05 | 2021-06-20 11:40
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска | 917 | 2021-06-20 10:00 | 2021-06-20 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.О1я,2я Лугов,Замьянска Пролет:4*А 35 | 2021-06-20 10:00 | 2021-06-20 11:10
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 916 | 2021-06-19 23:00 | 2021-06-20 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:4*А 35 | 2021-06-19 23:00 | 2021-06-20 00:40
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев | 915 | 2021-06-19 22:40 | 2021-06-19 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 45 Л1 по ул.Короленк,Ор-Зуев Пролет:3*А 50 | 2021-06-19 22:40 | 2021-06-19 23:24
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 914 | 2021-06-19 16:00 | 2021-06-19 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская Пролет:4*А 50 | 2021-06-19 16:00 | 2021-06-19 17:23
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 908 | 2021-06-19 14:50 | 2021-06-19 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 ВЛ-0,4кВ РП 39 ул.Анри Барбюса, 36 | 2021-06-19 14:50 | 2021-06-19 15:49
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская | 905 | 2021-06-19 12:00 | 2021-06-19 12:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП582- ж/д 29 ул.Кубанская Пролет:4*А 50 | 2021-06-19 12:00 | 2021-06-19 12:49
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 903 | 2021-06-19 10:00 | 2021-06-19 11:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 ВЛ-0,4кВ ТП 86 - ул.Адм.Нахим.,125 | 2021-06-19 10:00 | 2021-06-19 11:09
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 900 | 2021-06-19 00:01 | 2021-06-19 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера Пролет:4*А 50 | 2021-06-19 00:01 | 2021-06-19 00:30
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу | 898 | 2021-06-18 23:49 | 2021-06-19 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.1-ул.Антон,Льдов,Бугу Пролет:4*А 50 | 2021-06-18 23:49 | 2021-06-19 00:10
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 10 ф. 603, 624 ПС Городская | 863 | 2021-06-18 22:02 | 2021-06-18 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РП-10 ф. 603, 624 ПС 110/10/6 Городская стало повреждение ПК-6 в РП-10 ф. 603, 624 ПС 110/10/6 Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения РП-10 ф. 603, 624 ПС 110/10/6 Городская стало повреждение ПК-6 в РП-10 ф. 603, 624 ПС 110/10/6 Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на РП-6кВ № 10 ф. 603, 624 ПС Городская РП-6кВ № 10 ф. 603, 624 ПС Городская | 2021-06-18 22:02 | 2021-06-18 23:55
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 893 | 2021-06-18 18:56 | 2021-06-18 19:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 2021-06-18 18:56 | 2021-06-18 19:21
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 890 | 2021-06-18 00:08 | 2021-06-18 00:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева Пролет:3*А 25 | 2021-06-18 00:08 | 2021-06-18 00:43
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская | 887 | 2021-06-17 20:03 | 2021-06-17 20:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 342 Л4 у.С. Перовская Пролет:4*А 50 | 2021-06-17 20:03 | 2021-06-17 20:34
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 884 | 2021-06-17 19:50 | 2021-06-17 21:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр Пролет:4*А 50 | 2021-06-17 19:50 | 2021-06-17 21:06
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская | 855 | 2021-06-17 18:03 | 2021-06-17 19:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 614 ф.603 ПС 110/10-6 Царевская стало повреждение РЛ-2 в ТП 614 ф.603 ПС 110/10-6 Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 614 ф.603 ПС 110/10-6 Царевская стало повреждение РЛ-2 в ТП 614 ф.603 ПС 110/10-6 Царевская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 614 ф.603 ПС Царевская | 2021-06-17 18:03 | 2021-06-17 19:17
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 882 | 2021-06-17 17:00 | 2021-06-17 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа Пролет:3*А 35 | 2021-06-17 17:00 | 2021-06-17 17:30
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 876 | 2021-06-17 16:01 | 2021-06-17 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 2021-06-17 16:01 | 2021-06-17 17:50
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.444 ПС Юбилейная - РП 3 | 854 | 2021-06-17 14:50 | 2021-06-17 15:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.444 ПС 110/10 Юбилейная стало повреждение в потребительском ТП 714. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.444 ПС 110/10 Юбилейная стало повреждение в потребительском ТП 714. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение в потребительском ТП 714. на ф.444 ПС 110/10 Юбилейная ф.444 ПС 110/10 Юбилейная | 2021-06-17 14:50 | 2021-06-17 15:50
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 875 | 2021-06-17 10:07 | 2021-06-17 11:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты Пролет:3*А 35 | 2021-06-17 10:07 | 2021-06-17 11:14
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого | 874 | 2021-06-16 21:10 | 2021-06-16 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 70 Л4 ул.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-06-16 21:10 | 2021-06-16 21:50
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул.Ангарская,Б.Алексеева | 873 | 2021-06-16 14:02 | 2021-06-16 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул.Ангарская,Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул.Ангарская,Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул.Ангарская,Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул.Ангарская,Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул.Ангарская,Б.Алексеева Пролет:4*А 35 | 2021-06-16 14:02 | 2021-06-16 15:08
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 830 | 2021-06-16 09:25 | 2021-06-16 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 Пролет:3*А 25 | 2021-06-16 09:25 | 2021-06-16 10:41
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 | 829 | 2021-06-15 22:00 | 2021-06-15 22:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 ВЛ-0,4кВ КТП 1504 Л2 с/т Консервщик1 | 2021-06-15 22:00 | 2021-06-15 22:29
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В | 827 | 2021-06-14 15:00 | 2021-06-14 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В ВЛИ-0,4кВ ТП 603 - Кр.Набережная,13В | 2021-06-14 15:00 | 2021-06-14 16:55
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 | 852 | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Царевская - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 614 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Царевская - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4 ф.614 ААБ 3х240, 1190м | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 11:30
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 826 | 2021-06-13 17:13 | 2021-06-13 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 2021-06-13 17:13 | 2021-06-13 17:50
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 825 | 2021-06-13 15:56 | 2021-06-13 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа Пролет:4*А 35 | 2021-06-13 15:56 | 2021-06-13 18:10
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 824 | 2021-06-13 10:24 | 2021-06-13 11:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова ВЛ-0,4 ТП 1459 Л3 ул.Соколова | 2021-06-13 10:24 | 2021-06-13 11:58
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 823 | 2021-06-10 21:00 | 2021-06-10 21:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716А (потребитель) | 2021-06-10 21:00 | 2021-06-10 21:28
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 822 | 2021-06-09 16:00 | 2021-06-09 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2021-06-09 16:00 | 2021-06-09 16:53
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно | 821 | 2021-06-09 13:23 | 2021-06-09 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;1я2яРыбац;Красно Пролет:4*А 35 | 2021-06-09 13:23 | 2021-06-09 15:00
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 820 | 2021-06-08 16:30 | 2021-06-08 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб Пролет:3*А 50 | 2021-06-08 16:30 | 2021-06-08 17:42
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров | 819 | 2021-06-08 15:42 | 2021-06-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 109 Л4 у.Б.Хмельниц,Н.Остров Пролет:4*А 50 | 2021-06-08 15:42 | 2021-06-08 16:20
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 818 | 2021-06-07 21:30 | 2021-06-07 22:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 ул. Бегичева, 1-я Южная, Балтийская, Якутская | 2021-06-07 21:30 | 2021-06-07 22:29
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 817 | 2021-06-07 19:40 | 2021-06-07 21:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2021-06-07 19:40 | 2021-06-07 21:12
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева | 816 | 2021-06-05 15:06 | 2021-06-05 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 4 Л4 у.Бехтерева Пролет:4*А 70 | 2021-06-05 15:06 | 2021-06-05 17:15
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 149 потребительская | 815 | 2021-06-05 13:50 | 2021-06-05 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 149 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 149 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 149 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 149 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 149 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 149 потребительская | 2021-06-05 13:50 | 2021-06-05 16:30
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 814 | 2021-06-05 00:05 | 2021-06-05 01:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 614 (потребитель) | 2021-06-05 00:05 | 2021-06-05 01:02
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 813 | 2021-06-04 22:10 | 2021-06-04 23:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 2021-06-04 22:10 | 2021-06-04 23:14
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 812 | 2021-06-04 18:40 | 2021-06-04 19:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2021-06-04 18:40 | 2021-06-04 19:57
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 811 | 2021-06-04 17:20 | 2021-06-04 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:3*А 50 | 2021-06-04 17:20 | 2021-06-04 18:30
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 810 | 2021-06-03 20:30 | 2021-06-03 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 2021-06-03 20:30 | 2021-06-03 21:15
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская | 809 | 2021-06-03 17:30 | 2021-06-03 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 39 ф.1 - ул. Ташкентская Пролет:4*А 50 | 2021-06-03 17:30 | 2021-06-03 18:20
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 808 | 2021-06-03 12:15 | 2021-06-03 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ Пролет:4*А 35 | 2021-06-03 12:15 | 2021-06-03 13:05
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 807 | 2021-06-03 01:22 | 2021-06-03 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 ВЛИ-0,4кВ от ТП 545 по ул.Безжонова,99 | 2021-06-03 01:22 | 2021-06-03 01:50
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов | 806 | 2021-06-02 23:55 | 2021-06-03 00:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 108 - ул.Безж,Ровная,1я2яРов Пролет:3*А 25 | 2021-06-02 23:55 | 2021-06-03 00:18
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 805 | 2021-06-02 21:00 | 2021-06-02 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Пролет:4*А 35 | 2021-06-02 21:00 | 2021-06-02 22:05
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 804 | 2021-06-02 20:15 | 2021-06-02 21:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр ВЛ-0,4кВ ТП 381 ф.2- пер.1-йТихорец,Дубр | 2021-06-02 20:15 | 2021-06-02 21:02
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 797 | 2021-06-01 22:50 | 2021-06-01 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 2021-06-01 22:50 | 2021-06-01 23:25
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 796 | 2021-06-01 20:55 | 2021-06-01 21:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская Пролет:4*А 35 | 2021-06-01 20:55 | 2021-06-01 21:31
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 795 | 2021-06-01 13:48 | 2021-06-01 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе Пролет:4*А 35 | 2021-06-01 13:48 | 2021-06-01 14:20
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | 794 | 2021-06-01 13:30 | 2021-06-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явился обрыв шлейфа линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 Пролет:4*А 50 | 2021-06-01 13:30 | 2021-06-01 15:30
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 777 | 2021-05-31 19:05 | 2021-05-31 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 Пролет:4*А 35 | 2021-05-31 19:05 | 2021-05-31 20:15
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 776 | 2021-05-31 18:00 | 2021-05-31 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 2021-05-31 18:00 | 2021-05-31 19:50
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 775 | 2021-05-31 12:55 | 2021-05-31 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова стало ручное отключение для замены поврежденного прибора учёта. | 4.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова стало ручное отключение для замены поврежденного прибора учёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Пролет:4*А 35 | 2021-05-31 12:55 | 2021-05-31 14:52
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 291 ф.313 ПС Трикотажная | 644 | 2021-05-31 09:22 | 2021-05-31 10:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 291 ф.313 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в ТП 291 ф.313 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 291 ф.313 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-1 в ТП 291 ф.313 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 291 ф.313 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-05-31 09:22 | 2021-05-31 10:03
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии | 774 | 2021-05-30 20:30 | 2021-05-31 01:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 75 Л16 по у.М.Гвардии Пролет:4*А 50 | 2021-05-30 20:30 | 2021-05-31 01:51
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская | 773 | 2021-05-30 19:00 | 2021-05-30 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 65 Л1 у.Корост,Мукачев,Гжатская Пролет:3*А 35 | 2021-05-30 19:00 | 2021-05-30 23:22
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея | 772 | 2021-05-30 18:30 | 2021-05-30 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 272 Л2 у.Маркина,Артельная,Ботвина,Галлея Пролет:3*А 35 | 2021-05-30 18:30 | 2021-05-30 22:20
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 771 | 2021-05-30 18:00 | 2021-05-30 21:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2021-05-30 18:00 | 2021-05-30 21:23
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 770 | 2021-05-30 17:10 | 2021-05-30 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест Пролет:4*А 35 | 2021-05-30 17:10 | 2021-05-30 18:37
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 | 769 | 2021-05-29 16:00 | 2021-05-29 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 ВЛИ-0,4кВ ТП-493 по пер.2-й Фунтов.,10 | 2021-05-29 16:00 | 2021-05-29 18:07
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 768 | 2021-05-29 11:00 | 2021-05-29 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн Пролет:4*А 50 | 2021-05-29 11:00 | 2021-05-29 13:50
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская | 643 | 2021-05-28 17:20 | 2021-05-28 19:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 687 ф.118 ПС Городская стало повреждение РЛ-1 в ТП 687 ф.118 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 687 ф.118 ПС Городская стало повреждение РЛ-1 в ТП 687 ф.118 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-10кВ № 687 ф.118 ПС Городская Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-05-28 17:20 | 2021-05-28 19:42
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 767 | 2021-05-28 15:04 | 2021-05-28 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) Пролет:4*А 50 | 2021-05-28 15:04 | 2021-05-28 16:40
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 766 | 2021-05-28 12:17 | 2021-05-28 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 2021-05-28 12:17 | 2021-05-28 14:32
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 276 ф.605 ПС Южная | 642 | 2021-05-28 10:57 | 2021-05-28 12:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 276 ф. 605 ПС 110/10-6 Южная стало повреждение ПК-6 кВ в ТП 276 ф. 605 ПС 110/10-6 Южная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 276 ф. 605 ПС 110/10-6 Южная стало повреждение ПК-6 кВ в ТП 276 ф. 605 ПС 110/10-6 Южная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ при длительной эксплуатации на ЗТП-6кВ № 276 ф.605 ПС Южная Предохранитель ПКТ101-6-31,5-20 У1 | 2021-05-28 10:57 | 2021-05-28 12:51
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная | 611 | 2021-05-28 09:20 | 2021-05-28 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции кабельной перемычки жилы ф. "А" на "землю" кабеля на ТП 23 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции кабельной перемычки жилы ф. "А" на "землю" кабеля на ТП 23 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 605 ПС Южная ААБ 3х185, 100м | 2021-05-28 09:20 | 2021-05-28 10:20
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Судостоительная.- РП 7 ф.4 ПС Судостроительная | 610 | 2021-05-28 00:05 | 2021-05-28 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю на участке ПС Судостроительная - РП 7 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю на участке ПС Судостроительная - РП 7 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ПС Судостоительная.- РП 7 ф.4 ПС Судостроительная Пролет:3*АС 70/11 | 2021-05-28 00:05 | 2021-05-28 00:55
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 765 | 2021-05-27 15:45 | 2021-05-27 17:05 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2021-05-27 15:45 | 2021-05-27 17:05
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 764 | 2021-05-26 22:40 | 2021-05-27 00:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2021-05-26 22:40 | 2021-05-27 00:09
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 599 | 2021-05-26 18:30 | 2021-05-26 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 720м | 2021-05-26 18:30 | 2021-05-26 20:15
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 609 | 2021-05-26 11:40 | 2021-05-26 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10-6кВ Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1560 - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.609 ПС 110/10-6кВ Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1560 - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 КЛ-6кВ ПС Северная-КТП 1560 ф.609 | 2021-05-26 11:40 | 2021-05-26 13:33
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 763 | 2021-05-26 08:00 | 2021-05-26 08:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова Пролет:4*А 35 | 2021-05-26 08:00 | 2021-05-26 08:40
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 762 | 2021-05-26 00:13 | 2021-05-26 00:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2021-05-26 00:13 | 2021-05-26 00:49
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 761 | 2021-05-25 14:55 | 2021-05-25 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2021-05-25 14:55 | 2021-05-25 15:27
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 760 | 2021-05-25 10:15 | 2021-05-25 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён ВЛ-0,4 ТП 81 Л3 у.Кольцев,пер.Зелён | 2021-05-25 10:15 | 2021-05-25 10:45
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) | 759 | 2021-05-25 07:40 | 2021-05-25 08:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 6 выход №1(ул.Халтурина,пер.Те) Пролет:4*А 35 | 2021-05-25 08:35 | 2021-05-25 08:45
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 670 | 2021-05-25 05:06 | 2021-05-25 06:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская Пролет:4*А 35 | 2021-05-25 05:06 | 2021-05-25 06:03
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 480 Л3 ул.Адм.Нахимова | 727 | 2021-05-24 22:12 | 2021-05-24 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 480 Л3 ул.Адм.Нахимова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 480 Л3 ул.Адм.Нахимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 480 Л3 ул.Адм.Нахимова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 480 Л3 ул.Адм.Нахимова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 480 Л3 ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4 ТП 480 Л3 ул.Адм.Нахимова | 2021-05-24 22:12 | 2021-05-24 23:07
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 534 ф.6 , 20 Прогресс | 607 | 2021-05-24 19:55 | 2021-05-24 21:47 | 3.4.9.1, Причиной отключения АВ ТП 534 ф. 6,20 ПС 35/6 Прогресс стало ручное отключение в ТП 534 ф. 6,20 ПС 35/6 Прогресс для проведения регулировки уровня напряжения. |  | 2021-05-24 19:55 | 2021-05-24 21:47
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л16 у.Татищева | 748 | 2021-05-24 19:00 | 2021-05-24 20:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л16 у.Татищева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 237 Л16 у.Татищева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л16 у.Татищева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 237 Л16 у.Татищева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 237 Л16 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л16 у.Татищева | 2021-05-24 19:00 | 2021-05-24 20:07
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 | 758 | 2021-05-24 17:00 | 2021-05-24 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 60 Л1 ул.Узкая,Артельная,д31 Пролет:3*А 35 | 2021-05-24 17:00 | 2021-05-24 17:48
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская | 608 | 2021-05-24 16:18 | 2021-05-24 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1208 - ТП 207 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1208 - ТП 207 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская-ТП 25 ф.607 ПС Царевская АСБ 3х185, 130м | 2021-05-24 16:18 | 2021-05-24 17:10
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 757 | 2021-05-24 16:00 | 2021-05-24 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова Пролет:4*А 35 | 2021-05-24 16:00 | 2021-05-24 16:34
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 281 ф.17 ПС Кировская | 606 | 2021-05-24 12:36 | 2021-05-24 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 281 ф.17 ПС Кировская стало повреждение РЛ-1 в ТП 281 ф.17 ПС Кировская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 281 ф.17 ПС Кировская стало повреждение РЛ-1 в ТП 281 ф.17 ПС Кировская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на ЗТП-6кВ № 281 ф.17 ПС Кировская Рубильник РПС-2/1П,250А | 2021-05-24 12:36 | 2021-05-24 14:48
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 756 | 2021-05-24 11:36 | 2021-05-24 12:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева Пролет:4*А 50 | 2021-05-24 11:36 | 2021-05-24 12:49
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 755 | 2021-05-24 10:53 | 2021-05-24 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л3 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2021-05-24 10:53 | 2021-05-24 11:20
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 754 | 2021-05-24 10:37 | 2021-05-24 11:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова Пролет:4*А 70 | 2021-05-24 10:37 | 2021-05-24 11:32
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 753 | 2021-05-24 10:03 | 2021-05-24 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2021-05-24 10:03 | 2021-05-24 11:10
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная | 752 | 2021-05-24 02:10 | 2021-05-24 03:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 512 Л5 у.Яблочк;Спортивная Пролет:4*А 35 | 2021-05-24 02:10 | 2021-05-24 03:05
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 751 | 2021-05-23 23:00 | 2021-05-24 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2021-05-23 23:00 | 2021-05-24 00:20
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер | 750 | 2021-05-23 22:00 | 2021-05-23 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 864 Л8 у.Брестская,Ветлуж пер Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-05-23 22:00 | 2021-05-23 23:10
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова | 749 | 2021-05-23 21:20 | 2021-05-23 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 248 Л2 ул.Полякова,Чехова Пролет:4*А 35 | 2021-05-23 21:20 | 2021-05-23 22:30
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 747 | 2021-05-23 20:00 | 2021-05-23 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2021-05-23 20:00 | 2021-05-23 21:00
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 746 | 2021-05-23 19:30 | 2021-05-23 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) Пролет:4*А 35 | 2021-05-23 19:30 | 2021-05-23 20:30
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 745 | 2021-05-23 17:50 | 2021-05-23 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева ВЛ-0,4кВ ТП 32 Л-3 по ул.Куйбышева | 2021-05-23 17:50 | 2021-05-23 18:40
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 744 | 2021-05-23 16:30 | 2021-05-23 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) Пролет:4*А 35 | 2021-05-23 16:30 | 2021-05-23 19:40
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) | 743 | 2021-05-23 14:03 | 2021-05-23 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) явился обрыв линейного провода Ф.ВА ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 80 (ул.Нечаева) Пролет:4*А 35 | 2021-05-23 14:03 | 2021-05-23 15:47
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова | 742 | 2021-05-23 10:20 | 2021-05-23 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 534 - ул.Московская,Чехова Пролет:3*А 50 | 2021-05-23 10:20 | 2021-05-23 12:20
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова | 741 | 2021-05-23 08:55 | 2021-05-23 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова ВЛ-0,4 Л2 ТП 119 ул.Фиолетова | 2021-05-23 08:55 | 2021-05-23 10:41
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ТП 186 | 605 | 2021-05-23 07:55 | 2021-05-23 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 186 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная стало повреждение РЛ-2 в ТП 186 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 186 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная стало повреждение РЛ-2 в ТП 186 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ на 18d1f282-65bf-11e9-bb95-7ed30aea5c8f 18d1f283-65bf-11e9-bb95-7ed30aea5c8f (Т1) / 4630953c-c01b-11ea-bba5-7ed30aea5c8f | 2021-05-23 07:55 | 2021-05-23 10:02
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 740 | 2021-05-22 20:15 | 2021-05-22 22:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае Пролет:4*А 50 | 2021-05-22 20:15 | 2021-05-22 22:59
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс | 739 | 2021-05-22 19:25 | 2021-05-22 21:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 282 Л2 ул.Саратовс,Нат.Качуевс А 35 | 2021-05-22 19:25 | 2021-05-22 21:51
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина | 732 | 2021-05-22 17:05 | 2021-05-22 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 567 - ул.Кулибина Пролет:4*А 35 | 2021-05-22 17:05 | 2021-05-22 18:18
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 738 | 2021-05-22 16:30 | 2021-05-22 21:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 2021-05-22 16:30 | 2021-05-22 21:16
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 736 | 2021-05-22 16:00 | 2021-05-22 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 2021-05-22 16:00 | 2021-05-22 17:44
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 735 | 2021-05-22 15:50 | 2021-05-22 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 2021-05-22 15:50 | 2021-05-22 16:26
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 734 | 2021-05-22 14:30 | 2021-05-22 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л6 (ул.Урицкого) | 2021-05-22 14:30 | 2021-05-22 15:20
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 733 | 2021-05-22 13:40 | 2021-05-22 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова Пролет:4*А 50 | 2021-05-22 13:40 | 2021-05-22 17:32
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева | 731 | 2021-05-22 13:10 | 2021-05-22 14:43 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4 Л2 ТП 220 ул. Горького,А.Сергеева Пролет:4*А 50 | 2021-05-22 13:10 | 2021-05-22 14:43
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП336-ТП402 ф.20 ПС ГРЭС | 604 | 2021-05-22 12:55 | 2021-05-22 14:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ША ПС 110/35/6 кВ ГРЭС явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земля" кабеля на участке ПС ГРЭС - ТП 722 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ША ПС 110/35/6 кВ ГРЭС явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земля" кабеля на участке ПС ГРЭС - ТП 722 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП336-ТП402 ф.20 ПС ГРЭС КЛ-6кВ ТП336-ТП402 ф.20 ПС ГРЭС | 2021-05-22 12:55 | 2021-05-22 14:04
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 730 | 2021-05-22 12:00 | 2021-05-22 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина ВЛ-0,4 КТП 45 Л3 по ул.Берзина | 2021-05-22 12:00 | 2021-05-22 13:52
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 728 | 2021-05-22 09:00 | 2021-05-22 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2021-05-22 09:00 | 2021-05-22 10:30
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински | 726 | 2021-05-22 08:30 | 2021-05-22 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински стал схлест линейных проводов ВВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински ВЛ-0,4 ТП 281 Л4 у.Кр.Рыбак,п.Алуштински | 2021-05-22 08:30 | 2021-05-22 09:00
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) | 725 | 2021-05-22 02:25 | 2021-05-22 03:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход №.2 (ул.Куйбышева,Кр.Н) Пролет:4*А 50 | 2021-05-22 02:25 | 2021-05-22 03:03
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 360 Л3 у.Ломовск,2-яЛомовск | 724 | 2021-05-22 01:58 | 2021-05-22 02:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 КТП 360 Л3 у.Ломовск,2-яЛомовск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 КТП 360 Л3 у.Ломовск,2-яЛомовск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 КТП 360 Л3 у.Ломовск,2-яЛомовск стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 КТП 360 Л3 у.Ломовск,2-яЛомовск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 360 Л3 у.Ломовск,2-яЛомовск Пролет:3*А 35 | 2021-05-22 01:58 | 2021-05-22 02:26
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер | 722 | 2021-05-22 01:50 | 2021-05-22 02:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 253 Л2 ул.Ихтиол,Август,1яПер Пролет:3*А 35 | 2021-05-22 01:50 | 2021-05-22 02:59
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 721 | 2021-05-22 01:44 | 2021-05-22 02:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн Пролет:4*А 50 | 2021-05-22 01:44 | 2021-05-22 02:46
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 720 | 2021-05-21 22:16 | 2021-05-21 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Пролет:4*А 35 | 2021-05-21 22:16 | 2021-05-21 23:45
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 719 | 2021-05-21 21:50 | 2021-05-21 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая Пролет:4*А 35 | 2021-05-21 21:50 | 2021-05-21 23:55
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 718 | 2021-05-21 19:51 | 2021-05-21 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2021-05-21 19:51 | 2021-05-21 22:55
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 717 | 2021-05-21 19:13 | 2021-05-21 20:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн Пролет:4*А 50 | 2021-05-21 19:13 | 2021-05-21 20:48
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 716 | 2021-05-21 18:44 | 2021-05-21 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,31 | 2021-05-21 18:44 | 2021-05-21 20:45
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг | 715 | 2021-05-21 18:38 | 2021-05-21 19:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 273 Л7 у.Авиац,Товар,Проф,Дарг Пролет:3*А 35 | 2021-05-21 18:38 | 2021-05-21 19:34
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 713 | 2021-05-21 15:00 | 2021-05-21 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра Пролет:4*А 50 | 2021-05-21 15:00 | 2021-05-21 18:44
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 | 712 | 2021-05-21 14:14 | 2021-05-21 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 153 Л3 ул.Н.Островског,56 Пролет:4*А 50 | 2021-05-21 14:14 | 2021-05-21 16:44
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 711 | 2021-05-21 13:50 | 2021-05-21 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова Пролет:4*А 35 | 2021-05-21 13:50 | 2021-05-21 16:51
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова | 710 | 2021-05-21 13:10 | 2021-05-21 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова на ВЛ-0,4 ТП 114 Л1 у.Татищ,пр.Геолог Бориса Волкова Пролет:4*А 35 | 2021-05-21 13:10 | 2021-05-21 14:07
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 709 | 2021-05-21 12:30 | 2021-05-21 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим ВЛ-0,4 ТП 721 Л2 пер.Кулиб,Адм.Нахим | 2021-05-21 12:30 | 2021-05-21 14:35
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная | 708 | 2021-05-21 11:40 | 2021-05-21 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 798 Л2 у.Галлея,Авиационная Пролет:4*А 50 | 2021-05-21 11:40 | 2021-05-21 14:16
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 707 | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер ВЛ-0,4 ТП 282 Л1 ул.Саратовская,Кр.Набер | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 13:08
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 706 | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов ВЛ-0,4кВ ТП 98 по ул.Карен,Ольхов | 2021-05-21 10:30 | 2021-05-21 14:08
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова | 705 | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП480-Л3 ул.Ашхабад,2-яАшхарумова Пролет:4*А 50 | 2021-05-21 10:20 | 2021-05-21 12:36
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 704 | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 11:30
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени | 703 | 2021-05-21 09:30 | 2021-05-21 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 617 Л2 по ул.Кр.Знамени Пролет:4*А 50 | 2021-05-21 09:30 | 2021-05-21 10:47
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 702 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз Пролет:3*А 35 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 10:33
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 700 | 2021-05-21 08:20 | 2021-05-21 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая ВЛИ-0,4 ТП 212 Л5 - Наб. 1 Мая | 2021-05-21 08:20 | 2021-05-21 11:49
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 701 | 2021-05-21 08:20 | 2021-05-21 10:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 2021-05-21 08:20 | 2021-05-21 10:14
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 698 | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 10:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат ВЛ-0,4 ТП133-Л1 ул.Ползунова,НабПривЗат | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 10:38
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 699 | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 09:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева ВЛ-0,4 ТП 237 Л4 у.Татищева | 2021-05-21 08:00 | 2021-05-21 09:47
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 697 | 2021-05-20 22:25 | 2021-05-20 23:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 22:25 | 2021-05-20 23:03
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 696 | 2021-05-20 21:20 | 2021-05-20 22:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 2021-05-20 21:20 | 2021-05-20 22:43
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг | 695 | 2021-05-20 19:40 | 2021-05-20 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4ТП393-Л1 улЛиман,Зеленг,2я4яЗеленг Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 19:40 | 2021-05-20 21:00
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 | 533 | 2021-05-20 19:25 | 2021-05-20 20:02 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 536 - ВРУ ПНС по ул.Победы,5 Пролет:4*А 50 | 2021-05-20 19:25 | 2021-05-20 20:02
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова | 532 | 2021-05-20 15:37 | 2021-05-20 16:22 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 229 Л2 ул.Наб.1 Мая,Мечникова Пролет:4*А 50 | 2021-05-20 15:37 | 2021-05-20 16:22
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) | 530 | 2021-05-20 15:10 | 2021-05-20 16:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ РП 12 (ул.Шилкинская,Рязанска) Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 15:10 | 2021-05-20 16:30
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 529 | 2021-05-20 14:53 | 2021-05-20 16:09 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова Пролет:3*А 35 | 2021-05-20 14:53 | 2021-05-20 16:09
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) | 528 | 2021-05-20 13:44 | 2021-05-20 14:07 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 231 Л1(ул.Бабушкина,Дарви,Шаумяна) Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 13:44 | 2021-05-20 14:07
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского | 526 | 2021-05-20 13:27 | 2021-05-20 13:41 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.7 - ул. Н. Островского | 2021-05-20 13:27 | 2021-05-20 13:41
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 522 | 2021-05-20 13:20 | 2021-05-20 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 2021-05-20 13:20 | 2021-05-20 13:41
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 524 | 2021-05-20 13:20 | 2021-05-20 13:41 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 155 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-05-20 13:20 | 2021-05-20 13:41
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 521 | 2021-05-20 13:15 | 2021-05-20 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш Пролет:3*А 35 | 2021-05-20 13:15 | 2021-05-20 16:16
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 516 | 2021-05-20 12:43 | 2021-05-20 14:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 12:43 | 2021-05-20 14:34
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | 515 | 2021-05-20 12:25 | 2021-05-20 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина ВЛ-0,4 ТП 594 Л1 у.Луконина | 2021-05-20 12:25 | 2021-05-20 13:56
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 514 | 2021-05-20 11:57 | 2021-05-20 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная ВЛ-0,4 ТП 81А Л1 у.Шоссейн,Дачная | 2021-05-20 11:57 | 2021-05-20 13:41
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 | 510 | 2021-05-20 11:05 | 2021-05-20 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 687 Л5 до ул.Звёздная,47к5 Пролет:4*А 50 | 2021-05-20 11:05 | 2021-05-20 12:27
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 508 | 2021-05-20 10:13 | 2021-05-20 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л5 п.Щекина | 2021-05-20 10:13 | 2021-05-20 12:15
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова | 507 | 2021-05-20 10:01 | 2021-05-20 10:37 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 241 Л2 ул.А.Барбюса,Ляхова Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 10:01 | 2021-05-20 10:37
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 504 | 2021-05-20 09:51 | 2021-05-20 11:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина ВЛ-0,4кВ ТП 842 по ул. Берзина | 2021-05-20 09:51 | 2021-05-20 11:16
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) | 505 | 2021-05-20 09:51 | 2021-05-20 11:41 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л2) | 2021-05-20 09:51 | 2021-05-20 11:41
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 503 | 2021-05-20 08:56 | 2021-05-20 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 08:56 | 2021-05-20 10:40
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна | 502 | 2021-05-20 08:51 | 2021-05-20 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 227 Л1 - ул.Бэра,Шаумяна Пролет:4*А 35 | 2021-05-20 08:51 | 2021-05-20 11:45
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 501 | 2021-05-20 08:50 | 2021-05-20 09:35 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2021-05-20 08:50 | 2021-05-20 09:35
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 497 | 2021-05-20 08:31 | 2021-05-20 09:52 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 2021-05-20 08:31 | 2021-05-20 09:52
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) | 496 | 2021-05-20 07:31 | 2021-05-20 09:53 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 859 (потребитель) | 2021-05-20 07:31 | 2021-05-20 09:53
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 1208 ф.607 ПС Царевская | 495 | 2021-05-20 06:27 | 2021-05-20 09:56 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ТП 1208 ф.607 ПС 110/10-6 Царевская стало повреждение РЛ-2 в ф.607 ПС 110/10-6 Царевская вследствие короткого замыкания на линии из-за сверхплановой ветровой нагрузки и схлеста проводов. | 4.14, Причиной отключения АВ ТП 1208 ф.607 ПС 110/10-6 Царевская стало повреждение РЛ-2 в ф.607 ПС 110/10-6 Царевская вследствие короткого замыкания на линии из-за сверхплановой ветровой нагрузки и схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 вследствие короткого замыкания на линии из-за сверхплановой ветровой нагрузки и схлеста проводов на ЗТП-6кВ № 1208 ф.607 ПС Царевская Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2021-05-20 06:27 | 2021-05-20 09:56
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а | 494 | 2021-05-20 05:50 | 2021-05-20 09:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а ВЛИ-0,4 ТП 392 Л6 ул.С.Перовской,100а | 2021-05-20 05:50 | 2021-05-20 09:00
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева | 493 | 2021-05-20 05:34 | 2021-05-20 06:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП291- ул. Б.Алексеева Пролет:3*А 25 | 2021-05-20 05:34 | 2021-05-20 06:50
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 492 | 2021-05-20 04:30 | 2021-05-20 05:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2021-05-20 04:30 | 2021-05-20 05:14
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 491 | 2021-05-20 01:05 | 2021-05-20 02:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2021-05-20 01:05 | 2021-05-20 02:15
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) | 489 | 2021-05-20 00:05 | 2021-05-20 00:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 214 (ул.Лычманова,Гилянская) Пролет:3*А 35 | 2021-05-20 00:05 | 2021-05-20 00:55
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина | 490 | 2021-05-20 00:05 | 2021-05-20 01:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 216 до ул.Епишина Пролет:4*А 50 | 2021-05-20 00:05 | 2021-05-20 01:05
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) | 483 | 2021-05-19 22:30 | 2021-05-19 23:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Кр.Набережная) Пролет:4*А 50 | 2021-05-19 22:30 | 2021-05-19 23:20
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская | 482 | 2021-05-19 21:40 | 2021-05-19 22:24 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская ВЛ-0,4 РП 38 Л3 по у.Марфинская | 2021-05-19 21:40 | 2021-05-19 22:24
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) | 479 | 2021-05-19 20:00 | 2021-05-19 21:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 47 ул.Яблочкова, 28 (Л1) Пролет:1*СИП-4 4х70 | 2021-05-19 20:00 | 2021-05-19 21:50
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 476 | 2021-05-19 19:50 | 2021-05-19 20:41 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие длительного воздействия ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст Пролет:3*А 35 | 2021-05-19 19:50 | 2021-05-19 20:41
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 4 - ТП 484 ф.614 ПС Царевская | 467 | 2021-05-19 16:48 | 2021-05-19 17:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы ведомственной линии с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 4 - ТП 484 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы ведомственной линии с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 4 - ТП 484 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на ВЛ-6кВ РП 4 - ТП 484 ф.614 ПС Царевская ААБ 3х120, 50м | 2021-05-19 16:48 | 2021-05-19 17:30
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк | 471 | 2021-05-19 15:50 | 2021-05-19 17:14 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 КТП 278 -Л2 ул.Орловская, 1Высоцк Пролет:4*А 50 | 2021-05-19 15:50 | 2021-05-19 17:14
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Стекловолокно.-ТП251 ф.27 ПС Стекловолокно | 460 | 2021-05-19 14:15 | 2021-05-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС 35/6кВ Стекловолокно явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 251 - ТП 149 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС 35/6кВ Стекловолокно явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 251 - ТП 149 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 251 - ТП 149 ф.27 ПС Стекловолокно АСБ 3х185, 588м | 2021-05-19 14:15 | 2021-05-19 15:15
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 603 | 2021-05-18 17:14 | 2021-05-18 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 9 - ТП 582 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 9 - ТП 582 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная ВЛ-6кВ ПС Южная-КРУН ф. 608 ПС Южная | 2021-05-18 17:14 | 2021-05-18 18:16
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 694 | 2021-05-18 13:40 | 2021-05-18 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин Пролет:4*А 35 | 2021-05-18 13:40 | 2021-05-18 14:35
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская | 602 | 2021-05-18 11:41 | 2021-05-18 12:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35\6 кВ Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 256 - ТП 533 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.8 ПС 35\6 кВ Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 256 - ТП 553 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 97 ф.8 ПС Кировская | 2021-05-18 11:41 | 2021-05-18 12:41
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 676 | 2021-05-17 18:24 | 2021-05-17 19:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2021-05-17 18:24 | 2021-05-17 19:24
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная | 601 | 2021-05-17 13:12 | 2021-05-17 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 137 в РП - 13 по ф. 44 ПС 110/6 "Восточная" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1566 - ТП 551 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 137 в РП - 13 по ф. 44 ПС 110/6 "Восточная" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1566 - ТП 551 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.44 ПСВосточная АСБ 3х240, 960м | 2021-05-17 13:12 | 2021-05-17 14:15
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) | 675 | 2021-05-17 08:00 | 2021-05-17 09:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 2 вых.2 (ул.Ульяновых) Пролет:4*А 50 | 2021-05-17 08:00 | 2021-05-17 09:53
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 674 | 2021-05-16 22:10 | 2021-05-16 23:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 2021-05-16 22:10 | 2021-05-16 23:07
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 673 | 2021-05-16 15:32 | 2021-05-16 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 ВЛ-0,4 ТП 66 Л1 до ул.Апрельская,34,11 | 2021-05-16 15:32 | 2021-05-16 17:58
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 | 600 | 2021-05-16 09:06 | 2021-05-18 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля на участке ТП 406 - ТП 151 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля на участке ТП 406 - ТП 151 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.606 АСБ 3х150, 770м | 2021-05-16 09:06 | 2021-05-16 10:01
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 672 | 2021-05-15 16:10 | 2021-05-15 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2021-05-15 16:10 | 2021-05-15 16:39
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 671 | 2021-05-14 16:50 | 2021-05-14 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Маяковского,Калини) | 2021-05-14 16:50 | 2021-05-14 17:43
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) | 669 | 2021-05-14 13:30 | 2021-05-14 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 119 выход № 2 (ул.Урицкого) Пролет:4*А 50 | 2021-05-14 13:30 | 2021-05-14 15:03
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 668 | 2021-05-13 23:20 | 2021-05-13 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 2021-05-13 23:20 | 2021-05-13 23:50
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 667 | 2021-05-13 20:15 | 2021-05-13 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин Пролет:4*А 35 | 2021-05-13 20:15 | 2021-05-13 21:36
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской | 666 | 2021-05-13 15:17 | 2021-05-13 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 711 по ул. С. Перовской Пролет:4*А 50 | 2021-05-13 15:17 | 2021-05-13 18:15
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 576 | 2021-05-13 14:28 | 2021-05-13 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф. 37 ПС 110/6 Судостроительная стало повреждение контактной группы ВН-6кВ в ТП 1228 ф. 37 ПС 110/6 Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ф. 37 ПС 110/6 Судостроительная стало повреждение контактной группы ВН-6кВ в ТП 1228 ф. 37 ПС 110/6 Судостроительная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на КТП-6кВ № 1228 ф.12 ПС Судостроительная ВН-16 (6кВ) | 2021-05-13 14:28 | 2021-05-13 15:35
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 575 | 2021-05-13 09:44 | 2021-05-13 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ф. 117 ПС 110/10-6 "Городская" стало повреждение опорного изолятора в ТП 683 ф. 117 ПС 110/10-6 "Городская" вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ф. 117 ПС 110/10-6 "Городская" стало повреждение опорного изолятора в ТП 683 ф. 117 ПС 110/10-6 "Городская" вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора в РУ-10 кВ на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.117 ПС Городская | 2021-05-13 09:44 | 2021-05-13 10:44
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина | 665 | 2021-05-12 16:42 | 2021-05-12 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина Пролет:4*А 50 | 2021-05-12 16:42 | 2021-05-12 17:21
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 потребительская | 664 | 2021-05-11 19:55 | 2021-05-11 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 потребительская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 74 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 потребительская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 74 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 74 потребительская ВЛ-0,4 ТП 74 потребительская | 2021-05-11 19:55 | 2021-05-11 20:15
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского | 663 | 2021-05-10 17:20 | 2021-05-10 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского Пролет:4*А 70 | 2021-05-10 17:20 | 2021-05-10 18:54
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 662 | 2021-05-10 15:20 | 2021-05-10 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова Пролет:4*А 35 | 2021-05-10 15:20 | 2021-05-10 17:42
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) | 660 | 2021-05-10 15:00 | 2021-05-10 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) ВЛ-0,4кВ РП 6 - (потребитель) | 2021-05-10 15:00 | 2021-05-10 16:30
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) | 661 | 2021-05-10 15:00 | 2021-05-10 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) | 2021-05-10 15:00 | 2021-05-10 16:02
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 659 | 2021-05-10 14:20 | 2021-05-10 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) стал схлест линейных проводов ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 742 (потребитель) | 2021-05-10 14:20 | 2021-05-10 17:40
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 | 658 | 2021-05-10 12:50 | 2021-05-10 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 стал схлест линейных проводов ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 ВЛИ-0,4кВ ТП460 по ул.5-я Зеленгинская40 | 2021-05-10 12:50 | 2021-05-10 13:58
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 657 | 2021-05-10 10:30 | 2021-05-10 11:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи Пролет:3*А 35 | 2021-05-10 10:30 | 2021-05-10 11:01
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 656 | 2021-05-09 20:56 | 2021-05-09 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская Пролет:4*А 35 | 2021-05-09 20:56 | 2021-05-09 21:56
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 655 | 2021-05-09 15:40 | 2021-05-09 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Пролет:4*А 35 | 2021-05-09 15:40 | 2021-05-09 18:48
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг | 654 | 2021-05-08 13:55 | 2021-05-08 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов и предотвращения аварийной ситуации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов и предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 66 Л3 ул.Влади,Верещаг Пролет:3*А 35 | 2021-05-08 13:55 | 2021-05-08 14:55
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 581 Л2 ул. Кубанская | 653 | 2021-05-07 20:30 | 2021-05-07 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 581 Л2 ул. Кубанская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 581 Л2 ул. Кубанская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 581 Л2 ул. Кубанская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 581 Л2 ул. Кубанская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 581 Л2 ул. Кубанская ВЛ-0,4 ТП 581 Л2 ул. Кубанская | 2021-05-07 20:30 | 2021-05-07 21:45
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева | 652 | 2021-05-07 11:50 | 2021-05-07 13:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 528 - ул.Татищева Пролет:4*А 35 | 2021-05-07 11:50 | 2021-05-07 13:11
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 | 651 | 2021-05-06 20:00 | 2021-05-06 20:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов и предотвращения аварийной ситуации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов и предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 | 2021-05-06 20:00 | 2021-05-06 20:54
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 650 | 2021-05-05 22:14 | 2021-05-05 23:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) Пролет:4*А 35 | 2021-05-05 22:14 | 2021-05-05 23:49
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 649 | 2021-05-05 13:30 | 2021-05-05 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа Пролет:4*А 35 | 2021-05-05 13:30 | 2021-05-05 17:50
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 648 | 2021-05-03 21:15 | 2021-05-03 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2021-05-03 21:15 | 2021-05-03 22:30
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска | 647 | 2021-05-03 20:00 | 2021-05-03 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 99 Л2 ул.Сурепск,2-яСурепска Пролет:4*А 35 | 2021-05-03 20:00 | 2021-05-03 21:14
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 574 | 2021-05-02 13:13 | 2021-05-11 02:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10-6 кВ "Царевская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 996 - ТП 606 - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.603 ПС 110/10-6 кВ "Царевская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 996 - ТП 606 - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 2021-05-02 13:13 | 2021-05-02 15:00
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 424 | 2021-04-30 13:46 | 2021-04-30 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской стало ручное отключение для проведения замены поврежденного прибора учёта. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской стало ручное отключение для проведения замены поврежденного прибора учёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской Пролет:4*А 35 | 2021-04-30 13:46 | 2021-04-30 14:13
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 423 | 2021-04-30 11:51 | 2021-04-30 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 620 потребительская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 620 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 620 потребительская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 620 потребительская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 2021-04-30 11:51 | 2021-04-30 13:15
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 422 | 2021-04-30 11:47 | 2021-04-30 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов и предотвращения аварийной ситуации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов и предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 2021-04-30 11:47 | 2021-04-30 13:17
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская | 421 | 2021-04-29 14:20 | 2021-04-29 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская стало ручное отключение для проведения замены поврежденного прибора учёта. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская стало ручное отключение для проведения замены поврежденного прибора учёта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская ВЛ-0,4 ТП 1285 Л4 по у.5-я Зеленгинская | 2021-04-29 14:20 | 2021-04-29 15:27
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 420 | 2021-04-29 12:25 | 2021-04-29 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов Пролет:4*А 35 | 2021-04-29 12:25 | 2021-04-29 13:30
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод | 419 | 2021-04-29 11:07 | 2021-04-29 11:52 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР, для предотвращения аварийной ситуации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Непосредственная близость ДКР к токоведущим частям ЛЭП на ВЛ-0,4 КТП 736 Л1 ул.Тамбовск,З.Космод Пролет:4*А 50 | 2021-04-29 11:07 | 2021-04-29 11:52
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 418 | 2021-04-28 19:00 | 2021-04-28 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2021-04-28 19:00 | 2021-04-28 22:03
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 417 | 2021-04-28 17:00 | 2021-04-28 20:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная Пролет:3*А 35 | 2021-04-28 17:00 | 2021-04-28 20:57
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 416 | 2021-04-28 14:30 | 2021-04-28 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 ВЛИ-0,4кВ РП 13 - проезд Воробьева,7 | 2021-04-28 14:30 | 2021-04-28 15:16
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | БКТП-10кВ №444 ф.109 ПС Юбилейная | 328 | 2021-04-28 02:05 | 2021-04-28 03:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 444 ф. 109 ПС 110/10 Юбилейная стало повреждение ПК-10 кВ в ТП 444 ф. 109 ПС 110/10 Юбилейная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 444 ф. 109 ПС 110/10 Юбилейная стало повреждение ПК-10 кВ в ТП 444 ф. 109 ПС 110/10 Юбилейная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на БКТП-10кВ №444 ф.109 ПС Юбилейная Трансформатор ТМ-630/10 | 2021-04-28 02:05 | 2021-04-28 03:10
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова | 413 | 2021-04-27 13:15 | 2021-04-27 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 369 Л11 по у.Яблочкова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 369 Л11 по у.Яблочкова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 369 Л11 по у.Яблочкова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 369 Л11 по у.Яблочкова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова Пролет:4*А 35 | 2021-04-27 13:15 | 2021-04-27 15:15
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 | 327 | 2021-04-26 13:37 | 2021-04-26 14:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.614 АСБ 3х240, 1100м | 2021-04-26 13:37 | 2021-04-26 14:31
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского | 411 | 2021-04-26 07:54 | 2021-04-26 08:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 539 Л5 у.Н. Островского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 539 Л5 у.Н. Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 539 Л5 у.Н. Островского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 539 Л5 у.Н. Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 539 Л5 у.Н. Островского Пролет:4*А 50 | 2021-04-26 07:54 | 2021-04-26 08:55
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 402 | 2021-04-25 10:18 | 2021-04-25 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин Пролет:4*А 35 | 2021-04-25 10:18 | 2021-04-25 11:00
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 401 | 2021-04-23 15:00 | 2021-04-23 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 540 Л1 по ул. Социалистическая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая ВЛ-0,4 ТП 540 Л1 по у.Социалистическая | 2021-04-23 15:00 | 2021-04-23 18:05
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 10 ф. 603, 624 ПС Городская | 326 | 2021-04-23 11:00 | 2021-04-23 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ РП 10 ф. 603, 624 ПС Городская стало повреждение РЛ-2 в РП 10 ф. 603, 624 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ РП 10 ф. 603, 624 ПС Городская стало повреждение РЛ-2 в РП 10 ф. 603, 624 ПС Городская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на РП-6кВ № 10 ф. 603, 624 ПС Городская Рубильник РПС-2/1П,250А, Потеря механической прочности на РП-6кВ № 10 ф. 603, 624 ПС Городская Рубильник РПС-2/1П,250А | 2021-04-23 11:00 | 2021-04-23 14:20
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 400 | 2021-04-22 17:35 | 2021-04-22 18:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.АВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский Пролет:4*АС 16/2,7 | 2021-04-22 17:35 | 2021-04-22 18:03
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская | 399 | 2021-04-22 17:03 | 2021-04-22 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская стало повреждение штыревого изолятора на оп.2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская стало повреждение штыревого изолятора на оп.2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская Опора ПН-3Д | 2021-04-22 17:03 | 2021-04-22 18:16
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 398 | 2021-04-21 19:20 | 2021-04-21 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 2021-04-21 19:20 | 2021-04-21 20:05
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая | 397 | 2021-04-21 12:05 | 2021-04-21 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л2 ул.Бабушкина,Наб.1Мая Пролет:4*А 35 | 2021-04-21 12:05 | 2021-04-21 13:15
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 396 | 2021-04-21 10:23 | 2021-04-21 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;Краснодарская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;Краснодарская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП332-ул.Рыбац;Краснодарская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50 | 2021-04-21 10:23 | 2021-04-21 11:05
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 395 | 2021-04-20 22:45 | 2021-04-20 23:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск ВЛ-0,4 РП 5 Л1 по ул.Яблочк,Ангарск | 2021-04-20 22:45 | 2021-04-20 23:19
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 394 | 2021-04-20 21:00 | 2021-04-21 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 2021-04-20 21:00 | 2021-04-21 01:00
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов | 393 | 2021-04-20 15:40 | 2021-04-20 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 529 по ул. Космонавтов Пролет:4*А 50 | 2021-04-20 15:40 | 2021-04-20 16:24
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 392 | 2021-04-20 04:30 | 2021-04-20 05:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 2021-04-20 04:30 | 2021-04-20 05:24
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова | 391 | 2021-04-20 01:00 | 2021-04-20 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП133 - ул.Адм.Нахимова Пролет:4*А 50 | 2021-04-20 01:00 | 2021-04-20 01:40
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная | 390 | 2021-04-19 21:20 | 2021-04-19 22:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 16 Л2 ул.Коммунистическая, Эспланадная Пролет:4*А 50 | 2021-04-19 21:20 | 2021-04-19 22:51
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) | 389 | 2021-04-17 19:40 | 2021-04-17 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) | 2021-04-17 19:40 | 2021-04-17 20:20
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 | 315 | 2021-04-16 23:40 | 2021-04-29 20:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 624 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Городская - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 624 ПС 110/10/6 кВ Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Городская - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.624 ПС Городская-РП 10 ААШв 3х240, 1770м | 2021-04-16 23:40 | 2021-04-17 00:50
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 388 | 2021-04-16 11:25 | 2021-04-16 12:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 Пролет:4*А 50 | 2021-04-16 11:25 | 2021-04-16 12:38
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел | 387 | 2021-04-15 20:03 | 2021-04-15 23:06 | 3.4.7.3.5, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел, в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Моздокская, д.43 | 4.13, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел, в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Моздокская, д.43 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявки МЧС на ВЛ-0,4 ТП 447 Л5 п.Костр,у.Тайм,Ижев,Чел Пролет:4*А 35 | 2021-04-15 20:03 | 2021-04-15 23:06
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев | 386 | 2021-04-14 14:53 | 2021-04-14 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 198 Л2 ул.Моздокская,Боев Пролет:4*А 50 | 2021-04-14 14:53 | 2021-04-14 15:57
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 385 | 2021-04-14 14:02 | 2021-04-14 18:46 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская), в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Бакинская, 200 | 4.4.1, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская), в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Бакинская, 200 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявки МЧС на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) Пролет:4*А 35 | 2021-04-14 14:02 | 2021-04-14 18:46
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто | 384 | 2021-04-14 10:44 | 2021-04-14 12:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП259-ул.Луговая,1яЛугов,Тракто Пролет:4*А 35 | 2021-04-14 10:44 | 2021-04-14 12:01
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская | 383 | 2021-04-13 13:52 | 2021-04-13 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП387-ул.Саранская,Сормовская Пролет:3*А 35 | 2021-04-13 13:52 | 2021-04-13 15:07
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 382 | 2021-04-13 09:10 | 2021-04-13 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан ВЛИ-0,4 ТП 583 Л9 по ул.Луконина/Кубан | 2021-04-13 09:10 | 2021-04-13 10:00
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 308 | 2021-04-13 04:45 | 2021-04-17 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 109 - ТП 159 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 109 - ТП 159 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 АСБ 3х150, 1700м | 2021-04-13 04:45 | 2021-04-13 06:00
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 381 | 2021-04-12 16:30 | 2021-04-12 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской Пролет:4*А 35 | 2021-04-12 16:30 | 2021-04-12 17:30
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная | 380 | 2021-04-12 14:40 | 2021-04-12 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 45 Л2 у.2,4,6-я Народная Пролет:3*А 35 | 2021-04-12 14:40 | 2021-04-12 15:20
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 379 | 2021-04-12 03:10 | 2021-04-12 06:10 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4 ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк, в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Школьная, 75 | 4.4.1, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4 ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк, в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Школьная, 75 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявки МЧС на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк Пролет:4*А 35 | 2021-04-12 03:10 | 2021-04-12 06:10
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) | 378 | 2021-04-10 15:10 | 2021-04-10 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 64 (потребитель) | 2021-04-10 15:10 | 2021-04-10 15:55
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 | 377 | 2021-04-10 10:59 | 2021-04-10 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 1465 до С/Т Судорем.Л1 Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2021-04-10 10:59 | 2021-04-10 11:53
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 13 потребительская | 371 | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 13 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 13 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 13 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л3 ТП 13 потребительская ВЛ-0,4 Л3 ТП 13 потребительская | 2021-04-09 13:00 | 2021-04-09 13:35
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 70 Л8 ул.Н.Островского | 370 | 2021-04-08 20:00 | 2021-04-08 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 70 Л8 ул.Н.Островского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 70 Л8 ул.Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 70 Л8 ул.Н.Островского явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТПТП 70 Л8 ул.Н.Островского вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 70 Л8 ул.Н.Островского Пролет:1*СИП-2 3х95+1х70 | 2021-04-08 20:00 | 2021-04-08 21:18
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева | 360 | 2021-04-08 17:10 | 2021-04-08 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 224 Л4 по ул.Тургенева стало перекрытие проводов по ветке, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие падения ветки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 224 Л4 по ул.Тургенева стало перекрытие проводов по ветке, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие падения ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов по ветке на ВЛ-0,4 ТП 224 Л4 по ул.Тургенева Пролет:4*А 50 | 2021-04-08 17:10 | 2021-04-08 18:18
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева | 369 | 2021-04-08 14:00 | 2021-04-08 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 17 Л13 по ул.Б.Алексеева Пролет:4*А 50 | 2021-04-08 14:00 | 2021-04-08 16:50
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) | 368 | 2021-04-08 13:20 | 2021-04-08 14:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) ВЛИ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) | 2021-04-08 13:20 | 2021-04-08 14:11
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ | 367 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ явился обрыв линейного провода Ф.А ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 117 Л1 у.Раздол,Коопер,Товарищ Пролет:4*А 35 | 2021-04-08 13:00 | 2021-04-08 16:40
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 22 ф.313 ПС Трикотажная | 307 | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 22 ф.313 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-2 в ТП 22 ф.313 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 22 ф.313 ПС Трикотажная стало повреждение РЛ-2 в ТП 22 ф.313 ПС Трикотажная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 22 ф.313 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-04-08 10:00 | 2021-04-08 10:50
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир | 366 | 2021-04-08 00:32 | 2021-04-08 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 285-ул Соколова, Пат ф.8 Кир Пролет:3*А 35 | 2021-04-08 00:32 | 2021-04-08 02:50
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1224 до ВРУ-0,4 Л-1 Куликова | 249 | 2021-04-07 23:36 | 2021-04-08 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-1224 ф.314 ПС Трикотажная явилось повреждение КЛ-0,4кВ с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-1224 ф.314 ПС Трикотажная, вследствие неудовлетворительное технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-1224 ф.314 ПС Трикотажная явилось повреждение КЛ-0,4кВ с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-1224 ф.314 ПС Трикотажная, вследствие неудовлетворительное технического состояния оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4кВ с перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-719ф.106 ПС Трикотажная, вследствие неудовлетворительное технического состояния оборудования на КЛ-0,4кВ ТП 1224 до ВРУ-0,4 Л-1 Куликова АВБбШв 4x240мм | 2021-04-07 23:36 | 2021-04-08 00:40
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 697 (потребитель) | 364 | 2021-04-07 21:16 | 2021-04-07 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 697 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 697 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 697 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 697 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 697 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 697 (потребитель) | 2021-04-07 21:16 | 2021-04-07 23:48
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая | 363 | 2021-04-07 20:57 | 2021-04-07 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая ТП 22 - жд 72А ул.Зеленая | 2021-04-07 20:57 | 2021-04-07 23:00
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) | 362 | 2021-04-07 18:15 | 2021-04-07 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 90 (потребитель) | 2021-04-07 18:15 | 2021-04-07 18:50
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 | 361 | 2021-04-07 16:51 | 2021-04-07 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП9-ул.Краснодарская ж/д 43к.1 Пролет:4*А 50 | 2021-04-07 16:51 | 2021-04-07 17:30
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 | 359 | 2021-04-07 10:30 | 2021-04-07 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 300 - ул.С.Перов,103 Пролет:4*АС 90 | 2021-04-07 10:30 | 2021-04-07 11:12
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро | 358 | 2021-04-07 00:22 | 2021-04-07 00:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 441 - ул.Александрова,4яДоро Пролет:3*А 35 | 2021-04-07 00:22 | 2021-04-07 00:52
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 357 | 2021-04-07 00:10 | 2021-04-07 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская ВЛ-0,4 ТП 622 потребительская | 2021-04-07 00:10 | 2021-04-07 00:45
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр | 356 | 2021-04-06 21:02 | 2021-04-06 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 74 Л5 у.Новочер,Самойл,Н.Остр Пролет:3*А 35 | 2021-04-06 21:02 | 2021-04-06 22:13
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова | 355 | 2021-04-06 15:28 | 2021-04-06 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 210 Л1 - ул.Костина,Ярославская,Рабочая,пер.Грибоедова Пролет:4*А 35 | 2021-04-06 15:28 | 2021-04-06 17:40
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 9 ф.608 ф.605 ПС Южная | 305 | 2021-04-06 14:25 | 2021-04-06 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ РП 9 ф.608 ф.605 ПС Южная стало повреждение РЛ-2 в РП 9 ф.608 ф.605 ПС Южная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ РП 9 ф.608 ф.605 ПС Южная стало повреждение РЛ-2 в РП 9 ф.608 ф.605 ПС Южная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на РП-6кВ № 9 ф.608 ф.605 ПС Южная Рубильник РПС-4/1Л,400А | 2021-04-06 14:25 | 2021-04-06 16:32
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 | 354 | 2021-04-06 14:20 | 2021-04-06 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 ВЛ-0,4 ТП 392 Л14 у.С.Перовск,103/25 | 2021-04-06 14:20 | 2021-04-06 16:41
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 353 | 2021-04-06 14:13 | 2021-04-06 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе Пролет:4*А 35 | 2021-04-06 14:13 | 2021-04-06 17:40
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс | 352 | 2021-04-06 13:35 | 2021-04-06 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 150 Л1 - ул.Ген.Епиш,Бакинс Пролет:4*А 50 | 2021-04-06 13:35 | 2021-04-06 15:00
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 314 | 2021-04-06 13:30 | 2021-04-06 14:23 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович ВЛ-0,4 ТП 281 Л1 у.Ейская,Книпович | 2021-04-06 13:30 | 2021-04-06 14:23
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 313 | 2021-04-06 13:23 | 2021-04-06 15:15 | 3.4.7.3.2, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты вследствие несвоевременного устранения дефектов возникающих при длительной эксплуатации. | 4.11, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты вследствие несвоевременного устранения дефектов возникающих при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 2021-04-06 13:23 | 2021-04-06 15:15
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 312 | 2021-04-06 12:30 | 2021-04-06 13:30 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода Ф.В.ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская явился обрыв линейного провода Ф.В.ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская ВЛ-0,4 ТП 30 Л1 у.Огарёва,Фадеева,Циолковского,Хопёрская | 2021-04-06 12:30 | 2021-04-06 13:30
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 311 | 2021-04-06 11:36 | 2021-04-06 13:05 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие несвоевременного выявления дефектов возникающих при длительной эксплуатации | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие несвоевременного выявления дефектов возникающих при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 2021-04-06 11:36 | 2021-04-06 13:05
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 310 | 2021-04-06 10:26 | 2021-04-06 12:10 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров вследствие потери механческой прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров вследствие потери механческой прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров ВЛ-0,4 ТП 74 Л2 у.Воров,Ростовск,Дубров | 2021-04-06 10:26 | 2021-04-06 12:10
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 309 | 2021-04-06 10:04 | 2021-04-06 11:08 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 2021-04-06 10:04 | 2021-04-06 11:08
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1723 потребительская | 306 | 2021-04-06 08:51 | 2021-04-06 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1723(потребительская) явился обрыв шлейфа Ф.А вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 1723(потребительская) явился обрыв шлейфа Ф.А вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 1723 потребительская ВЛ-0,4 КТП 1723 потребительская | 2021-04-06 08:51 | 2021-04-06 12:08
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 270 | 2021-04-05 12:08 | 2021-04-05 12:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская Пролет:4*А 35 | 2021-04-05 12:08 | 2021-04-05 12:38
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская | 269 | 2021-04-03 23:46 | 2021-04-04 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 186 Л2 у.Гудаутс,4яДорож,Кабардинская Пролет:4*А 35 | 2021-04-03 23:46 | 2021-04-04 00:30
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 268 | 2021-04-03 17:05 | 2021-04-03 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 864 Л6 ул.Моздокская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 864 Л6 ул.Моздокская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 864 Л6 ул.Моздокская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 864 Л6 ул.Моздокская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская Пролет:4*АС 50/8,0 | 2021-04-03 17:05 | 2021-04-03 18:50
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 | 271 | 2021-04-02 22:07 | 2021-04-05 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 108 - ТП 1228 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 108 - ТП 1228 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.37 ПС Судостроительная-ТП 545 АСБ 3х240, 1585 м | 2021-04-02 22:07 | 2021-04-02 23:07
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 267 | 2021-04-02 21:10 | 2021-04-02 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи Пролет:4*А 35 | 2021-04-02 21:10 | 2021-04-02 22:10
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная | 266 | 2021-04-02 17:33 | 2021-04-13 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 6 ПС 110/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 737 - ТП 538 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 6 ПС 110/6 кВ Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 737 - ТП 538 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП 26 ф.6 ПСВосточная АСБ 3х240, 950м | 2021-04-02 17:33 | 2021-04-02 18:33
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 265 | 2021-04-02 13:30 | 2021-04-02 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А КТП 1452 по ул.7-я Котельная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А КТП 1452 по ул.7-я Котельная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ПЗ | 2021-04-02 13:30 | 2021-04-02 17:11
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 | 264 | 2021-04-02 07:59 | 2021-04-02 08:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 ВЛ-0,4 ТП 621 Л2 по ул.Боевая,75к2 | 2021-04-02 07:59 | 2021-04-02 08:45
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 263 | 2021-04-01 22:10 | 2021-04-01 23:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2021-04-01 22:10 | 2021-04-01 23:39
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 262 | 2021-04-01 16:25 | 2021-04-01 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2021-04-01 16:25 | 2021-04-01 17:40
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 17 потребительская | 261 | 2021-04-01 13:00 | 2021-04-01 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 17 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 17 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ РП 17 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 17 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 17 потребительская ВЛ-0,4 РП 17 потребительская | 2021-04-01 13:00 | 2021-04-01 14:02
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) | 237 | 2021-03-31 20:00 | 2021-03-31 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 338 (ул.Cов.Милиции) Пролет:4*А 35 | 2021-03-31 20:00 | 2021-03-31 21:14
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 (ул.Челюскинцев) | 236 | 2021-03-31 10:40 | 2021-03-31 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский повреждение прибора учёта вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский повреждение прибора учёта вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ЗТП-6кВ № 13 ф.604 ПС Северная АPU-50 A 1600 А | 2021-03-31 10:40 | 2021-03-31 11:04
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная | 228 | 2021-03-30 09:39 | 2021-03-30 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции кабельной муфты жилы ф. "А" на "землю" кабеля на участке ТП 1 - ТП 979 вследствие изменения свойств материалов (Изменение свойств материалов). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции кабельной муфты жилы ф. "А" на "землю" кабеля на участке ТП 1 - ТП 979 вследствие изменения свойств материалов (Изменение свойств материалов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 225 ф.627 ПС Северная КВтп-1-3х150/240 | 2021-03-30 09:39 | 2021-03-30 10:07
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская | 235 | 2021-03-27 19:00 | 2021-03-27 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов. | 4.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский стало ручное отключение для проведения перетяжки проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50, Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50, Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50 | 2021-03-27 19:00 | 2021-03-27 20:03
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 | 219 | 2021-03-25 19:53 | 2021-03-29 12:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 70 - ТП 222 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 629 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 70 - ТП 222 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.629 ПС Царевская - РП 25 АСБ 3х185, 2350м | 2021-03-25 19:53 | 2021-03-25 21:15
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 233 | 2021-03-22 14:38 | 2021-03-22 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж ВЛ-0,4 ТП 600 Л2 у.Фиолетова,Кр.Набереж | 2021-03-22 14:38 | 2021-03-22 15:33
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 516 ф. 21 ПС Прогресс | 218 | 2021-03-21 12:30 | 2021-03-21 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 516 ф. 21 ПС 35/6 Прогресс стало повреждение РЛ-2 в ТП 516 ф. 21 ПС 35/6 Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 516 ф. 21 ПС 35/6 Прогресс стало повреждение РЛ-2 в ТП 516 ф. 21 ПС 35/6 Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 516 ф. 21 ПС Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-03-21 12:30 | 2021-03-21 14:30
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова | 232 | 2021-03-21 08:13 | 2021-03-21 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л2 ТП 246 ул. Чехова Пролет:4*А 50 | 2021-03-21 08:13 | 2021-03-21 10:33
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная | 216 | 2021-03-19 21:49 | 2021-03-24 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 110 ПС Трикотажная явился обрыв 3 жил с последующим межфазным замыканием кабеля на кабельном спуске в ТП 636 - ТП 34 - ТП 509 - ТП 128 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф. 110 ПС Трикотажная явился обрыв 3 жил с последующим межфазным замыканием кабеля на кабельном спуске в ТП 636 - ТП 34 - ТП 509 - ТП 128 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 60м | 2021-03-19 21:49 | 2021-03-19 22:30
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.609 ПС Городская-ТП645 | 215 | 2021-03-18 14:20 | 2021-03-23 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 609 ПС 110/10-6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю на участке ТП 1806 - ТП 1579 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 609 ПС 110/10-6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю на участке ТП 1806 - ТП 1579 вследствие изменения свойств материалов (механический износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ф.609 ПС Городская-ТП645 Пролет:3*А 50 | 2021-03-18 14:20 | 2021-03-18 15:45
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 214 | 2021-03-16 14:53 | 2021-03-16 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2021-03-16 14:53 | 2021-03-16 15:55
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 202 | 2021-03-14 08:00 | 2021-03-14 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная ВЛ-0,4 ТП 273 Л2 у.Яблочкова,Спортивная | 2021-03-14 08:00 | 2021-03-14 10:30
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 201 | 2021-03-13 12:46 | 2021-03-13 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра Пролет:4*А 50 | 2021-03-13 12:46 | 2021-03-13 13:50
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова | 200 | 2021-03-12 15:16 | 2021-03-12 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 158 Л1 по у.Ахшарумова Пролет:4*А 50 | 2021-03-12 15:16 | 2021-03-12 15:50
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 1221 ф.128 ПС Северная | 199 | 2021-03-10 10:10 | 2021-03-10 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 1221 ф.128 ПС 110/10-6 Северная стало повреждение РЛ-8 в ТП 1221 ф.128 ПС 110/10-6 Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 1221 ф.128 ПС 110/10-6 Северная стало повреждение РЛ-8 в ТП 1221 ф.128 ПС 110/10-6 Севернаявследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-10кВ № 1221 ф.128 ПС Северная Трансформатор ТМ-630/10 | 2021-03-10 10:10 | 2021-03-10 14:47
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС | 198 | 2021-03-09 15:53 | 2021-03-09 16:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 47 ф.20 ШБ ПС 110/6 ГРЭС стало повреждение АВ на СШ-0,4 кВ ТП 47 ф.20 ШБ ПС 110/6 ГРЭС вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 47 ф.20 ШБ ПС 110/6 ГРЭС стало повреждение АВ на СШ-0,4 кВ ТП 47 ф.20 ШБ ПС 110/6 ГРЭС вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 47 ф.20 ШБ ПС ГРЭС Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-03-09 15:53 | 2021-03-09 16:44
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КРУН - РП9 ф.608 ПС Южная | 197 | 2021-03-09 11:55 | 2021-03-17 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10-6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" кабеля на участке ТП 74 - ТП 450 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.608 ПС 110/10-6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" кабеля на участке ТП 74 - ТП 450 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 74 - ТП 450 ф.608 ПС Южная АСБ 3х95, 250м | 2021-03-09 11:55 | 2021-03-09 13:40
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная | 185 | 2021-03-06 23:23 | 2021-03-09 20:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Кировская РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 11ф.413 ПС Трикотажная АСБ 3х240, 820м | 2021-03-06 23:23 | 2021-03-07 00:24
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская | 184 | 2021-03-06 16:53 | 2021-03-10 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Городская - РП 18 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Городская - РП 18 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10кВ ПС Городская-РП 18 ф.118 ПС Городская ААШв 3х240, 1800м | 2021-03-06 16:53 | 2021-03-06 17:48
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра | 182 | 2021-03-05 18:56 | 2021-03-05 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 138 Л1 ул.Тамбовская,Бэра Пролет:4*А 50 | 2021-03-05 18:56 | 2021-03-05 21:10
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 12 - ТП 307 ф.603 ПС Царевская | 181 | 2021-03-04 22:38 | 2021-03-04 23:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 605 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 12 - ТП 307 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 12 - ТП 307 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 12 - ТП 307 ф.603 ПС Царевская АСБ 3х120, 580м | 2021-03-04 22:38 | 2021-03-04 23:38
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) | 180 | 2021-03-04 03:40 | 2021-03-04 04:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 716 (потребитель) | 2021-03-04 03:40 | 2021-03-04 04:10
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная | 179 | 2021-03-03 18:46 | 2021-03-05 00:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС 110/10-6 Северная - ТП 17 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС 110/10-6 Северная - ТП 17 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 17 ф.612 ПС Северная АСБ 3х240, 310м | 2021-03-03 18:46 | 2021-03-03 20:30
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 446-ТП 530 ф. 21 ПС Восточная | 175 | 2021-03-02 18:45 | 2021-03-15 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 952 - КНС№15 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 952 - КНС№15 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 446-ТП 530 ф. 21 ПС Восточная АСБ 3х120, 565м | 2021-03-02 18:45 | 2021-03-02 19:55
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский | 170 | 2021-02-28 14:10 | 2021-02-28 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 416 Л1 пер. Балтийский Пролет:4*А 50 | 2021-02-28 14:10 | 2021-02-28 15:07
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 37 ф.605 ПС Северная | 141 | 2021-02-24 10:37 | 2021-02-24 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 37 ф.605 ПС 110/10-6 Северная стало повреждение РЛ-2 в ТП 37 ф.605 ПС 110/10-6 Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 37 ф.605 ПС 110/10-6 Северная стало повреждение РЛ-2 в ТП 37 ф.605 ПС 110/10-6 Северная вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 37 ф.605 ПС Северная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-02-24 10:37 | 2021-02-24 11:40
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 168 | 2021-02-18 15:56 | 2021-02-18 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердловавследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова Пролет:4*А 35 | 2021-02-18 15:56 | 2021-02-18 16:56
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 534 ф.6 , 20 Прогресс | 139 | 2021-02-16 10:35 | 2021-02-16 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 534 ф.6, 20 ПС 35/6 Прогресс стало повреждение РЛ-2 в ТП 534 ф.6, 20 ПС 35/6 Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ ТП 534 ф.6, 20 ПС 35/6 Прогресс стало повреждение РЛ-2 в ТП 534 ф.6, 20 ПС 35/6 Прогресс вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 534 ф.6 , 20 Прогресс Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2021-02-16 10:35 | 2021-02-16 11:45
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. 5 ПС Кировская - ТП 1238 | 138 | 2021-02-15 18:26 | 2021-02-22 20:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Кировская - ТП 1238 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Кировская - ТП 1238 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф. 5 ПС Кировская - ТП 1238 АСБ 3х240, 2190м | 2021-02-15 18:26 | 2021-02-15 19:30
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 137 | 2021-02-13 12:30 | 2021-02-13 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 623 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 841 - ТП 231 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 623 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 841 - ТП 231 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 231 - ТП 841 ф.604 ПС Северная ААБлУ 3х120, 275м | 2021-02-13 12:30 | 2021-02-13 14:20
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 604 потребительская | 165 | 2021-02-11 17:05 | 2021-02-11 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 604 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 604 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 604 потребительская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 604 потребительская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 604 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 604 потребительская | 2021-02-11 17:05 | 2021-02-11 17:20
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж | 160 | 2021-02-09 20:00 | 2021-02-09 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 226 Л1 - ул.Бабушкина,МусыДж Пролет:4*А 50 | 2021-02-09 20:00 | 2021-02-09 21:36
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского | 159 | 2021-02-08 11:00 | 2021-02-08 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 450 ф.3 - ул. Дубровинского Пролет:4*А 50 | 2021-02-08 11:00 | 2021-02-08 12:10
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб | 158 | 2021-02-07 00:02 | 2021-02-07 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 450 ф.2 ул.Энгельса,Челяб.,Дуб Пролет:4*А 50 | 2021-02-07 00:02 | 2021-02-07 00:30
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 135 | 2021-02-05 14:50 | 2021-02-05 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 12 - ТП 614 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10-6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 12 - ТП 614 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная КЛ-6кВ ПС Северная-КРУН ф.605 ПС Северная | 2021-02-05 14:50 | 2021-02-05 15:50
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская | 77 | 2021-01-27 21:50 | 2021-01-30 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Кировская - ТП 280 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Кировская - ТП 280 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Кировская-ТП280 ф.16 ПС Кировская ААБ 3х120, 380 м | 2021-01-27 21:50 | 2021-01-27 22:50
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 76 | 2021-01-21 22:51 | 2021-01-27 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС 110/6 Восточная - РП 13 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС 110/6 Восточная - РП 13 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная АСБ 3х240, 960м | 2021-01-21 22:51 | 2021-01-22 00:18
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная | 75 | 2021-01-20 12:23 | 2021-01-26 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 110/6 ПС Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 ПС Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС С/С - ТП 545 ф.12 ПС Судостроительная СБ 3х150, 1365 м | 2021-01-20 12:23 | 2021-01-20 13:18
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова | 73 | 2021-01-19 13:10 | 2021-01-19 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова ВЛ-0,4 ТП 389 Л3 по ул.Куликова | 2021-01-19 13:10 | 2021-01-19 13:40
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 72 | 2021-01-18 13:10 | 2021-01-18 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 ВЛ-0,4 ТП 578 Л27 у.Луконин,12,12к.1 | 2021-01-18 13:10 | 2021-01-18 14:00
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев | 70 | 2021-01-17 15:00 | 2021-01-17 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев ВЛ-0,4ТП 469 Л1 ул. 1-я Дорожная,Андреев | 2021-01-17 15:00 | 2021-01-17 16:47
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 69 | 2021-01-17 00:05 | 2021-01-17 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская ВЛИ-0,4кВ от ТП 98 Л4 по ул.Еланская | 2021-01-17 00:05 | 2021-01-17 01:10
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 6 ф.619 ПС Царевская | 74 | 2021-01-16 18:10 | 2021-02-01 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 619 ПС 110/10-6 Царевская явилось повреждение концевой муфты в ТП-40 кабеля на участке ТП 40 - ТП 479 ф. 619 ПС 110/10-6 Царевская вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 619 ПС 110/10-6 Царевская явилось повреждение концевой муфты в ТП-40 кабеля на участке ТП 40 - ТП 479 ф. 619 ПС 110/10-6 Царевская вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на КЛ-6кВ КТП 40- ТП 479 КНС11 ф.619 ПС Царевская КВтп-1-3х150/240 | 2021-01-16 18:10 | 2021-01-16 18:30
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова | 68 | 2021-01-16 08:58 | 2021-01-16 09:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова ВЛ-0,4 ТП 369 Л11 по у.Яблочкова | 2021-01-16 08:58 | 2021-01-16 09:47
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 64 | 2021-01-15 10:00 | 2021-01-15 11:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерная растительность ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2021-01-15 10:00 | 2021-01-15 11:20
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман | 63 | 2021-01-14 18:00 | 2021-01-14 18:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 277 ф.1 - ул. Алешина,Курман Пролет:4*А 50 | 2021-01-14 18:00 | 2021-01-14 18:44
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 62 | 2021-01-13 23:47 | 2021-01-14 02:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр Пролет:3*А 50 | 2021-01-13 23:47 | 2021-01-14 02:07
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 61 | 2021-01-13 14:00 | 2021-01-13 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика Пролет:3*А 50 | 2021-01-13 14:00 | 2021-01-13 15:12
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 60 | 2021-01-13 12:00 | 2021-01-13 15:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явился выход из строя автомата щита учёта | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп явился выход из строя автомата щита учёта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя автомата щита учёта на ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп ВЛ-0,4 ТП 281 Л3 у.Мелит,К.Комар,Красноп | 2021-01-13 12:00 | 2021-01-13 15:35
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 59 | 2021-01-13 11:00 | 2021-01-13 12:59 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) стало ручное отключение для проведения опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Чрезмерная растительность ДКР на ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 737 (потребитель) | 2021-01-13 11:00 | 2021-01-13 12:59
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 55 | 2021-01-12 15:10 | 2021-01-12 16:04 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская явился выход из строя автомата щита учёта | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская явился выход из строя автомата щита учёта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя автомата щита учёта на ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 2021-01-12 15:10 | 2021-01-12 16:04
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая | 44 | 2021-01-11 14:40 | 2021-01-11 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВТП288-Широк;Нарим;Рыбинс;Елецкая Пролет:3*А 35 | 2021-01-11 14:40 | 2021-01-11 15:09
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 43 | 2021-01-11 13:25 | 2021-01-11 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 35 | 2021-01-11 13:25 | 2021-01-11 13:58
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 42 | 2021-01-11 00:35 | 2021-01-11 02:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2021-01-11 00:35 | 2021-01-11 02:08
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 41 | 2021-01-10 13:30 | 2021-01-10 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс Пролет:4*А 50 | 2021-01-10 13:30 | 2021-01-10 14:55
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 40 | 2021-01-09 15:00 | 2021-01-09 17:31 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул. Наб. 1-го Мая, в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Наб. 1-го Мая, д.35 | 4.4.1, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул. Наб. 1-го Мая, в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул. Наб. 1-го Мая, д.35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявки МЧС на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 2021-01-09 15:00 | 2021-01-09 17:31
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 39 | 2021-01-09 11:30 | 2021-01-09 13:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился выход из строя автомата щита учёта | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился выход из строя автомата щита учёта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя автомата щита учёта на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 2021-01-09 11:30 | 2021-01-09 13:21
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 38 | 2021-01-01 20:24 | 2021-01-01 21:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской явился обрыв абонентского ответвления, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской явился обрыв абонентского ответвления, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ БРТП 63 потребительская | 2021-01-01 20:24 | 2021-01-01 21:00
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского | 37 | 2021-01-01 15:00 | 2021-01-01 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 403 Л4 у. Н.Островского Пролет:4*А 50 | 2021-01-01 15:00 | 2021-01-01 15:43
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 36 | 2021-01-01 06:00 | 2021-01-01 10:44 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель), в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул.Менжинского, 5 | 4.4.1, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель), в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул.Менжинского, 5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявки МЧС на ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 2021-01-01 06:00 | 2021-01-01 10:44
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 35 | 2021-01-01 02:30 | 2021-01-01 03:39 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской явился обрыв абонентского ответвления, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской явился обрыв абонентского ответвления, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ БРТП 63 потребительской вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская ВЛ-0,4кВ ТП 63 потребительская | 2021-01-01 02:30 | 2021-01-01 03:39
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1344 Ф.9 ПС Трусовская | 644 | 2021-12-29 11:54 | 2021-12-29 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.9 ПС 35/6 "Трусовская" явилось обрыв провода Ф."В" ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ТП 760 - ТП 1435, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.9 ПС 35/6 "Трусовская" явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №21, вследствие обрыва провода Ф."В"на участке ТП 760 - ТП 1435, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ТП 760 - ТП 1435 ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ТП 760 - ТП 1435 | 2021-12-29 11:54 | 2021-12-29 14:33
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 120 Л5 ул.Медногорская | 601 | 2021-12-27 14:30 | 2021-12-27 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-12-27 14:30 | 2021-12-27 15:01
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 943 | 2021-12-23 15:00 | 2021-12-23 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-12-23 15:00 | 2021-12-23 16:00
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 671 | 2021-12-23 10:55 | 2021-12-23 11:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-12-23 10:55 | 2021-12-23 11:25
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 624 | 2021-12-21 14:20 | 2021-12-21 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-12-21 14:20 | 2021-12-21 16:36
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП43-ТП1030 Ф.18 ПСОктябрьская | 623 | 2021-12-17 12:52 | 2021-12-17 15:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП 166 - ТП 1064 ф.3 ПС Октябрьская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" на участке ТП 166 - ТП 1064 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП 166 - ТП 1064 неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская | 2021-12-17 12:52 | 2021-12-17 15:05
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 673 | 2021-12-17 09:44 | 2021-12-17 10:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2021-12-17 09:44 | 2021-12-17 10:36
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 610 | 2021-12-16 11:35 | 2021-12-16 13:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.415 ПС Лесная-Новая явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ПС - КРУН-45 ф.415 ПС Лесная-Новая, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" на участке ПС - КРУН-45 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ПС - КРУН-45 неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-12-16 11:35 | 2021-12-16 13:25
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 384 Л4 пл.Заводская | 935 | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-15 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-12-15 15:00 | 2021-12-15 15:50
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 933 | 2021-12-15 10:30 | 2021-12-15 12:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2021-12-15 10:30 | 2021-12-15 12:06
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул.Фестивальна, Летний | 593 | 2021-12-14 11:36 | 2021-12-14 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-12-14 11:36 | 2021-12-14 12:40
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская | 608 | 2021-12-13 14:56 | 2021-12-13 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Трусовская | 2021-12-13 14:56 | 2021-12-13 16:10
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 | 932 | 2021-12-11 14:03 | 2021-12-11 15:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.17 ПС 35/6 Октябрьская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП-269 - ТП-556 ф.17 ПС 35/6 Октябрьская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.17 ПС 35/6 Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" на участке ТП-269 - ТП-556 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП-269 - ТП-556 неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-12-11 14:03 | 2021-12-11 15:02
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская | 607 | 2021-12-11 10:00 | 2021-12-11 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-12-11 10:00 | 2021-12-11 11:50
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП261 Л4 ул.Минина, Авангардная, п. Проездной | 627 | 2021-12-10 09:57 | 2021-12-10 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2021-12-10 09:57 | 2021-12-10 11:12
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л7 пл.Заводская,58 | 665 | 2021-12-09 14:37 | 2021-12-09 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2021-12-09 14:37 | 2021-12-09 15:25
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | 917 | 2021-12-09 12:37 | 2021-12-09 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы ф. "А","В" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 611 - ТП 266 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы ф. "А","В" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 611 - ТП 266 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-6кВ ТП 611 - ТП 266 ф.8 Трусовская АСБ 3х120, 140м | 2021-12-09 12:37 | 2021-12-09 13:37
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 930 | 2021-12-08 18:00 | 2021-12-08 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2021-12-08 18:00 | 2021-12-08 19:46
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 599 | 2021-12-08 17:00 | 2021-12-08 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-12-08 17:00 | 2021-12-08 18:36
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 663 | 2021-12-08 14:00 | 2021-12-08 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-12-08 14:00 | 2021-12-08 15:30
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КТП 1385 - ТП 345 ф.208 | 522 | 2021-12-07 14:00 | 2021-12-07 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жил ф. "А","В" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 437 - ТП 648 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жил ф. "А","В" кабеля с последующим замыканием на землю на участке ТП 437 - ТП 648 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-6кВ ТП 437-ТП 648 Ф.409 ПС Лесная-Новая АСБ 3х120, 310м | 2021-12-07 14:00 | 2021-12-07 16:30
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 260А ул.Свободы | 577 | 2021-12-07 09:30 | 2021-12-07 12:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская | 2021-12-07 09:30 | 2021-12-07 12:13
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 919 | 2021-12-06 14:56 | 2021-12-06 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-12-06 14:56 | 2021-12-06 15:25
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 918 | 2021-12-05 14:01 | 2021-12-05 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-12-05 14:01 | 2021-12-05 15:19
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 526 | 2021-12-01 22:00 | 2021-12-01 23:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-12-01 22:00 | 2021-12-01 23:04
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1002 Л4 до Депутатск,2в | 515 | 2021-12-01 17:34 | 2021-12-01 18:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная | 2021-12-01 17:34 | 2021-12-01 18:05
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 911 | 2021-12-01 16:01 | 2021-12-01 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2021-12-01 16:01 | 2021-12-01 16:40
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 903 ул.Панфёрова,Азизбекова | 513 | 2021-12-01 15:35 | 2021-12-01 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-12-01 15:35 | 2021-12-01 16:34
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 903 ул.Промышленная | 514 | 2021-12-01 15:27 | 2021-12-01 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-903 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-903 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-903 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-903 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-12-01 15:27 | 2021-12-01 16:34
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 910 | 2021-12-01 14:59 | 2021-12-01 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-12-01 14:59 | 2021-12-01 15:27
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 505 | 2021-11-28 09:42 | 2021-11-28 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-11-28 09:42 | 2021-11-28 10:33
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 506 | 2021-11-26 15:10 | 2021-11-26 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2021-11-26 15:10 | 2021-11-26 16:10
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 Л-4 ул.Ветошникова | 507 | 2021-11-25 14:45 | 2021-11-25 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-11-25 14:45 | 2021-11-25 15:44
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная - КТП 1378 ф.6 | 858 | 2021-11-25 10:57 | 2021-11-25 12:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции жилы ф. "А" и "В" кабеля на участке КТП 169 - спуск в ТП 419 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ персоналом МУП Астрводоканал. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф. 6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции жилы ф. "А" и "В" кабеля на участке КТП 169 - спуск в ТП 419 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ персоналом МУП Астрводоканал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на ф. 6 ПС Лесная КТП 169 - спуск в ТП 419 ф. 6 ПС Лесная КТП 169 - спуск в ТП 419 | 2021-11-25 10:57 | 2021-11-25 12:00
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.ул.ачарс Пирогова,Комсомольская | 504 | 2021-11-24 16:39 | 2021-11-24 17:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2021-11-24 16:39 | 2021-11-24 17:50
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 503 | 2021-11-24 13:44 | 2021-11-24 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-11-24 13:44 | 2021-11-24 14:45
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л3 по ул.Витебск,п.Джамбула,Озёрный | 900 | 2021-11-22 17:00 | 2021-11-22 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-11-22 17:00 | 2021-11-22 18:30
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1333 Л2 ул.Керченская | 899 | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская | 2021-11-22 15:00 | 2021-11-22 16:00
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л1 по ул.Кутузова | 898 | 2021-11-22 11:00 | 2021-11-22 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-11-22 11:00 | 2021-11-22 11:40
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская | 897 | 2021-11-21 11:20 | 2021-11-21 13:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-11-21 11:20 | 2021-11-21 13:22
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 895 | 2021-11-21 09:30 | 2021-11-21 10:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.27 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.27 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.27 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.27 ПС Интернациональная | 2021-11-21 09:30 | 2021-11-21 10:33
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 894 | 2021-11-21 04:00 | 2021-11-21 08:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2021-11-21 04:00 | 2021-11-21 08:47
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | СТП - 6 кВ №1368 Ф.16 Трусовская | 890 | 2021-11-20 08:50 | 2021-11-20 09:58 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская стало повреждение РЛ-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ РЛ-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская | 2021-11-20 08:50 | 2021-11-20 09:58
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 | 842 | 2021-11-18 12:38 | 2021-11-18 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка КТП 1082 - спуск в ТП 358 вследствие изменения свойств материалов. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 17 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение концевой муфты на опоре ВЛ-6 участка КТП 1082 - спуск в ТП 358 вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов на ВЛ-6кВ ТП 358 - ТП 1082 ф.3 Октябрьская КНтп-1-3х70/120 | 2021-11-18 12:38 | 2021-11-18 18:35
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 816 | 2021-11-17 20:40 | 2021-11-17 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-11-17 20:40 | 2021-11-17 21:15
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 815 | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-17 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-11-17 15:00 | 2021-11-17 16:41
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трусовская | 839 | 2021-11-15 21:42 | 2021-11-15 23:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 35/6 кВ Трусовская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "С" и "земли" кабеля на участке ТП 101 - ТП 306 - РП 8 - спуск в ТП 306 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 19 ПС 35/6 кВ Трусовская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "С" и "земли" кабеля на участке ТП 101 - ТП 306 - РП 8 - спуск в ТП 306 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля) на ф.19 ПС Трусовская ТП 101 - ТП 306 - РП 8 - спуск в ТП 306 ф.19 ПС Трусовская ТП 101 - ТП 306 - РП 8 - спуск в ТП 306 | 2021-11-15 21:42 | 2021-11-15 23:31
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.БерингаИнтернацион | 814 | 2021-11-13 19:15 | 2021-11-13 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-11-13 19:15 | 2021-11-13 20:15
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л2 по ул.Шоссейная | 813 | 2021-11-13 10:00 | 2021-11-13 11:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-11-13 10:00 | 2021-11-13 11:00
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 812 | 2021-11-11 13:45 | 2021-11-11 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-11-11 13:45 | 2021-11-11 15:05
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП335-ул.Сквозные | 811 | 2021-11-11 13:28 | 2021-11-11 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-335 ф.15 ПС Трусовская | 2021-11-11 13:28 | 2021-11-11 14:57
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 810 | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 15:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 15:13
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л9 пл.Заводская | 809 | 2021-11-10 08:50 | 2021-11-10 09:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2021-11-10 08:50 | 2021-11-10 09:13
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 460 | 2021-11-08 14:33 | 2021-11-08 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-11-08 14:33 | 2021-11-08 16:00
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 120 Л5 ул.Медногорская | 793 | 2021-11-06 19:00 | 2021-11-06 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-11-06 19:00 | 2021-11-06 19:30
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП102-Л6 ул.Гайдара,Никитина,Некрасова,Короленко | 458 | 2021-11-05 15:00 | 2021-11-05 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-11-05 15:00 | 2021-11-05 16:32
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л9 пл.Заводская | 792 | 2021-11-02 18:30 | 2021-11-02 20:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2021-11-02 18:30 | 2021-11-02 20:00
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 790 | 2021-11-01 11:16 | 2021-11-01 12:46 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Резиновая явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Резиновая, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Резиновая ВЛ-10кВ ф.12 ПС Резиновая | 2021-11-01 11:16 | 2021-11-01 12:46
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ул.Ф.15 | 756 | 2021-10-29 08:47 | 2021-10-29 08:57 | 3.4.7.4, Неудовлетворительное качество технического обслуживания, что выразилось в несвоевременном выкосе камышовой растительности в ячейке 15 ЗРУ-6 кВ на ПС Трусовская в результате чего произошло перекрытие с последующем отключением В-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 Трусовская. | 4.17, Причиной отключения В-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 Трусовская явилось неустойчивое короткое замыкание в результате перекрытия через проросшую камышовую растительность в ячейке 15 ЗРУ-6 кВ на ПС Трусовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ннесвоевременный выкос камышовой растительности на КЛ-6кВ ПС Трусовская ЗРУ ул.Ф.15 | 2021-10-29 08:47 | 2021-10-29 08:57
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП102-ул. Л3 Некрасова,Толстого | 787 | 2021-10-28 05:00 | 2021-10-28 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-10-28 05:00 | 2021-10-28 09:30
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова | 786 | 2021-10-21 20:45 | 2021-10-21 21:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провод на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2021-10-21 20:45 | 2021-10-21 21:46
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП648пБумажников13,15/1,Флеминг | 785 | 2021-10-21 18:30 | 2021-10-21 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новаяя стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-10-21 18:30 | 2021-10-21 19:45
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 784 | 2021-10-20 16:00 | 2021-10-20 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-10-20 16:00 | 2021-10-20 18:00
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 783 | 2021-10-20 12:17 | 2021-10-20 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №21-22 в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор № 21-22 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор № 21-22 в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-10-20 12:17 | 2021-10-20 13:55
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 432 Л4 ул.Базанская,1-3-я Тувинская | 782 | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-19 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская | 2021-10-19 15:00 | 2021-10-19 16:26
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 166 Л21 ул.Ветошникова,Капитанская,Водников | 781 | 2021-10-18 14:32 | 2021-10-18 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-10-18 14:32 | 2021-10-18 16:37
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 780 | 2021-10-18 14:15 | 2021-10-18 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-10-18 14:15 | 2021-10-18 17:24
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 779 | 2021-10-16 11:00 | 2021-10-16 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2021-10-16 11:00 | 2021-10-16 13:50
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 547 | 2021-10-14 12:05 | 2021-10-14 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-10-14 12:05 | 2021-10-14 13:41
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Пирогова,Луначарского.ачар,пер.Кавказский | 778 | 2021-10-13 18:00 | 2021-10-13 18:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2021-10-13 18:00 | 2021-10-13 18:49
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 777 | 2021-10-13 11:05 | 2021-10-13 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-10-13 11:05 | 2021-10-13 12:00
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 755 | 2021-10-12 14:45 | 2021-10-12 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2021-10-12 14:45 | 2021-10-12 15:20
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 774 | 2021-10-12 10:00 | 2021-10-12 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-10-12 10:00 | 2021-10-12 13:30
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л6 ул.Каунасская | 754 | 2021-10-09 20:30 | 2021-10-09 21:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-10-09 20:30 | 2021-10-09 21:00
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП144-ул.Комсомольская,Пирогова | 753 | 2021-10-06 21:20 | 2021-10-06 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2021-10-06 21:20 | 2021-10-06 22:30
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 391 | 2021-10-06 15:14 | 2021-10-06 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2021-10-06 15:14 | 2021-10-06 16:11
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 387 | 2021-10-06 13:30 | 2021-10-06 14:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-10-06 13:30 | 2021-10-06 14:03
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 752 | 2021-10-05 23:35 | 2021-10-06 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводо на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-10-05 23:35 | 2021-10-06 00:10
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 883-ул.МагистральнаяЗелёная | 751 | 2021-10-05 18:00 | 2021-10-05 18:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2021-10-05 18:00 | 2021-10-05 18:37
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л3 у1-3яНовослободская, 4-6яБондарная | 750 | 2021-10-05 17:00 | 2021-10-05 20:37 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-10-05 17:00 | 2021-10-05 20:37
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л2 -пер.Самаркандский, Тюменский | 749 | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-05 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-10-05 15:00 | 2021-10-05 16:08
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 41-КТП1031 Ф 412 ПС Лесная-Новая | 748 | 2021-10-05 11:10 | 2021-10-05 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.412 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ЛР- опоре №167 ВЛ-6 кВ ф.412 ПС Лесная-Новая из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.412 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №167 ВЛ-6 кВ ф.412 ПС Лесная-Новая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ВЛ-6 кВ ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-10-05 11:10 | 2021-10-05 12:30
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 747 | 2021-10-04 21:17 | 2021-10-04 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-10-04 21:17 | 2021-10-04 22:15
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 746 | 2021-10-04 12:30 | 2021-10-04 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-10-04 12:30 | 2021-10-04 17:50
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л2 -пер.Самаркандский, Тюменский | 745 | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 14:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на Л-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная Л-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-10-03 13:00 | 2021-10-03 14:08
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 ул.Мейера пр.Бумажников | 744 | 2021-10-02 23:05 | 2021-10-03 00:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-10-02 23:05 | 2021-10-03 00:07
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 725 Л7 до ул.Ветошн,д.11,КапКраснова | 727 | 2021-10-01 12:24 | 2021-10-01 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-10-01 12:24 | 2021-10-01 13:17
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 688 | 2021-09-29 10:44 | 2021-09-29 12:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 169 явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель). | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 169 явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском оборудовании на ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 2021-09-29 10:44 | 2021-09-29 12:52
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская | 687 | 2021-09-28 16:17 | 2021-09-28 18:21 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская в результате длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания . | 4.1.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская в результате длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская ВЛ-0,4 ТП 179 Л3 у.2я-4я Басинская | 2021-09-28 16:17 | 2021-09-28 18:21
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая - РП 42 ф. 8, ф. 46 | 319 | 2021-09-28 09:21 | 2021-10-05 18:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ №46 ПС 110/10/6 Резиновая явилось повреждение на оборудовании потребителя. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ №46 ПС 110/10/6 Резиновая явилось межфазное короткое замыкание в результате повреждения на оборудовании потребителя (обрыв линейного провода в пролете опор № 20 - 20/1) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя на ВЛ-10кВ ПС Резиновая - РП 42 ф. 8, ф. 46 Пролет:3*А 25 | 2021-09-28 09:21 | 2021-09-28 13:55
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 325 | 2021-09-27 15:00 | 2021-09-27 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8, что в последующем привело к повреждению ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ в ТП 354 в результате неудовлетворительное техническое состояние в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8, что в последующем привело к повреждению ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ в ТП 354 в результате неудовлетворительное техническое состояние в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ ТП 354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 ВЛ-0,4кВ ТП 354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 2021-09-27 15:00 | 2021-09-27 17:15
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская | 324 | 2021-09-27 09:10 | 2021-09-27 11:18 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская ВЛ-0,4 КТП 118 Л1 у.3,4-я Керченская | 2021-09-27 09:10 | 2021-09-27 11:18
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 | 323 | 2021-09-26 19:25 | 2021-09-26 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 900 Л 4 ул.Г.Николаевой,4/1 и повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 900 в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 900 Л 4 ул.Г.Николаевой,4/1 и повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 900 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительный срок эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 | 2021-09-26 19:25 | 2021-09-26 22:35
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова | 322 | 2021-09-26 13:30 | 2021-09-26 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова на ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова ВЛ-0,4кВ ТП 101- ул. Пирогова | 2021-09-26 13:30 | 2021-09-26 15:48
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 879 Л2 по ул.Химиков | 686 | 2021-09-25 13:30 | 2021-09-25 16:01 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 879 Л2 по ул.Химиков явилось превышение номинальной нагрузки потребителем, что в последующем привело к повреждению ПН-2 Ф.А. | 4.4.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 879 Л2 по ул.Химиков явилось превышение номинальной нагрузки потребителем, что в последующем привело к повреждению ПН-2 Ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной нагрузки потребителем на ВЛ-0,4 ТП 879 Л2 по ул.Химиков ТП 879 | 2021-09-25 13:30 | 2021-09-25 16:01
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 720 Ф.7 ПС Интернациональная | 320 | 2021-09-25 12:00 | 2021-09-25 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КТП-6кВ КТП 720 Ф.7 ПС Интернациональная явилось повреждение РЛ-2 КТП-6кВ КТП 720 Ф.7 ПС Интернациональная. | 4.13, Причиной отключения АВ КТП-6кВ КТП 720 Ф.7 ПС Интернациональная явилось повреждение РЛ-2 КТП-6кВ КТП 720 Ф.7 ПС Интернациональная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания на КТП-6кВ КТП 720 Ф.7 ПС Интернациональная. КТП-6кВ КТП 720 Ф.7 ПС Интернациональная. | 2021-09-25 12:00 | 2021-09-25 15:02
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 289 | 2021-09-25 09:22 | 2021-09-25 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-09-25 09:22 | 2021-09-25 10:55
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1342 по ул.Ровная,30а | 648 | 2021-09-24 12:00 | 2021-09-24 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1342 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1342 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1342 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1342 ф.6 ПС Лесная | 2021-09-24 12:00 | 2021-09-24 14:52
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. - ТП 1032 Ф.7 ПС Интернациональная | 649 | 2021-09-24 01:55 | 2021-09-24 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП-1032 - ТП-672 ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-1032 - ТП-672 ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" КЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" | 2021-09-24 01:55 | 2021-09-24 03:10
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 511 Л10 пл.Заводская,87Б | 286 | 2021-09-23 13:20 | 2021-09-23 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2021-09-23 13:20 | 2021-09-23 15:15
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л5 у.Белорец,п.Балакирева | 647 | 2021-09-21 17:35 | 2021-09-21 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-09-21 17:35 | 2021-09-21 19:30
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 287 | 2021-09-21 16:24 | 2021-10-10 20:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП-165 - ТП-166 ф.3 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-165 - ТП-166 ф.3 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-09-21 16:24 | 2021-09-21 17:24
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л3 ул.Молодёжная, Шолохова, Абая, Совхозная | 646 | 2021-09-21 10:46 | 2021-09-21 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-09-21 10:46 | 2021-09-21 12:54
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП437 ул.Мейера пр.Бумажников | 285 | 2021-09-21 10:12 | 2021-09-21 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-09-21 10:12 | 2021-09-21 12:54
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП353 ул.Коновалова | 640 | 2021-09-21 09:33 | 2021-09-21 11:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-09-21 09:33 | 2021-09-21 11:58
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 278 | 2021-09-19 14:20 | 2021-09-19 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-09-19 14:20 | 2021-09-19 16:30
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 614 | 2021-09-16 21:20 | 2021-09-16 23:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-09-16 21:20 | 2021-09-16 23:19
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 613 | 2021-09-16 16:00 | 2021-09-16 18:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-09-16 16:00 | 2021-09-16 18:10
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 612 | 2021-09-15 16:20 | 2021-09-15 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-09-15 16:20 | 2021-09-15 17:21
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ СТП1368 - ул.Мичурина,д1кв5 | 608 | 2021-09-15 08:40 | 2021-09-15 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 СТП-1368 ф.16 ПС Трусовская | 2021-09-15 08:40 | 2021-09-15 10:45
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 607 | 2021-09-14 15:58 | 2021-09-14 17:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-09-14 15:58 | 2021-09-14 17:42
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 602 | 2021-09-14 04:00 | 2021-09-14 07:47 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2021-09-14 04:00 | 2021-09-14 07:47
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-ТП 501 Ф.27 ПС Окрасочная | 599 | 2021-09-13 13:53 | 2021-09-13 16:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС 110/6 Окрасочная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП-501 - КРУН-894 ВЛ-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" на участке ТП-501 - КРУН-894 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная | 2021-09-13 13:53 | 2021-09-13 16:00
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 596 | 2021-09-12 17:54 | 2021-09-16 23:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС - КРУН-45 ф.415 ПС35/6 Лесная Новая, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.415 ПС35/6 Лесная Новая явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС - КРУН-45 ф.415 ПС35/6 Лесная Новая, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6 кВ ф.415 ПС35/6 Лесная Новая КЛ-6 кВ ф.415 ПС35/6 Лесная Новая | 2021-09-12 17:54 | 2021-09-12 22:29
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского | 585 | 2021-09-12 12:30 | 2021-09-12 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2021-09-12 12:30 | 2021-09-12 15:20
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 904 Л4 ул.Панфёрова, Лескова, Промышленная | 583 | 2021-09-10 18:40 | 2021-09-10 21:10 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-09-10 18:40 | 2021-09-10 21:10
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 582 | 2021-09-10 10:28 | 2021-09-10 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-09-10 10:28 | 2021-09-10 12:15
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Окрасочная - ЗРУ4 ф. 7 (потребитель) | 595 | 2021-09-09 08:24 | 2021-09-09 10:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная в пролете оп № 157-158 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп № 157-158 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."В" в пролете оп № 157-158 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная | 2021-09-09 08:24 | 2021-09-09 10:26
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 665 Л5 Хибинская | 580 | 2021-09-07 17:00 | 2021-09-07 19:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-09-07 17:00 | 2021-09-07 19:31
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379 Л2 ул.Дзержинского | 575 | 2021-09-07 14:00 | 2021-09-07 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2021-09-07 14:00 | 2021-09-07 16:12
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 573 | 2021-09-06 19:00 | 2021-09-06 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-09-06 19:00 | 2021-09-06 21:40
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-РП 41 Ф.412 | 594 | 2021-09-06 12:06 | 2021-09-06 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС - РП-41 ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС - РП-41 ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6 кВ ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая КЛ-6 кВ ф.412 ПС 110/35/6 Лесная-Новая | 2021-09-06 12:06 | 2021-09-06 13:07
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 361 Л6 по ул.Прибреж,Флемин | 571 | 2021-09-05 22:29 | 2021-09-05 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-09-05 22:29 | 2021-09-05 23:00
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников | 570 | 2021-09-05 17:30 | 2021-09-05 20:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-09-05 17:30 | 2021-09-05 20:15
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294 ул.Балаковская, Вольская | 569 | 2021-09-04 07:25 | 2021-09-04 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2021-09-04 07:25 | 2021-09-04 09:30
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 567 | 2021-09-03 23:00 | 2021-09-04 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2021-09-03 23:00 | 2021-09-04 01:15
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 568 | 2021-09-03 23:00 | 2021-09-04 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2021-09-03 23:00 | 2021-09-04 00:10
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 379-Л4 ул.Синявина | 566 | 2021-09-03 18:00 | 2021-09-03 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2021-09-03 18:00 | 2021-09-03 21:00
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 335 Ф.15 ПС Трусовская | 565 | 2021-09-03 08:09 | 2021-09-20 11:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ЗРУ-1 - ТП-335 ф.15 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ЗРУ-1 - ТП-335 ф.15 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КВЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Трусовская на участке ЗРУ-1 - ТП-335 КВЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Трусовская на участке ЗРУ-1 - ТП-335 | 2021-09-03 08:09 | 2021-09-03 11:57
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 294 - ул.Лепехинская,3 | 564 | 2021-09-03 01:50 | 2021-09-03 03:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2021-09-03 01:50 | 2021-09-03 03:30
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л5 по пер.Репина,Горный | 563 | 2021-09-02 20:50 | 2021-09-02 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-09-02 20:50 | 2021-09-02 22:48
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 562 | 2021-09-02 17:20 | 2021-09-02 20:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройиндустрия стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройиндустрия | 2021-09-02 17:20 | 2021-09-02 20:10
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 552 | 2021-09-02 16:00 | 2021-09-02 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2021-09-02 16:00 | 2021-09-02 19:10
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 881 Л16 ул.Магистральная | 551 | 2021-09-02 11:00 | 2021-09-02 14:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 2021-09-02 11:00 | 2021-09-02 14:13
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1364 по ул.Каштановая,51 | 550 | 2021-09-01 19:00 | 2021-09-01 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1364 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1364 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1364 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1364 ф.16 ПС Трусовская | 2021-09-01 19:00 | 2021-09-01 22:00
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 549 | 2021-09-01 14:40 | 2021-09-01 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая | 2021-09-01 14:40 | 2021-09-01 17:43
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Бул.нова,Вильнюсская | 539 | 2021-08-31 14:00 | 2021-08-31 17:41 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ​ПС Лесная-Новая явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ​ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ​ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ​ПС Лесная-Новая | 2021-08-31 14:00 | 2021-08-31 17:41
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 469 | 2021-08-31 11:30 | 2021-08-31 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-08-31 11:30 | 2021-08-31 14:26
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 725 Л7 до ул.Ветошн,д.11,КапКраснова | 468 | 2021-08-30 11:15 | 2021-08-30 13:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-08-30 11:15 | 2021-08-30 13:11
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 467 | 2021-08-28 15:17 | 2021-08-28 17:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая | 2021-08-28 15:17 | 2021-08-28 17:21
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1036 (потребитель) | 462 | 2021-08-27 09:22 | 2021-08-27 12:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2021-08-27 09:22 | 2021-08-27 12:49
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л4 ул.Каунасская,49/1 | 459 | 2021-08-24 19:00 | 2021-08-24 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-08-24 19:00 | 2021-08-24 21:08
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул.Проточная | 456 | 2021-08-24 16:25 | 2021-08-24 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2021-08-24 16:25 | 2021-08-24 18:50
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 455 | 2021-08-23 21:50 | 2021-08-24 00:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-08-23 21:50 | 2021-08-24 00:20
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 | 538 | 2021-08-23 15:50 | 2021-08-23 20:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 328 №13 ПС 35/6 Октябрьская вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 14 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 328 №13 ПС 35/6 Октябрьская вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС - ТП 328 №13 ПС 35/6 Октябрьская ПС - ТП 328 №13 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-08-23 15:50 | 2021-08-23 20:51
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л1 по ул.6-яНовослобод | 454 | 2021-08-23 13:31 | 2021-08-23 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-08-23 13:31 | 2021-08-23 15:49
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 439 | 2021-08-22 22:00 | 2021-08-23 00:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-08-22 22:00 | 2021-08-23 00:51
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 438 | 2021-08-21 21:11 | 2021-08-21 23:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182а ф. 24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182а ф. 24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф. 24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182а ф. 24 ПС Интернациональная | 2021-08-21 21:11 | 2021-08-21 23:47
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ КРУН 18 - ТП 260 А ф. ПС 16 Трусовская | 453 | 2021-08-20 18:06 | 2021-08-20 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 16 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" явилось обрыв провода Ф."В" ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ТП-260 - ТП-260а, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №21, вследствие обрыва провода Ф."В"на участке ТП-260 - ТП-260а, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ТП-260 - ТП-260а ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ТП-260 - ТП-260а | 2021-08-20 18:06 | 2021-08-20 22:06
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 432 | 2021-08-20 17:00 | 2021-08-20 19:40 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2021-08-20 17:00 | 2021-08-20 19:40
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП466 Л1 ул.Молдавская,п.Ленинградский,Пограничный | 433 | 2021-08-20 17:00 | 2021-08-20 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2021-08-20 17:00 | 2021-08-20 19:19
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Тренёва,7 | 431 | 2021-08-20 14:14 | 2021-08-20 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-08-20 14:14 | 2021-08-20 16:50
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРУ 4-РП 49 Ф.7ПС Окрасочная | 423 | 2021-08-20 12:07 | 2021-08-20 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП-665 - ТП-263 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 135 - ТП 617 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная на участке ТП-665 - ТП-263, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.7 ПС 110/6 Окрасочная КЛ-6 ф.7 ПС 110/6 Окрасочная | 2021-08-20 12:07 | 2021-08-20 16:09
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 890 - ул.Тренёва | 430 | 2021-08-19 18:30 | 2021-08-19 20:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-08-19 18:30 | 2021-08-19 20:51
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП268-ул.Синявина Медногорого Печенегского | 429 | 2021-08-19 15:45 | 2021-08-19 18:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2021-08-19 15:45 | 2021-08-19 18:30
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 428 | 2021-08-19 15:28 | 2021-08-19 18:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2021-08-19 15:28 | 2021-08-19 18:01
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 427 | 2021-08-18 23:10 | 2021-08-19 03:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП-856 - РП-42, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" на участке ТП-856 - РП-42 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия | 2021-08-18 23:10 | 2021-08-19 03:10
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 432 Л4 ул.Базанская,1-3-я Тувинская | 437 | 2021-08-18 19:01 | 2021-08-18 21:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская | 2021-08-18 19:01 | 2021-08-18 21:59
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 426 | 2021-08-18 18:18 | 2021-08-18 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2021-08-18 18:18 | 2021-08-18 21:05
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 425 | 2021-08-18 10:00 | 2021-08-18 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2021-08-18 10:00 | 2021-08-18 12:30
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1365 Л1 у.А.Рыжова,с/т Рыбак (уч.46,47) | 424 | 2021-08-16 11:30 | 2021-08-16 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-08-16 11:30 | 2021-08-16 15:10
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 422 | 2021-08-15 12:17 | 2021-08-15 15:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2021-08-15 12:17 | 2021-08-15 15:43
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 421 | 2021-08-14 17:15 | 2021-08-14 19:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2021-08-14 17:15 | 2021-08-14 19:15
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 420 | 2021-08-14 12:00 | 2021-08-14 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-08-14 12:00 | 2021-08-14 14:20
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л1 у.Аладанская, Сухумская, Ялтинск | 413 | 2021-08-13 17:00 | 2021-08-13 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интрнациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интрнациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интрнациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-181 ф.7 ПС Интрнациональная | 2021-08-13 17:00 | 2021-08-13 19:50
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП267-ул.Печенегская,пПул.ачёЧул.ул.ова | 411 | 2021-08-12 20:06 | 2021-08-12 22:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-08-12 20:06 | 2021-08-12 22:42
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 409 | 2021-08-12 17:01 | 2021-08-12 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-08-12 17:01 | 2021-08-12 19:35
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Резин-КРул. Обул.ьхим ф.11 ПС Резиновая | 418 | 2021-08-12 13:39 | 2021-08-12 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Резиновая на участке ПС - РП-47 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Резиновая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" на участке ПС - РП-47 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."В" на участке ПС - РП-47 ВЛ-10 ф.11 ПС Резиновая, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Резиновая ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Резиновая | 2021-08-12 13:39 | 2021-08-12 16:25
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 408 | 2021-08-11 19:30 | 2021-08-11 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2021-08-11 19:30 | 2021-08-11 23:10
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 407 | 2021-08-11 14:41 | 2021-08-11 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская | 2021-08-11 14:41 | 2021-08-11 17:58
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 474-пл.Заводская | 404 | 2021-08-10 14:30 | 2021-08-10 18:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 2021-08-10 14:30 | 2021-08-10 18:30
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Окрасочная - ЗРУ4 | 402 | 2021-08-09 15:37 | 2021-08-09 19:47 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.27 ПС 110/6 Окрасочная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП-501 - КРУН-894 в пролете опор №15-16, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" ф.27 ПС 110/6 Окрасочная из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Окрасочная | 2021-08-09 15:37 | 2021-08-09 19:47
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 725 Л7 до ул.Ветошн,д.11,КапКраснова | 401 | 2021-08-09 15:15 | 2021-08-09 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 КТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 КТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-725 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-725 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-08-09 15:15 | 2021-08-09 18:18
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 400 | 2021-08-09 14:50 | 2021-08-09 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-08-09 14:50 | 2021-08-09 17:52
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 399 | 2021-08-09 11:13 | 2021-08-09 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-08-09 11:13 | 2021-08-09 15:09
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 КТП 379 у.Дзержинского | 398 | 2021-08-09 09:26 | 2021-08-09 11:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2021-08-09 09:26 | 2021-08-09 11:56
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП102-ул. Л3 Некрасова,Толстого | 385 | 2021-08-09 05:00 | 2021-08-09 07:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-08-09 05:00 | 2021-08-09 07:35
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 384 | 2021-08-08 21:45 | 2021-08-08 23:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2021-08-08 21:45 | 2021-08-08 23:54
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 461 Л9 ул.Лепехинская,47к1 | 383 | 2021-08-08 14:42 | 2021-08-08 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2021-08-08 14:42 | 2021-08-08 16:45
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 180 Л2 ул.Первомайская, Северская, п.Центральный | 381 | 2021-08-08 02:10 | 2021-08-08 06:00 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-08-08 02:10 | 2021-08-08 06:00
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Чекалина, Алексеева, Промышленная | 380 | 2021-08-07 15:40 | 2021-08-07 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-08-07 15:40 | 2021-08-07 18:15
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 419 Л1 у.Ферганская,Трактористов, Сергея Тюленина | 379 | 2021-08-07 15:10 | 2021-08-07 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-08-07 15:10 | 2021-08-07 17:40
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 348 ул. Мосина | 377 | 2021-08-06 22:35 | 2021-08-07 01:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-08-06 22:35 | 2021-08-07 01:55
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л2 уВаршавскЖелезУниверс | 376 | 2021-08-05 22:00 | 2021-08-06 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-08-05 22:00 | 2021-08-06 01:30
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 374 | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-08-05 11:00 | 2021-08-05 13:26
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 373 | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-04 19:55 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-08-04 16:00 | 2021-08-04 19:55
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 372 | 2021-08-04 13:17 | 2021-08-04 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-08-04 13:17 | 2021-08-04 16:30
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 371 | 2021-08-03 19:30 | 2021-08-03 22:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-08-03 19:30 | 2021-08-03 22:04
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 370 | 2021-08-02 23:00 | 2021-08-03 02:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-08-02 23:00 | 2021-08-03 02:30
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 359 | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-01 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2021-08-01 08:00 | 2021-08-01 11:15
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1435 Л3 у.Ник.шос,Светая,п.Неверова | 283 | 2021-07-27 11:12 | 2021-07-27 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2021-07-27 11:12 | 2021-07-27 12:30
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 282 | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-27 11:36 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2021-07-27 10:00 | 2021-07-27 11:36
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Самаркан,ул.Выборгская, Байкальский | 281 | 2021-07-24 21:48 | 2021-07-24 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-07-24 21:48 | 2021-07-24 22:54
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л4 у.Ржевская | 277 | 2021-07-24 03:30 | 2021-07-24 05:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2021-07-24 03:30 | 2021-07-24 05:40
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 24 | 2021-07-24 00:01 | 2021-07-24 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2021-07-24 00:01 | 2021-07-24 01:45
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321 ул.Яна Райниса | 276 | 2021-07-23 21:25 | 2021-07-23 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-07-23 21:25 | 2021-07-23 23:30
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 901 Л3 у.Г.Ник,Элист(шиномнт) | 250 | 2021-07-23 19:20 | 2021-07-23 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-07-23 19:20 | 2021-07-23 22:00
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ № 1311 ф.18 Промстройматериалы | 249 | 2021-07-23 18:10 | 2021-07-23 20:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП-1311 ф.18 Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП-1311 ф.18 Промстройматериалы стало повреждение РЛ-2 КТП-1311 ф.18 Промстройматериалы в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ КТП-1311 ф.18 Промстройматериалы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ КТП-1311 ф.18 Промстройматериалы РУ-0,4 кВ КТП-1311 ф.18 Промстройматериалы | 2021-07-23 18:10 | 2021-07-23 20:00
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 248 | 2021-07-22 22:20 | 2021-07-22 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2021-07-22 22:20 | 2021-07-22 23:35
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 235 | 2021-07-22 17:00 | 2021-07-22 18:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-07-22 17:00 | 2021-07-22 18:29
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 267- ул.Дзержинского | 234 | 2021-07-22 11:43 | 2021-07-22 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-07-22 11:43 | 2021-07-22 13:26
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 232 | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 09:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-07-22 08:00 | 2021-07-22 09:07
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 230 | 2021-07-21 20:30 | 2021-07-21 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-07-21 20:30 | 2021-07-21 22:00
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул. Фестивальная, Силикатная | 227 | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-07-21 16:00 | 2021-07-21 17:05
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 223 | 2021-07-21 02:36 | 2021-07-21 04:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-07-21 02:36 | 2021-07-21 04:18
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 219 | 2021-07-20 20:20 | 2021-07-20 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-07-20 20:20 | 2021-07-20 21:20
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 648 Л1 пр.Бумажн,ул.Флем,Жел | 217 | 2021-07-20 15:00 | 2021-07-20 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-07-20 15:00 | 2021-07-20 16:20
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 215 | 2021-07-19 22:45 | 2021-07-20 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-07-19 22:45 | 2021-07-20 00:10
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 182 | 2021-07-19 14:01 | 2021-07-19 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-07-19 14:01 | 2021-07-19 15:09
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП354 ул.Мейера,2,ул.Тренёва,8 | 181 | 2021-07-19 10:06 | 2021-07-19 11:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-07-19 10:06 | 2021-07-19 11:08
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП757 пл.Ленинградский | 180 | 2021-07-19 09:10 | 2021-07-19 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-07-19 09:10 | 2021-07-19 10:10
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 179 | 2021-07-17 17:30 | 2021-07-17 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-07-17 17:30 | 2021-07-17 18:58
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л1 ул.Ветошникова | 178 | 2021-07-17 11:20 | 2021-07-17 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-07-17 11:20 | 2021-07-17 11:59
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 177 | 2021-07-17 08:20 | 2021-07-17 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Стройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Стройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Стройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Стройматериалы | 2021-07-17 08:20 | 2021-07-17 09:05
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП1337-Огородная,Холмистая,Звездзная | 176 | 2021-07-17 08:00 | 2021-07-17 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1337 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1337 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1337 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1337 ф.6 ПС Лесная | 2021-07-17 08:00 | 2021-07-17 09:30
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 175 | 2021-07-17 03:05 | 2021-07-17 04:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-07-17 03:05 | 2021-07-17 04:06
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 174 | 2021-07-16 19:50 | 2021-07-16 20:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-07-16 19:50 | 2021-07-16 20:45
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л4 ул.Таганск,пер.Ростовск | 173 | 2021-07-16 17:30 | 2021-07-16 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-07-16 17:30 | 2021-07-16 18:05
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 172 | 2021-07-16 13:18 | 2021-07-16 13:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-07-16 13:18 | 2021-07-16 13:48
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 171 | 2021-07-14 19:35 | 2021-07-14 20:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2021-07-14 19:35 | 2021-07-14 20:47
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 304 Ф.19 ПС Трусовская | 170 | 2021-07-14 14:45 | 2021-07-14 16:03 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП-304 Ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-2 КТП-304 Ф.19 ПС Трусовская стало повреждение РЛ-2 КТП-304 Ф.19 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 КТП-304 Ф.19 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ Л-2 КТП-304 Ф.19 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ Л-2 КТП-304 Ф.19 ПС Трусовская | 2021-07-14 14:45 | 2021-07-14 16:03
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1354 ф.5 Трусовская | 169 | 2021-07-14 10:00 | 2021-07-14 11:33 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1354 ф.5 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1354 ф.5 ПС Трусовская стало повреждение РЛ-1 КТП-1354 ф.5 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 КТП-1354 ф.5 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ Л-1 КТП-1354 ф.5 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ Л-1 КТП-1354 ф.5 ПС Трусовская | 2021-07-14 10:00 | 2021-07-14 10:33
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 168 | 2021-07-13 14:30 | 2021-07-13 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-07-13 14:30 | 2021-07-13 15:35
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 348 Л2 до пр.Бумажников,4а | 167 | 2021-07-13 10:05 | 2021-07-13 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-07-13 10:05 | 2021-07-13 11:00
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 166 | 2021-07-12 09:30 | 2021-07-12 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2021-07-12 09:30 | 2021-07-12 12:15
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л8 - ул.Маркса Л.Толстого,Началова | 165 | 2021-07-11 15:15 | 2021-07-11 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2021-07-11 15:15 | 2021-07-11 16:17
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1030- ул. Водников | 164 | 2021-07-11 10:06 | 2021-07-11 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2021-07-11 10:06 | 2021-07-11 11:25
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л7 у.1-3яЧебышева,Сестрорецкая | 163 | 2021-07-11 09:02 | 2021-07-11 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-07-11 09:02 | 2021-07-11 11:05
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1004 Л1 ул.Мурманская | 157 | 2021-07-10 16:30 | 2021-07-10 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-07-10 16:30 | 2021-07-10 17:05
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул. Фестивальная, Силикатная | 156 | 2021-07-09 19:00 | 2021-07-09 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-07-09 19:00 | 2021-07-09 20:00
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 404 Л5 у.Белорец,п.Балакирева | 155 | 2021-07-09 16:00 | 2021-07-09 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-07-09 16:00 | 2021-07-09 17:05
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП757 пл.Ленинградский | 154 | 2021-07-08 16:00 | 2021-07-08 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-07-08 16:00 | 2021-07-08 17:38
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 169 (потребитель) | 153 | 2021-07-07 18:00 | 2021-07-07 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-169 ф.6 ПС Лесная | 2021-07-07 18:00 | 2021-07-07 18:40
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 152 | 2021-07-07 04:15 | 2021-07-07 06:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-07-07 04:15 | 2021-07-07 06:03
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 151 | 2021-07-07 00:05 | 2021-07-07 00:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2021-07-07 00:05 | 2021-07-07 00:53
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1030- ул. Водников | 142 | 2021-07-06 16:05 | 2021-07-06 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2021-07-06 16:05 | 2021-07-06 17:01
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1061 ф. 16 ПС Трусовская | 150 | 2021-07-06 15:05 | 2021-07-06 16:45 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская стало повреждение РЛ-1 КТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ Л-1 КТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ Л-1 КТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская | 2021-07-06 15:05 | 2021-07-06 16:45
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 141 | 2021-07-06 12:03 | 2021-07-06 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-07-06 12:03 | 2021-07-06 13:30
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 900 (потребитель) | 67 | 2021-07-06 09:45 | 2021-07-06 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2021-07-06 09:45 | 2021-07-06 11:07
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 64 | 2021-07-04 08:30 | 2021-07-04 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-07-04 08:30 | 2021-07-04 10:46
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП187 Л2 ул.Капитанская,Водников | 63 | 2021-07-01 12:00 | 2021-07-01 13:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-07-01 12:00 | 2021-07-01 13:13
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 62 | 2021-07-01 09:00 | 2021-07-01 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-07-01 09:00 | 2021-07-01 11:07
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л8 пер.Ростовский | 61 | 2021-07-01 02:00 | 2021-07-01 02:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-07-01 02:00 | 2021-07-01 02:35
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ КТП 1385 - ТП 345 ф.208 | 162 | 2021-07-01 01:57 | 2021-08-01 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП1308 - ТП437 - ТП648 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая на участке ТП1308 - ТП437 - ТП648 явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля), что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая на участке ТП1308 - ТП437 - ТП648 КЛ-6 ф.208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая на участке ТП1308 - ТП437 - ТП648 | 2021-07-01 01:57 | 2021-07-01 02:40
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 992 | 2021-06-30 21:00 | 2021-06-30 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-30 21:00 | 2021-06-30 22:31
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП178 ул.1-я Молдавская,переул.Узкий | 991 | 2021-06-30 19:55 | 2021-06-30 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-178 ф.5 ПС Трусовская | 2021-06-30 19:55 | 2021-06-30 21:05
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856-ул.Мелиоаративная,2 | 990 | 2021-06-30 09:30 | 2021-06-30 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-06-30 09:30 | 2021-06-30 11:38
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 988 | 2021-06-30 08:30 | 2021-06-30 11:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-30 08:30 | 2021-06-30 11:39
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП757-ул.Хибинская | 987 | 2021-06-30 02:20 | 2021-06-30 02:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-06-30 02:20 | 2021-06-30 02:55
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП320-А ул.Вильнюсская,Киевская | 986 | 2021-06-29 22:25 | 2021-06-29 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная | 2021-06-29 22:25 | 2021-06-29 22:52
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 985 | 2021-06-29 17:36 | 2021-06-29 18:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-06-29 17:36 | 2021-06-29 18:06
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 755 Л6 ул.Косиора,Азина,Баренцева | 982 | 2021-06-29 15:00 | 2021-06-29 16:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износ на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-06-29 15:00 | 2021-06-29 16:21
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП757 пл.Ленинградский | 984 | 2021-06-29 15:00 | 2021-06-29 15:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-06-29 15:00 | 2021-06-29 15:29
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 757 (потребитель) | 981 | 2021-06-29 04:30 | 2021-06-29 05:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.4.4, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-06-29 04:30 | 2021-06-29 05:10
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 180 Л5 ул.Карамзина | 978 | 2021-06-29 03:30 | 2021-06-29 04:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская КЛ 0,4кВ Л-5 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-06-29 03:30 | 2021-06-29 04:22
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 627 Л1 ул.Дзержинского,56,50 | 976 | 2021-06-29 03:10 | 2021-06-29 04:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская | 2021-06-29 03:10 | 2021-06-29 04:49
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1082 Л1 у.1,2-яЗаречн,п.Витебский | 977 | 2021-06-29 03:10 | 2021-06-29 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-06-29 03:10 | 2021-06-29 04:00
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 975 | 2021-06-28 22:40 | 2021-06-28 23:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-06-28 22:40 | 2021-06-28 23:26
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л1 уПервомайская,Наб.р.Волга | 974 | 2021-06-28 15:10 | 2021-06-28 18:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская КЛ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-06-28 15:10 | 2021-06-28 18:12
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 973 | 2021-06-28 13:25 | 2021-06-28 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-06-28 13:25 | 2021-06-28 14:00
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 972 | 2021-06-28 11:10 | 2021-06-28 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-28 11:10 | 2021-06-28 11:52
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 967 | 2021-06-28 01:00 | 2021-06-28 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2021-06-28 01:00 | 2021-06-28 01:45
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трул.овская | 971 | 2021-06-27 21:50 | 2021-06-27 23:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская стало повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на ТП-892 (потребительская). | 4.4.4, Причиной повреждения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская стало однофазное замыкание Ф.«С» на землю в результате повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на ТП-892 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на ТП-892 (потребительская) на КЛ-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская КЛ-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская | 2021-06-27 21:50 | 2021-06-27 23:20
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л7 ул.Куусинена | 966 | 2021-06-27 17:00 | 2021-06-27 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-7 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-06-27 17:00 | 2021-06-27 18:14
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | 970 | 2021-06-27 17:00 | 2021-06-27 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП-619 - ТП-111а вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП-619 - ТП-111а вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля), что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.21 ПС 35/6 Трусовская на участке ТП-619 - ТП-111а КЛ-6 ф.21 ПС 35/6 Трусовская на участке ТП-619 - ТП-111а | 2021-06-27 17:00 | 2021-06-27 17:59
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 965 | 2021-06-27 12:50 | 2021-06-27 13:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-06-27 12:50 | 2021-06-27 13:35
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 964 | 2021-06-27 12:40 | 2021-06-27 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-27 12:40 | 2021-06-27 13:02
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 963 | 2021-06-26 21:29 | 2021-06-26 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-06-26 21:29 | 2021-06-26 22:06
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 962 | 2021-06-26 16:50 | 2021-06-26 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-26 16:50 | 2021-06-26 17:38
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 648 Л13 пл.Бумажников,17и,е | 961 | 2021-06-26 14:30 | 2021-06-26 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-13 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-06-26 14:30 | 2021-06-26 16:18
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 942 | 2021-06-26 14:00 | 2021-06-26 15:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-26 14:00 | 2021-06-26 15:17
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 941 | 2021-06-26 11:00 | 2021-06-26 14:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-26 11:00 | 2021-06-26 14:57
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л9 ул.Хибинск,Молдавск | 940 | 2021-06-26 00:02 | 2021-06-26 00:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-26 00:02 | 2021-06-26 00:29
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 938 | 2021-06-25 21:00 | 2021-06-25 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-06-25 21:00 | 2021-06-25 22:00
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 852-переулок Летний | 937 | 2021-06-25 18:00 | 2021-06-25 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-06-25 18:00 | 2021-06-25 19:00
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 936 | 2021-06-24 23:17 | 2021-06-24 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-24 23:17 | 2021-06-24 23:40
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л6 ТП 304 ул.1-я Тувинская | 934 | 2021-06-23 17:20 | 2021-06-23 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2021-06-23 17:20 | 2021-06-23 18:10
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 263 Л1 ул.Волгоградская | 933 | 2021-06-23 14:31 | 2021-06-23 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-23 14:31 | 2021-06-23 15:12
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП359-Л3 ул.Крылова,Павлова,пер.Невский | 932 | 2021-06-23 11:30 | 2021-06-23 12:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2021-06-23 11:30 | 2021-06-23 12:28
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Чкалова,Побед 1-я. Чебышева | 931 | 2021-06-22 17:30 | 2021-06-22 18:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-06-22 17:30 | 2021-06-22 18:00
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 930 | 2021-06-20 10:56 | 2021-06-20 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-20 10:56 | 2021-06-20 11:45
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 624 Л8 пер.Ростовский | 913 | 2021-06-20 10:15 | 2021-06-20 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-06-20 10:15 | 2021-06-20 10:45
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856-ул.Мелиоаративная,2 | 912 | 2021-06-19 12:00 | 2021-06-19 13:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-06-19 12:00 | 2021-06-19 13:18
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 911 | 2021-06-18 20:46 | 2021-06-18 21:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-06-18 20:46 | 2021-06-18 21:08
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 556 ул.Зеленчукская | 910 | 2021-06-18 18:00 | 2021-06-18 18:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-556 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-06-18 18:00 | 2021-06-18 18:45
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 909 | 2021-06-18 17:00 | 2021-06-18 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-18 17:00 | 2021-06-18 17:30
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1365 Л2 у.И.Дуд,с/т Рыбак (уч.64) | 907 | 2021-06-18 15:09 | 2021-06-18 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1365 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-06-18 15:09 | 2021-06-18 15:43
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП665 ул.Хибинская | 906 | 2021-06-16 10:12 | 2021-06-16 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 2021-06-16 10:12 | 2021-06-16 11:05
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 352 Л11 по ул.Мехоношина | 904 | 2021-06-15 11:02 | 2021-06-15 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-06-15 11:02 | 2021-06-15 11:27
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 261 Л2 ул.Карандина, Якобинская, пер.Лесной | 902 | 2021-06-14 21:42 | 2021-06-14 22:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-14 21:42 | 2021-06-14 22:22
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 901 | 2021-06-14 16:00 | 2021-06-14 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-06-14 16:00 | 2021-06-14 16:50
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 899 | 2021-06-14 13:15 | 2021-06-14 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2021-06-14 13:15 | 2021-06-14 14:00
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 889 | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 14:25
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42-ул.Мелиоративная,12 | 897 | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-06-14 10:00 | 2021-06-14 11:38
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 180 Л3 уКировоградская,Лебедева,Вильямса | 888 | 2021-06-14 08:50 | 2021-06-14 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-06-14 08:50 | 2021-06-14 09:30
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. - ТП 1032 Ф.7 ПС Интернациональная | 896 | 2021-06-14 08:38 | 2021-06-14 09:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" на участке ТП-1032 - ТП-672 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №21-22 в результате схлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор № 21-22 в результате схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22. на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22 на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 35/6 "Интернациональная" | 2021-06-14 08:38 | 2021-06-14 09:38
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л7 ул.Тольятти,пер.Тумакс | 886 | 2021-06-13 14:39 | 2021-06-13 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф. 415 ПС Лесная-Новая | 2021-06-13 14:39 | 2021-06-13 15:10
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП347 пр.Бумажников,Мосина,7 | 885 | 2021-06-13 13:59 | 2021-06-13 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-347 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-06-13 13:59 | 2021-06-13 15:01
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 883 | 2021-06-13 12:43 | 2021-06-13 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-06-13 12:43 | 2021-06-13 16:10
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 350 Л4 пр.Бумажников,10а | 881 | 2021-06-13 10:23 | 2021-06-13 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-350 ф.416 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-350 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-350 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-350 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-06-13 10:23 | 2021-06-13 11:40
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Самаркан,ул.Выборгская, Байкальский | 880 | 2021-06-13 08:31 | 2021-06-13 11:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-06-13 08:31 | 2021-06-13 11:36
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 348 ул. Мосина | 879 | 2021-06-12 20:25 | 2021-06-12 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-06-12 20:25 | 2021-06-12 21:00
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 265 Л6 пер.Никольский | 878 | 2021-06-12 13:02 | 2021-06-12 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-12 13:02 | 2021-06-12 14:47
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 877 | 2021-06-11 10:05 | 2021-06-11 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2021-06-11 10:05 | 2021-06-11 11:31
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 861 | 2021-06-10 18:07 | 2021-06-10 19:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ПС 35/6 "Трусовская" на участке ПС - РП-8 явилось межфазное замыкание проводов в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор № 21-22 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22 на ВЛ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ПС - РП-8 ВЛ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ПС - РП-8 | 2021-06-10 18:07 | 2021-06-10 19:37
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 860 | 2021-06-10 15:00 | 2021-06-10 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-06-10 15:00 | 2021-06-10 18:30
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294ул.Балаковская, Клинская, Нежинская | 859 | 2021-06-10 13:40 | 2021-06-10 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2021-06-10 13:40 | 2021-06-10 14:32
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Самаркан,ул.Выборгская, Байкальский | 858 | 2021-06-07 16:30 | 2021-06-07 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-06-07 16:30 | 2021-06-07 18:10
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л3 ул.Измаильская, Новая | 857 | 2021-06-07 15:30 | 2021-06-07 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Трусовская | 2021-06-07 15:30 | 2021-06-07 16:55
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Стройиндустрия-ТП 856 Ф.14 | 856 | 2021-06-07 13:52 | 2021-06-07 14:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия стало повреждение потребительской КЛ-10 кВ, отходящая на КТП-1323 (потребительская). | 4.4.1, Причиной повреждения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия стало однофазное замыкание Ф.«С» на землю в результате повреждение потребительской КЛ-10 кВ, отходящая на КТП-1323 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на КТП-1323 (потребительская) на КЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия КЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия | 2021-06-07 13:52 | 2021-06-07 14:56
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников | 851 | 2021-06-05 15:11 | 2021-06-05 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-06-05 15:11 | 2021-06-05 18:00
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л2 ул.Бедного,Аристова,Кольцова | 850 | 2021-06-05 11:14 | 2021-06-05 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2021-06-05 11:14 | 2021-06-05 11:34
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП852 ул.Фестивальна, Летний | 848 | 2021-06-04 20:00 | 2021-06-04 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-06-04 20:00 | 2021-06-04 22:09
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП830 Л3 ул.ТяньШанская, перЛомоносова | 847 | 2021-06-04 13:53 | 2021-06-04 15:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-06-04 13:53 | 2021-06-04 15:47
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП897 пер.Летний,ул.Мелиоративная | 846 | 2021-06-03 16:50 | 2021-06-03 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия | 2021-06-03 16:50 | 2021-06-03 18:08
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 845 | 2021-06-03 15:20 | 2021-06-03 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-06-03 15:20 | 2021-06-03 16:42
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 842 | 2021-06-02 23:16 | 2021-06-03 00:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-06-02 23:16 | 2021-06-03 00:32
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП903 ул.Дворжака, Балканская, Бухарестская | 840 | 2021-06-02 22:12 | 2021-06-02 23:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на Л-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая Л-0,4 кВ Л-2 КТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-06-02 22:12 | 2021-06-02 23:46
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 960 | 2021-06-02 12:15 | 2021-06-02 13:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП-165 - ТП-187 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП-165 - ТП-187 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля), что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская" на участке ТП-165 - ТП-187 КЛ-6 ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская" на участке ТП-165 - ТП-187 | 2021-06-02 12:15 | 2021-06-02 13:13
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.416 ПСЛесная-Новая-ТП 346 | 828 | 2021-06-01 11:15 | 2021-06-01 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ЛР-6 кВ №1 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная Новая из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ЛР-6 кВ №1 на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ВЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная Новая ВЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная Новая | 2021-06-01 11:15 | 2021-06-01 12:15
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 593 | 2021-05-31 13:02 | 2021-05-31 15:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-05-31 13:02 | 2021-05-31 15:42
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л10 у.8яБондарная,Павелецкая,1-яНовослобоская | 693 | 2021-05-31 06:58 | 2021-05-31 08:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-05-31 06:58 | 2021-05-31 08:37
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 690 | 2021-05-30 19:00 | 2021-05-30 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-05-30 19:00 | 2021-05-30 23:00
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.ул.ачарс Пирогова,Комсомольская | 692 | 2021-05-30 19:00 | 2021-05-30 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2021-05-30 19:00 | 2021-05-30 20:10
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 689 | 2021-05-30 17:40 | 2021-05-30 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-05-30 17:40 | 2021-05-30 18:15
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 688 | 2021-05-30 16:40 | 2021-05-30 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-30 16:40 | 2021-05-30 17:45
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 361 Л1 ул.Варшав,пер.Универ | 687 | 2021-05-30 16:30 | 2021-05-30 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-05-30 16:30 | 2021-05-30 17:26
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП157 ул.Солянская,1-я Чебышева | 686 | 2021-05-30 13:00 | 2021-05-30 13:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-05-30 13:00 | 2021-05-30 13:50
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 157 Ф.13 ПС Октябрьская | 619 | 2021-05-28 16:03 | 2021-05-28 17:17 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская стало повреждение РЛ-1 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская РУ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-157 Ф.13 ПС Октябрьская | 2021-05-28 16:03 | 2021-05-28 17:17
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 ул. Первостроителей, Новаторская | 685 | 2021-05-28 12:05 | 2021-05-28 15:34 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №16), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-05-28 12:05 | 2021-05-28 15:34
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Арамзская, Вильямса, Интернациональная | 635 | 2021-05-28 07:42 | 2021-05-28 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-05-28 07:42 | 2021-05-28 10:21
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л5 по пл.Заводская | 684 | 2021-05-28 05:46 | 2021-05-28 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2021-05-28 05:46 | 2021-05-28 09:05
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская | 683 | 2021-05-27 12:35 | 2021-05-27 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2021-05-27 12:35 | 2021-05-27 13:30
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л5 ул.Зензелинская,Каменская,Тобольская | 682 | 2021-05-26 15:25 | 2021-05-26 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-05-26 15:25 | 2021-05-26 16:43
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 620 | 2021-05-25 23:55 | 2021-05-26 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - РП 43 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 43 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6 кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская на участке ПС - РП 43, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В на КЛ-6 ф.3 ПС 35/6 Октябрьская КЛ-6 ф.3 ПС 35/6 Октябрьская | 2021-05-25 23:55 | 2021-05-26 00:55
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 681 | 2021-05-25 16:00 | 2021-05-25 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-05-25 16:00 | 2021-05-25 17:38
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л5 ул.Зензелинская,Каменская,Тобольская | 680 | 2021-05-25 13:30 | 2021-05-25 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-05-25 13:30 | 2021-05-25 17:10
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 679 | 2021-05-25 06:30 | 2021-05-25 07:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-05-25 06:30 | 2021-05-25 07:50
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 678 | 2021-05-24 15:14 | 2021-05-24 16:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-05-24 15:14 | 2021-05-24 16:02
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 641 | 2021-05-24 14:23 | 2021-05-24 14:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-24 14:23 | 2021-05-24 14:47
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 640 | 2021-05-24 14:03 | 2021-05-24 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-24 14:03 | 2021-05-24 14:42
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 639 | 2021-05-23 22:30 | 2021-05-23 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-05-23 22:30 | 2021-05-23 23:20
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л8 ул.Дзерж,пер.СтепРазина | 638 | 2021-05-23 20:00 | 2021-05-23 20:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-05-23 20:00 | 2021-05-23 20:55
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 166 (потребитель) | 637 | 2021-05-23 19:40 | 2021-05-23 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-05-23 19:40 | 2021-05-23 20:30
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 ТП 511 Л12 пл.Заводская,87 | 636 | 2021-05-23 14:53 | 2021-05-23 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2021-05-23 14:53 | 2021-05-23 16:10
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 617 | 2021-05-23 11:45 | 2021-05-23 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-05-23 11:45 | 2021-05-23 13:20
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 634 | 2021-05-23 09:25 | 2021-05-23 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-369 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-369 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-369 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-369 ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-23 09:25 | 2021-05-23 10:20
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 632 | 2021-05-23 08:35 | 2021-05-23 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2021-05-23 08:35 | 2021-05-23 10:44
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 631 | 2021-05-22 23:00 | 2021-05-23 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-05-22 23:00 | 2021-05-23 00:30
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская | 623 | 2021-05-22 19:15 | 2021-05-22 21:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2021-05-22 19:15 | 2021-05-22 21:53
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л8 п.Пожарск,у.Матюш,Ломон | 624 | 2021-05-22 19:15 | 2021-05-22 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-22 19:15 | 2021-05-22 20:30
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л1 ул.Кишеневская, Пятиморская, Майская | 622 | 2021-05-22 18:30 | 2021-05-22 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2021-05-22 18:30 | 2021-05-22 20:55
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 900 Л4 ул.Г.Николаевой,4/1 | 616 | 2021-05-22 17:30 | 2021-05-22 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2021-05-22 17:30 | 2021-05-22 19:00
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 648 (потребитель) | 615 | 2021-05-22 16:50 | 2021-05-22 17:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-05-22 16:50 | 2021-05-22 17:49
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 614 | 2021-05-22 11:20 | 2021-05-22 12:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-22 11:20 | 2021-05-22 12:36
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 613 | 2021-05-22 09:30 | 2021-05-22 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2021-05-22 09:30 | 2021-05-22 10:10
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 560 | 2021-05-22 09:10 | 2021-05-22 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-05-22 09:10 | 2021-05-22 10:50
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 183 Л1 ул.Джамбульская, Измаильская | 559 | 2021-05-21 22:59 | 2021-05-22 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-05-21 22:59 | 2021-05-22 00:40
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-ул.Лобачевская, Аргунская, Выборгская | 558 | 2021-05-21 22:47 | 2021-05-22 00:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-05-21 22:47 | 2021-05-22 00:56
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников | 557 | 2021-05-21 21:18 | 2021-05-22 01:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-05-21 21:18 | 2021-05-22 01:38
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 100 Л1 ул.Комсомольская,Медногорского,Синявина,Пирогова | 556 | 2021-05-21 18:50 | 2021-05-21 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2021-05-21 18:50 | 2021-05-21 22:09
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1303 -ул.3-я Бондарная | 555 | 2021-05-21 17:01 | 2021-05-21 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-05-21 17:01 | 2021-05-21 19:50
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 Л2 ул.Парковая | 554 | 2021-05-21 16:10 | 2021-05-21 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-05-21 16:10 | 2021-05-21 18:25
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л5 ул.Дзержинск,Черник | 553 | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-21 15:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-640 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-640 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-640 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-640 ф.5 ПС Трусовская | 2021-05-21 14:00 | 2021-05-21 15:10
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 552 | 2021-05-21 13:12 | 2021-05-21 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-05-21 13:12 | 2021-05-21 16:00
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 384-пл.Заводская | 551 | 2021-05-21 12:00 | 2021-05-21 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2021-05-21 12:00 | 2021-05-21 15:05
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского | 550 | 2021-05-21 11:30 | 2021-05-21 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-619 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-619 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-619 ф.8 ПС Трусовская | 2021-05-21 11:30 | 2021-05-21 12:20
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 549 | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-05-21 10:00 | 2021-05-21 11:20
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 548 | 2021-05-21 09:45 | 2021-05-21 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-21 09:45 | 2021-05-21 12:40
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 547 | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-05-21 09:00 | 2021-05-21 13:00
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП101-ул.ул.ачарс Пирогова,Комсомольская | 485 | 2021-05-20 20:40 | 2021-05-20 23:06 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2021-05-20 20:40 | 2021-05-20 23:06
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 484 | 2021-05-20 19:50 | 2021-05-20 22:07 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2021-05-20 19:50 | 2021-05-20 22:07
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1008 Л5 ул.Керченская,1-3-я Керченская | 481 | 2021-05-20 19:10 | 2021-05-20 21:21 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2021-05-20 19:10 | 2021-05-20 21:21
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л3 ул.Таганская, Абаканская, Джамбульская | 480 | 2021-05-20 18:12 | 2021-05-20 20:15 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-05-20 18:12 | 2021-05-20 20:15
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.9 | 486 | 2021-05-20 13:45 | 2021-05-20 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" на участке РП-49 - КРУН-19 в пролете опор №21-22 в результате схлеста проводов Ф."А" и Ф."В" в пролете опор № 21-22 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и Ф "В" на участке РП-49 - КРУН-19 в пролете опор №№ 21-22 в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" на участке РП-49 - КРУН-19 в пролете опор № 21-22 на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная | 2021-05-20 13:45 | 2021-05-20 15:15
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л2 ул.Тренева | 477 | 2021-05-20 12:51 | 2021-05-20 15:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2021-05-20 12:51 | 2021-05-20 15:00
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л7 ул.Водников | 478 | 2021-05-20 12:51 | 2021-05-20 14:36 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-05-20 12:51 | 2021-05-20 14:36
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 173 Л4 у.Коломенская | 475 | 2021-05-20 12:46 | 2021-05-20 14:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-05-20 12:46 | 2021-05-20 14:20
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 808 (потребитель) | 474 | 2021-05-20 11:43 | 2021-05-20 13:49 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-808 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-808 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-808 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-808 ф.6 ПС Лесная | 2021-05-20 11:43 | 2021-05-20 13:49
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП103А-ул.ермонт Пушкина Матюшенко | 473 | 2021-05-20 11:09 | 2021-05-20 13:52 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская | 2021-05-20 11:09 | 2021-05-20 13:52
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 Окрасочная - РП 49 | 466 | 2021-05-20 10:56 | 2021-05-20 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№21-22 в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор № 21-22 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и Ф "В" в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22 на участке РП-49 - КРУН-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22 на участке РП-49 - КРУН-19 на ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.9 ПС 110/6 Окрасочная | 2021-05-20 10:56 | 2021-05-20 12:30
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 472 | 2021-05-20 10:31 | 2021-05-20 12:55 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-05-20 10:31 | 2021-05-20 12:55
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 419 Л2 ул.Щепкина, Бирюзова,Ферганская, Тбилисская | 470 | 2021-05-20 09:45 | 2021-05-20 12:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2021-05-20 09:45 | 2021-05-20 12:20
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.209 ПС Лесная-Нов-РП оч. сооружения | 487 | 2021-05-20 06:51 | 2021-05-20 07:32 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.209 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.209 ПС Лесная-Новая в пролете оп № 157-158 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.209 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№157-158 ВЛ-6 кВ ф.209 ПС Лесная-Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."В", что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№157-15 на ВЛ-6 кВ ф.209 ПС Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.209 ПС Лесная-Новая | 2021-05-20 06:51 | 2021-05-20 07:32
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.3 - РП 43 | 499 | 2021-05-20 03:05 | 2021-05-20 04:33 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская в пролете оп№41-42 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Октябрьская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№41-42 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."В" в пролете опор №41-42, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №41-42 на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская | 2021-05-20 03:05 | 2021-05-20 04:33
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 469 | 2021-05-19 15:10 | 2021-05-19 17:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2021-05-19 15:10 | 2021-05-19 17:00
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 468 | 2021-05-19 09:43 | 2021-05-19 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2021-05-19 09:43 | 2021-05-19 10:44
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 166 Л17 ул.Адм.Угрюмова | 542 | 2021-05-18 14:03 | 2021-05-18 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-17 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьский явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-17 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьский явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. = Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-17 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьский ВЛ-0,4 кВ Л-17 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьский | 2021-05-18 14:03 | 2021-05-18 15:00
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ Ф.10 | 563 | 2021-05-17 19:58 | 2021-05-18 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КТП 103А - ТП 103 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ КТП 103А - ТП 103 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля), что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ 6 кВ ф.10 ПС35/6 Трусовская на участке КТП 103А - ТП 103 КЛ 6 кВ ф.10 ПС35/6 Трусовская на участке КТП 103А - ТП 103 | 2021-05-17 19:58 | 2021-05-17 21:04
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 541 | 2021-05-17 17:00 | 2021-05-17 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-05-17 17:00 | 2021-05-17 17:45
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП 1303 - ул.Банникова,Жасминова | 540 | 2021-05-17 15:30 | 2021-05-17 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-05-17 15:30 | 2021-05-17 16:40
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 144-ул.Медногорская | 534 | 2021-05-16 15:06 | 2021-05-16 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2021-05-16 15:06 | 2021-05-16 16:30
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ вр. КРУН 19 - РП 8 ф.9 Окрасочна | 562 | 2021-05-16 14:51 | 2021-05-16 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП-8 - ТП-1063 - КТП-1303 ф.9 ПС 35/6 Окрасочная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6 Окрасочная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ РП-8 - ТП-1063 - КТП-1303 ф.9 ПС 35/6 Окрасочная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на КЛ-6кВ РП-8 - ТП-1063 - КТП-1303 ф.9 ПС 35/6 Окрасочная КЛ-6кВ РП-8 - ТП-1063 - КТП-1303 ф.9 ПС 35/6 Окрасочная | 2021-05-16 14:51 | 2021-05-16 15:55
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | 527 | 2021-05-15 15:50 | 2021-05-15 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2021-05-15 15:50 | 2021-05-15 16:20
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 525 | 2021-05-14 07:00 | 2021-05-14 09:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-05-14 07:00 | 2021-05-14 09:48
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ КТП 337 Ф.5 ПС Трусовская | 523 | 2021-05-13 20:03 | 2021-05-13 21:48 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения КТП-337 ф. 415 ПС Лесная-Новая явилось повреждение ПК-6 кВ на КТП-337 ф. 415 ПС Лесная-Новая в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения КТП-337 ф. 415 ПС Лесная-Новая явилось повреждение ПК-6 кВ на КТП-337 ф. 415 ПС Лесная-Новая в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ на КТП-337 ф. 415 ПС Лесная-Новая КТП-337 ф. 415 ПС Лесная-Новая | 2021-05-13 20:03 | 2021-05-13 21:48
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 267 Л5 ул.Горская | 520 | 2021-05-12 14:49 | 2021-05-12 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2021-05-12 14:49 | 2021-05-12 15:50
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 519 | 2021-05-12 04:10 | 2021-05-12 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-05-12 04:10 | 2021-05-12 06:00
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л8 ул.Торговая,Водников | 518 | 2021-05-10 14:00 | 2021-05-10 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-05-10 14:00 | 2021-05-10 16:00
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.13 - ТП 328 | 546 | 2021-05-09 22:01 | 2021-05-09 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.13 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП-147А - ТП-473 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП-147А - ТП-473 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ТП-147А - ТП-473 ф.13 ПС 35/6 "Октябрьская", что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.13 ПС 35/6 "Октябрьская" на участке ТП-147А - ТП-473 КЛ-6 ф.13 ПС 35/6 "Октябрьская" на участке ТП-147А - ТП-473 | 2021-05-09 22:01 | 2021-05-09 22:55
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л2 -пер.Самаркандский, Тюменский | 517 | 2021-05-07 20:55 | 2021-05-07 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-05-07 20:55 | 2021-05-07 21:40
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 459 | 2021-05-07 19:50 | 2021-05-07 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №21-22 в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Ф."А" и Ф."В" на участке КРУН-45 - ТП-761а из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая Ф. "А" и Ф "В" на участке КРУН-45 - ТП-761а в пролете опор № 21-22 в результате схлеста проводов ВЛ-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 21-22 на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая | 2021-05-07 19:50 | 2021-05-07 20:52
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 345 Л2 у.Г.НиколаевМагистральн | 458 | 2021-05-07 15:50 | 2021-05-07 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2021-05-07 15:50 | 2021-05-07 16:30
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л2 улГагарина,улВ.Пика | 457 | 2021-05-06 17:00 | 2021-05-06 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новаяя явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-05-06 17:00 | 2021-05-06 17:24
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 1086 Ф.21 ПС Трусовская | 455 | 2021-05-06 11:36 | 2021-05-06 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 619 - ТП 111а вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 619 - ТП 111а вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ТП 619 - ТП 111а ф.21 ПС 35/6 Трусовская, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.21 ПС 35/6 Трусовская КЛ-6 ф.21 ПС 35/6 Трусовская | 2021-05-06 11:36 | 2021-05-06 13:10
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 454 | 2021-05-05 07:00 | 2021-05-05 08:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-05-05 07:00 | 2021-05-05 08:30
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 408 | 2021-05-04 16:20 | 2021-05-04 17:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2021-05-04 16:20 | 2021-05-04 17:00
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 335 Ф.15 ПС Трусовская | 449 | 2021-05-03 17:08 | 2021-05-06 23:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ЗРУ №1 - ТП335 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ЗРУ №1 - ТП335 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ТП 135 - ТП 617 ф.15 ПС 35/6 "Трусовская", что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ЗРУ №1 - ТП335 КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 "Трусовская" на участке ЗРУ №1 - ТП335 | 2021-05-03 17:08 | 2021-05-03 18:03
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л2 Молод,Совх,Рассв,Курорт | 407 | 2021-05-01 15:30 | 2021-05-01 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройинустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройинустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройинустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройинустрия | 2021-05-01 15:30 | 2021-05-01 16:18
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 179 Л8 ул.Ильинская,Икрянинская,Шоссейная | 350 | 2021-04-29 11:45 | 2021-04-29 13:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-04-29 11:45 | 2021-04-29 13:55
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 350-ж/д № 10 пр.Бумажников | 376 | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 350-ж/д № 10 пр.Бумажников явилось повреждение КЛ 0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 350-ж/д № 10 пр.Бумажников вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.11, Причиной отключения АВ КЛ-0,4кВ ТП 350-ж/д № 10 пр.Бумажников явилось повреждение КЛ 0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 350-ж/д № 10 пр.Бумажников вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 350-ж/д № 10 пр.Бумажников КЛ 0,4кВ КЛ-0,4кВ ТП 350-ж/д № 10 пр.Бумажников | 2021-04-28 14:00 | 2021-04-28 15:40
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1 ТП 120-пер Самарскандский,Ишимбаевский,ул.Комсомольская, Пирогова | 349 | 2021-04-27 19:00 | 2021-04-27 20:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2021-04-27 19:00 | 2021-04-27 20:02
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 348 | 2021-04-27 14:00 | 2021-04-27 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2021-04-27 14:00 | 2021-04-27 16:00
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП322 ул.Варшавская, Баренцева | 347 | 2021-04-27 13:00 | 2021-04-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-322 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-322 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-04-27 13:00 | 2021-04-27 15:30
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.14 | 406 | 2021-04-27 05:18 | 2021-04-28 05:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП-1340 - КРУН-48 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП-1340 - КРУН-48 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ТП-1340 - КРУН-48 ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская КЛ-6 ф.14 ПС 110/35/6 Трусовская | 2021-04-27 05:18 | 2021-04-27 05:48
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 183 Л4 ул.Акмолинская | 346 | 2021-04-26 17:20 | 2021-04-26 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВЛ-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВЛ-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-04-26 17:20 | 2021-04-26 18:20
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 345 | 2021-04-23 16:20 | 2021-04-23 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2021-04-23 16:20 | 2021-04-23 17:00
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 144 Ф.19 ПС Трул.овская | 351 | 2021-04-23 13:25 | 2021-04-23 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 35/6"Трусовская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 619 - ТП 892 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 35/6"Трусовская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 619 - ТП 892 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ТП 619 - ТП 892 ф.19 ПС 35/6"Трусовская", что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф. 625 ПС Северна на 6 кВ ф.19 ПС 35/6"Трусовская" 6 кВ ф.19 ПС 35/6"Трусовская" | 2021-04-23 13:25 | 2021-04-23 14:17
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 433 Л3 до п.Ленингр,66 | 344 | 2021-04-23 09:31 | 2021-04-23 09:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская | 2021-04-23 09:31 | 2021-04-23 09:59
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 343 | 2021-04-21 09:45 | 2021-04-21 10:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2021-04-21 09:45 | 2021-04-21 10:26
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 173 Л1 у.Можайская,Коломенская | 341 | 2021-04-21 05:45 | 2021-04-21 09:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-04-21 05:45 | 2021-04-21 09:53
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1061 - Л4 ул.Минина | 340 | 2021-04-20 12:00 | 2021-04-20 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2021-04-20 12:00 | 2021-04-20 13:07
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП1061-Л3 ул.Карандина | 339 | 2021-04-19 19:43 | 2021-04-19 20:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2021-04-19 19:43 | 2021-04-19 20:23
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1344 ф.9 ПС Трусовская | 405 | 2021-04-19 12:00 | 2021-04-19 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская стало повреждение ПК-6 кВ в КТП-1344 ф.9 ПС Трусовская вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая стало повреждение ПК-6 кВ в КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая | 2021-04-19 12:00 | 2021-04-19 15:25
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 | 342 | 2021-04-15 17:07 | 2021-04-24 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 110/35/6кВ Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП-725 - ТП-166 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 110/35/6кВ Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП-725 - ТП-166 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ТП-725 - ТП-166 ф.18 ПС 110/35/6кВ Октябрьская, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 кВ ф.18 ПС 110/35/6кВ Октябрьская КЛ-6 кВ ф.18 ПС 110/35/6кВ Октябрьская | 2021-04-15 17:07 | 2021-04-15 17:30
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-1376 по ул. Пушкина | 338 | 2021-04-14 09:03 | 2021-04-14 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2021-04-14 09:03 | 2021-04-14 10:05
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.ТП 323 Ф.16 ПС Трусовская | 319 | 2021-04-13 14:58 | 2021-04-18 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 461 - КТП 294 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КВЛ-6 кВ ТП 461 - КТП 294 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КВЛ 6 кВ участок ТП 461 - КТП 294 ф.16 ПС 35/6 "Трусовская", что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" КВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" | 2021-04-13 14:58 | 2021-04-13 15:56
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 337 | 2021-04-12 17:10 | 2021-04-12 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2021-04-12 17:10 | 2021-04-12 18:55
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л3 ул.Каунасск,51 (с.кр) | 335 | 2021-04-10 20:20 | 2021-04-10 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-04-10 20:20 | 2021-04-10 20:50
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 334 | 2021-04-08 19:00 | 2021-04-08 22:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2021-04-08 19:00 | 2021-04-08 22:34
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 333 | 2021-04-08 16:20 | 2021-04-08 17:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-04-08 16:20 | 2021-04-08 17:30
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.40 ПС Резиновая - ТП 879 | 250 | 2021-04-07 15:50 | 2021-04-08 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 879 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КВЛ-6 кВ ПС - ТП 879 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КВЛ-10 кВ участок ПС - ТП 879 ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КВЛ-10 ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КВЛ-10 кВ участок ПС - ТП 879 ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КВЛ-10 кВ участок ПС - ТП 879 ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая КВЛ-10 кВ участок ПС - ТП 879 ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая | 2021-04-07 15:50 | 2021-04-07 17:34
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л3 по ул.Юных Ленинцев, Электрическая | 332 | 2021-04-07 08:00 | 2021-04-07 09:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2021-04-07 08:00 | 2021-04-07 09:18
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП269 ул.Чкалова, Болотникого,Армавирская | 331 | 2021-04-07 00:17 | 2021-04-07 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-04-07 00:17 | 2021-04-07 00:50
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 640 Л4 ул. Горская | 330 | 2021-04-06 22:20 | 2021-04-06 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2021-04-06 22:20 | 2021-04-06 22:50
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1353 Л2 по ул.Ровн,Перс,Радж | 329 | 2021-04-06 18:01 | 2021-04-06 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-1353 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-1353 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1353 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1353 ф.6 ПС Лесная | 2021-04-06 18:01 | 2021-04-06 19:07
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 187а Л4 п.Пром,у.Барх,Тамарик | 325 | 2021-04-06 17:50 | 2021-04-06 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187а ф.59 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-187а ф.59 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187а ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-187а ф.59 ПС Резиновая | 2021-04-06 17:50 | 2021-04-06 19:07
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 1618 ф.415 ПС Лесная-Новая | 317 | 2021-04-06 17:04 | 2021-04-06 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая стало повреждение ПК-6 кВ в КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая стало повреждение ПК-6 кВ в КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая вследствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая КТП-1618 ф. 415 ПС Лесная-Новая | 2021-04-06 17:04 | 2021-04-06 21:11
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 904 Л4 ул.Панфёрова, Лескова, Промышленная | 324 | 2021-04-06 14:56 | 2021-04-06 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2021-04-06 14:56 | 2021-04-06 18:30
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ЗРУ л.1-ТП 1096 ф.16 Трусовская | 318 | 2021-04-06 14:08 | 2021-04-09 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 260 - ТП 265 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КВЛ-6 кВ ТП 260 - ТП 265 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КВЛ 6 кВ участок ТП 260 - ТП 265 ф.16 ПС 35/6 Трусовская, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КВЛ-6 ф.16 ПС 35/6 Трусовская КВЛ-6 ф.16 ПС 35/6 Трусовская | 2021-04-06 14:08 | 2021-04-06 15:30
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 184 Л4 ул.Таганскская 30-34,п.Ростовский | 323 | 2021-04-06 13:05 | 2021-04-06 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-04-06 13:05 | 2021-04-06 16:05
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Нефтебазовская, Коломенская | 322 | 2021-04-06 11:03 | 2021-04-06 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2021-04-06 11:03 | 2021-04-06 12:50
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л3 у1-3яНовослободская, 4-6яБондарная | 321 | 2021-04-05 18:00 | 2021-04-05 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2021-04-05 18:00 | 2021-04-05 18:56
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 42-КТП 852 Ф.14 ПС Стройиндустрия | 316 | 2021-04-05 14:21 | 2021-04-05 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110\10 Стройиндустрия явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП-42 - ТП-852 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110\10 Стройиндустрия явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ РП-42 - ТП-852 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-10 кВ участок РП-42 - ТП-852 ф.14 ПС 110\10 Стройиндустрия, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-10 кВ участок РП-42 - ТП-852 ф.14 ПС 110\10 Стройиндустрия КЛ-10 кВ участок РП-42 - ТП-852 ф.14 ПС 110\10 Стройиндустрия | 2021-04-05 14:21 | 2021-04-05 17:47
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1382 Л1 по ул.Нежинская | 320 | 2021-04-04 16:30 | 2021-04-04 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская | 2021-04-04 16:30 | 2021-04-04 17:50
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 375 | 2021-04-03 15:20 | 2021-04-03 17:15 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская ВЛ-0,4кВ ТП 183 Л2 ул.Измаильская,Акмолинская | 2021-04-03 15:20 | 2021-04-03 17:15
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 374 | 2021-04-03 13:13 | 2021-04-03 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская и перегорание ПН-2 Ф.В. ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская и перегорание ПН-2 Ф.В. ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская ВЛ-0,4 ТП 397 Л7 по пл.Заводская | 2021-04-03 13:13 | 2021-04-03 13:40
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 373 | 2021-04-03 09:50 | 2021-04-03 12:10 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения отключение АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе вследствие несвоевременного выявления недопустимого провиса провода | 4.13, Причиной отключения отключение АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 2021-04-03 09:50 | 2021-04-03 12:10
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л1 у.Ржевская,Вольская | 300 | 2021-04-01 19:05 | 2021-04-01 20:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2021-04-01 19:05 | 2021-04-01 20:50
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294 ул.Балаковская | 234 | 2021-03-24 16:32 | 2021-03-24 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2021-03-24 16:32 | 2021-03-24 16:58
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 885 Л3 ул.Львовская | 231 | 2021-03-19 12:05 | 2021-03-19 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая КЛ 0,4кВ Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2021-03-19 12:05 | 2021-03-19 15:17
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.409 ПС Лесная-Новая-ТП 345 | 210 | 2021-03-16 20:48 | 2021-03-16 21:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 "Лесная-Новая" явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре №167 ВЛ-6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 "Лесная-Новая"из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 "Лесная-Новая" явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №167 ВЛ-6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 "Лесная-Новая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ВЛ-6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 "Лесная-Новая" ВЛ-6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 "Лесная-Новая" | 2021-03-16 20:48 | 2021-03-16 21:48
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП294 ул.Балаковская | 230 | 2021-03-13 15:36 | 2021-03-13 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 2021-03-13 15:36 | 2021-03-13 16:10
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1333 Л3 ул.Керченская,Грачевская,Гмелинская | 229 | 2021-03-13 15:18 | 2021-03-13 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-1333 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-1333 ф.15 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1333 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-1333 ф.15 ПС Трусовская | 2021-03-13 15:18 | 2021-03-13 16:28
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 223 | 2021-03-11 20:17 | 2021-03-11 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.9 ПС Трусовская | 2021-03-11 20:17 | 2021-03-11 23:40
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 222 | 2021-03-02 14:20 | 2021-03-02 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2021-03-02 14:20 | 2021-03-02 14:55
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 221 | 2021-03-01 14:36 | 2021-03-01 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП 182А ф.24 ПС Интернациональная | 2021-03-01 14:36 | 2021-03-01 15:41
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.17 - КТП 556 | 145 | 2021-02-27 00:27 | 2021-02-27 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 Октябрьская явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 Октябрьская, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 Октябрьская явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №21, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 Октябрьская, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" в пролете опор №21-22 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 Октябрьская на ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 Октябрьская. ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 110/35/6 Октябрьская. | 2021-02-27 00:27 | 2021-02-27 01:45
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ ТП 102 Ф.10 Трусов,ф.9 Окрасочн | 146 | 2021-02-26 14:10 | 2021-02-26 14:49 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ-0,4кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ-0,4кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стало повреждение РЛ-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская РУ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2021-02-26 14:10 | 2021-02-26 14:49
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул. -ТП183 ф.24 ПС Интернациональная | 143 | 2021-02-26 00:57 | 2021-02-26 01:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.24 ПС Интернациональная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.24 ПС Интернациональная | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.24 ПС 35/6 Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ф.24 ПС 35/6 Интернациональная из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.24 ПС 35/6 Интернациональная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.24 ПС 35/6 Интернациональная ВЛ-6 кВ ф.24 ПС 35/6 Интернациональная | 2021-02-26 00:57 | 2021-02-26 01:57
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.2-ТП 1345 Ф.22 ПС Интернациональная | 140 | 2021-02-26 00:05 | 2021-02-26 00:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.22 ПС 35/6 Интернациональная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 6-кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС 35/6 Интернациональная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.22 ПС 35/6 Интернациональная | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.22 ПС 35/6 Интернациональная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.22 ПС 35/6 Интернациональная из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-6 кВ ф.22 ПС 35/6 Интернациональная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.22 ПС 35/6 Интернациональная ВЛ-6 кВ ф.22 ПС 35/6 Интернациональная | 2021-02-26 00:05 | 2021-02-26 00:25
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская | 136 | 2021-02-25 12:50 | 2021-02-25 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 110/35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием на "землю" кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 619 - ТП 111а вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 110/35/6 Трусовская явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие пробоя изоляции жилы кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 619 - ТП 111а вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). на ВЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.21 ПС Трусовская КЛ 6 кВ ТП 619 - ТП 111а | 2021-02-25 12:50 | 2021-02-25 13:42
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 328 Л1 по ул.Кутузова | 134 | 2021-02-25 08:36 | 2021-02-25 09:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2021-02-25 08:36 | 2021-02-25 09:36
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л3 уВильям,п.СвободнВосточ | 133 | 2021-02-23 08:45 | 2021-02-23 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-02-23 08:45 | 2021-02-23 09:10
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 755 Л3 ул.Косиора,Кисловодск | 132 | 2021-02-15 21:02 | 2021-02-16 02:02 | 3.4.8.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая на Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). | 2021-02-15 21:02 | 2021-02-16 02:02
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.РП-8 Ф.10 ПС Трусовская | 120 | 2021-02-11 17:58 | 2021-02-11 18:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП 102 - КРУН 894 в пролете опор №51-52 ВЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская". | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" на участке ТП 102 - КРУН 894 в пролете опор №51-52 ВЛ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами на ВЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" ВЛ-6кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" | 2021-02-11 17:58 | 2021-02-11 18:56
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП701 ул.Л.Шевцова,Шипки,Глазунова | 131 | 2021-02-05 13:46 | 2021-02-05 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-02-05 13:46 | 2021-02-05 14:28
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ Ф.415 ПС Лесная-Новая-КРУН 45 | 80 | 2021-01-25 15:14 | 2021-01-25 16:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 Лесная-Новая | 2021-01-25 15:14 | 2021-01-25 16:04
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП720-пл.Нефтянников,25-27 | 79 | 2021-01-18 14:50 | 2021-01-18 15:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2021-01-18 14:50 | 2021-01-18 15:41
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л6 у.Докучаева,Вильямса | 58 | 2021-01-17 15:20 | 2021-01-17 16:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная | 2021-01-17 15:20 | 2021-01-17 16:46
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 57 | 2021-01-16 13:26 | 2021-01-16 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.7 ПС Интернациональная | 2021-01-16 13:26 | 2021-01-16 14:02
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 319 Л1 пЛомон,у.Я.Райн,Кржиж | 51 | 2021-01-16 11:19 | 2021-01-16 11:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2021-01-16 11:19 | 2021-01-16 11:45
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л6 пер.Харьк,5-яБасинск | 50 | 2021-01-16 09:50 | 2021-01-16 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-01-16 09:50 | 2021-01-16 10:22
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП187 ул.Капитанская | 49 | 2021-01-14 00:03 | 2021-01-14 00:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-01-14 00:03 | 2021-01-14 00:26
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1345 ф.22 Интернациональная | 53 | 2021-01-13 12:00 | 2021-01-13 14:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1345 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 КТП-1345 ф.22 ПС Интернациональная стало повреждение РЛ-1 КТП-1345 ф.22 ПС Интернациональная в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ Л-1 КТП-1345 ф.22 ПС Интернациональная РУ-0,4 кВ Л-1 КТП-1345 ф.22 ПС Интернациональная | 2021-01-13 12:00 | 2021-01-13 14:00
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л16 пер.Бутлерова | 48 | 2021-01-12 09:39 | 2021-01-12 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-16 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2021-01-12 09:39 | 2021-01-12 11:05
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 47 | 2021-01-11 09:00 | 2021-01-11 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2021-01-11 09:00 | 2021-01-11 09:35
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 45 | 2021-01-11 08:35 | 2021-01-11 09:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 2021-01-11 08:35 | 2021-01-11 09:07
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 432 Л4 ул.Базанская,1-3-я Тувинская | 2 | 2021-01-07 20:35 | 2021-01-07 21:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская | 2021-01-07 20:35 | 2021-01-07 21:13
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 574 | 2021-12-11 16:15 | 2021-12-11 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ -0,4кВ КТП 388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ -0,4кВ КТП 388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-3 | 2021-12-11 16:15 | 2021-12-11 17:20
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 529 | 2021-12-10 10:20 | 2021-12-10 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустодиева ,пл.Московсковская явился обрыв перемычки на оп. № 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 953 Л-4 по ул.Кустодиева ,пл.Московсковская явилось нарушение электрического контакта на оп. № 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегораниа перемычки на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2021-12-10 10:20 | 2021-12-10 11:20
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская | 516 | 2021-12-08 16:00 | 2021-12-08 17:43 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 258 Л-7 ф. 14 ПС Первомайская явилось выполнение работ по опиловки деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11 угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 258 Л-7 ф. 14 ПС Первомайская явилось механическое воздействие при падении деревьев на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: опиловка ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-7 | 2021-12-08 16:00 | 2021-12-08 17:43
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 893 | 2021-12-04 13:00 | 2021-12-04 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольная,Лемисова.п.Лемисова явилось повреждение прибора учёта типа РИМ на оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольная,Лемисова.п.Лемисова явилось нарушение электрического контакта прибора учёта типа РИМ на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2021-12-04 13:00 | 2021-12-04 14:05
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 892 | 2021-12-02 11:44 | 2021-12-02 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольный,Лемисова.п.Лемисова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольный,Лемисова.п.Лемисова произошло из за обрыва линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2021-12-02 11:44 | 2021-12-02 13:00
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 891 | 2021-12-01 18:05 | 2021-12-01 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-12-01 18:05 | 2021-12-01 19:25
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 854 | 2021-11-27 09:25 | 2021-11-27 10:30 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилась несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилась механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 | 2021-11-27 09:25 | 2021-11-27 10:30
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 840 | 2021-11-24 12:30 | 2021-11-24 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явилось повреждение прибора учёта типа РИМ на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л-4 ф.55 Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта прибора учёта типа РИМ на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-4 | 2021-11-24 12:30 | 2021-11-24 12:50
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 819 | 2021-11-19 20:50 | 2021-11-19 21:50 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-2 (потребитель ) явилось повреждения оборудования потребителя. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-2 (потребитель ) явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в сетях потребителя на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-2 | 2021-11-19 20:50 | 2021-11-19 21:50
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 806 | 2021-11-16 08:36 | 2021-11-16 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явился схлёст линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2021-11-16 08:36 | 2021-11-16 09:30
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 804 | 2021-11-12 17:10 | 2021-11-12 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключение АВ -0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольная, Лемисова. явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключение АВ -0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольная, Лемисова. явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2021-11-12 17:10 | 2021-11-12 18:40
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 805 | 2021-11-12 16:30 | 2021-11-12 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключение АВ -0,4 КТП 324 Л-2 ул.Каменноярская,Островского,2-я Бабаевского явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4 ВЛ-0,4 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключение АВ -0,4 КТП 324 Л-2 ул.Каменноярская,Островского,2-я Бабаевского явилось обрыв шлейфа Ф.А оп. №4 ВЛ-0,4 в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2021-11-12 16:30 | 2021-11-12 17:34
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 791 | 2021-11-10 11:20 | 2021-11-10 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-4 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-4 | 2021-11-10 11:20 | 2021-11-10 12:35
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 457 | 2021-11-10 10:13 | 2021-11-10 10:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-2 (потребитель) явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 58А Л-2 (потребитель) явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-1 | 2021-11-10 10:13 | 2021-11-10 10:42
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 788 | 2021-11-07 12:20 | 2021-11-07 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловецкая,2,3-я Вольная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловецкая,2,3-я Вольная явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9-10 в следствии коррозийного износа.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2021-11-07 12:20 | 2021-11-07 13:40
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 716 | 2021-11-04 13:44 | 2021-11-04 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574- Л -2 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 574- Л -2 ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта нка оп.№ 7 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 | 2021-11-04 13:44 | 2021-11-04 14:52
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.8ПСПервомомайская | 742 | 2021-10-30 12:54 | 2021-10-30 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Первомайская 110/10 явился пробой изоляции 2 жил кабельного спуска КЛ-10 кВ в РП 28 на участке ПС - РП 28 ф.8 ПС Первомайская 110/10 , в следствии изменение свойств материалов изоляции кабельного спуска в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 ф.8 ПС Первомайская 110/10 явилось нарушение электрической изоляции 2 жил кабельного спуска КЛ-10 кВ в РП 28 на участке ПС - РП 28 ф.8 ПС Первомайская 110/10 , в следствии изменение свойств материалов ( старение ) изоляции кабельного спуска в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КВЛ-10 кВ ПС - РП 28 ф.8 ПС Первомайская. КВЛ -10 кВ ПС - РП 28 ф.8 ПС Первомайская. | 2021-10-30 12:54 | 2021-10-30 13:50
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили | 336 | 2021-10-23 14:59 | 2021-10-23 15:29 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-2 ф. 54 ПС Кири- Кили явилась несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп .№ 5-7. | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП 194 Л-2 ф. 54 ПС Кири- Кили явилась механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп .№ 5-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ КТП 194 ф. 54 ПС Кири- Кили Пролет:3*А 50 | 2021-10-23 14:59 | 2021-10-23 15:29
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 340 | 2021-10-20 17:00 | 2021-10-20 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба Пролет:4*А 35 | 2021-10-20 17:00 | 2021-10-20 18:18
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 766 ф.32 Кири-Кили | 330 | 2021-10-14 13:31 | 2021-10-14 16:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 766 ф.32 Кири-Кили явился обрыв 2 КЛ-0,4кВ ТП-766 - ул. Бабаевского 39 к1 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ персоналом МУП Водоканал. | 4.4.1, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 766 ф.32 Кири-Кили явился обрыв 2 КЛ-0,4кВ ТП-766 - ул. Бабаевского 39 к1 вследствие механического повреждения экскаватором при производстве земляных работ персоналом МУП Водоканал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение на КЛ-0,4кВ ТП 766 ф. 32,35 ПС Кири- Кили АВБбШв 3х95, 70м | 2021-10-14 13:31 | 2021-10-14 16:25
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ РП-28 ПС Первомайская | 321 | 2021-10-12 10:30 | 2021-10-12 11:20 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ РП-28 Л-2 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на жилой дом по адресу 1-я Новороссийская 1б в следствии проезда крупногабаритной техники. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ РП-28 Л-2 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на жилой дом по адресу 1-я Новороссийская 1б в следствии механическое воздействие сторонних лиц и организаций ( проезд крупногабаритной техники ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода на ВЛ 0.4 кВ РП 28 Л-2 ВЛ 0.4 кВ РП 28 Л-2 | 2021-10-12 10:30 | 2021-10-12 11:20
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП129 ф.7 ПС Первомайская | 638 | 2021-09-29 13:14 | 2021-09-29 15:43 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ТП129 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось несвоевременная вырубка деревьев угрожающих падением на провода ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11 ТП129 ф.7 ПС Первомайская. | 4.4.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ТП129 Л-4 ф.7 ПС Первомайская явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛИ-0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11 ТП129 ф.7 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произростание ДКР на ВЛИ 0.4 кВ ТП 129 Л-4 ВЛИ 0.4 кВ ТП 129 Л-4 | 2021-09-29 13:14 | 2021-09-29 15:43
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 593 | 2021-09-15 17:03 | 2021-09-18 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили пробой изоляции с последующим замыкании Ф.А и Ф.В концевой кабельной муфты на оп.№ 9 КВЛ-10 кВ КТП 1145 -КТП 388 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабельной муфты ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили пробой изоляции с последующим замыкании Ф.А и Ф.В концевой кабельной муфты на оп.№ 9 КВЛ-10 кВ КТП 1145 -КТП 388 в следствии изменение старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на КВЛ-10 кВ КТП 1145- КТП 388 ф.55 ПС Кири Кили КВЛ-10 кВ КТП 1145- КТП 388 ф.55 ПС Кири Кили | 2021-09-15 17:03 | 2021-09-15 19:30
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 1152 ф.51 ПС Кири-Кили | 592 | 2021-09-09 19:30 | 2021-09-09 22:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1152 ф.51 ПС Кири-Кили явилось повреждение АВ Л 0,4кВ 6 ЗТП-10кВ ТП 1152 ф.51 ПС Кири-Кили в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1152 ф.51 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта АВ Л 0,4кВ 6 ЗТП-10кВ ТП 1152 ф.51 ПС Кири-Кили в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ТП 1152 РУ 0.4 кВ ТП 1152 РУ 0.4 кВ | 2021-09-09 19:30 | 2021-09-09 22:38
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 591 | 2021-09-03 12:00 | 2021-09-03 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-3 ф.13 ПС Первомайская явилось повреждения КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-3 ф.13 ПС Первомайская явился обрыв жилы КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская в следствии длительной эксплуатации кабеля . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв жилы КЛ 0.4 кВ на КЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 КЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 | 2021-09-03 12:00 | 2021-09-03 15:14
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 473 | 2021-09-02 16:50 | 2021-09-02 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ | 2021-09-02 16:50 | 2021-09-02 17:40
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Первомайская | 253 | 2021-09-02 14:40 | 2021-09-02 17:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось не умышленное повреждение на потребительской отпайке от оп. № 52/ 1 КВЛ-10 кВ ф.7 ПС Первомайская | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение изоляции кабельного спуска КЛ-10 кВ в КТП 524 ( потребительское ) ф.7 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской отпйке на КВЛ-10 кВ ТП 1254- ТП 661 ф.7 ПС Первомайская КВЛ-10 кВ ТП 1254-ТП 661 ф.7 ПС Первомайская | 2021-09-02 14:40 | 2021-09-02 17:39
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1413 (потребитель) | 393 | 2021-08-23 08:04 | 2021-08-23 10:57 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 1413 (потребитель) явилось не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ потребителя. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 1413 (потребитель) явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ в ЭУ абонента на ВЛ 0.4 кВ ТП 1413 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 1413 Л-3 | 2021-08-23 08:04 | 2021-08-23 10:57
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 392 | 2021-08-22 20:20 | 2021-08-22 23:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-7 у.4-яЧерниговск,2б произошло явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-7 у.4-яЧерниговск,2б произошло явился нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-7 | 2021-08-22 20:20 | 2021-08-22 23:06
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 390 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-22 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришвина,у.Руднева явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-4 п.Пришвина,у.Руднева явилось нарушение электрической изоляции из засхлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2021-08-22 15:00 | 2021-08-22 17:00
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 389 | 2021-08-22 14:30 | 2021-08-22 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 у.Соликамская,Новороссийская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 у.Соликамская,Новороссийская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2021-08-22 14:30 | 2021-08-22 16:38
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 968 (потребитель) | 388 | 2021-08-19 12:10 | 2021-08-19 15:08 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ТП 968 Л-2 (потребитель) явилась несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ на ж -д Железнодорожная 22. | 4.4.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4кВ ТП 968 Л-2 (потребитель) явилась механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ-0,4кВ на ж -д Железнодорожная 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток дерева ВЛ 0.4 кВ на ВЛ 0.4 кВ ТП 968 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 968 Л-2 | 2021-08-19 12:10 | 2021-08-19 15:08
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 772-ТП 767 ф.35 ПС Кири-Кили | 394 | 2021-08-18 18:01 | 2021-08-18 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы Ф.А КЛ-10 кВ на участке ТП 767-ТП 772 ф. 35 ПС 110/10 кВ ПС Кири-Кили в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы Ф.А КЛ-10 кВ на участке ТП 767-ТП 772 ф. 35 ПС 110/10 кВ ПС Кири-Кили в следствии коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КЛ-10кВ ТП 772-ТП 767 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 375м | 2021-08-18 18:01 | 2021-08-18 22:30
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 361 | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключение АВ-0,4 ТП 257 Л-1 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждения контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 13 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной аварийного отключение АВ-0,4 ТП 257 Л-1 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждения контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 13 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2021-08-17 13:00 | 2021-08-17 15:27
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 360 | 2021-08-12 17:02 | 2021-08-12 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось нарушение электрического контакта Ф.С ВЛ-0,4 на оп.№ 3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2021-08-12 17:02 | 2021-08-12 19:10
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 358 | 2021-08-08 16:35 | 2021-08-08 19:36 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 127 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2021-08-08 16:35 | 2021-08-08 19:36
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1152 (потребитель) | 357 | 2021-08-08 11:33 | 2021-08-08 13:33 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения АВ -0,4кВ ТП 1152 Л-5 (потребитель) ф. 50 ПС Кири Кили явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ -0,4кВ ТП 1152 Л-5 (потребитель) ф. 50 ПС Кири Кили явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 7 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-5 | 2021-08-08 11:33 | 2021-08-08 13:33
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская | 356 | 2021-08-07 16:40 | 2021-08-07 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 КТП 124 Л-4 ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 КТП 124 Л-4 ф. 7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.С ВЛ-0.4 кВ на оп.№ 10 в следствии коррозийного износа. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2021-08-07 16:40 | 2021-08-07 19:10
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 355 | 2021-08-07 15:32 | 2021-08-07 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 468 Л-4 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 468 Л-4 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.В ВЛ-0,4 на оп.№ 4 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 | 2021-08-07 15:32 | 2021-08-07 17:41
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 766 ф.32 Кири-Кили | 349 | 2021-08-04 22:06 | 2021-08-05 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 766 Л-10 ф.32 Кири-Кили явилось повреждения прокалывающего зажима на ВЛИ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 766 Л-10 ф.32 Кири-Кили явилось повреждения прокалывающего зажима на ВЛИ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение прокалывающего зажима. на ВЛИ- 0.4 кВ ТП 766 Л-10 ВЛИ- 0.4 кВ ТП 766 Л-10 | 2021-08-04 22:06 | 2021-08-05 01:40
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили | 348 | 2021-08-04 20:45 | 2021-08-04 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили явился нарушение электрической изоляции из за провиас и схлёста проводов в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 | 2021-08-04 20:45 | 2021-08-04 23:22
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 347 | 2021-08-04 17:59 | 2021-08-05 21:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.55 ПС Кири Кили явилось повреждение на потребительской отпайке от оп.№ 26 на участке ПС Кири Кили - ТП 192 ф.55 ПС Кри Кили. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.55 ПС Кири Кили явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке от оп.№ 26 на участке ПС Кири Кили - ТП 192 ф.55 ПС Кри Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской отпайке на КВЛ-10 кВ ПС - ТП 192 ф.55 ПС Кири Кили КВЛ-10 кВ ПС - ТП 192 ф.55 ПС Кири Кили | 2021-08-04 17:59 | 2021-08-04 21:59
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ ТП 605 ф.29 ПС Первомайская | 116 | 2021-07-28 12:00 | 2021-07-28 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения стало обнаружение повреждения концевой муфты КЛ-10 кВ ТП522 - ТП605 №29 ПС Первомайская в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции). | 4.6, Причиной неотложного отключения стало обнаружение повреждения концевой муфты КЛ-10 кВ ТП522 - ТП605 №29 ПС Первомайская вследствие коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на КВЛ -10 кВ ТП 522-ТП 605 ф.29 ПС Первомайская КВЛ-10 кВ ТП 522-ТП 605 ф.29 ПС Первомайская | 2021-07-28 12:00 | 2021-07-28 18:30
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили | 97 | 2021-07-25 18:00 | 2021-07-25 19:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения Т-1 ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили явилось несвоевременное выявление дефектов. | 4.16, Причиной отключения Т-1 ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили явилось исчерпание ресурса в результате номинальных нагрузок потребителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев шпильки на ЗТП-10кВ ТП 912 ф.50,51 ПС Кири-Кили Трансформатор ТМ-400/10 | 2021-07-25 18:00 | 2021-07-25 19:50
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16ПС Тяговая | 95 | 2021-07-24 08:30 | 2021-07-24 10:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16ПС Тяговая явилось повреждение РЛ-11 ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16ПС Тяговая в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16ПС Тяговая явилось повреждение РЛ-11 ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16ПС Тяговая в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 2021-07-24 08:30 | 2021-07-24 10:21
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 94 | 2021-07-23 16:44 | 2021-07-23 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодорожная явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-07-23 16:44 | 2021-07-23 17:50
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 93 | 2021-07-22 19:50 | 2021-07-22 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 ул. .Соликамская явилось нарушение контакта на фасаде жилого дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 ул. .Соликамская явилось нарушение контакта на фасаде жилого дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2021-07-22 19:50 | 2021-07-22 20:50
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 766 ф.32 Кири-Кили | 92 | 2021-07-20 17:50 | 2021-07-20 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 766 Л-15 ф.32 Кири-Кили явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп .№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 766 Л-15 ф.32 Кири-Кили явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп .№ 3-4 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 766 Л-15 ВЛ 0.4 кВ ТП 766 Л-15 | 2021-07-20 17:50 | 2021-07-20 18:35
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 772 ПС Кири-Кили ф.32, ф. 35 | 98 | 2021-07-20 17:50 | 2021-07-20 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 772 ПС Кири-Кили ф.32, ф. 35. явилось повреждение РЛ-1 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 772 ПС Кири-Кили ф.32, ф. 35. явилось повреждение РЛ-1 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ЗТП-10кВ № 772 ПС Кири-Кили ф.32, ф. 35 ЗТП-10кВ № 772 ПС Кири-Кили ф.32, ф. 35 | 2021-07-20 17:50 | 2021-07-20 18:30
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 90 | 2021-07-20 17:30 | 2021-07-22 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 1 КВЛ-10 кВ участок ПС Первомайская - РП 28 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабельной муфты ). | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 1 КВЛ-10 кВ участок ПС Первомайская - РП 28 в следствии старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КВЛ-10 кВ ПС Первомайская- РП 28 ф.29 ПС Первомайская. КВЛ-10 кВ ПС Первомайская- РП 28 ф.29 ПС Первомайская | 2021-07-20 17:30 | 2021-07-20 18:25
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили | 91 | 2021-07-20 15:00 | 2021-07-20 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили явилось повреждение РЛ-12 в РУ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили явилось повреждение РЛ-12 в РУ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение рубильника на ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили ЗТП-10кВ № 770 ф.32,35 ПС Кири-Кили | 2021-07-20 15:00 | 2021-07-20 16:58
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 521 ф.8 ПС Первомайская | 59 | 2021-07-19 11:53 | 2021-07-19 12:53 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 521 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение контакта на фасаде жилого дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ КТП 521 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 | 2021-07-19 11:53 | 2021-07-19 12:53
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 58 | 2021-07-18 22:00 | 2021-07-18 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 255 Л-4 ф. 29 ПС Первомайская явилось повреждение контактного соединения в приборе учёта типа КВАНТ в следствии коррозийного износа. | 4.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 255 Л-4 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение механического соединения в результате перегрузки в приборе учёта типа КВАНТ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-4. ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-4. | 2021-07-18 22:00 | 2021-07-18 22:41
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 57 | 2021-07-17 11:00 | 2021-07-17 11:41 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 явилось повреждение контактного соединения в приборе учёта типа КВАНТ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2021-07-17 11:00 | 2021-07-17 11:41
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 56 | 2021-07-11 15:45 | 2021-07-11 17:30 | 3.4.7.1, Причиной неотложного отключения явилось повреждение Т-1 ТП 58 ф. 13 ПС Первомайская и перегорание ПК-10кВ Т-1 ЗТП-10кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская в следствии несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств . | 4.16, Причиной неотложного отключения явилось исчерпание ресурса Т-1 ЗТП-10кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская в следствии длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев шпильки 0.4 кВ на ЗТП - 10 кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская ЗТП - 10 кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 2021-07-11 15:45 | 2021-07-11 17:30
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 462 (потребитель) | 55 | 2021-07-11 10:19 | 2021-07-11 10:53 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 462 Л-4 (потребитель) явилось повреждения оборудования потребителя СТ Веснянка. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 462 Л-4 (потребитель) явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций СТ Веснянка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение всетях потребителя на ВЛ 0.4 кВ ТП 462 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 462 Л-4 | 2021-07-11 10:19 | 2021-07-11 10:53
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 кВ ТП 1144 д.41 по ул.Белосток | 54 | 2021-07-09 22:50 | 2021-07-09 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 ф.54 ПС Кири Кили произошло из за обрыва вводного провода на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 1144 Л-1 ф.54 ПС Кири Кили произошло из за обрыва вводного провода на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 | 2021-07-09 22:50 | 2021-07-09 23:28
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 53 | 2021-07-09 13:00 | 2021-07-09 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрической изоляции из за схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2021-07-09 13:00 | 2021-07-09 14:40
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 910 ельск. ф32,35 Л1,Л2 (потребитель) | 52 | 2021-07-06 08:10 | 2021-07-06 09:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 910 Л-3 ф32,35 ПС Кири Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ 910 Л-3 ф32,35 ПС Кири Кили явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций в следствии схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 потребительской ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 910 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 910 Л-3 | 2021-07-06 08:10 | 2021-07-06 09:53
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 910 ельск. ф32,35 Л1,Л2 (потребитель) | 51 | 2021-07-05 17:15 | 2021-07-05 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 910 Л-11 (потребитель) явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ ТП 910 Л-11 (потребитель) явилось механическое воздействие сторонних лиц и организаций в следствии схлёсат проводов в пролёте оп.№ 3-4 потребительской ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 910 Л-11 ВЛ 0.4 кВ ТП 910 Л-11 | 2021-07-05 17:15 | 2021-07-05 18:25
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская (потребитель) | 47 | 2021-07-03 22:35 | 2021-07-04 01:02 | 3.4.7.1, Повреждение Т-1 ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская и перегорание ПК-10кВ Т-1 ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская произошло в результате несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств. | 4.16, Повреждение Т-1 ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская и перегорание ПК-10кВ Т-1 ЗТП-10кВ ТП 866 ф.7 Первомайская произошло в результате превышение параметров номинальных нагрузок потребителей.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Т-1. на ЗТП -10 кВ КТП 866 ЗТП -10 кВ КТП 866 | 2021-07-03 22:35 | 2021-07-04 01:02
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 46 | 2021-07-03 22:04 | 2021-07-03 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 КТП 324 Л-2 ф.55 ПС Кири Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 КТП 324 Л-2 ф.55 ПС Кири Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 8 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2021-07-03 22:04 | 2021-07-03 22:40
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 45 | 2021-07-02 23:30 | 2021-07-03 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения А-0,4кВ ТП 195 Л-6 ф. 34 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 15 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов (нагрева контактного соединения). | 4.3.4, Причиной аварийного отключения А-0,4кВ ТП 195 Л-6 ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в системе учёта типа КВАНТ на оп.№ 15 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов (нагрева контактного соединения). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нгагрев контактного соединения на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-6 | 2021-07-02 23:30 | 2021-07-03 00:30
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 42 | 2021-07-02 16:43 | 2021-07-02 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 388 Л-2 ф.55 Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 | 2021-07-02 16:43 | 2021-07-02 17:12
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 522 Л5 по ул.Сибирская | 41 | 2021-07-02 12:23 | 2021-07-02 14:12 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 522 Л-5 ф. 29 ПС Первомайская явилась несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6. | 4.4.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 522 Л-5 ф. 29 ПС Первомайская явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрезка ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-5 | 2021-07-02 12:23 | 2021-07-02 14:12
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 40 | 2021-07-01 16:20 | 2021-07-01 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2021-07-01 16:20 | 2021-07-01 17:15
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 34 | 2021-06-30 15:00 | 2021-06-30 19:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 А Л-2 у.Эстонск,Бориславская и повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 А Л-2 у.Эстонск, Бориславская. | 4.13, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 А Л-2 у.Эстонск,Бориславская и повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409 А Л-2 у.Эстонск, Бориславская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 409 А Л-2 у.Эстонск,Бориславская ВЛ-0,4 ТП 409 А Л-2 у.Эстонск,Бориславская | 2021-06-30 15:00 | 2021-06-30 19:00
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 33 | 2021-06-30 09:27 | 2021-06-30 12:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба в результате длительного срока эксплуатации провода. | 4.13, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба в результате длительного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 2021-06-30 09:27 | 2021-06-30 12:08
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 32 | 2021-06-29 12:03 | 2021-06-29 13:40 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 4.16, Схлест проводов в пролете опор ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 2021-06-29 12:03 | 2021-06-29 13:40
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 31 | 2021-06-28 16:12 | 2021-06-28 16:40 | 3.4.7.4, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская в результате превышения номинальной нагрузки потребителем. | 4.12, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская в результате превышения номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителем. на КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 2021-06-28 16:12 | 2021-06-28 16:40
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 30 | 2021-06-28 13:50 | 2021-06-28 14:30 | 3.4.7.4, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | 4.12, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальных нагрузок потребителем. на ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 2021-06-28 13:50 | 2021-06-28 14:30
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 29 | 2021-06-27 19:00 | 2021-06-27 22:16 | 3.4.7.4, Повреждение Т-1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская и ПК-10кВ Т-1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | 4.16, Повреждение Т-1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская и ПК-10кВ Т-1 ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок потребителем. на ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская ЗТП-10кВ ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 2021-06-27 19:00 | 2021-06-27 22:16
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 28 | 2021-06-24 09:44 | 2021-06-24 10:50 | 3.4.7.4, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская, Новороссийская в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | 4.12, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения номинальных нагрузок потребителем. на ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 2021-06-24 09:44 | 2021-06-24 10:50
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская | 27 | 2021-06-23 16:10 | 2021-06-23 17:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская в результате длительного срока эксплуатации провода. | 4.13, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская в результате длительного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская | 2021-06-23 16:10 | 2021-06-23 17:18
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16ПС Тяговая | 26 | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 10:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение СШ 0,4 кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговаяв результате длительного срока эксплуатации оборудования. | 4.13, Повреждение СШ 0,4 кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговаяв результате длительного срока эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая ЗТП-10кВ ТП 1183 ф.16 ПС Тяговая | 2021-06-22 09:00 | 2021-06-22 10:28
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 25 | 2021-06-19 15:00 | 2021-06-19 16:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили в результате длительного срока эксплуатации провода. | 4.13, Обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили в результате длительного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили ВЛ-0,4кВ КТП467 ф.54 Кири-Кили | 2021-06-19 15:00 | 2021-06-19 16:00
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 865 Л14 у.Энергет11,11к2,11к3 | 792 | 2021-06-15 20:30 | 2021-06-15 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 865 Л-15 у.Энергетическая явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 ТП 865 Л-15 у.Энергетическая явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 865 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 865 Л-4 | 2021-06-15 20:30 | 2021-06-15 22:05
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 793 | 2021-06-10 10:40 | 2021-06-10 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 257 Л-1 ул.Колумба явился обрыв ответвления ввода на жилой дом на оп.№7 ВЛ-0,4 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ -0,4 ТП 257 Л-1 ул.Колумба явилось нарушение электрического контакта на оп.№7 ВЛ-0,4 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2021-06-10 10:40 | 2021-06-10 13:17
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 791 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 09:16 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийное отключения АВ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийное отключения АВ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 | 2021-06-08 08:40 | 2021-06-08 09:16
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ф. 55 ПС Кири- Кили | 790 | 2021-06-03 11:40 | 2021-06-03 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1182 Л- 3 ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1182 Л- 3 ф. 55 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 | 2021-06-03 11:40 | 2021-06-03 12:30
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 24 | 2021-06-02 20:47 | 2021-06-02 22:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская в результате длительного срока эксплуатации провода. | 4.13, Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская в результате длительного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 2021-06-02 20:47 | 2021-06-02 22:00
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 521 ф.8 ПС Первомайская | 788 | 2021-06-01 22:45 | 2021-06-01 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийное отключения АВ-0,4кВ КТП 521 Л-1 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной аварийное отключения АВ-0,4кВ КТП 521 Л-1 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 | 2021-06-01 22:45 | 2021-06-01 23:24
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 789 | 2021-06-01 14:03 | 2021-06-01 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийное отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось повреждение КЛ-0.4 кВ выход на оп.№ 1 в следствии изменение свойств материалов (старения изоляции). | 4.12, Причиной аварийное отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось нарушение электрической изоляции КЛ-0.4 кВ выход на оп.№ 1 в следствии увлажнения и продолжительной эксплуатации КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 КЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-06-01 14:03 | 2021-06-01 15:49
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 598 | 2021-05-31 18:50 | 2021-05-31 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключение АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключение АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-05-31 18:50 | 2021-05-31 19:46
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 597 | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключение АВ-0,4кВ 58А Л-3 явился обрыв вводного провода на жилой дом от ВЛ 0.4 кВ оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной аварийного отключение АВ-0,4кВ 58А Л-3 явилось нарушение электрического контакта на ВЛ 0.4 кВ оп.№ 5 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-3 | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:47
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 596 | 2021-05-31 16:27 | 2021-05-31 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 257 Л-1 у.Колумба явилось нарушение электрической изоляции из за схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2021-05-31 16:27 | 2021-05-31 18:06
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 595 | 2021-05-31 14:39 | 2021-05-31 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 141Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 141Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контактов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 кВ на оп.№ 10 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 | 2021-05-31 14:39 | 2021-05-31 17:00
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 594 | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 16:02 | 3.4.7.3.4, Причиной ручного отключение АВ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилась несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролёте оп.№ 5-6 ВЛИ 0.4 кВ. | 4.4.3, Причиной ручного отключение АВ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилась механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода в пролёте оп.№ 5-6 ВЛИ 0.4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 | 2021-05-31 14:00 | 2021-05-31 16:02
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 28 - КТП 468 ф.8 ПС Первомайская | 592 | 2021-05-31 05:11 | 2021-05-31 05:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф. 8 ПС Первомайская явился наброс проволоки на ВЛ 10 кВ пролёте оп.№ 5-6 участок РП 28- ТП 468 ф. 8 ПС Первомайская., что привело к межфазному замыканию проводов на ВЛ 10 кВ. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф. 8 ПЕС Первомайская явилось межфазное замыкание проводов на ВЛ 10 кВ.из за наброса проволоки на провода в пролёте оп.№ 5-6 участок РП 28- ТП 468 ф. 8 ПС Первомайская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на ВЛ-10кВ РП 28 - КТП 468 ф.8 ПС Первомайская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-05-31 05:11 | 2021-05-31 05:58
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 591 | 2021-05-31 02:56 | 2021-05-31 04:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 29 ПС 110/35/10 "Первомайская" явился пробой изоляции жилы Ф.А концевой кабельной муфты на оп.№ 67 участок ТП 522 - ТП 521 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 29 ПС 110/35/10 "Первомайская" явилось нарушение электрической изоляции жилы Ф.А концевой кабельной муфты на оп.№ 67 участок ТП 522 - ТП 521 вследствие увлажнения, старение изоляции и коррозии оболочки концевой кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабельной муфты на КВЛ-10 кВ ТП 522-ТП 521 ф.29 ПС Первомайская КВЛ-10 кВ ТП 522-ТП521 ф.29 ПС Первомайская | 2021-05-31 02:56 | 2021-05-31 04:56
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 590 | 2021-05-31 01:00 | 2021-05-31 03:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№" 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явилось нарушение электрического контакта на оп.№" 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-05-31 01:00 | 2021-05-31 03:45
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили | 589 | 2021-05-28 15:31 | 2021-05-28 17:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 54 ПС Кири- Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от ВЛ 0.4 кВ оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 54 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрического контакта ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-4 | 2021-05-28 15:31 | 2021-05-28 17:07
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 587 | 2021-05-25 11:00 | 2021-05-25 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось выполнение работ по перетяжке проводов ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодор,Борис явилось выполнение работ по перетяжке проводов ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 8-9 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-05-25 11:00 | 2021-05-25 12:54
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 448 | 2021-05-22 13:35 | 2021-05-22 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 368 Л-6 явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 368 Л-6 явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2021-05-22 13:35 | 2021-05-22 14:20
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 586 | 2021-05-21 17:35 | 2021-05-21 19:56 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонская ,Бориславская явилось несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп № 4-5 . | 4.4.3, Причиной ручного отключения АВ-0,4 ТП 409А Л-2 у.Эстонская ,Бориславская явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп № 4-5 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение вкток дерева на ВЛ на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-05-21 17:35 | 2021-05-21 19:56
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л1 у.Надзянова | 585 | 2021-05-21 13:40 | 2021-05-21 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 192 Л-1 ул.Надзянова явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 192 Л-1 ул.Надзянова явилось нарушение электрического контакта ВЛ-0,4 на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-1 | 2021-05-21 13:40 | 2021-05-21 17:12
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская | 584 | 2021-05-21 12:40 | 2021-05-21 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 124 Л-4 ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 124 Л-4 ф. 7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта ВЛ-0,4 на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2021-05-21 12:40 | 2021-05-21 17:40
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 583 | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-4 явился обрыв вводного провода на жилой дом ВЛ 0.4 кВ оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 425 Л-4 явилось нарушение электрического контакта ВЛ 0.4 кВ оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2021-05-21 11:00 | 2021-05-21 13:05
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 582 | 2021-05-20 21:32 | 2021-05-20 22:01 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп .№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп .№ 9 ВЛ 0.4 кВ в следствии длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2021-05-20 21:32 | 2021-05-20 22:01
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская | 581 | 2021-05-20 20:45 | 2021-05-20 21:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 195 ф. 34 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 | 2021-05-20 20:45 | 2021-05-20 21:21
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 192 Л4 п.Трудовой,у.Автозаправ | 580 | 2021-05-20 10:13 | 2021-05-20 13:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 192 Л-4 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 192 Л-4 явилось нарушение электрического контакта ВЛ-0,4 на оп.№ 5 в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 | 2021-05-20 10:13 | 2021-05-20 13:55
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 257 Л1 у.Колумба | 579 | 2021-05-20 07:11 | 2021-05-20 10:09 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 257 Л-1 явилось нарушение электрического контакта ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 10- в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2021-05-20 07:11 | 2021-05-20 10:09
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП193 ф. 55 ПС Кири- Кили | 578 | 2021-05-20 00:01 | 2021-05-20 00:40 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП193 Л-3 ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП193 Л-3 ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв провода ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 4 в следствии длительное воздействие ветровой нагрузки . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-3. ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-3. | 2021-05-20 00:01 | 2021-05-20 00:40
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 768 ф.32 ПС Кири-Кили | 447 | 2021-05-18 17:30 | 2021-05-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 768 ф.32 ПС Кири-Кили явился нагрев губки ПН держателя в следствии изменение свойств материалов . | 4.14, Причиной отключения КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 768 ф.32 ПС Кири-Кили явилось механическое разрушение (повреждение) губки ПН держателя в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение губки ПН держателя на КЛ-0.4 кВ ТП 768 Л-6 КЛ-0.4 кВ ТП 768 Л-6 | 2021-05-18 17:30 | 2021-05-18 18:20
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 446 | 2021-05-17 18:50 | 2021-05-17 19:41 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 605 Л-2 явилось несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 605 Л-2 явилось механическое воздействие при падении деревьев, веток на провода ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Опиловка ДКР на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2021-05-17 18:50 | 2021-05-17 19:41
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 445 | 2021-05-17 17:20 | 2021-05-17 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 явился схлёст проводов в прол1те оп .№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в прол1те оп .№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2021-05-17 17:20 | 2021-05-17 18:08
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 425 Л4 п.Пришв,у.Рудн,1-я Наб | 444 | 2021-05-17 17:10 | 2021-05-17 20:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 425 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 425 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2021-05-17 17:10 | 2021-05-17 20:12
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили | 298 | 2021-04-24 12:00 | 2021-04-24 14:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4кВ КТП194 Л-3 ф. 54 ПС Кири- Кили явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной отключения АВ -0,4кВ КТП194 Л-3 ф. 54 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 | 2021-04-24 12:00 | 2021-04-24 14:03
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 297 | 2021-04-22 13:03 | 2021-04-22 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 45 в следствии изменения свойств материалов ( старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось нарушение электрической изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 45 вследствие увлажнения и старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ТП 192- ТП 194 ф.54 ПС Кири Кили КЛ-10 кВ ТП 192- ТП 194 ф.54 ПС Кири Кили | 2021-04-22 13:03 | 2021-04-22 14:05
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 296 | 2021-04-20 17:10 | 2021-04-20 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 324 ПС Кири Кили явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 324 ПС Кири Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2021-04-20 17:10 | 2021-04-20 18:08
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 285 | 2021-04-17 13:05 | 2021-04-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-4 ПС Первомайская явился схлёст линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-4 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2021-04-17 13:05 | 2021-04-17 14:00
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ КТП 1254-ТП 1413 ф.7 Первомайская | 274 | 2021-04-15 10:31 | 2021-04-15 11:27 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явился наброс проволоки неустановленным лицом на провода ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 38-39 на участке ТП 1254 - ТП 1413 что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось загрязнение посторонними предметами ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 38-39 на участке ТП 1254 - ТП 1413 неустановленным лицом.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на ВЛ-10кВ КТП 1254-ТП 1413 ф.7 Первомайская Пролет:3*АС 70/11 | 2021-04-15 10:31 | 2021-04-15 11:27
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская | 284 | 2021-04-09 16:00 | 2021-04-09 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 615 Л-1 ф. 29 ПС Первомайская явилось повреждение КЛ 0,4кВ в следствии изменение свойств материалов старение изоляции кабеля. | 4.12, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 615 Л-1 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции КЛ 0,4кВ в следствии изменение свойств материалов старение изоляции кабеля Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции КЛ-0.4 кВ на КЛ-0,4кВ ТП 615 ф. 29 ПС Первомайская ААБ 3х240, 410м | 2021-04-09 16:00 | 2021-04-09 17:09
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская | 283 | 2021-04-07 01:13 | 2021-04-07 02:28 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 258 Л-7 ф. 14 ПС Первомайская явилось заявка МЧС для тушения пожара по адресу ул.Карагалинская. д, 116. |  | 2021-04-07 01:13 | 2021-04-07 02:28
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 193 ф. 55 ПС Кири- Кили | 260 | 2021-04-06 15:31 | 2021-04-06 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 193 ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 193 ф. 55 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4кВ на оп.№ 4 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0.4 кВ ТП 193 Л-3 ВЛ-0.4 кВ ТП 193 Л-3 | 2021-04-06 15:31 | 2021-04-06 18:35
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ф. 55 ПС Кири- Кили | 246 | 2021-04-06 14:33 | 2021-04-06 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 1182 Л-6 ф. 55 ПС Кири- Кили произошло из за повреждения штыревого изолятора Ф.А оп.№ 4 ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.14, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 1182 Л-6 ф. 55 ПС Кири- Кили произошло из за механическое разрушение штыревого изолятора Ф.А оп.№ 4 ВЛ-0,4кВ в следствии продолжительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 | 2021-04-06 14:33 | 2021-04-06 16:32
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили | 259 | 2021-04-06 12:30 | 2021-04-06 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4кВ Л-3 КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4кВ Л-3 КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили явился нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 | 2021-04-06 12:30 | 2021-04-06 13:18
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 388 ф.55 Кири-Кили | 245 | 2021-04-04 15:20 | 2021-04-04 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 | 2021-04-04 15:20 | 2021-04-04 16:15
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 244 | 2021-04-01 19:00 | 2021-04-01 20:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2021-04-01 19:00 | 2021-04-01 20:23
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 243 | 2021-04-01 11:44 | 2021-04-07 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.29 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 24 КВЛ-10 кВ участок ТП 124 - ТП 431 . вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 ф.29 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 24 КВЛ-10 кВ участок ТП 124 - ТП 431, вследствие старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ТП 124- ТП 431 ф.29 ПС Первомайская ТП 124 - ТП 431 ф.29 ПС Первомайская | 2021-04-01 11:44 | 2021-04-01 13:35
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 183 | 2021-03-26 12:00 | 2021-03-26 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 368 Л-6 явилось повреждение прибора учета типа КВАНТ на оп.№ 11 ВЛ-0,4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 368 Л-6 явилось нарушение электрического контакта в приборе учета типа КВАНТ на оп.№ 11 ВЛ-0,4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП368 Л-6 | 2021-03-26 12:00 | 2021-03-26 13:46
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 226 | 2021-03-25 17:50 | 2021-03-25 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 409А Л-2 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 409А Л-2 явилось нарушение электрического контакта Ф.А ВЛ-0,4 на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 | 2021-03-25 17:50 | 2021-03-25 19:08
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 768 ф.32 ПС Кири-Кили | 225 | 2021-03-24 09:25 | 2021-03-24 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 768 ф.32 ПС Кири-Кили произошло из за повреждение РЛ-2 оплавление изоляции Ф.В в следствии старение изоляции кабеля. | 4.12, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 768 ф.32 ПС Кири-Кили нарушение электрической изоляции кабеля на Ф.В РЛ-2 в следствии изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 768 Л-2 КЛ 0.4 кВ ТП 768 Л-2 | 2021-03-24 09:25 | 2021-03-24 11:05
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ КТП 193 - КТП 324 ф.55 ПС Кири-Кили | 196 | 2021-03-21 11:20 | 2021-03-21 23:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/35/10 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием Ф. А и Ф. В концевой кабельной муфты на оп. № 33/5 участок ТП 193 - ТП 1144 - ТП 324 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.55 ПС 110/35/10 Кири - Кили явился пробой изоляции двух жил Ф. А и Ф. В концевой кабельной муфты на оп. № 33/5 участок ТП 193 - ТП 1144 - ТП 324 вследствие старение изоляции и коррозии оболочки концевой кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КВЛ-10 кВ ТП 193-ТП 1144 - ТП 324 ф.55 ПС Кири Кили КВЛ-10 кВ ТП 193- ТП 1144 - ТП 324 ф.55 ПС Кири Кили | 2021-03-21 11:20 | 2021-03-21 13:15
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Первомайская-РП 28 ф.29 ПСПервомомайская | 195 | 2021-03-19 09:10 | 2021-03-19 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явилось касание провода Ф.В траверсы на оп.№ 3 ВЛ -10 кВ из-за разрушения изолятора вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явилось однофазное замыкание провода Ф.В на землю на оп.№ 3 ВЛ -10 кВ из-за механического разрушения изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ РП 28-КТП 431 ф.29 ПС Первомайская Опора П10-3Д | 2021-03-19 09:10 | 2021-03-19 10:45
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 194 | 2021-03-18 15:00 | 2021-03-18 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 127 Л-3 явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 127 Л-3 явилось нарушение электрического контакта из за повреждения герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2021-03-18 15:00 | 2021-03-18 17:04
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1227 ф.14 ПС Первомайская | 193 | 2021-03-16 09:32 | 2021-03-16 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4кВ КТП 1227 Л-3 ф.14 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учета ВЛИ-0,4кВ на оп.№ 11 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4кВ КТП 1227 Л-3 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе учета ВЛИ-0,4кВ на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1227 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 1227 Л-3 | 2021-03-16 09:32 | 2021-03-16 10:00
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 33 ф.50 ПС Кири-Кили | 161 | 2021-03-05 15:07 | 2021-03-06 20:28 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КВЛ-10 кВ ф.50 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 1 участок ПС Кири-Кили - РП 33 . вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты.). | 4.12, Причиной аварийного отключения КВЛ-10 кВ ф.50 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты на оп.№ 1 участок ПС Кири-Кили - РП 33 . вследствие увлажнения и старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты. на КВЛ-10 кВ ПС - РП 33 ф.50 ПС Кири Кили КВЛ-10 кВ ПС - РП 33 ф.50 ПС Кири Кили | 2021-03-05 15:07 | 2021-03-05 17:00
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 ф. 29 ПС Первомайская | 118 | 2021-02-22 08:30 | 2021-02-22 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 255 Л-7 ф. 29 ПС Первомайская явилось повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на оп.4 ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4кВ ТП 255 Л-7 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта из за повреждение герметичного прокалывающего зажима Ф.А на оп.4 ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 | 2021-02-22 08:30 | 2021-02-22 09:30
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 117 | 2021-02-19 10:30 | 2021-02-19 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 368 Л-6 явилось повреждение прибора учета на оп.№ 16 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 368 Л-6 явилось нарушение электрического контакта в приборе учета на оп.№ 16 ВЛ-0,4 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2021-02-19 10:30 | 2021-02-19 11:33
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 110 | 2021-02-16 21:16 | 2021-02-16 22:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ -10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабельного спуска в ТП 409 А на участке ТП 324 - ТП 409 А вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабельного спуска ). | 4.12, Причиной отключения КВЛ -10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился нарушение электрической изоляции жилы кабельного спуска в ТП 409 А на участке ТП 324 - ТП 409 А ф. 55 ПС Кири Кили в следствии увлажнения . старение изоляции и коррозия оболочки кабельного спуска. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КВЛ - 10 кв ТП 324 - ТП 409 А ф.55 ПС Кири Кили КВЛ- 10 кВ ТП 324 - ТП 409 А ф.55 ПС Кири Кили | 2021-02-16 21:16 | 2021-02-16 22:49
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 96 | 2021-02-13 12:27 | 2021-02-13 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 1129 Л-4 ф. 50 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 1129 Л-4 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 | 2021-02-13 12:27 | 2021-02-13 15:57
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили | 88 | 2021-02-10 08:57 | 2021-02-11 05:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жил концевой кабельной муфты на оп.№ 1 КВЛ-10 кВ участок ПС- ТП 192 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабельной изоляции ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя изоляции жил концевой кабельной муфты на оп.№ 1 КВЛ-10 кВ участок ПС- ТП 192 вследствие увлажнения и старения изоляции, а также коррозии оболочки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции концевой кабельной муфты на ВЛ-10кВ ТП 192 ф.55 ПС Кири-Кили КНтп-1-3х70/120 | 2021-02-10 08:57 | 2021-02-10 13:20
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 | 84 | 2021-02-06 17:28 | 2021-02-06 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось касание провода Ф.А к траверсе на оп.№ 23 ВЛ-10 кВ отпайка на КТП 1746 ф. 54 ПС Кири Кили, вследствие потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось нарушение электрической изоляции провода Ф.А в результате касания к траверсе на оп.№ 23 ВЛ-10 кВ отпайка на КТП 1746 ф. 54 ПС Кири Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ф.54 ПС Кири-Кили - ТП 192 П321 | 2021-02-06 17:28 | 2021-02-06 17:54
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 83 | 2021-02-04 13:20 | 2021-02-04 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов.. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта в приборе учёта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 | 2021-02-04 13:20 | 2021-02-04 14:00
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ ТП 58А ф.13 Первомайская | 82 | 2021-02-04 13:00 | 2021-02-04 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ ТП 58А Л-4 ф.13 Первомайская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. . | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ ТП 58А Л-4 ф.13 Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-4 | 2021-02-04 13:00 | 2021-02-04 14:20
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 52 | 2021-01-31 15:59 | 2021-01-31 17:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская явилось повреждение на потребительской отпайке от оп.№ 25 нв КТП 718 КВЛ -10 кВ ф.7 ПС Первомайская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской отпайке от оп.№ 25 КВЛ-10 кВ на ТП 718 ф.7 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке. на ВЛ-10 ТП 1257 - ТП 129А ф.7 Первомайская Пролет:3*А 35 | 2021-01-31 15:59 | 2021-01-31 17:10
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 9 | 2021-01-12 11:57 | 2021-01-12 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явилось повреждение прибора учета на оп.№ 13 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 409 Л-2 у.5,7я Железнодорожная явилось повреждение прибора учета на оп.№ 13 ВЛ-0,4 в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2021-01-12 11:57 | 2021-01-12 16:05
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 ф.13 ПС Первомайская | 8 | 2021-01-11 09:30 | 2021-01-11 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-3 ф.13 ПС Первомайская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 58 Л-3 ф.13 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 | 2021-01-11 09:30 | 2021-01-11 10:00
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили | 7 | 2021-01-11 03:55 | 2021-01-15 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабеля КЛ -10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП 27 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабеля КЛ -10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП 27 вследствие увлажнения и снижение изоляции кабеля, а также коррозия металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции жилы кабеля КЛ -10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП 27 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2021-01-11 03:55 | 2021-01-11 04:50