## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" за 2020 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 697 | 2020-12-25 12:43 | 2020-12-25 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия в пролете опор №96-97 из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №96 что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора ШФ фазы "В" на опоре №96 участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре №96 участка ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №96-97 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 110/10 Стройиндустрия. на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия Опора П10-3 | 2020-12-25 12:43 | 2020-12-25 14:40
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы | 433 | 2020-12-24 11:15 | 2020-12-24 13:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы явилось повреждение на потребительской отпайке (обрыв провода на опоре №6 за ЛР-2 КТП 632). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской отпайке (обрыв провода на опоре №6 за ЛР-2 КТП 632). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-516 ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная. на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы | 2020-12-24 11:15 | 2020-12-24 13:05
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Линейная | 446 | 2020-12-22 16:15 | 2020-12-22 18:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №210-211 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.6 ПС 35/10 Линейная из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №210-211 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №210-211 ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная. на ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная. ВЛ-10кВ ф.6 ПС 35/10 Линейная. | 2020-12-22 16:15 | 2020-12-22 18:05
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 487 | 2020-12-13 21:45 | 2020-12-13 23:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 04 кВ Л 1 явился наброс проволоки на провод на опор №25 ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения АВ 04 кВ Л 1 явился наброс проволоки на провод на опор №25 ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод на опор №25 ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия сторонними лицами. на ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 ф.15 ПС Стройиндустрия | 2020-12-13 21:45 | 2020-12-13 23:33
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская | 577 | 2020-11-22 09:30 | 2020-11-22 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание ф. "А" и "В" вследствие разрушения проходных изоляторов Ф "А" и "В" на КТП-267 ф.15 ПС Прикаспийская, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением проходных изоляторов Ф "А" и "В" на КТП-267 ф.15 ПС Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание ф. "А" и "В" вследствие разрушения проходных изоляторов Ф "А" и "В" на КТП-267 ф.15 ПС Прикаспийская, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации на ВЛ-10 ф.15 ПС Прикаспийская КТП-267 ф.15 ПС Прикаспийская | 2020-11-22 09:30 | 2020-11-22 10:30
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия | 578 | 2020-11-21 18:03 | 2020-11-21 19:00 | 3.4.8.5.2, Причина отключения В-10 ф.20 ПС Стройиндустрия явилось повреждение опорных изоляторов в высоковольтном шкафу потребительского КТП-55 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия, что в последующем привело короткому замыканию. | 4.4.1, Причина отключения В-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия явилось в межфазное короткое замыкание в результате повреждений опорных изоляторов в высоковольтном шкафу потребительского КТП-55 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения опорных изоляторов в потребительском КТП-55 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Стройиндустрия КТП-55 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия | 2020-11-21 18:03 | 2020-11-21 19:00
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ ф 29 ПС Вододелитель | 416 | 2020-09-08 12:05 | 2020-09-08 14:01 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель явился обрыв провода Ф, "В" в пролете опор №68-69 ВЛ 6 кВ ф.29 ПС Вододелитель с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №68-69 ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель вследствие воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Вододелитель Пролет:3*А 50 | 2020-09-08 12:05 | 2020-09-08 14:01
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия | 305 | 2020-08-08 12:18 | 2020-08-08 13:55 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия явился схлест проводов в пролете опор №214-215 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, что в последующем вызвало межфазное замыкание. | 4.4.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов в пролете опор №214-215 из-за воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Стройиндустрия Пролет: Опора № 214 - Опора № 215 / Пролет:3*А 50 | 2020-08-08 12:18 | 2020-08-08 13:55
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 453 ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская | 295 | 2020-08-02 09:05 | 2020-08-02 12:27 | 3.4.12.2.1, Причина отключения КТП-453 ф.13 ПС Прикаспийская из-за длительной воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причина отключения КТП-453 ф.11 ПС Прикаспийская из-за обрыва провода ф.С в пролете опор № 9-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С на ВЛ-0,4 кВ от КТП-453 ф.11 ПС Прикаспийская Пролет:3*А 35 | 2020-08-02 09:05 | 2020-08-02 12:27
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 124 | 2020-07-20 22:40 | 2020-07-20 23:15 | 3.4.8.4, Причина отключения КТП-324 ф.5 ПС Октябрьская явился наброс проволоки неустановленными лицами на проводе ф. А и В в пролете опор № 6-7 Вл-0,4 кВ от КТП-324 ф.5 ПС Октябрьская, что привело межфазному замыканию проводов ф. Аи В ВЛ-0,4 кВ КТП-324 ф.5 ПС Октябрьская. | 4.17.1, Причина отключения КТП-324 ф.5 ПС Октябрьская явился наброс проволоки неустановленными лицами на проводе ф. А и В в пролете опор № 6-7 Вл-0,4 кВ от КТП-324 ф.5 ПС Октябрьская, что привело межфазному замыканию проводов ф. Аи В ВЛ-0,4 кВ КТП-324 ф.5 ПС Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволовки на провод на ВЛ-0,4 кВ от КТП-324/250 ф.5 ПС Октябрьская Пролет:4*А 35 | 2020-07-20 22:40 | 2020-07-20 23:15
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 327 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель | 844 | 2020-07-18 20:15 | 2020-07-18 20:29 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 в КТП-327 ф.27 ПС Вододелитель. | 4.13, Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 в КТП-327 ф.27 ПС Вододелитель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 2 в КТП-327 ф.27 ПС Вододелитель. на 0,4 кВ Л 2 в КТП-327 ф.27 ПС Вододелитель 0,4 кВ Л 2 в КТП-327 ф.27 ПС Вододелитель | 2020-07-18 20:15 | 2020-07-18 20:29
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 565 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 843 | 2020-07-09 22:10 | 2020-07-09 22:17 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 565 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 4.13, Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 565 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 565 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы на ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 565 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 565 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 2020-07-09 22:10 | 2020-07-09 22:17
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 842 | 2020-07-07 17:46 | 2020-07-07 19:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 ф.29 ПС Промстройматериалы явилось неудовлетворительное состояния потребительской отпайки ВЛ-6 кВ. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 ф.29 ПС Промстройматериалы явилось неудовлетворительное состояния потребительской отпайки ВЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 2020-07-07 17:46 | 2020-07-07 19:32
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская | 76 | 2020-06-11 17:30 | 2020-06-11 19:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №28-29 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба на ВЛ-10 ф.11 ПС Прикаспийская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-06-11 17:30 | 2020-06-11 19:20
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская | 67 | 2020-06-06 08:46 | 2020-06-06 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская в пролете опор №5-7 из-за обрыва провода ф. "В", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "С". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №5-7 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №5-7 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская | 2020-06-06 08:46 | 2020-06-06 10:40
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель | 788 | 2020-05-16 23:05 | 2020-05-16 23:31 | 3.4.12.2.1, Причина отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель явился схлест проводов в пролете опор №5-6 из-за длительных ветровых нагрузок | 4.4.5, Причина отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель явился схлест проводов в пролете опор №5-6 из-за длительных ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №5-6 из-за длительных ветровых нагрузок на ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 41 Ф.20 ПС Николаевка. | 786 | 2020-05-16 20:25 | 2020-05-16 21:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 1 КТП 41 Ф.20 ПС Николаевка является схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате длительного ветровой нагрузки. | 4.4.5, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 1 КТП 41 Ф.20 ПС Николаевка является схлест проводов в пролете опор № 3-4 в результате длительного ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 41 Ф.20 ПС Николаевка на ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 41 Ф.20 ПС Николаевка ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 41 Ф.20 ПС Николаевка
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2-3 ф.12 ПС Заводская | 868 | 2020-05-04 11:04 | 2020-05-04 11:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВР 0.4 кВ РЛ №1 в ТП 2-3 ф.№12 ПС 110\10 Заводская явился схлест линейных проводов КВЛ 0,4 кВ РЛ №2 в пролете оп.№10 - 11 ТП 2-3 ф.№12 ПС 110\10 Заводская с последующим замыканием в результате неудовлетворительного техническое состояния и провис провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВР 0.4 кВ РЛ №1 в ТП 2-3 ф.№12 ПС 110\10 Заводская явилось КЗ в результате схлеста линейных проводов КВЛ 0,4 кВ РЛ №2 в пролете оп.№10 - 11 ТП 2-3 ф.№12 ПС 110\10 Заводская, что в последующем вызвало повреждение 3-х ПН-250А РЛ-2 и повреждение РПС-250А РЛ-2 ТП 2-3 ф.12 ПС 110/10 Заводская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояния и провис провода в процессе длительной эксплуатации. на АВР 0.4 кВ РЛ №1 в ТП 2-3 ф.№12 ПС 110\10 Заводская АВР 0.4 кВ РЛ №1 в ТП 2-3 ф.№12 ПС 110\10 Заводская | 2020-05-04 11:04 | 2020-05-04 11:51
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 582 | 2020-04-25 09:30 | 2020-04-25 11:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительском ВР-6кВ КТП-115 Ф 29 ПС Промстройматериалы, вследствие нагрева болтового соединения ф.В на ВР-6 кВ из-за ослабления. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительском ВР-6кВ КТП-115 Ф.29 ПС Промстройматериалы, нагрев болтового соединения ф.В на ВР-6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ВР-6кВ КТП-115 Ф 29 ПС Промстройматериалы, вследствие нагрева болтового соединения ф.В на ВР-6 кВ из-за ослабления. на ВЛ 6кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы. ВР-6кВ КТП-115 Ф. 29 ПС Промстройматериалы | 2020-04-25 09:30 | 2020-04-25 11:26
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 556 | 2020-04-17 22:58 | 2020-04-17 23:37 | 3.4.7.4, Причиной вывода в ремонт В-6 ф.23 ПС Октябрьская явился нагрев болтовых соединений на ВР-6кВ КТП-29 Ф.23 ПС Октябрьская, вследствие неудовлетворительного качества технического обслуживания КТП-29 Ф.23 ПС Октябрьская и длительного срока эксплуатации. | 4.16, Ослабление болтовых соединений на ВР-6кВ КТП-29 Ф.23 ПС Октябрьская с последующим нагревом, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтовых соединений на ВР-6кВ КТП-29 Ф.23 ПС Октябрьская, вследствие неудовлетворительного качества технического обслуживания КТП-29 Ф.23 ПС Октябрьская и длительного срока эксплуатации. на ВР-6кВ КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская. ВР-6кВ КТП-29 ф.23 ПС Октябрьская. | 2020-04-17 22:58 | 2020-04-17 23:37
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л 3 КТП 324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 524 | 2020-04-17 20:30 | 2020-04-17 20:48 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения 0.4кВ Л 3 КТП 324 Ф 5 ПС Октябрьская явился схлест проводов в пролете опор вследствие ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения 0.4кВ Л 3 КТП 324 Ф 5 ПС Октябрьская явилось превышение допустимого провиса провода в пролете опор, повлекшее за собой схлест проводов в пролете опор при ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор на 0.4кВ Л 3 КТП 324 Ф 5 ПС Октябрьская 0.4кВ Л 3 КТП 324 Ф 5 ПС Октябрьская | 2020-04-17 20:30 | 2020-04-17 20:48
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель | 523 | 2020-04-06 23:15 | 2020-04-06 23:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ 0,4 Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель явился схлест проводов в следствии длительной ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения АВ 0,4 Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель явился схлест проводов вследствие превышения провиса провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор на 0,4 Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель 0,4 Л 1 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель | 2020-04-06 23:15 | 2020-04-06 23:18
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 Л 2 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 522 | 2020-04-06 20:17 | 2020-04-06 20:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 Л 2 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явился схлест проводов в пролете опор вследствие ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 Л 2 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явился провис проводов в пролете опор свыше допустимого. что привело при ветровой нагрузке к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор на ВЛ 0,4 Л 2 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская ВЛ 0,4 Л 2 КТП 506 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 2020-04-06 20:17 | 2020-04-06 20:20
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4кВ Л 4 КТП 303 Ф 15 ПС Прикаспийская | 521 | 2020-04-06 17:14 | 2020-04-06 17:17 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 4 КТП 303 Ф 15 ПС Прикаспийская явился схлест проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ 0.4кВ Л 4 КТП 303 Ф 15 ПС Прикаспийская в следствии воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 4 КТП 303 Ф 15 ПС Прикаспийская явился схлест проводов в пролёте опор № 2-3 по ВЛ 0.4кВ Л 4 КТП 303 Ф 15 ПС Прикаспийская в следствии воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие ветровой нагрузки на Л 4 КТП 303 Ф 15 ПС Прикаспийская Л 4 КТП 303 Ф 15 ПС Прикаспийская | 2020-04-06 17:14 | 2020-04-06 17:17
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 Окрасочная | 554 | 2020-04-05 12:55 | 2020-04-05 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явилось обрыв шлейфа провода Ф. "С" на оп. 1 ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная вследствие потери механической прочности материала шлейфа провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-6 ф.33 ПС Окрасочная явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва шлефа провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 1 ВЛ-10 кВ ф. 33 ПС Окрасочная, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки шлефа Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода Ф. "С" на оп. 1 ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная вследствие потери механической прочности материала шлейфа провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная Опора А10-2 | 2020-04-05 12:55 | 2020-04-05 14:46
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 378 | 2020-03-28 16:24 | 2020-03-28 18:07 | 3.4.8.5.2, Причина отключения В-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная обрыв провода Ф. "В" на потребительской отпайке. | 4.4.1, Причина отключения В-6 кВ ф.33 ПС Окрасочная явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" потребительской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание на землю в результате обрыва провода Ф. "В" потребительской отпайке. на ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 2020-03-28 16:24 | 2020-03-28 18:07
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская | 386 | 2020-03-07 13:59 | 2020-03-07 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская явился обрыв вязки провода Ф"С" на опоре №6 ф.С отп.от опоры №3 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №6 ф.С отп.от опоры №3 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийска Опора №6 ф.С отп.от опоры №3 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская | 2020-03-07 13:59 | 2020-03-07 15:48
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | Ф.23 ПС Октябрьская | 365 | 2020-03-07 11:32 | 2020-03-07 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ Ф.23 ПС Октябрьская явилось обрыв провода Ф."В" в пролете оп.№2-3 ВЛ-6 кВ Ф.23 ПС Октябрьская, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ Ф.23 ПС Октябрьская явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №2, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете оп.№2-3 ВЛ-6 кВ Ф.23 ПС Октябрьская, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6 кВ Ф.23 ПС Октябрьская ВЛ-6 кВ Ф.23 ПС Октябрьская | 2020-03-07 11:32 | 2020-03-07 13:20
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 кВ Л 1 КТП 478 Ф.20 ПС Стройиндустрия. | 274 | 2020-03-01 15:26 | 2020-03-01 15:51 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 1 КТП 478 Ф.20 ПС Стройиндустрия явился наброс проволоки неустановленными лицам в пролете опор №5-6. | 4.17.1, Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 1 КТП 478 Ф.20 ПС Стройиндустрия явиось короткое замыкание в результате наброса проволоки неустановленными лицами в пролете опор №5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицам в пролете опор №5-6. на ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 478 Ф.20 ПС Стройиндустрия ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 478 Ф.20 ПС Стройиндустрия | 2020-03-01 15:26 | 2020-03-01 15:51
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ф.29 ПС 110/6 Вододелитель | 112 | 2020-01-29 13:55 | 2020-01-29 15:27 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС Вододелитель явилось разрушение опорного изолятора Ф "В" на оп. №32 ф. "С" ВЛ 10кВ ф.29 ПС Вододелитель, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ 10кВ ф.29 ПС Вододелитель, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 ф.29 ПС Вододелитель явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №32 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Вододелитель , что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора Ф "В" на оп. №32 ф. "С" ВЛ 10кВ ф.29 ПС Вододелитель, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ 10кВ ф.29 ПС Вододелитель, несвоевременное выявление и устранение дефектов. на ВЛ 10кВ ф.29 ПС Вододелитель оп. №32 | 2020-01-29 13:55 | 2020-01-29 15:27
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Правобережный РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 24 | 2020-01-14 10:25 | 2020-01-14 10:30 | 3.4.8.5, Превышение номинальных нагрузок по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 4.4.5, Превышение номинальных нагрузок по ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок на ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 366 ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 2020-01-14 10:25 | 2020-01-14 10:30
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово | 420 | 2020-12-27 10:48 | 2020-12-27 12:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное короткое замыкание в результате наброса проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода в пролете опор №25-№26 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово | 2020-12-27 10:48 | 2020-12-27 12:40
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 640 | 2020-12-06 20:11 | 2020-12-06 21:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская стали изменения свойств материалов главного рубильника КТП в РУ-6 кВ КТП-254 ф.611 ПС Городская в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось КЗ контактов главного рубильника через текстолитовое основание главного рубильника из-за потери диэлектрических свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение главного рубильника и предохранителя ПК-6 кВ в РУ-6 кВ КТП-254 ф.611 ПС Городская. на КТП-254 ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская. КТП-254 ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская. | 2020-12-06 20:11 | 2020-12-06 21:59
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-742/250 кВА ф.18 ПС Началово | 639 | 2020-12-03 18:05 | 2020-12-03 19:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС Началово явилось повреждение ПК-6 кВ на КТП-742 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС Началово явилось повреждение ПК-6 кВ на КТП-742 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ на КТП-742 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово. на КТП-742 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово КТП-742 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово | 2020-12-03 18:05 | 2020-12-03 19:55
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 367 | 2020-11-29 15:34 | 2020-11-29 16:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось повреждение ПК-6 кВ на КТП-224 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось повреждение ПК-6 кВ на КТП-224 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ на КТП-224 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2020-11-29 15:34 | 2020-11-29 16:45
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 584 | 2020-11-22 00:52 | 2020-11-22 02:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."С" в пролете опор №57-№58 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф."С" в пролете опор №57-№58 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" в пролете опор №57-№58 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2020-11-22 00:52 | 2020-11-22 02:08
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.20 ПС Началово | 583 | 2020-11-19 11:03 | 2020-11-19 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 6 кВ ф.20 ПС 35/6 Началово явился обрыв вязки провода ф. "А" на опоре № 116 ВЛ 6 кВ ф.20 ПС 35/6 Началово, вследствие потери механической прочности вязки провода ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.20 ПС 35/6 Началово явилось касание провода ф. "А" на металлическую конструкцию траверсы опоры №116, вследствие обрыва вязки провода ф."А" на опоре №116 ВЛ-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Началово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."А" на опоре №116 ВЛ-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Началово. на ВЛ-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Началово ВЛ-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Началово | 2020-11-19 11:03 | 2020-11-19 12:58
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-2РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово | 272 | 2020-11-07 12:04 | 2020-11-07 13:27 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.33 ПС Фунтово явился пробой изоляции изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ ВЛ-2РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово, вследствие изменения свойств материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.33 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание ф. "А" вследствие пробоя изоляции изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ ВЛ-2РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ ВЛ-2РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ф."А" на ВЛ-10 кВ ВЛ-2РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ВЛ-2РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ВЛ-2РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово | 2020-11-07 12:04 | 2020-11-07 13:27
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 526 | 2020-10-27 08:44 | 2020-10-27 10:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Фунтово явился обрыв провода фазы "С" от ВР-10 кВ до КТП 568 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово, вследствие несвоевременного выявления дефектов и длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное КЗ в результате обрыва провода фазы С от ВР-10 кВ до КТП 568 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово с последующим приближение к проводу фазы "А", вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы С от ВР-10 кВ до КТП 568 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово | 2020-10-27 08:44 | 2020-10-27 10:00
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 512 | 2020-10-19 14:22 | 2020-10-19 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключенияВ-6 ф.611 ПС Городская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская в пролете опор №89/24 - №89/25 из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №89/24, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 ф.611 ПС Городская явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора ШФ-20 фазы "В" на опоре №89/24 ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ-20 провода фазы "В" на опоре №89/24 ф.611 ПС Городская, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №89/24 -№89/25 ВЛ-10 кВ ф.611 ПС Городская на ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская | 2020-10-19 14:22 | 2020-10-19 16:10
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 507 | 2020-10-17 14:06 | 2020-10-17 15:21 | 3.4.8.5.2, Причиной возникновения аварии на ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-4 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Евпраксино явилось замыкание на землю ф "В" в результате повреждения изолятора на потребительской отпайке от ЛР-4 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от ЛР-4 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2020-10-17 14:06 | 2020-10-17 15:21
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.19 ПС.Евпраксино | 177 | 2020-10-12 09:11 | 2020-10-12 10:36 | 3.4.7.3.1, Причиной аварии ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре №142/5/4 ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №142/5/4, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №142/5/4 ВЛ-6кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №142/5/4 ВЛ-6кВ ф.19 ПС Евпраксино вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ-6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино | 2020-10-12 09:11 | 2020-10-12 10:36
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 154 | 2020-10-02 10:45 | 2020-10-02 12:40 | 3.4.8.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП явился проезд негабаритного транспортного средства под пролетом опор 3-4 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП, что в последующем привело к обрыву проводов Ф.А и Ф.С. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось межфазное замыкание вследствие обрыва проводов ф."А", "С" в пролете опор 3-4 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП , вследствие проезда крупногабаритной техники под пролетом опор 3-4 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд негабаритного транспортного средства под пролетом опор 3-4 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП, что в последующем привело к обрыву проводов Ф.А и Ф.С. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ ЦРП Пролет:3*А 120 | 2020-10-02 10:45 | 2020-10-02 12:40
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово | 169 | 2020-09-14 11:10 | 2020-09-14 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово явился пробой изоляции изолятора ШФ-20 провода Ф."В" на опоре №23/3 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтовое, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры №23/3 вследствие пробоя изоляции изолятора ША-20 кВ Ф."В" на опоре №23/3 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора ША-20 Ф."В" на опоре №23/3 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора ШФ-20 Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции изолятора ШФ-20 провода Ф."В" на опоре №23/3 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово | 2020-09-14 11:10 | 2020-09-14 13:00
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-04кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово | 420 | 2020-09-09 22:05 | 2020-09-09 23:50 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.В в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово явилось КЗ из-за обрыва провода ф.В в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.В в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово. на ВЛ-04кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово ВЛ-04кВ Л-2 КТП-214 ВЛ-68 РП-2 Ф-27 ПС Фунтово | 2020-09-09 22:05 | 2020-09-09 23:50
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 206 | 2020-09-06 10:34 | 2020-09-06 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 33 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" оп. №33, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №33 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №33 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино ВЛ-6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Евпраксино | 2020-09-06 10:34 | 2020-09-06 12:30
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 323 | 2020-08-28 07:10 | 2020-08-28 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явился схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №51-№52 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание ф.А и ф.В вследствие разрегулирования стрелы провиса провода ф.В в пролете опор №51-№52 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово, что в дальнейшем вызвало приближение к проводу ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №51-№52 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Фунтово | 2020-08-28 07:10 | 2020-08-28 09:05
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 274 | 2020-08-15 18:23 | 2020-08-15 20:20 | 3.4.8.2, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили явился обрыв проводов ф."А", "С" в пролете опор №131/7 - №131/8 ВЛ-10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили вследствие проезда транспортного средства КамАЗ гос.номер н590мс дорожной службы. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили явилось межфазное замыкание проводов вследствие обрыва проводов ф."А", "С" в пролете опор №131/7 - №131/8 ВЛ-10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."А", "С" в пролете опор №131/7 - №131/8 ВЛ-10 кВ ф.46 ПС Кири-Кили. на ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили ВЛ-10кВ ф.46 ПС Кири-Кили | 2020-08-15 18:23 | 2020-08-15 20:20
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 275 | 2020-08-14 09:05 | 2020-08-14 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явился обрыв проводов ф."А", "С" в пролете опор №10-№11 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово явилось короткое замыкание вследствие обрыва проводов ф."А", "С" в пролете опор №10-№11 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов ф."А", "С" в пролете опор №10-№11 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4 кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово ВЛ-0,4 кВ КТП-70/160 кВА ф.27 ВЛ-66 РП-2 ПС Фунтово | 2020-08-14 09:05 | 2020-08-14 09:50
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.611 ПС Городская | 243 | 2020-08-08 10:40 | 2020-08-08 12:25 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение ПК-6 кВ в РУ-6 кВ КТП-170 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-6 кВ, невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.611 ПС Городская явилось повреждение ПК-6 кВ в РУ-6 кВ КТП-170 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-6 кВ, невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-6 кВ в РУ-6 кВ КТП-170 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. на КТП-170 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская КТП-170 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская | 2020-08-08 10:40 | 2020-08-08 12:25
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ Ф-17 ПС Фунтово | 812 | 2020-08-07 16:07 | 2020-08-07 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явился обрыв провода ф."В" ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось КЗ вследствие обрыва провода ф."В" ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово из-за потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."В" ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово | 2020-08-07 16:07 | 2020-08-07 17:57
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 130 | 2020-07-22 17:43 | 2020-07-22 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ф."В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в пролете опор №151-№153 из-за обрыва провода ф."С", вследствие механического износа материалов провода, с последующим приближением к проводу ф."В". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось короткое замыкание проводов ф."В" и ф."С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка, вследствие обрыва провода ф."С" с последующим приближением к проводу ф."В" в пролете опор №151-№153 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С"в пролете опор №151-№153 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 2020-07-22 17:43 | 2020-07-22 19:20
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ЗТП-276 Ф-35 ПС Фунтово | 129 | 2020-07-12 09:30 | 2020-07-12 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-276 ф.35 ПС Фунтово явилось повреждение КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры №1 вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-276 ф.35 ПС Фунтово явилось повреждение КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ до опоры №1 вследствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ. на КЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-276 ф.35 ПС Фунтово КЛ-0,4 кВ Л-6 ЗТП-276 ф.35 ПС Фунтово | 2020-07-12 09:30 | 2020-07-12 11:18
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 128 | 2020-07-09 10:26 | 2020-07-09 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения разрядника ф."А" на КТП-861 по причине изменения свойств диэлектрика при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения разрядника ф."А" на КТП-861. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника ф."А" на КТП-861. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 2020-07-09 10:26 | 2020-07-09 12:04
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 823 | 2020-07-08 21:08 | 2020-07-08 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явился пробой изоляции жил кабельной муфты ввода 10 кВ КТП-572 ф.14 ПС ЦРП. | 4.1.3, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось межфазное (фазы "А" и "В") КЗ из-за пробоя жил изоляции кабельной муфты ввода 10 кВ КТП-572 ф.14 ПС ЦРП, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой жил изоляции кабельной муфты ввода 10 кВ КТП-572 ф.14 ПС ЦРП, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП КЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 2020-07-08 21:08 | 2020-07-08 22:47
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 969 | 2020-06-12 17:29 | 2020-06-12 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода ф."С" на опоре №227/31 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово с последующим приближением к проводу ф. "В", вследствие потери механической прочности материала вязки провода ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами ф. "С" и "В", возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."С" на опоре №227/31 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2020-06-12 17:29 | 2020-06-12 19:14
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 968 | 2020-06-12 06:35 | 2020-06-12 07:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явился нахлест строп парашюта на провода ВЛ-10 кВ фаз "В" и "С" в пролете опор №238-№239 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово (рядом расположен аэродром). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ф.35 ПС Фунтово из-за нахлеста строп парашюта на провода ф "В" и "С" в пролете опор №238-№239 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нахлест строп парашюта на провода ВЛ-10 кВ фаз "В" и "С" в пролете опор №238-№239 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово (рядом расположен аэродром). на ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово | 2020-06-12 06:35 | 2020-06-12 07:50
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 946 | 2020-06-02 09:30 | 2020-06-02 11:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось повреждение разрядника ф."В" на потребительском КТП-382. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось однофазное замыкание Ф. "В" вследствие повреждения разрядника ф."В" на потребительском КТП-382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения разрядника ф."В" на потребительском КТП-382. на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2020-06-02 09:30 | 2020-06-02 11:45
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 819 | 2020-05-25 12:53 | 2020-05-25 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Началово явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 42 ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "А" оп. №42, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №42 ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №42 ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началовов процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово оп. №42 | 2020-05-25 12:53 | 2020-05-25 14:35
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.21 ПС Началово | 817 | 2020-05-19 10:22 | 2020-05-19 12:17 | 3.4.8.4, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС Началово явился наброс неустановленными лицами на провод ф. "В" и траверсу оп.№233 ВЛ-10 ф.21 ПС Началово, что привело к замыканию на землю ф. С. | 4.17.1, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС Началово явилось замыкание на землю ф. "С" в результате наброса неустановленными лицами на провод ф. "С" и траверсу оп.№233 ВЛ-10 ф.21 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на оп. №233 ВЛ-10 ф.21 ПС Началово. на ВЛ-10 ф.21 ПС Началово ВЛ-10 ф.21 ПС Началово | 2020-05-19 10:22 | 2020-05-19 12:17
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС.Фунтово | 694 | 2020-05-17 17:50 | 2020-05-17 19:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 26 - 27 ВЛ 10кВ ф.9 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.9 ПС Фунтово. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС Фунтово из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №№ 26 - 27 ВЛ 10кВ ф.9 ПС Фунтово неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №№ 26 - 27 ВЛ 10кВ ф.9 ПС Фунтово неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС.Фунтово Пролет:3*А 70 | 2020-05-17 17:50 | 2020-05-17 19:30
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 687 | 2020-05-17 15:37 | 2020-05-17 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Фунтово в пролете опор №56-57 из-за обрыва провода ф. "А", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Фунтово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №56-57 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Фунтово в пролете опор №56-57 из-за обрыва провода ф. "А", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-05-17 15:37 | 2020-05-17 17:14
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 685 | 2020-05-17 13:36 | 2020-05-17 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-240 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-240 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ ВР 10 КТП-240 ф.14 ПС ЦРП на ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП Пролет:3*А 120 | 2020-05-17 13:36 | 2020-05-17 15:09
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 663 | 2020-05-17 08:41 | 2020-05-17 10:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.7 ПС ВОС явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-686 от ВР(ЛР 6кВ) ВЛ 6 кВ ф.7 ПС ВОС, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 ф.7 ПС ВОС явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" спуск к КТП-686 от ВР (ЛР 6 кВ), из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-6 кВ ф. 7 ПС ВОС КТП 686. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-686 от ВР(ЛР 6кВ) ВЛ 6 кВ ф.7 ПС ВОС. на ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС КТП 686 | 2020-05-17 08:41 | 2020-05-17 10:33
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП | 662 | 2020-05-14 19:30 | 2020-05-14 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.14 ПС ЦРП явилось обрыв провода Ф. "В" на оп. 209 ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.14 ПС ЦРП явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 1/1 ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС ЦРП, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ ф.14 ПС ЦРП ВЛ 10кВ ф.14 ПС ЦРП | 2020-05-14 19:30 | 2020-05-14 21:08
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-568 Ф-19 ПС Фунтово | 622 | 2020-05-08 16:15 | 2020-05-08 18:00 | 3.4.8.4, Причиной аварии ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор 7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-568 ф.19 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: . на ВЛ-0,4кВ КТП-568/160 ф.19 ПС Фунтово Опора П1-2 | 2020-05-08 16:15 | 2020-05-08 18:00
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-33 ПС Кири-Кили | 565 | 2020-04-26 13:42 | 2020-04-26 15:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Кири Кили явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 30 - 31 ВЛ 10кВ ф.33 ПС Кири Кили, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.33 ПС Кири Кили. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Кири Кили явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.33 ПС Кири Кили из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №№30 - 31 ВЛ 10кВ ф.3 ПС Кири Кили неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №№ 30 - 31 ВЛ 10кВ ф.3 ПС Кири Кили неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.33 ПС Кири-Кили Пролет: Опора № 30 - Опора № 31 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-04-26 13:42 | 2020-04-26 15:35
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 РП-Растопуловка ф-3,15 ПС Растопуловка | 617 | 2020-04-22 09:45 | 2020-04-22 11:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-9 РП-Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка явилось повреждение на потребительской КТП №711 ВЛ-9 РП-Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-9 РП-Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-711 ВЛ-9 РП-Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-711 В-10кВ ВЛ-9 РП-Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-711 В-10кВ ВЛ-9 РП-Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка. на ВЛ-10кВ №9 РП-Растопуловка ф-3,15 ПС Растопуловка ВЛ-10кВ №9 РП-Растопуловка ф-3,15 ПС Растопуловка | 2020-04-22 09:45 | 2020-04-22 11:06
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 616 | 2020-04-20 11:57 | 2020-04-20 13:22 | 3.4.7.4, Причиной вывода в ремонт В-10 ф.10 ПС Фунтово явился нагрев болтовых соединений на ЛР-6кВ Ф.33 ПС Фунтово, вследствие неудовлетворительного качества технического обслуживания Ф.23 ПС Фунтово и длительного срока эксплуатации. | 4.16, Ослабление болтовых соединений на ЛР-6кВ Ф.33 ПС Фунтово с последующим нагревом, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтовых соединений на ЛР-6кВ Ф.33 ПС Фунтово, вследствие неудовлетворительного качества технического обслуживания Ф.23 ПС Фунтово и длительного срока эксплуатации. на ЛР-6кВ Ф.33 ПС Фунтово ЛР-6кВ Ф.33 ПС Фунтово | 2020-04-20 11:57 | 2020-04-20 13:22
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 562 | 2020-04-20 11:12 | 2020-04-20 13:06 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. №2 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. №2 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. №2 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово Опора УП10-2 | 2020-04-20 11:12 | 2020-04-20 13:06
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 558 | 2020-04-19 09:25 | 2020-04-19 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Началово явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 кВ Началово в пролете опор №45-46 из-за обрыва провода ф. "В", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "С". | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.17 ПС 35/6 кВ Началово явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 кВ Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №45-46 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 кВ Началово. на ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово35/6кВ ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово35/6кВ | 2020-04-19 09:25 | 2020-04-19 11:15
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ПС ВОС ф-7 КТП-685 ВЛ-04кВ Л-1 | 555 | 2020-04-18 17:35 | 2020-04-18 19:00 | 3.4.7.3.1, Причиной появления «земли» в сети ВЛ-0,4кВ кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №3/2 - 3/3 ВЛ-0,4кВ кВ Л-1 КТП_685 ф.7 ПС ВОС, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 0,4кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №3/3, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №3/2 - 3/3 Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" на ВЛ-0,4кВ КТП-685/180кВА ф.7 ПС ВОС ППн-1д | 2020-04-18 17:35 | 2020-04-18 19:00
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-188/200кВА ф.19 ПС Евпраксино | 546 | 2020-04-17 15:40 | 2020-04-17 18:23 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-0,4кВ КТП-188/200 кВА ф.19 ПС Евпраксино явилось превышение номинальной нагрузки в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-0,4кВ КТП-188/200 кВА ф.19 ПС Евпраксино явилось превышение номинальной нагрузки в результате несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки. на ВЛ-0,4кВ КТП-188/200 кВА ф.19 ПС Евпраксино ВЛ-0,4кВ КТП-188/200 кВА ф.19 ПС Евпраксино | 2020-04-17 15:40 | 2020-04-17 18:23
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 545 | 2020-04-16 13:23 | 2020-04-16 15:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное короткое замыкание вследствие расплетения жил провода Ф "А" и касание провода Ф "В" на спусках от ВР-10 кВ до КТП-109 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное короткое замыкание вследствие расплетения жил провода Ф "А" и касание провода Ф "В" на спусках от ВР-10 кВ до КТП-109 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие расплетения жил провода Ф "А" и касание провода Ф "В" на спусках от ВР-10 кВ до КТП-109 (потребительская). на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово | 2020-04-16 13:23 | 2020-04-16 15:10
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.33 ПС Кири-Кили | 346 | 2020-03-29 19:09 | 2020-03-29 20:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили в пролете опор №№36-37 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №№36-37 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №№36-37 ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили. на ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили ВЛ 10 кВ ф.33 ПС Кири-Кили | 2020-03-29 19:09 | 2020-03-29 20:52
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово | 345 | 2020-03-29 15:52 | 2020-03-29 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-0,4 кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово явился обрыв проводов в пролете опор №2/1-№2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-0,4 кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №2/1-№2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №2/1-№2/2 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-427 ВЛ-67 РП-2 ф-27 ПС Фунтово | 2020-03-29 15:52 | 2020-03-29 18:45
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 344 | 2020-03-29 13:44 | 2020-03-29 16:15 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явился схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось межфазное замыкание фаз "А" и "В" в результате разрегулирования стрелы провиса провода фазы "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино, что в дальнейшем вызвало недопустимое приближение к проводу фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино вследствие несвоевременного выявления дефектов. на ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 2020-03-29 13:44 | 2020-03-29 16:15
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 343 | 2020-03-24 17:44 | 2020-03-24 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.12 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.А в пролете опор №36-№37 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.12 ПС Фунтово явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №36, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №36-№37 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.А в пролете опор №36-№37 ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово в результате потери механической прочности провода вследствие длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Фунтово | 2020-03-24 17:44 | 2020-03-24 19:25
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово | 342 | 2020-03-19 23:40 | 2020-03-20 00:52 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключение В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явился схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №54-№55 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключение В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание ф.А и ф.В вследствие разрегулирования стрелы провиса провода ф.В в пролете опор №54-№55 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово, что в дальнейшем вызвало приближение к проводу ф.А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №54-№55 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово | 2020-03-19 23:40 | 2020-03-20 00:52
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 341 | 2020-03-19 21:00 | 2020-03-19 22:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 кВ СТП-851 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово. | 4.17.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 кВ СТП-851 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 кВ СТП-851 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово. на ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово | 2020-03-19 21:00 | 2020-03-19 22:25
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ ф.16ПС Началово | 303 | 2020-03-16 18:50 | 2020-03-16 20:40 | 3.4.8.4, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС Началово явился наброс проволоки на провод ф.С на опоре №47 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово, что привело к однофазному замыканию на землю. | 4.17.1, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.16 ПС Началово явилось однофазное замыкание провода ф.С ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово из-за наброса проволоки на провод ф.С на опоре №47 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод ф.С на опоре №47 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово неустановленными лицами. на ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово ВЛ 6 кВ ф.16 ПС Началово | 2020-03-16 18:50 | 2020-03-16 20:40
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-253/630 ф.611 ПС Городская | 171 | 2020-02-11 19:10 | 2020-02-11 21:05 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения автоматического выключателя в КТП-253/630 ф.611 ПС Городская явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | 4.12, Причиной аварийного отключения автоматического выключателя в КТП-253/630 ф.611 ПС Городская явилось нарушение электрической изоляции, вследствие превышения допустимых токовых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя в КТП-253/630 ф.611 ПС Городская вследствие превышения допустимых токовых нагрузок. на КТП-253/630 ф.611 ПС Городская КТП-253/630 ф.611 ПС Городская | 2020-02-11 19:10 | 2020-02-11 21:05
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-437/100 ф.18 ПС Началово (потребитель) | 169 | 2020-02-10 15:11 | 2020-02-10 15:52 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ КТП-437/100 ф.18 ПС Началово явился схлёст проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-437/100 ф.18 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ КТП-437/100 ф.18 ПС Началово явилось КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-437/100 ф.18 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-437/100 ф.18 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-437/100 ф.18 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-437/100 ф.18 ПС Началово | 2020-02-10 15:11 | 2020-02-10 15:52
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-161/180 ф.7 ПС Началово | 134 | 2020-02-05 09:42 | 2020-02-05 11:49 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-161/180 ф.7 ПС Началово явился наброс проволоки сторонними лицами на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ КТП-161/180 ф.7 ПС Началово. | 4.17.1, Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-161/180 ф.7 ПС Началово явилось КЗ, вследствие наброса проволоки сторонними лицами на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ КТП-161/180 ф.7 ПС Началово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4 кВ КТП-161/180 ф.7 ПС Началово. на ВЛ 0,4 кВ КТП-161/180 ф.7 ПС Началово ВЛ 0,4 кВ КТП-161/180 ф.7 ПС Началово | 2020-02-05 09:42 | 2020-02-05 11:41
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ 1 КТП-№763 ф.18 псНачалово | 105 | 2020-01-25 21:00 | 2020-01-25 22:02 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В оп. №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В оп. №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов ф.А и ф.В оп. №10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово. на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово | 2020-01-25 21:00 | 2020-01-25 22:02
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово | 43 | 2020-01-23 11:57 | 2020-01-23 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.0 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф.0 в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово явилось КЗ в результате обрыва провода ф.0 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф.0 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.0 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-516/630 ф.12 ВЛ-16 РП-9 ПС Фунтово | 2020-01-23 11:57 | 2020-01-23 13:30
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Приволжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 псНачалово | 21 | 2020-01-10 18:28 | 2020-01-10 19:34 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №50-№51 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово явилось КЗ в результате схлеста линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №50-№51 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №50-№51 ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово. на ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово ВЛ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово | 2020-01-10 18:28 | 2020-01-10 19:34
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное | 412 | 2020-12-23 11:15 | 2020-12-23 13:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явился пробой изоляции изоляторов фаз провода "А", "В", "С" на опоре №186 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явился пробой изоляции изоляторов фаз провода "А", "В", "С" на опоре №186 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора фаз провода "А", "В", "С" на опоре №186 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изоляторов фаз провода "А", "В", "С" на опоре №186 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное Опора П10-3 | 2020-12-23 11:15 | 2020-12-23 13:10
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-64/250 ф14 ПС Мумра | 676 | 2020-12-20 11:15 | 2020-12-20 12:44 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-64 ф.14 ПС 110/10 Мумра явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-64 ф.14 ПС 110/10 Мумра и обрывом провода фазы "А" в пролете опор №6-№7 явился обрыв провода фазы "А" возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-64 ф.14 ПС 110/10 Мумра на ВЛ-0,4кВ от КТП-64/250 ф14 ПС Мумра Пролет:5*А 35 | 2020-12-20 11:15 | 2020-12-20 12:44
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 663 | 2020-12-20 10:36 | 2020-12-20 12:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв шлейфа фазы "В" на ВР-6 кВ КТП-719(потребительское) в сторону опоры №117 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв шлейфа фазы "В" на ВР-6 кВ КТП-719 (потребительское) ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ВР-6 кВ КТП-719 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная (потребительское). на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная КТП-719 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная (Потребительское) | 2020-12-20 10:36 | 2020-12-20 12:32
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-215/250 ф17 ПС Житное | 662 | 2020-12-20 09:19 | 2020-12-20 11:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-215 ф.17 ПС 110/10 Житное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-215 ф.17 ПС 110/10 Житное и обрывом провода фазы"А" в пролете опор №13-№14 явился обрыв провода фазы "А" возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-215 ф.17 ПС 110/10 Житное. на Вл-0,4 кВ Л-1 КТП-215 ф.17 ПС 110/10 Житное Пролет опор №13-№14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-215 ф.17 ПС 110/10 Житное | 2020-12-20 09:19 | 2020-12-20 11:15
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 661 | 2020-12-17 19:43 | 2020-12-17 21:35 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 101 ВЛ-6кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, вследствие потери механической прочности вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось касание провода фазы "В" с проводом фазы "А", вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 101 ВЛ-6кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода фазы "В" на опоре № 101 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора А10-2 | 2020-12-17 19:43 | 2020-12-17 21:35
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 591 | 2020-12-04 12:20 | 2020-12-04 14:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской отпайке № 1 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской отпайке № 1 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской отпайке № 1 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 2020-12-04 12:20 | 2020-12-04 14:15
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 383 | 2020-11-07 11:05 | 2020-11-07 11:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 на ПС 110/10 Икряное явилось попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-407 (потребительское) ф.17 на ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию фазы "А" и "В" КТП-407 (потребительское) ф.17 на ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 на ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание фазы "А" и "В" на КТП-407 (потребительское) ф.17 ПС 110/10 Икряное, из-за попадания птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-407 (потребительское) ф.17 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-407 (потребительское) ф.17 ПС 110/10 Икряное. на КТП-407 (потребительское) ф.17 ПС 110/10 Икряное КТП-407 (потребительское) ф.17 ПС 110/10 Икряное | 2020-11-07 11:05 | 2020-11-07 11:38
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 536 | 2020-10-31 15:25 | 2020-10-31 16:45 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №38-№39 из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №38-№39 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролете опор №38-№39 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное Пролет:3*АС 95/16 | 2020-10-31 15:25 | 2020-10-31 16:45
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Мумра | 273 | 2020-10-26 13:25 | 2020-10-26 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110/10 Мумра явился обрыв шлейфа Ф. "С" на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110/10 Мумра, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110/10 Мумра явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва шлейфа Ф."С" с последующим касанием траверсы опоры № 39 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110/10 Мумра, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода Ф. "С" на опоре № 39 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110/10 Мумра вследствие потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Мумра Опора П10-3 | 2020-10-26 13:25 | 2020-10-26 14:36
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная | 527 | 2020-10-21 13:15 | 2020-10-21 13:48 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 на ПС 110/10 Озерное явилось попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-10 ф.7 на ПС 110/10 Озерное, что привело к межфазному замыканию ф. "А" и "В" КТП-10 ф.7 на ПС 110/10 Озерное. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 на ПС 110/10 Озерное явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" на КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное, из-за попадания птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-10 ф.7 на ПС 110/10 Озерное на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Озерная Опора А10-2 | 2020-10-21 13:15 | 2020-10-21 13:48
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная | 513 | 2020-10-17 23:31 | 2020-10-18 01:19 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оранжерейное явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оранжерейное в пролете опор №2-№3 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 кВ Оранжерейное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор № 2-№3 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оранжерейное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Оранжерейное на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оранжерейная Пролет:3*А 50 | 2020-10-17 23:31 | 2020-10-18 01:19
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Трудфронт | 508 | 2020-10-16 09:32 | 2020-10-16 11:07 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось повреждения на потребительской КТП № 412 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание в результате попадания птицы на потребительское КТП-412 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской КТП № 412 ф.14 ПС 110/10 Трудфронт (воздействие птиц) на ф.14 ПС 110/10 Трудфронт КТП-412 (потребительское) | 2020-10-16 09:32 | 2020-10-16 11:07
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-23/160 ф17 ПС Икряное | 166 | 2020-10-11 14:28 | 2020-10-11 15:30 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное явился схлест провода Ф. "В" и "С" в пролете опор № 1/12-№1/13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное из-за несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное короткое замыкание между проводами Ф. "В" и "С" в пролете опор № 1/12-№1/13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное вследствие разлегулировки стрелы провеса провода Ф "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разлегулировка стрелы провеса провода Ф "В" ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное Пролет опор № 1/12-№1/13 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-23 ф.17 ПС 110/10 Икряное | 2020-10-11 14:28 | 2020-10-11 15:30
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-503/160 ф.3 ПС Икряное | 504 | 2020-10-11 12:47 | 2020-10-11 14:21 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ГКТП-503 ф.3 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода Ф "В" и нулевого провода в пролете опор №7-№8 явилось падение ветки дерева в пролете опор №7- №8 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 ГКТП-503 ф.3 ПС 110/10 Икряное и обрывом провода Ф "В" и нулевого провода в пролете опор №7-№8 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф "В" из-за падения ветки дерева в пролете опор №7- №8 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" и нулевого провода в пролете опор №7-№8 из-за падения ветки дерева в пролете опор №7- №8 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от ГКТП-503 ф.3 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-503/160 ф.3 ПС Икряное Пролет:3*А 16 | 2020-10-11 12:47 | 2020-10-11 14:21
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное | 495 | 2020-09-30 19:15 | 2020-09-30 19:45 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-517 ф.24 ПС 110/10 Икряное явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф. "В" и "С" опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-517 ф.24 ПС 110/10 Икряное. | 4.17, Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-517 ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное короткое замыкание между проводами Ф. "В" и "С" опоры № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-517 ф.24 ПС 110/10 Икряное вследствие наброса проволоки сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провода Ф. "В" и "С" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-517 ф.24 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-0,4кВ от КТП-517/160 ф.24 ПС Икряное Опора ПН-4ДД | 2020-09-30 19:15 | 2020-09-30 19:45
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная | 198 | 2020-09-26 15:50 | 2020-09-26 17:49 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-474 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом нулевого провода в пролете опор №5-№6 явилось падение ветки дерева в пролете опор №7- №9 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-474 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-474 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная и обрывом нулевого провода в пролете опор №5-№6 явилось падения ветки дерева в пролете опор №7- №9 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №5-№6 из-за падения ветки дерева в пролете опор №7- №9 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-474 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная . на ВЛ-0,4кВ от КТП-474 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная Опора промежуточная П-04Б | 2020-09-26 15:50 | 2020-09-26 17:49
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф7 ПС Озерная | 488 | 2020-09-26 10:36 | 2020-09-26 12:20 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное и обрывом провода Ф "А" в пролете опор №4-№5 явилось падение ветки дерева в пролете опор №4- №5 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное и обрывом провода Ф "А" в пролете опор №4-№5 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф "А" из-за падения ветки дерева в пролете опор №4- №5 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "А" в пролете опор №4-№5 из-за падения ветки дерева в пролете опор №4- №5 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф7 ПС Озерная Пролет:3*АС 35/6,2 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное и обрывом провода Ф "А" в пролете опор №4-№5 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф "А" из-за падения ветки дерева в пролете опор №4- №5 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "А" в пролете опор №4-№5 из-за падения ветки дерева в пролете опор №4- №5 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-10 ф.7 ПС 110/10 Озерное. на ВЛ-0,4кВ от КТП-10/160 ф7 ПС Озерная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-09-26 10:36 | 2020-09-26 12:20
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 442 | 2020-09-23 21:30 | 2020-09-23 23:19 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №12/3-12/4 из-за обрыва провода ф. "В", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №12/3-12/4 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №12/3-12/4 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное Опора А10-2 | 2020-09-23 21:30 | 2020-09-23 23:19
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 131 | 2020-07-23 14:50 | 2020-07-23 16:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось повреждение на потребительской КТП № 732 ф.11 ПС 110/10 Икряное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное межфазное замыкание в РУ-10 кВ КТП-732 ф.11 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-732 ф.11 ПС 110/10 Икряное.(потребительское) на КТП-732 ф.11 ПС 110/10 Икряное КТП-732 ф.11 ПС 110/10 Икряное | 2020-07-23 14:50 | 2020-07-23 16:40
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС Баррикаднаы ф.5 ВЛ-6 кВ. | 57 | 2020-07-07 13:53 | 2020-07-07 15:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось повреждение на потребительской КТП № 676 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось замыкание на землю Ф. "А" в результате повреждения опорных изоляторов на потребительской КТП-676 ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-676 ф.5 ПСПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-6 кВ ф.5 КТП-676 (потребительское) ПС 220/110/35/6 Баррикадная ВЛ-6 кВ ф.5 КТП-676 (потребительское) | 2020-07-07 13:53 | 2020-07-07 15:30
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная | 929 | 2020-06-15 15:20 | 2020-06-15 16:10 | 3.4.8.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.А и ф.В кабельного спуска на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная (потребительское). | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное короткое замыкание вследствие расплетения жил провода Ф "А" и касание провода Ф "В" кабельного спуска на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие расплетения жил провода Ф "А" и касание провода Ф " кабельного спуска на опоре № 18 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-604 ф.16 ПС 220/110/35/6 Баррикадная (потребительское).В" на ВЛ-0,4кВ от ПКТЕ-604/160 ф16 ПС Баррикадная Опора ПН-4ДД | 2020-06-15 15:20 | 2020-06-15 16:10
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 820 | 2020-05-26 20:49 | 2020-05-26 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Баррикадная явилось обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. 1/5 ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Баррикадная, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Баррикадная явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. 1/5 ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Баррикадная, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. 1/5 ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Баррикадная вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Баррикадная ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС Баррикадная | 2020-05-26 20:49 | 2020-05-26 22:40
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное | 648 | 2020-05-17 11:45 | 2020-05-17 13:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное явилось повреждение на потребительской КТП № 335 ф.7 ПС 110/10 Маячное. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-335 ф.7 ПС 110/10 Маячное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-335 ф.7 ПС 110/10 Маячное. на КТП-335 ф.7 ПС 110/10 Маячное КТП-335 (потребительское) ф.7 ПС 110/10 Маячное | 2020-05-17 11:45 | 2020-05-17 13:30
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 629 | 2020-05-10 03:05 | 2020-05-10 04:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в пролете опор № 1/6/4-1/6/5 из-за разрушения изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора ШФ фазы "В" на опоре №1/6/5 участка ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре №1/6/5 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1/6/4-1/6/5 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 2020-05-10 03:05 | 2020-05-10 04:11
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Баррикадная. | 601 | 2020-04-29 10:50 | 2020-04-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 47 ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы опоры № 47 ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 47 ВЛ-6 кВ ф. 5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2020-04-29 10:50 | 2020-04-29 12:45
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 567 | 2020-04-23 11:42 | 2020-04-23 13:32 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 на ПС 110/10 Икряное явился попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-520 ф.13 на ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию ф. "А" и "В" КТП-520 ф.13 на ПС 110/10 Икряное. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 на ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" на КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное, из-за попадания птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-520 ф.13 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птицы на проходные изоляторы 10 кВ Ф "А" и "В" КТП-520 ф.13 на ПС 110/10 Икряное на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное Опора А10-2 | 2020-04-23 11:42 | 2020-04-23 13:32
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 528 | 2020-04-18 18:10 | 2020-04-18 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная в пролете опор №172-173 из-за обрыва провода ф. "А", с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.5 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №172-173 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №172-173 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 220/110/35/6 кВ Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная Опора П10-3 | 2020-04-18 18:10 | 2020-04-18 20:05
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 525 | 2020-04-17 13:15 | 2020-04-17 15:13 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное короткое замыкание Ф."А" и Ф. "В" вследствие провиса проводов Ф. "А" и Ф. "В" в пролете опор № 77-78 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в результате несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное короткое замыкание Ф."А" и Ф."В" вследствие провиса проводов Ф. "А" и Ф. "В" в пролете опор №77-78 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная что привело к нарушению электрической изоляции между проводами Ф. "А" и Ф. "В" в пролете опор №77-78 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание Ф."А" и Ф. "В" вследствие провиса проводов Ф. "А" и Ф. "В" в пролете опор № 77-78 ВЛ-6 кВ ф.5 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в результате несвоевременное выявление и устранение дефектов. на ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная Пролет:3*А 70 | 2020-04-17 13:15 | 2020-04-17 15:13
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 387 | 2020-03-31 10:15 | 2020-03-31 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Икряное явилось падение деревянной опоры №56, вследствие изменения свойств материала опоры при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Икряное, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.1.1, Причиной вывода в ремонт В-10 кВ ф.13 ПС Икряное явился дефект (загнивание) деревянной опоры №56 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект (загнивание) деревянной опоры №56 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Икряное. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 2020-03-31 10:15 | 2020-03-31 12:05
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ПС Барррикадная ВЛ-6 кВ ф.12. | 381 | 2020-03-26 20:07 | 2020-03-26 21:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в пролете опор №1/5-1/6 из-за обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие механического износа материала провода. 3.4.7.3, Причиной отключения В-6 ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов фазы "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная в пролете опор №1/5-1/6 из-за обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С", вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода фазы "В" с последующим приближением к проводу фазы "С" в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-6 кВ ф.12 ПС 220/110/35/6 Баррикадная. на ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2020-03-26 20:07 | 2020-03-26 21:27
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-3/100 ф16 ПС Баррикадная | 389 | 2020-03-16 10:16 | 2020-03-16 12:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого повода в пролёте опор №5/8-№5/9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-3 ф.16 ПС Баррикадная, в результате недостатков технического обслуживания. | 4.13, Обрыв нулевого повода в пролёте опор №5/8-№5/9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-3 ф.16 ПС Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого повода в пролёте опор №5/8-№5/9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-3 ф.16 ПС Баррикадная. на ВЛ-0,4кВ от КТП-3/100 ф16 ПС Баррикадная ВЛ-0,4кВ от КТП-3/100 ф16 ПС Баррикадная | 2020-03-16 10:16 | 2020-03-16 12:16
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное | 377 | 2020-03-13 10:28 | 2020-03-13 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное явился пробой изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №30, вследствие пробоя изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к пробою изоляции изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."А" на опоре №30 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Икряное Опора А10-2 | 2020-03-13 10:28 | 2020-03-13 12:20
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-101/160 ф5 ПС Оранж | 388 | 2020-03-11 13:19 | 2020-03-11 15:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода Ф"С" в пролёте опор №5-№6 в результате недостатков технического обслуживания. | 4.13, Обрыв провода Ф"С" в пролёте опор №5-№6 в результате недостатков технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания. на ВЛ-0,4кВ от КТП-101/160 ф5 ПС Оранжерейная ВЛ-0,4кВ от КТП-101/160 ф5 ПС Оранжерейная | 2020-03-11 13:19 | 2020-03-11 15:05
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 369 | 2020-03-07 15:11 | 2020-03-07 17:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное в пролете опор №39-40 из-за разрушения изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 на ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора ШФ фазы "В" на опоре №39 участка ВЛ 10 кВ ф.11 на ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное Опора А10-2 | 2020-03-07 15:11 | 2020-03-07 17:05
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 366 | 2020-03-07 13:03 | 2020-03-07 14:58 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №19, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Икряное на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Икряное. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное Пролет:3*АПС-70 | 2020-03-07 13:03 | 2020-03-07 14:58
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ГКТП-533/160 ф13 ПС Икряное | 232 | 2020-03-06 13:05 | 2020-03-06 15:03 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-533 ф.13 ПС Икряное и обрывом провода Ф "А" в пролете опор №8-№9-№10 явилось падение дерева в пролете опор №9- №10 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-533 ф.13 ПС Икряное и обрывом провода Ф "А" в пролете опор №8-№9-№10 явилось короткое замыкание между фазами "А" и В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф "А" из-за падения дерева в пролете опор №9- №10 вследствие несвоевременной вырубки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "А" в пролете опор №8-№9-№10 из-за падения дерева в пролете опор №9- №10 вследствие несвоевременной вырубки ДКРОбрыв првода на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-533/160 ф13 ПС Икряное Пролет:4*А 35 | 2020-03-06 13:05 | 2020-03-06 15:03
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-333/400 ф.19 ПС Икряное | 139 | 2020-02-15 11:30 | 2020-02-15 12:14 | 3.4.7.3.5, Причиной появления сильных перепадов напряжения в сети 0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС Икряное явилось обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС Икряное , вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления сильных перепадов напряжения в сети 0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС Икряное явилось касание провода Ф."С" опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС Икряное с нулевым проводом опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС Икряное , вследствие обрыва вязки провода Ф "С" на опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС Икряное, возникшее в результате потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода Ф."С" на опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-333 ф.19 ПС Икряное на ВЛ-0,4кВ от КТП-333/400 ф.19 ПС Икряное Опора ПН-4ДД | 2020-02-15 11:30 | 2020-02-15 12:14
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра | 58 | 2020-01-28 15:40 | 2020-01-28 17:30 | 3.4.7.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Мумра явилось разрушение подвесного изолятора Ф. "С" на опоре № 46 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра вследствие изменения свойств материала изоляторов при продолжительной эксплуатации и невыполнение в должной мере технического обслуживание ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.1.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Мумра явилось однофазное замыкание на землю возникшее в результате разрушения подвесного изоляторов Ф. "С" на оп№ 46 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра, вследствие изменения свойств материалов (старение). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение подвесного изолятора Ф "С" на опоре № 46 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра вследствие изменения свойств материала изоляторов при продолжительной эксплуатации и невыполнение в должной мере технического обслуживание ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра, несвоевременное выявление и устранение дефектов. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра | 2020-01-28 15:40 | 2020-01-28 17:30
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Икрянинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Икряное | 13 | 2020-01-04 12:48 | 2020-01-04 14:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Икряное явился механический износ траверсы на опоре №70 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное в результате несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании, а так же длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Икряное явилось межфазное замыкание в результате излома траверсы на опоре №70 с последующим срывом изолятора ф.В ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное, что в дальнейшем привело к перекрытию изоляции воздушного промежутка между проводами ф. В и С. в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Икряное . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ траверсы на опоре №70 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное в результате несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании, а так же длительной эксплуатации. на ВЛ-6кВ ф.24 ПС Икряное Опора №70 | 2020-01-04 12:48 | 2020-01-04 14:30
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-31 ф.5 ПСТабола | 434 | 2020-12-25 08:45 | 2020-12-25 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явился обрыв провода ф.С на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования, потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание ф.С - "земля", вследствие обрыва провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф.С на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола | 2020-12-25 08:45 | 2020-12-25 10:30
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 пс Чаганская | 445 | 2020-12-21 11:04 | 2020-12-21 13:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Чаганская явилось повреждение на потребительской КТП 605 ф.10 ПС Чаганская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Чаганская явилось замыкание ф.А - "Земля", вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП 605 ф.10 ПС Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП 605 ф.10 ПС Чаганская. на ВЛ 10кВ ф.10 ПС Чаганская ВЛ 10кВ ф.10 ПС Чаганская | 2020-12-21 11:04 | 2020-12-21 13:02
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 691 | 2020-12-21 09:25 | 2020-12-21 11:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение на потребительской КТП 428 ф.16 ПС Чаганская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Чаганская явилось замыкание ф.В - "Земля", вследствие повреждения оборудования на потребительской КТП 428 ф.16 ПС Чаганская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на потребительской КТП 428 ф.16 ПС Чаганская на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская | 2020-12-21 09:25 | 2020-12-21 11:15
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Камызяк | 413 | 2020-12-18 13:25 | 2020-12-18 15:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской КТП 149/40 ф.8 ПС Камызяк. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Камызяк явилось межфазное замыкание на потребительской КТП 149/40 ф.8 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 149/40 ф.8 ПС Камызяк на ВЛ 10кВ ф.8 ПС Камызяк ВЛ 10кВ ф.8 ПС Камызяк | 2020-12-18 13:25 | 2020-12-18 15:20
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.5 ПСТабола | 677 | 2020-12-17 22:43 | 2020-12-17 23:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-42 ф.5 ПС Табола явилось повреждение оборудования потребителя электроэнергии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-42 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание ф. С - "ноль", вследствие повреждения оборудования потребителя электроэнергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорел предохранитель 0,4кВ на рубильнике 0,4кВ Л-3 КТП-42 ф.5 ПС Табола на ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-42 ф.5 ПС Табола ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-42 ф.5 ПС Табола | 2020-12-17 22:43 | 2020-12-17 23:35
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 пс Новинская | 381 | 2020-11-22 13:09 | 2020-11-22 14:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Новинская явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №162/70 ВЛ-10 ф.18 ПС Новинская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Новинская явилось межфазное замыкание на потребительской отпайке от опоры №162/70 ВЛ-10 ф.18 ПС Новинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №162/70 ВЛ-10 ф.18 ПС Новинская. на ВЛ-10 ф.18 ПС Новинская ВЛ-10 ф.18 ПС Новинская | 2020-11-22 13:09 | 2020-11-22 14:18
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 274 | 2020-11-20 14:12 | 2020-11-20 15:30 | 3.4.8.5.2, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение на потребительской ТП №515. | 4.4.1, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось повреждение на потребительской ТП№515. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП на ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская ТП№515 | 2020-11-20 14:12 | 2020-11-20 15:30
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-366ф.7ПС Калиновка | 572 | 2020-11-16 19:38 | 2020-11-16 21:25 | 3.4.12.2.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 366 ф.7 ПС Калиновка явился схлест проводов Ф"А" и Ф "В" в пролете опор №14-15 Л-2 ВЛ-0,4 кВ ф.7 ПС Калиновка, вследствие пляски проводов при сильных ветровых нагрузках. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 366 ф.7 ПС Калиновка явилось замыкание проводов Ф"А" и Ф "В" в пролете опор №14-15 Л-2 ВЛ-0,4 кВ ф.7 ПС Калиновка, вследствие пляски проводов при сильных ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов Ф"А" и Ф "В" в пролете опор №14-15 Л-2 ВЛ-0,4 кВ ф.7 ПС Калиновка на ВЛ-0,4 кВ ф.7 ПС Калиновка ВЛ-0,4 кВ ф.7 ПС Калиновка | 2020-11-16 19:38 | 2020-11-16 21:25
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 363 | 2020-11-16 18:26 | 2020-11-16 20:08 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.6 ПС Травино явился срыв изолятора Ф "А" с штыря траверсы на опоре № 301/19/22/8 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС Травино явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсы опоры № 301/19/22/8, вследствие срыва изолятора Ф"А" с штыря траверсы опоры № 301/19/22/8 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино, возникшего в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф"А" с штыря траверсы на опоре № 301/19/22/8 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино с последующим замыканием провода на траверсу, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино | 2020-11-16 18:26 | 2020-11-16 20:08
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.5ПСТравино | 327 | 2020-10-24 10:25 | 2020-10-24 11:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.5 ПС Травино явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 70/4 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Травино, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Травино явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсы опоры №70/4, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №70/4 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Травино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №70/4 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Травино вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Травино | 2020-10-24 10:25 | 2020-10-24 11:51
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Табола | 339 | 2020-10-24 10:08 | 2020-10-24 10:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии, что привело к межфазному замыканию на ВЛ 10кВ ф.5 ПС Табола. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явилось межфазное замыкание на ВЛ 10кВ ф.5 ПС Табола, произошедшее вследствие повреждения оборудования потребителя электрической энергии (ПКУ-10 на КТП-329 ф.5 ПС Табола). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя электрической энергии (ПКУ-10 на КТП-329 ф.5 ПС Табола). на ВЛ 10кВ ф.5 ПС Табола ВЛ 10кВ ф.5 ПС Табола | 2020-10-24 10:08 | 2020-10-24 10:49
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.16ПС Н.Комаровка | 514 | 2020-10-16 11:11 | 2020-10-16 12:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось повреждение проходных изоляторов ф.В и ф.С на КРН-18 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось замыкание ф."В" - ф."С", вследствие повреждения проходных изоляторов ф.В и ф.С на КРН-18 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходных изоляторов ф.В и ф.С на КРН-18 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. на ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 2020-10-16 11:11 | 2020-10-16 12:57
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор | 501 | 2020-10-10 08:13 | 2020-10-10 10:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.26 ПС Раздор явился обрыв провода Ф "В" на оп. 79/7/3 ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор с замыканием на провод ф. "С", вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.26 ПС Раздор явилось замыкание ф."В" - ф."С", вследствие обрыва провода Ф "В" на оп. 79/7/3 ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" на оп. 79/7/3 ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор с замыканием на провод ф."С", вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор | 2020-10-10 08:13 | 2020-10-10 10:02
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 482 | 2020-09-29 10:30 | 2020-09-29 12:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей явился наброс проволки неустановленными лицами на спусках 10кВ КТП 300/160 ф.7 ПС Тузуклей, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.7 ПС Тузуклей. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.7 ПС Тузуклей из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" на спусках 10кВ КТП 300/160 ф.7 ПС Тузуклей неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на спусках 10кВ КТП 300/160 ф.7 ПС Тузуклей неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей | 2020-09-29 10:30 | 2020-09-29 12:25
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 481 | 2020-09-28 13:35 | 2020-09-28 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.7 ПС Травино явился обрыв провода Ф "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.7 ПС Травино явилось замыкание ф."В" - "земля", вследствие обрыва провода Ф "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" в пролете опор № 18-19 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино | 2020-09-28 13:35 | 2020-09-28 15:25
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6 ПСТравино | 176 | 2020-09-14 12:52 | 2020-09-14 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.6 ПС Травино явился обрыв вязки провода Ф "С" на опоре № 293 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС Травино явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсы опоры №293, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №293 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре №293 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС Травино | 2020-09-14 12:52 | 2020-09-14 14:38
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор | 36 | 2020-09-07 16:26 | 2020-09-07 18:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 кВ Раздор явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 кВ Раздор, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 кВ Раздор явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ф.26 ПС 110/35/10 кВ Раздор из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "С" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ ф.26 ПС 110/35/10 кВ Раздор неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц (наброс посторонних предметов) на ВЛ-10 кВ ф.26 ПС Раздор ВЛ-10 кВ ф.26 ПС Раздор | 2020-09-07 16:26 | 2020-09-07 18:20
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 384 | 2020-09-05 16:02 | 2020-09-05 17:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей явилось повреждение коммутации в РУ 0,4кВ КТП 300 ф.7 ПС Тузуклей и наличие некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ КТП 300 ф.7 ПС Тузуклей, что привело к межфазному замыканию, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей явилось межфазное замыкание, произошедшее вследствие повреждения коммутации в РУ 0,4кВ КТП 300 ф.7 ПС Тузуклей и наличия некалиброванных плавких вставок в РУ-10 кВ КТП 300 ф.7 ПС Тузуклей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутации в РУ 0,4кВ КТП 300 на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей | 2020-09-05 16:02 | 2020-09-05 17:26
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская | 377 | 2020-09-02 09:06 | 2020-09-02 10:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.16 ПС Чаганская из-за наброса проволоки на провода ф "С" и "В" в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ф "С" и "В" в пролете опор №118-119 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.16 псЧаганская Пролет:3*А 70 | 2020-09-02 09:06 | 2020-09-02 10:58
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино | 360 | 2020-08-24 14:18 | 2020-08-24 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.7 ПС Травино явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре № 12 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Травино, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Травино явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры №12, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №12 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Травино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №12 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Травино вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино | 2020-08-24 14:18 | 2020-08-24 15:59
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка | 300 | 2020-08-05 20:34 | 2020-08-05 21:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение на потребительской КТП 730 ф.7 ПС Калиновка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Калиновка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП 730 ф.7 ПС Калиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке КТП 682 ф.7 ПС Калиновка. на ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка | 2020-08-05 20:34 | 2020-08-05 21:55
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Камызяк | 306 | 2020-08-05 12:25 | 2020-08-05 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Камызяк явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк " в пролетах опор №1-2 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Камызяк явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 1-2 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк. на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк | 2020-08-05 12:25 | 2020-08-05 14:15
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Травино | 293 | 2020-08-03 18:06 | 2020-08-03 19:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Травино явилось падение ветки дерева на провода ф.В-С в пролёте опор №193-194 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, принесенную ветром. | 4.17, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Травино явилось межфазное замыкание в результате попадания ветки дерева на провода ф.В,С в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветви дерева на провода на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино | 2020-08-03 18:06 | 2020-08-03 19:52
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино | 273 | 2020-08-03 14:50 | 2020-08-03 15:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №285 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке от опоры №285 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №285 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино. ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино. | 2020-08-03 14:50 | 2020-08-03 15:28
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино | 920 | 2020-08-03 10:37 | 2020-08-03 12:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явилось повреждение на потребительской КТП 550 ф.4 ПС Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Травино явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке КТП 550 ф.4 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке КТП 550 ф.4 ПС Травино. на ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино | 2020-08-03 10:37 | 2020-08-03 12:15
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 201 | 2020-08-02 16:31 | 2020-08-02 17:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение на потребительской КТП 682 ф.7 ПС Калиновка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Калиновка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке КТП 682 ф.7 ПС Калиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке КТП 682 ф.7 ПС Калиновка. на ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 2020-08-02 16:31 | 2020-08-02 17:59
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 866 | 2020-08-01 10:30 | 2020-08-01 12:24 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.7ПС Калиновка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №296-297 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка | 2020-08-01 10:30 | 2020-08-01 12:24
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 852 | 2020-07-14 11:50 | 2020-07-14 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось повреждение концевой кабельной муфты на опоре №202 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка, вследствие старения изоляции при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание, вследствие повреждение концевой кабельной муфты опора №202 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 2020-07-14 11:50 | 2020-07-14 13:40
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Травино | 849 | 2020-07-11 11:20 | 2020-07-11 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Травино явился обрыв провода Ф "С" в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Травино явилось замыкание ф."С" - "земля", вследствие обрыва провода Ф "С" в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "С" в пролете опор № 63-64 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино | 2020-07-11 11:20 | 2020-07-11 12:58
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.12 ПС Табола | 966 | 2020-06-22 04:54 | 2020-06-22 06:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Табола явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №6), что привело к излому опоры. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ фф.12 ПС Табола явилось однофазное замыкание в результате излома опоры №12 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействия неустановленных лиц (ДТП). на ВЛ 10кВ ф.12 ПС Табола ВЛ 10кВ ф.12 ПС Табола | 2020-06-22 04:54 | 2020-06-22 06:45
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10/250 ф.10 ПС Раздор | 964 | 2020-06-19 15:47 | 2020-06-19 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на КТП-10 ф.10 ПС Раздор явилось повреждение ошиновки 0.4 кВ КТП 10 ф.10 ПС Раздор и перегорание ПК 10кВ, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной аварии на КТП-10 ф.10 ПС Раздор явилось короткое замыкание ф.В - "земля", вследствие повреждения ошиновки 0.4 кВ КТП 10 ф.10 ПС Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ошиновки 0.4 кВ на КТП-10 ф.10 ПС Раздор КТП-10 ф.10 ПС Раздор | 2020-06-19 15:47 | 2020-06-19 18:50
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-369/100 ф.7 ПС Калиновка | 963 | 2020-06-16 19:01 | 2020-06-16 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия напряжения на ф.А КТП-369 ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение шпильки 10 кВ ф.А на трансформаторе КТП 369 ф.7 ПС Калиновка и повреждение ПК 10кВ ф.А., вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.12, Причиной отсутствия напряжения на ф.А КТП-369 ф.7 ПС Калиновка явилось короткое замыкание ф.А - "земля", вследствие повреждения шпильки 10 кВ ф.А на трансформаторе КТП 369 ф.7 ПС Калиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шпильки 10 кВ ф.А на КТП-369/100 ф.7 ПС Калиновка Трансформатор ТМГ-100/10 | 2020-06-16 19:01 | 2020-06-16 20:55
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.17ПС Н.Комаровка | 934 | 2020-06-15 09:56 | 2020-06-15 11:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка явился наброс постороннего предмета на провода Ф "В","С" на опоре №119 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка посторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание ф."В" - ф."С", в результате наброса постороннего предмета на провода Ф "В","С" на опоре №119 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка посторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода Ф "В","С" на опоре №119 на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка | 2020-06-15 09:56 | 2020-06-15 11:55
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 931 | 2020-06-13 09:10 | 2020-06-13 10:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская явились повреждения на потребительских КТП-110 и КТП-691 ф.8 ПС Чапаевская. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительских КТП-110 и КТП-691 ф.8 ПС Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительских КТП-110 и КТП-691 ф.8 ПС Чапаевская. на ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Чапаевска ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Чапаевска | 2020-06-13 09:10 | 2020-06-13 10:54
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская | 928 | 2020-06-12 21:26 | 2020-06-12 21:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№ 20 - 21 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Чапаевская из-за наброса проволоки на провода в пролете опор №№ 20 - 21 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№ 20 - 21 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Чапаевская неустановленными лицами. на ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Чапаевская ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Чапаевская | 2020-06-12 21:26 | 2020-06-12 21:28
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП-126ВЛ-12РП-Мелиоративный ф4ПС Камызяк | 918 | 2020-06-12 14:22 | 2020-06-12 15:56 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 5 КТП 126 ф.4 ПС Камызяк явился схлест проводов выводов 0.4 кВ Л-5 КТП 126 ф.4 ПС Камызяк, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 5 КТП 126 ф.4 ПС Камызяк явилось короткое замыкание, возникшее вследствие схлеста проводов выводов 0.4 кВ Л-5 КТП 126 ф.4 ПС Камызяк. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов выводов 0.4 кВ Л-5 на ВЛ 0,4кВ Л 5 КТП 126 ф.4 ПС Камызяк ВЛ 0,4кВ Л 5 КТП 126 ф.4 ПС Камызяк | 2020-06-12 14:22 | 2020-06-12 15:56
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино | 915 | 2020-06-04 09:37 | 2020-06-04 11:09 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 43 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" оп. №43, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №43 ВЛ 10кВ ф.4 ПС Травино, возникшее в результате длительного воздействия ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 43 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино | 2020-06-04 09:37 | 2020-06-04 11:09
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино | 522 | 2020-06-04 08:20 | 2020-06-04 09:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В 10 кВ ф.5 ПС Травино явился обрыв спуска 10кВ Ф "В" от ВР-10кВ до КТП 254 ф.5 ПС Травино, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.5 ПС Травино явилось межфазное замыкание ф."А" - ф."В", вследствие обрыва спуска 10кВ Ф "В" от ВР-10кВ до КТП 254 ф.5 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска 10кВ Ф "В" от ВР-10кВ до КТП 254 ф.5 ПС Травино на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Травино | 2020-06-04 08:20 | 2020-06-04 09:54
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-366ф.7ПС Калиновка | 904 | 2020-05-31 08:27 | 2020-05-31 09:33 | 3.4.8.4, Наброс на опоре №23 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 366/100 ф.7 ПС Калиновка | 4.17.1, Наброс на опоре №23 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 366/100 ф.7 ПС Калиновка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на опоре №23 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 366/100 ф.7 ПС Калиновка на ВЛ-0,4 КТП-366ф.7ПС Калиновка ВЛ-0,4 КТП-366ф.7ПС Калиновка | 2020-05-31 08:27 | 2020-05-31 09:33
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.19 ПС Табола | 812 | 2020-05-29 10:32 | 2020-06-08 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС Табола явилось повреждение кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Табола, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, изменение свойств материалов кабельной вставки). | 4.12, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС Табола явилось межфазное короткое замыкание, произошедшее вследствие повреждения кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Табола. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной вставки на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Табола. на ВЛ-10 ф.19 ПС Табола ВЛ-10 ф.19 ПС Табола | 2020-05-29 10:32 | 2020-05-29 12:24
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 795 | 2020-05-23 15:35 | 2020-05-23 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.6 ПС Травино явилось обрыв шлейфа Ф. "С" на оп. №120 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино, вследствие потери механической прочности материала шлейфа Ф."С" в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Причиной аварии ВЛ-10 ф.6 ПС Травино явилось замыкание Ф."С" - Ф."А" вследствие обрыва шлейфа Ф. "С" на оп. №120 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино с последующим касанием провода Ф. "А", возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа Ф. "С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф. "С" на оп. №120 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино на ВЛ-10 ф.6 ПС Травино ВЛ-10 ф.6 ПС Травино | 2020-05-23 15:35 | 2020-05-23 17:25
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф16 ПС Травино | 789 | 2020-05-21 12:16 | 2020-05-21 14:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии В-10 ф.16 ПС Травино явился обрыв провода Ф. "В" в пролете оп. 190-191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино с замыканием на ф.А, вследствие потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной аварии ВЛ-10 ф.16 ПС Травино явилось замыкание ф."А" - ф."В" вследствие обрыва провода Ф. "В" в пролете оп. 190-191 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино с замыканием на ф.А, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" в пролете оп. 190-191 на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Травино | 2020-05-21 12:16 | 2020-05-21 14:11
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино | 697 | 2020-05-19 22:35 | 2020-05-19 23:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Травино явилось повреждение на потребительском оборудовании (КТП 670 ф.7 ПС Травино) | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Травино явилось замыкание ф.С - "земля", вследствие повреждения разрядника на потребительской КТП 670 ф.7 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на потребительской КТП 670 ф.7 ПС Травино на ВЛ-10 ф.7 ПС Травино КТП 670 ф.7 ПС Травино | 2020-05-19 22:35 | 2020-05-19 23:40
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 293 ф.4 ПС Травино | 660 | 2020-05-17 20:02 | 2020-05-17 21:52 | 3.4.12.3, Причиной отключения КТП-293 ф.4 ПС Травино явилось повреждение силового трансформатора, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). | 4.12, Причиной отключения КТП-293 ф.4 ПС Травино явилось повреждение силового трансформатора, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-293 ф.4 ПС Травино КТП-293 ф.4 ПС Травино | 2020-05-17 20:02 | 2020-05-17 21:52
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВф.5ПСТравино | 659 | 2020-05-16 22:40 | 2020-05-16 23:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения В 10 кВ ф.5 ПС Травино явился наброс постороннего предмета на спуски 10кВ Ф "В","С" от ВР-10кВ до КТП 256/40 ф.5 ПС Травино, посторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.5 ПС Травино явилось межфазное замыкание ф.В - ф.С, в результате наброса постороннего предмета на спуски 10кВ Ф "В","С" от ВР-10кВ до КТП 256/40 ф.5 ПС Травино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на спуски 10кВ Ф "В","С" от ВР-10кВ до КТП 256 на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Травино ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Травино | 2020-05-16 22:40 | 2020-05-16 23:38
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино | 623 | 2020-05-06 15:07 | 2020-05-06 17:03 | 3.4.8.4, Причиной аварии ВЛ-10 ф.6 ПС Травино явился наброс неустановленными лицами на провод ф. "С" и траверсу опоры №301/19/47/90 ВЛ-10 ф.6 ПС Травино, что привело к замыканию на землю ф. С. | 4.17.1, Причиной аварии ВЛ-6 ф.10 ПС Травино явилось замыкание на землю ф. "С" в результате наброса неустановленными лицами на провод ф. "С" и траверсу опоры №301/19/47/90 ВЛ-10 ф.6 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на опору №301/19/47/90 ВЛ-10 ф.6 ПС Травино на ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино | 2020-05-06 15:07 | 2020-05-06 17:03
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская | 602 | 2020-04-28 09:20 | 2020-04-28 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.16 ПС Чаганская явилось обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 34 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.16 ПС Чаганская явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп.34 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 34 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 34 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская | 2020-04-28 09:20 | 2020-04-28 11:10
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 65 ф.7 ПС Калиновка | 589 | 2020-04-24 15:00 | 2020-04-24 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отсутствия напряжения на ф.С КТП-65 ф.7 ПС Калиновка явилось разрушение проходного изолятора ф.С КТП 65 ф.7 ПС Калиновка и перегорание ПК 10кВ ф.С, вследствие неудовлетворительного технического состояния оборудования (изменения свойств материалов проходного изолятора) | 4.12, Причиной отсутствия напряжения на ф.С КТП-65 ф.7 ПС Калиновка явилось короткое замыкание ф.С - "земля", вследствие разрушения проходного изолятора ф.С КТП 65 ф.7 ПС Калиновка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора ф.С на КТП 65 ф.7 ПС Калиновка КТП 65 ф.7 ПС Калиновка | 2020-04-24 15:00 | 2020-04-24 15:50
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская | 443 | 2020-04-12 18:50 | 2020-04-12 20:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская явился обрыв провода в пролете опор 40-46 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская, вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская явилось КЗ ф.С - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор 40-46 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 40-46 на ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-89/250 ф.8 ПС Чапаевская | 2020-04-12 18:50 | 2020-04-12 20:39
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 441 | 2020-04-12 15:20 | 2020-04-12 16:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Н.Комаровка явилось повреждение на потребительской КТП 740 ф.16 ПС Н.Комаровка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП 740 ф.16 ПС Н.Комаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП 740 ф.16 ПС Н.Комаровка на КТП 740 ф.16 ПС Н.Комаровка КТП 740 ф.16 ПС Н.Комаровка | 2020-04-12 15:20 | 2020-04-12 16:28
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л 1 ЗТП 43/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 442 | 2020-04-06 21:24 | 2020-04-06 21:46 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 ЗТП 43/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный Ф.4 ПС Камызяк явилось воздействие посторонних лиц. (наброс металлического предмета на провода ВЛ) | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 ЗТП 43/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный Ф.4 ПС Камызяк явилось КЗ проводов ф.С - "ноль", вследствие воздействия посторонних лиц. (наброс металлического предмета на провода ВЛ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс металлического предмета на провода ВЛ на ВЛ-0,4 Л 1 ЗТП 43/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный Ф.4 ПС Камызяк ВЛ-0,4 Л 1 ЗТП 43/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный Ф.4 ПС Камызяк | 2020-04-06 21:24 | 2020-04-06 21:46
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка | 297 | 2020-03-19 08:54 | 2020-03-19 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 40 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "А" оп. №40, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №40 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №40 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка на ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка в процессе длительной эксплуатации . на ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка | 2020-03-19 08:54 | 2020-03-19 10:45
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская | 295 | 2020-03-12 10:10 | 2020-03-12 11:57 | 3.4.8.4, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Чаганская явился наброс постороннего предмета на спуски КРН №18 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская, вследствие воздействия посторонних лиц. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось межфазное замыкание ф.В - ф.С, в результате наброса постороннего предмета на спуски КРН №18 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на спуски КРН №18 на ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская на ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская | 2020-03-12 10:10 | 2020-03-12 11:57
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино | 230 | 2020-03-07 19:25 | 2020-03-07 21:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явилось повреждение на потребительской КТП №194 ф.7 ПС Травино. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-194 ф.7 ПС Травино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-194 ф.7 ПС Травино на ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино | 2020-03-07 19:25 | 2020-03-07 21:20
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Тузуклей | 212 | 2020-03-04 11:15 | 2020-03-04 13:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 261 - 262 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Тузуклей, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.7 ПС Тузуклей. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.7 ПС Тузуклей из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №№ 261 - 262 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Тузуклей неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 261 - 262 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Тузуклей неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф7 ПС Тузуклей на ВЛ-10 кВ ф7 ПС Тузуклей ВЛ-10 кВ ф7 ПС Тузуклей | 2020-03-04 11:15 | 2020-03-04 13:10
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 211 | 2020-02-27 14:39 | 2020-02-27 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 РП Мелиоративный явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 33 ВЛ 10кВ ф.12 РП Мелиоративный с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 РП Мелиоративный явилось касание проводов Ф. "В" и Ф. "А" оп. №33, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №33 ВЛ 10кВ ф.12 РП Мелиоративный, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ ф.12 РП Мелиоративный ВЛ 10кВ ф.12 РП Мелиоративный | 2020-02-27 14:39 | 2020-02-27 16:08
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 113 ф.16 ПС Н.Комаровка | 215 | 2020-02-26 15:15 | 2020-02-26 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-113 ф.16 ПС Н-Комаровка явился обрыв вводного провода на фасаде дома вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-113 ф.16 ПС Н-Комаровка явился обрыв вводного провода на фасаде дома вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №9 на ВЛ 0.4кВ КТП-113 ф.16 ПС Н-Комаровка ВЛ 0.4кВ КТП-113 ф.16 ПС Н-Комаровка | 2020-02-26 15:15 | 2020-02-26 16:30
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н.Комаровка | 209 | 2020-02-26 09:50 | 2020-02-26 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.17 ПС Н Коморовка явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре № 25 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н Коморовка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.17 ПС Н Коморовка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсы оп. №25, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп. №25 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н Коморовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."С" на оп. №25 на ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н Коморовка ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н Коморовка | 2020-02-26 09:50 | 2020-02-26 11:40
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.10 ПС Камызяк | 76 | 2020-01-31 09:05 | 2020-01-31 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС Камызяк явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 23 ВЛ 10кВ ф.10 ПС Камызяк, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС Камызяк явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсы оп. №23, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на оп. №23 ВЛ 10кВ ф.10 ПС Камызяк, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 23 ВЛ 10кВ ф.10 ПС Камызяк, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ ф.10 ПС Камызяк ВЛ 10кВ ф.10 ПС Камызяк | 2020-01-31 09:05 | 2020-01-31 10:57
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.2 ПС Чаганская | 18 | 2020-01-12 14:40 | 2020-01-12 15:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.2 ПС Чаганская явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 218 ф.2 ПС Чаганская). | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.2 ПС Чаганская явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 218 ф.2 ПС Чаганская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 218 ф.2 ПС Чаганская) на ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Чаганская ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Чаганская | 2020-01-12 14:40 | 2020-01-12 15:45
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Камызякский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ ф.10 ПС Раздор | 23 | 2020-01-12 11:20 | 2020-01-12 12:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В 10 кВ ф.10 ПС Раздор явилось разрушение опорного изолятора в РУ 10кВ КТП 524 ф.10 ПС Раздор, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.12, Причиной отключения В 10 кВ ф.10 ПС Раздор явилось короткое замыкание, вследствие разрушения опорного изолятора в РУ 10кВ КТП 524 ф.10 ПС Раздор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора в РУ 10кВ на ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Раздор ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Раздор | 2020-01-12 11:20 | 2020-01-12 12:55
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 700 | 2020-12-25 18:51 | 2020-12-25 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ В-10 ф.16 ПС 110/10 кВ Оля явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №315 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" , вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №315 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №315 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля Опора П10-1 | 2020-12-25 18:51 | 2020-12-25 20:50
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман | 456 | 2020-12-22 12:19 | 2020-12-22 14:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Лиман явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №127-128 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.18 ПС Лиман из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №127-128 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №127-128 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман. ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман. | 2020-12-22 12:19 | 2020-12-22 14:12
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 425 | 2020-12-21 13:15 | 2020-12-21 15:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Зензели явилось повреждение на потребительской КТП №250 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Зензели. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/35/10 кВ Зензели явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-250 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Зензели. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-250 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Зензели. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели КТП-250 ф.10 ПС 110/35/10 кВ Зензели | 2020-12-21 13:15 | 2020-12-21 15:10
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное | 460 | 2020-12-10 15:17 | 2020-12-10 16:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кв Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное явился обрыва ввода к жилому дому ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное в результате длительного. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кв Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное явился обрыва ввода к жилому дому ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное в результате длительного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода к жилому дому ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное в результате длительного на ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное ВЛ-0,4кВ КТП 207 ф.9 ПС Караванное | 2020-12-10 15:17 | 2020-12-10 16:23
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 450 ф.18 ПС Яндыки | 475 | 2020-12-10 13:50 | 2020-12-10 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кв Л-1 явился обрыв ввода к жилому дому ВЛ-0,4кВ КТП 450 ф.18 ПС Яндыки в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кв Л-1 явился обрыв ввода к жилому дому ВЛ-0,4кВ КТП 450 ф.18 ПС Яндыки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода к жилому дому ВЛ-0,4кВ КТП 450 ф.18 ПС Яндыки в результате длительного срока эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 450 ф.18 ПС Яндыки ВЛ-0,4кВ КТП 450 ф.18 ПС Яндыки | 2020-12-10 13:50 | 2020-12-10 17:41
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Оля | 474 | 2020-12-10 13:47 | 2020-12-10 15:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ является обрыв ввода ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Оля к жилому дому в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ является обрыв ввода ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Оля к жилому дому в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Оля к жилому дому в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Оля ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Оля | 2020-12-10 13:47 | 2020-12-10 15:48
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 638 | 2020-12-03 09:27 | 2020-12-03 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Яндыки явилось обрыв провода Ф."С" в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Яндыки, вследствие потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Яндыки явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №86, вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №86-87 ВЛ 10 кВ ф18 ПС 110/35/10 кВ Яндыки, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Яндыки, пролет 86-87 на ВЛ-10 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Яндыки пролет 86-87 | 2020-12-03 09:27 | 2020-12-03 11:20
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 586 | 2020-11-17 20:04 | 2020-11-17 20:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ИПУ-10 КТП 352 ф.10 ПС Зензели. | 4.17.4, Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы ИПУ-10 КТП 352 ф.10 ПС Зензели, что привело к междуфазному замыканию. Междуфазное замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели КТП 352 ф.10 ПС Зензели | 2020-11-17 20:04 | 2020-11-17 20:45
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 585 | 2020-11-16 22:20 | 2020-11-16 23:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная явилось повреждение на потребительской КТП №516 ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-516 ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-516 ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10 Оранжерейная КТП-516 | 2020-11-16 22:20 | 2020-11-16 23:21
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 291 | 2020-11-07 10:31 | 2020-11-07 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось разрушение проходного изолятора " ф "А" на КТП-526 ф. 27 ПС 220/110/35/10 Лиман вследствие изменения свойств материала проходного изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-526 ф. 27 ПС 220/110/35/10 Лиман , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось разрушение проходного изолятора ф "А" на КТП-526 ф. 27 ПС 220/110/35/10 Лиман, что в последующем привело междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора ф "А" на КТП-526 ф. 27 ПС Лиман на ф.27 ПС Лиман КТП-526 | 2020-11-07 10:31 | 2020-11-07 11:57
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 9 ПС Лиман | 523 | 2020-10-17 10:28 | 2020-10-17 11:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 220/110/35/10 кВ Лиман явилось повреждение на потребительской КТП №537 ф.9 ПС 220/110/35/10 кВ Лиман. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 220/110/35/10 кВ Лиман явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-537 ф.9 ПС 220/110/35/10 кВ Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-537 ф.9 ПС 220/110/35/10 кВ Лиман на ВЛ 10кВ ф.9 ПС 220/110/35/10 кВ Лиман на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 220/110/35/10 кВ Лиман, КТП-537 на ВЛ-10 ф.9 ПС Лиман КТП-537 | 2020-10-17 10:28 | 2020-10-17 11:31
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 548 ф.4 ПС Лиман | 112 | 2020-09-30 15:35 | 2020-09-30 16:39 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 548 ф.4 ПС Лиман явился наброс провода в пролете опор №20-25 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 548 ф.4 ПС Лиман неустановленными лицами. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 548 ф.4 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов , вследствии наброса провода в пролете опор №24-25 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 548 ф.4 Лиман Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание проводов , вследствии наброса провода в пролете опор №24-25 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 548 ф.4 Лиман на ВЛ-10кВ ф.4 Лиман ВЛ-0,4 от КТП 548 ф.4 ПС Лиман | 2020-09-30 15:35 | 2020-09-30 16:39
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная | 460 | 2020-09-26 16:15 | 2020-09-26 16:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная явился наброс ветки в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная неустановленными лицами | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная явилось межфазное замыкание проводов , вследствии наброса ветки в пролете опор №16-17 Л-3 ВЛ-0,4 от КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов , вследствии наброса ветки в пролете опор №16-17 Л-3 ВЛ-0,4 от КТП 32 ф.4 ПС Оранжерейная на ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная ВЛ-0,4 от КТП 32 ф.4 Оранжерейная | 2020-09-26 16:15 | 2020-09-26 16:45
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 504 ф.27 ПС Лиман | 232 | 2020-09-24 16:14 | 2020-09-24 17:01 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 504 ф.27 ПС Лиман явился наброс провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 504 ф.27 ПС Лиман неустановленными лицами. | 4.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 504 ф.27 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов , вследствии наброса провода в пролете опор №24-25 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 504 ф.27 Лиман. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов , вследствии наброса провода в пролете опор №24-25 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 504 ф.27 Лиман. на ВЛ-10 ф.27 ПС Лиман ВЛ-0,4 от КТП 504 ф.27 Лиман | 2020-09-24 16:14 | 2020-09-24 17:01
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 119 | 2020-09-22 08:39 | 2020-09-22 09:51 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля явилось повреждение на потребительской КТП №103 ф.16 ПС 110/10 кВ Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-103 ф.16 ПС 110/10 кВ Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-103 ф.16 ПС 110/10 кВ Оля на ВЛ 10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Оля КТП-107 | 2020-09-22 08:39 | 2020-09-22 09:51
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 417 | 2020-09-08 10:16 | 2020-09-08 12:10 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Яндыки явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 108 ВЛ 10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Яндыки с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Яндыки явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "А" оп. №108, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №108 ВЛ 10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Яндыки, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №108 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Яндыки на ВЛ 10кВ ф.15 ПС Яндыки в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки опора 108 | 2020-09-08 10:16 | 2020-09-08 12:10
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-318 ф.16 ПС Оля | 23 | 2020-09-02 13:20 | 2020-09-02 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 318 ф.16 ПС Оля явился обрыв провода опора № 20 Л-1 ВЛ-0,4 от КТП 318 ф.16 ПС Оля, вследствии потеря механической прочности провода, изменения свойств материала. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 318 ф.16 ПС Оля явилось КЗ , вследствии обрыва провода опора №20 ВЛ-0,4 Л-1 КТП 318 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода опора №20 ВЛ-0,4 от КТП 318 Л-1 ф.16 ПС Оля. на ВЛ-10 кВ Ф.16 ПС Оля опора 20 | 2020-09-02 13:20 | 2020-09-02 14:37
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 Оля | 361 | 2020-08-24 19:29 | 2020-08-24 21:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Оля явилось повреждение на потребительской КТП №22 ф.11 ПС Оля. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Оля явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП-22 ф11 ПС Оля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-22 ф.11 ПС Оля на ВЛ-10 ф.11 ПС Оля КТП 22 | 2020-08-24 19:29 | 2020-08-24 21:20
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля | 270 | 2020-08-24 17:41 | 2020-08-24 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 62/4 ВЛ 10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №62/4, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №62/4 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №62/4 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля, опора №62/4 на ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля опора №62/4 | 2020-08-24 17:41 | 2020-08-24 19:25
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 856 | 2020-06-04 13:26 | 2020-06-04 14:43 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 ф.16 ПС Оля явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод ВЛ 10 кВ ф. "В" в пролете опор №308-381 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля, что привело однофазаному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф. 16 ПС Оля явилось однофазное короткое замыкание «на землю» из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провод ф. "В" в пролете опор №380-381 ВЛ-10 ф.16 ПС Оля неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провод ф. "В" в пролете опор №380-381 ВЛ-10 ф.16 ПС Оля неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля Пролет:3*АС 35/6,2 | 2020-06-04 13:26 | 2020-06-04 14:43
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 813 | 2020-06-03 16:20 | 2020-06-03 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Лиман явился пробой изоляции жилы ф.В с последующим межфазным замыканием ф.А и ф.В кабельной воронки на участке КЛ-10 кВ до опоры №1 ф.4 ПС Лиман вследствие развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Лиман явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф.А и ф.В кабельной воронки на участке КЛ-10 кВ до опоры №1 ф.4 ПС Лиман вследствие снижения изоляции кабельной воронки, в результате развития внутреннего дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляции кабельной воронки, в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. на ВЛ-10 ф.4 ПС Лиман ВЛ-10 ф.4 ПС лимиан | 2020-06-03 16:20 | 2020-06-03 18:10
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 671 | 2020-05-13 14:05 | 2020-05-13 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-267 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-267 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Зензели явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-515 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. на ПС 110/10 Зензели ВЛ-10кВ ф.10 Зензели | 2020-05-13 14:05 | 2020-05-13 16:01
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бударино | 619 | 2020-04-30 10:26 | 2020-04-30 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.17 ПС Бударино явилось обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 56 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Бударино вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.17 ПС Бударино явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 56 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 ф.17 ПС Бударино , возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 56 ВЛ-10 ф.17 ПС Бударино вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф. 17 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф. 17 ПС Бударино | 2020-04-30 10:26 | 2020-04-30 12:20
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 500 | 2020-04-18 08:52 | 2020-04-18 10:40 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 кВ ф.18 ПС Яндыки явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№87-88 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Яндыки. | 4.17.1, Причиной отключенияВ-10 кВ ф.18 ПС Яндыки явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№87-88 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Яндыки, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№87-88 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Яндыки. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 2020-04-18 08:52 | 2020-04-18 10:40
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 499 | 2020-04-17 15:28 | 2020-04-17 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Камышово явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №200/53 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Камышово явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "А" на опоре №200/53, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №200/53 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на опоре №200/53 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово в процессе длительной эксплуатации на 110/35/10 Камышово ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 2020-04-17 15:28 | 2020-04-17 17:15
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 496 | 2020-04-16 16:50 | 2020-04-16 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС Лиман явился пробой изоляции проходного изолятора ф."А" на КТП 519 ф.4 ПС Лиман, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС Лиман явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию КТП-519 ф.4 ПС Лиман вследствие пробоя изоляции проходного изолятора ф "А", возникшее в результате потери механической прочности материала проходного изолятора Ф."А" на КТП 519 ф.4 ПС Лиман в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходного изолятора ф "А" КТП 519 ф.4 ПС Лиман на ПС 220/110/35/10 Лиман КТП-519 ф.4 Пс Лиман | 2020-04-16 16:50 | 2020-04-16 18:20
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 474 | 2020-04-13 13:27 | 2020-04-13 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 367 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "А" оп. №367, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №367 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №367 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Бударино на ВЛ 10кВ ф.13 ПС Будариноар в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 2020-04-13 13:27 | 2020-04-13 14:55
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 472 | 2020-04-13 04:45 | 2020-04-13 06:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Оля явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-140 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Оля явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-140 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа. на ВЛ10кВ ВР10 КТП-140 ф.16 ПС Оля на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля КТП-140 | 2020-04-13 04:45 | 2020-04-13 06:15
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Караванное | 379 | 2020-03-28 17:15 | 2020-03-28 18:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 на ПС Караванное явилось падение деревянной опоры №93/2, вследствие изменения свойств материала опоры при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС Караванное, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.1.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 на ПС Караванное явилось междуфазное замыкание возникшее в результате падения деревянной опоры №93/2, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание возникшее в результате падения деревянной опоры №93/2 на ПС Караванное ВЛ-10кВ ф.11 Пс Караванное, опора №93/2 | 2020-03-28 17:15 | 2020-03-28 18:58
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 263 | 2020-03-07 19:05 | 2020-03-07 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.18 на ПС 110/35/10 Яндыки явилось разрушение ОПН-10 ф "С" в КРУН-10кВ, вследствие изменения свойств материала ОПН-10 при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/35/10 Яндыки явился пробой изоляции ОПН-10кВ фаза "С" в КРУН-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции ОПН-10 КРУН-10 яч.18 на ПС Яндыки ф.18 КРУН-10 | 2020-03-07 19:05 | 2020-03-07 20:50
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Яндыки | 261 | 2020-03-07 16:13 | 2020-03-07 17:25 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Яндыки явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №148 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки. | 4.4, Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Яндыки явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской отпайке от опоры №148 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №148 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки | 2020-03-07 16:13 | 2020-03-07 17:25
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 205 | 2020-03-04 16:01 | 2020-03-04 17:53 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС 110/10 Оля явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-144 от ВР(ЛР 10кВ) ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Оля, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС 110/10 Оля. | 4.17, Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск к КТП-141 от ВР (ЛР 10 кВ), из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-10 кВ ф. 16 ПС 110/10 Оля КТП 141. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф. "А" и "В" спуска к КТП-144 от ВР(ЛР 10кВ) ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Оля. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля КТП 141 | 2020-03-04 16:01 | 2020-03-04 17:53
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 204 | 2020-03-02 16:00 | 2020-03-02 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 35/10 Бударино явилось межфазное замыкание проводов ф "С" и "В" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 35/10 Бударино в пролете опор №337-338 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 35/10 Бударино явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №337-338 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 35/10 Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №337-338 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 35/10 Бударино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №337-338 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 35/10 Бударино. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, пролет опор №337-338 | 2020-03-02 16:00 | 2020-03-02 17:58
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 195 | 2020-02-26 11:00 | 2020-02-26 12:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово от МТЗ явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №100 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №100 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №100 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. | 2020-02-26 11:00 | 2020-02-26 12:52
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Яндыки | 93 | 2020-01-28 14:02 | 2020-01-28 15:33 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Яндыки явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ВР-10 кВ КТП-177 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Яндыки из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф. ПС Яндыки явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ВР-10 кВ КТП 177 ф.14 ПС Яндыки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ВР-10 кВ КТП 177 ф.14 ПС Яндыки на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки ВЛ-10кВ ф.14 ПС Яндыки | 2020-01-28 14:02 | 2020-01-28 15:33
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Лиманский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 84 | 2020-01-27 16:42 | 2020-01-27 18:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35 Михайловка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-164 к силовому трансформатору, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 35/10 Михайловка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-164 к силовому трансформатору ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" на спусках от ВР-10 кВ КТП-164 к силовому трансформатору на ВЛ-10 ф.5 ПС Михайловка ВЛ-10 ф.5 ПС Михайловка | 2020-01-27 16:42 | 2020-01-27 18:40
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | 670 | 2020-12-23 11:01 | 2020-12-23 12:54 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 35/10 Марфино явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролёте опор №166/145/13/31 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Марфино, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Марфино. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 35/10 Марфино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.7 ПС 35/10 Марфино из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролёте опор №166/145/13/31 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Марфино неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролёте опор №166/145/13/31 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Марфино неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 Марфино пролет опор №166/145/13/31 | 2020-12-23 11:01 | 2020-12-23 12:54
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-199 ф.21 ПС Володаровка | 391 | 2020-11-28 08:00 | 2020-11-28 10:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-199 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв проводов в пролете оп№2-оп№5/2 ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-199, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-199 ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю" вследствие , обрыва проводов (А35) в пролете оп№2-оп№5/2 ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-199. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-199 ф.21 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-199 ф.21 ПС Володаровка. | 2020-11-28 08:40 | 2020-11-28 10:22
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 588 | 2020-11-26 22:03 | 2020-11-26 23:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП- 174 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП- 174 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП- 174 (потребительская). на ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка КТП- 174 (потребительская). | 2020-11-26 22:03 | 2020-11-26 23:20
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 570 | 2020-11-19 11:35 | 2020-11-19 12:17 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.13 ПС Володаровкая явилось повреждение на КТП-563 ф.13 ПС Володаровка. | 4.4.1, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.13 ПС Володаровкая явилось повреждение в потребительском КТП-563 ф.13 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в потребительском КТП-563 ф.13 ПС Володаровка. на ВЛ 10кВ ф.13 ПС Володаровка КТП-563 | 2020-11-19 11:35 | 2020-11-19 12:17
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-134 ф.5 ПС Тишково | 558 | 2020-11-09 08:31 | 2020-11-09 09:51 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кв Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода на оп.№3/4, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кв Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода на оп.№3/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково | 2020-11-09 08:31 | 2020-11-09 09:51
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 279 | 2020-10-16 12:53 | 2020-10-16 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 Ф-29 ПС Володаровка явилось обрыв шлейфа на оп.№214 Ф"В", вследствие потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 Ф-29 ПС Володаровка явилось обрыв шлейфа на оп.№214 Ф"В" и касание проводов соседних фаз, вследствие потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала шлейфа Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ10кВ ф.29 ПС Володаровка ВЛ10кВ ф.29 ПС Володаровка | 2020-10-16 12:53 | 2020-10-16 14:37
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга | 503 | 2020-10-13 09:41 | 2020-10-13 10:25 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Зеленга явилось обрыв вязки Ф."А" на №45 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Зеленга, вследствие потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Зеленга явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №45, вследствие обрыва вязки Ф."А" на опоре №45 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Зеленга, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ10кВ ф.21 ПС Зеленга ВЛ10кВ ф.21 ПС Зеленга | 2020-10-13 09:41 | 2020-10-13 10:25
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 483 | 2020-10-03 18:05 | 2020-10-03 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КУ В-10 ф.8 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода Ф "С" оп№46/2, вследствие потери механической прочности вязки провода (АС70) при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения КУ В10ф.8 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие обрыва вязки провода (АС70) Ф "С" оп№46/2 с касанием провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв вязки провода. на ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка. | 2020-10-03 18:05 | 2020-10-03 19:35
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Володаровка | 480 | 2020-09-29 11:20 | 2020-09-29 11:25 | 3.4.7.3.5, Причиной недовключения В-10кВ фидера №8 на ПС 110/35/10 кВ Володаровка явился износ оборудования в результате длительного срока эксплуатации (45 лет). | 4.2.1, Технической причиной отказа включения МВ-10кв фидера №8 на ПС 110/35/10 кВ Володаровка является выход из строя пружины на защелке свободного расцепления привода вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя пружины на защелке свободного расцепления на ПС 110 кВ Володаровка ВМПП-10-600-20 | 2020-09-29 11:20 | 2020-09-29 11:25
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 224 | 2020-09-23 09:07 | 2020-09-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явился срыв изолятора фазы "В" на опоре №420/44/18/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №420/44/18/22/1 вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре №420/44/18/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала изолятора фазы "В" на опоре №420/44/18/1 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Володаровка в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2020-09-23 09:07 | 2020-09-23 10:50
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 419 | 2020-09-20 12:44 | 2020-09-20 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка на опоре №165/14/60 из-за срыва изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное срывом изолятора ШФ фазы "В" на опоре №165/14/60 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре №165/14/60 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" на опоре №165/14/60 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка на ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка | 2020-09-20 12:44 | 2020-09-20 14:30
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 325 | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка в пролете опор №303/2/6/9 - 303/2/6/10 из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 303/2/6/9, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора ШФ фазы "В" на опоре № 303/2/6/9 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре № 303/2/6/9 ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №303/2/6/9 -303/2/6/10 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка на ВЛ10кВ ф.27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка. на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2020-08-28 10:10 | 2020-08-28 11:55
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-106 ф.14 ПС Тумак. | 271 | 2020-08-16 15:35 | 2020-08-16 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-106 ф.14 ПС Тумак, обрыв провода оп№6 ВЛ0,4кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода (А35), при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-106 ф.14 ПС Тумак, явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) оп№6 ВЛ0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПОтеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-106 ф.14 ПС Тумак ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-106 ф.14 ПС Тумак | 2020-08-16 15:35 | 2020-08-16 16:42
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-226 ф.29 ПС Володаровка | 168 | 2020-07-28 12:15 | 2020-07-28 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-226 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) в пролете оп.№2-№3, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-226 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№2-№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потерня механической прочности, обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-226 ф.29 ПС Володаровка ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-226 ф.29 ПС Володаровка | 2020-07-28 12:15 | 2020-07-28 14:10
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-277 ф.15 ПС Володаровка | 139 | 2020-07-27 15:28 | 2020-07-27 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-277 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП277, вследствие потери механической прочности проводов (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ КТП-277 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-4 КТП-277 ф.15 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-4 КТП-277 ф.15 ПС Володаровка. | 2020-07-27 15:28 | 2020-07-27 17:10
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак. | 156 | 2020-07-26 10:13 | 2020-07-26 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода (А35)на оп.№3 ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-105, в результате потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода на оп.№3 ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак. ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак. | 2020-07-26 10:13 | 2020-07-26 11:37
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-115 ф.11 ПС Тумак | 155 | 2020-07-24 16:59 | 2020-07-24 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-115 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода (А35) в пролете оп№19-№20 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-115,вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-115 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№19-№20 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-115. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-115 ф.11 ПС Тумак ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-115 ф.11 ПС Тумак | 2020-07-24 16:59 | 2020-07-24 18:48
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-348/160 ф.3 ПС Володаровка | 825 | 2020-07-24 13:26 | 2020-07-24 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения КТП-348/160 ф.3 ПС Володаровка явилось повреждения опорного изолятора на Ф "В" КТП 348 ф.3 ПС Володаровка из-за изменения изоляционных свойств материала изолятора, в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной неотложного отключения КТП-348/160 ф.3 ПС Володаровка явилось повреждение опорного изолятора на Ф "В" КТП348 ф.3 ПС Володаровка вследствие исчерпания ресурса изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исерпание ресурса, повреждение изолятора на КТП-348 ф.3 ПС Володаровка КТП-348 ф.3 ПС Володаровка | 2020-07-24 13:26 | 2020-07-24 14:56
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-258 ф.13 ПС Володаровка | 824 | 2020-07-23 14:30 | 2020-07-23 17:04 | 3.4.8.5.1, Причиной повреждения ж/б приставки оп.№12 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-258 ф.13 ПС Володаровка явилось умышленное воздействие сторонним лицом. | 4.4.1, Причиной механического повреждения ж/б приставки оп.№12 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-258 ф.13 ПС Володаровка явилось вследствие наезда сторонним ТС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическоет повреждение, наезд ТС на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-258 ф.13 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-258 ф.13 ПС Володаровка | 2020-07-23 14:30 | 2020-07-23 17:04
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 806 | 2020-07-19 13:21 | 2020-07-19 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода (А35) в пролете оп.№7-№9, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№7-№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механическойт прочности провода, обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-501 ф.21 ПС Зеленга | 2020-07-19 13:21 | 2020-07-19 15:19
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 783 | 2020-06-06 07:56 | 2020-06-06 09:09 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.14 ПС Володаровка явилось обрыв вязки провода Ф. "А" на оп.№413 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварии ВЛ-10 ф.14 ПС Володаровка явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. 413 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. 413 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. | 2020-06-06 07:56 | 2020-06-06 09:09
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 782 | 2020-06-04 08:32 | 2020-06-04 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода (А35) в пролете оп№6-№7 ВЛ0,4кВ Л-1, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№6-№7 ВЛ0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 2020-06-04 08:32 | 2020-06-04 11:15
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 681 | 2020-05-23 12:40 | 2020-05-23 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода на оп№116 Ф. "В" ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка, вследствие изменения свойств материла вязки провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие обрыва вязки провода на оп№116 Ф. "В" ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала вязки провода, в процессе длительной эксплуатации на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2020-05-23 12:40 | 2020-05-23 14:30
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | 664 | 2020-05-21 10:50 | 2020-05-21 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Марфино явился обрыв шлейфа провода на опоре 166/145/13/56 Ф"В" с замыканием на Ф"С" ВЛ 10кВ ф.7 ПС Марфино, вследствие изменения свойств материала. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Марфино явилось межфазное замыкание Ф."В" и Ф."С", вследствие обрыва шлейфа провода на опоре 166/145/13/56 Ф"В" с замыканием на Ф"С" ВЛ 10кВ ф.7 ПС Марфино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала на ВЛ10кВ ф.7 ПС Марфино. ВЛ10кВ ф.7 ПС Марфино. | 2020-05-21 10:50 | 2020-05-21 12:40
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 652 | 2020-05-17 10:03 | 2020-05-17 11:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение на потребительской КТП №589 ф.14 ПС Володаровка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП №589 ф.14 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №589 ф.14 ПС Володаровка. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка КТП №589 ф.14 ПС Володаровка | 2020-05-17 10:03 | 2020-05-17 11:50
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 640 | 2020-05-15 09:55 | 2020-05-15 11:24 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.29 ПС Володаровка явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.29 ПС Володаровка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №5, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №5-5 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" в пролете опор №5-5 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Володаровка. на ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Володаровка. ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Володаровка. | 2020-05-15 09:55 | 2020-05-15 11:24
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.11 ПС Зеленга | 587 | 2020-05-03 10:45 | 2020-05-03 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП -17 ф.11 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп.№4/8-оп№4/9 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-17 ф.11 ПС Зеленга, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП -17 ф.11 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№4/8-оп№4/9 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-17 ф.11 ПС Зеленга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-17 ф.11 ПС Зеленга. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-17 ф.11 ПС Зеленга. | 2020-05-03 10:45 | 2020-05-03 12:02
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино | 579 | 2020-04-30 13:55 | 2020-04-30 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Марфино явилось обрыв провода Ф."В" в пролете оп.№22/14-№22/15 ВЛ 10кВ ф.11 ПС Марфино, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Марфино явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №22/14, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете оп.№22/14-№22/15 Ф."В" ВЛ 10кВ ф.11 ПС Марфино, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" в пролете оп.№22/14-№22/15 Ф."В" ВЛ 10кВ ф.11 ПС Марфино на ВЛ10кВ ф.11 ПС Марфино. ВЛ10кВ ф.11 ПС Марфино. | 2020-04-30 13:55 | 2020-04-30 15:46
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-229 ф.21 ПС Володаровка. | 530 | 2020-04-26 13:29 | 2020-04-26 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-229 ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) , в пролёте оп№2/1-оп№2/2 вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-229 ф.21 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролёте оп№2/1-оп№2/2 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-226 ф.21 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-226 ф.21 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-226 ф.21 ПС Володаровка. | 2020-04-26 13:29 | 2020-04-26 15:03
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-134 ф.5 ПС Тишково | 437 | 2020-04-17 10:24 | 2020-04-17 11:27 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода (А35) в пролете оп. №7-№8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-134 ф.5 ПС Тишково, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№7-№8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-134 ф.5 ПС Тишково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кв Л-1 КТП-134 ф.5 ПС Тишково. ВЛ0,4кв Л-1 КТП-134 ф.5 ПС Тишково. | 2020-04-17 10:24 | 2020-04-17 11:27
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 440 | 2020-04-16 10:45 | 2020-04-16 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода Ф. "В" на оп.30 ВЛ-10 ф.13 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности материала шлейфа Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварии ВЛ-10 ф.13 ПС Володаровка явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва шлейфа провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 30 ВЛ-10 ф.13 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода Ф. "В" на оп. 30 ВЛ-10 ф.13 ПС Володаровка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. | 2020-04-16 10:45 | 2020-04-16 12:20
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.3 ПС Володаровка | 390 | 2020-04-05 17:00 | 2020-04-05 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.3 ПС Володаровка явился обрыв проводов (А35) в пролете оп. №9- №11 по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.3 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.3 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов (А35) в пролете оп. № 9-№ 11 по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.3 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.3 ПС Володаровка. ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-201 ф.3 ПС Володаровка. | 2020-04-05 17:00 | 2020-04-05 18:35
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 391 | 2020-04-05 10:33 | 2020-04-05 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Мултаново явился пробой изоляции жилы Ф."В" с последующим замыканием на "землю" кабельной воронки на оп№1 ф.7 ПС Мултаново, вследствие развития внутреннего дефекта в кабельной воронке на оп№1 ф.7 ПС Мултаново. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Мултаново явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф."В" кабельной воронки на оп№1 ф.7 ПС Мултаново, вследствие развития внутреннего дефекта на оп№1 ф.7 ПС Мултаново. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения изоляции кабеля на оп№1 ф.7 ПС Мултаново вследствие развития внутреннего дефекта на оп№1 ф.7 ПС Мултаново. на ф.7 ПС Мултаново. №1 | 2020-04-05 10:33 | 2020-04-05 12:30
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 363 | 2020-04-02 12:42 | 2020-04-02 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа провода Ф. "В" на опоре №45 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка с последующим замыканием проводов ф. В и ф. С, вследствие потери механической прочности шлейфа провода Ф. "В в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "С" оп. №45, вследствие обрыва шлейфа провода Ф."В" на оп. №45 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка , возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала шлейфа провода Ф."В" на шлейфа провода Ф."В" на ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка | 2020-04-02 12:42 | 2020-04-02 14:40
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-151 ф.14 ПС Володаровка | 362 | 2020-04-02 10:00 | 2020-04-02 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв провода на оп№2 ВЛ 0,4кВ Л-1 , вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) на оп№2 ВЛ0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка. ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка. | 2020-04-02 10:00 | 2020-04-02 11:53
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 282 | 2020-03-20 10:00 | 2020-03-20 11:46 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явился срыв изолятора Ф."В" на оп №420/1/13, вследствие загнивания верхней части конструкции деревянной опоры. | 4.1.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие срыва изолятора Ф. "В" на оп. №420/1/13 с последующим замыканием на Ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала, срыв изолятора. на ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.14 ПС Володаровка | 2020-03-20 10:00 | 2020-03-20 11:45
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-3 КТП-126 ф.5 ПС Тишково. | 281 | 2020-03-20 08:17 | 2020-03-20 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода на оп.№9 ВЛ 0,4кВ Л-3, вследствие потери механической прочности провода (А 35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода на оп.№9 ВЛ 0,4кВ Л-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ПС Тишково ф.5 КТП 126 ВЛ0,4кВ Л-3 ПС Тишково ф.5 КТП 126 ВЛ0,4кВ Л-3 | 2020-03-20 08:17 | 2020-03-20 10:40
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 264 | 2020-03-17 09:10 | 2020-03-17 11:02 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Володаровка явился обрыв спуска с ВР-10 на КТП-339 (потребительская). | 4.4.1, Причиной повреждения В-10 кВ ф.27 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание Ф.«А» в результате обрыва спуска с ВР-10 на КТП-339 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв спуска Ф.«А» с ВР-10 на КТП-339 (потребительская). на траверсу опоры № ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка, ВР-10 на КТП-339 (потребительская). на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка ВР-10 на КТП-339 (потребительская). | 2020-03-17 09:20 | 2020-03-17 11:02
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | 225 | 2020-03-06 14:59 | 2020-03-06 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Марфино явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-515 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Марфино явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ КТП-515 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа. на ВЛ10кВ ВР10 КТП-515 ф.7 ПС Марфино ВЛ10кВ ВР10 КТП-515 ф.7 ПС Марфино | 2020-03-06 14:59 | 2020-03-06 16:50
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Володаровка | 179 | 2020-02-27 14:28 | 2020-02-27 16:04 | 3.4.7.4, Причиной отключения КУ В10 ф.20 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа на Ф"С" ВР10кВ КТП-607, вследствие потери механической прочности, при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения КУ В10 ф.20 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие обрыва шлейфа на Ф "С" ВР10кВ КТП-607 ф.20 ПС Володаровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв шлейфа. на ВР10 КТП-607 ф.20 ПС Володаровка ВР10 КТП-607 ф.20 ПС Володаровка | 2020-02-27 14:28 | 2020-02-27 16:04
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 141 | 2020-02-20 13:10 | 2020-02-20 14:45 | 3.4.7.4, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Мултаново явилось повреждение АВ 0,4кВ в РУ0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново, вследствие исчерпания ресурса АВ 0,4кВ. | 4.16, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание в РУ 0,4кВ КТП-547 ф.7 ПС Мултаново, вследствие повреждения АВ 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса АВ 0,4кВ, повреждение АВ 0,4кВ на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 2020-02-20 13:10 | 2020-02-20 14:45
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-16 ф.11 ПС Зеленга | 140 | 2020-02-19 10:12 | 2020-02-19 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-16 ф.11 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп.№4-№5 ВЛ 0,4кВ Л-1, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-16 ф.11 ПС Зеленга, явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете оп.№4-№5 ВЛ 0,4кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-16 ф.11 ПС Зеленга ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-16 ф.11 ПС Зеленга | 2020-02-19 10:12 | 2020-02-19 11:26
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-127 ф.5 ПС Тишково | 107 | 2020-02-07 08:55 | 2020-02-07 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-127 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода (А35), вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-127 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№3-№4 ВЛ 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, обрыв провода. на ВЛ0,4кВ Л-1 КТП127 ф.5 ПС Тишково ВЛ0,4кВ Л-1 КТП127 ф.5 ПС Тишково | 2020-02-07 08:55 | 2020-02-07 10:47
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф. 9 ПС Марфино | 108 | 2020-01-29 13:14 | 2020-01-29 14:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Марфино явилось повреждение проходных изоляторов 10кВ в КТП-587 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Марфино явилось повреждение проходных изоляторов 10кВ в КТП-587 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов 10кВ в КТП-587 (потребительская). на ВЛ 10 кВ ф. 9 ПС Марфино ВЛ 10 кВ ф. 9 ПС Марфино | 2020-01-29 13:14 | 2020-01-29 14:50
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 42 | 2020-01-25 10:14 | 2020-01-25 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф. "С" в пролете оп.№303/98/15/1-оп.№303/98/15/2 ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Володаровка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу оп.№303/98/15/1, вследствие обрыва провода Ф."С " в пролете оп.№303/98/15/1-оп.№303/98/15/2 ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | 2020-01-25 10:14 | 2020-01-25 12:10
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино | 20 | 2020-01-14 09:26 | 2020-01-14 11:15 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Марфино явилось повреждение проходного изолятора Ф "А" на КТП-480, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения В10 ф.5 ПС Марфино явилось однофазное замыкание на землю, в результате повреждения проходного изолятора Ф "А" на КТП- 480 в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора Ф "А" на КТП- 480, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.5 ПС Марфино. на ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино ВЛ10кВ ф.5 ПС Марфино | 2020-01-14 09:26 | 2020-01-14 11:15
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Володарский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 14 | 2020-01-11 16:20 | 2020-01-11 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Мултаново явился пробой изоляции 3 жил кабельной муфты на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Мултаново вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции). | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Мултаново явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции 3 жил кабельной муфты на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Мултаново, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции 3 жил кабельной муфты на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Мултаново вследствие изменения свойств материалов на КВЛ 10кВ ф.7 ПС Мултаново КВЛ 10кВ ф.7 ПС Мултаново | 2020-01-11 16:20 | 2020-01-11 18:10
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 681 | 2020-12-27 09:13 | 2020-12-27 11:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на ВЛ 10 кВ в пролете опор №592-593 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр из-за наброса проволоки на провода в пролете опор № 592-593 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Урусовка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №592-593 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 2020-12-27 09:13 | 2020-12-27 11:10
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. | 680 | 2020-12-26 12:43 | 2020-12-26 14:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на ВЛ 10 кВ ф. "А", "В" и "С" на опоре №138 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А", "В" и "С". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А", "В" и "С" ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "С" на опоре №138 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А", "В" и "С" на опоре №138 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Урусовка неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. Опора П10-3 | 2020-12-26 12:43 | 2020-12-26 14:40
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. | 679 | 2020-12-23 14:10 | 2020-12-23 15:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "С". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "С" ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Урусовка неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Урусовка на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. Пролет:3*А 70 | 2020-12-23 14:10 | 2020-12-23 15:58
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская. | 427 | 2020-12-19 10:16 | 2020-12-19 12:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.11 ПС 110/10 кВ Ахтубинская из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Ахтубинская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №44-45 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Ахтубинская неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Ахтубинская. Пролет:3*А 50 | 2020-12-19 10:16 | 2020-12-19 12:10
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 382 | 2020-12-16 14:27 | 2020-12-16 16:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 95 - 96 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №№ 95 - 96 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 95 - 96 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка Пролет:3*А 120 | 2020-12-16 14:27 | 2020-12-16 16:25
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | 297 | 2020-10-21 21:12 | 2020-10-21 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 115 ВЛ 10кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.1 ПС 110/10 Дружба явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №115, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №115 ВЛ-10кВф.1 ПС 110/10 Дружба, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №115 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110/10 Дружба вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба Опора П10-3 | 2020-10-21 21:12 | 2020-10-21 22:55
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 500 | 2020-10-08 12:45 | 2020-10-08 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 115 ВЛ 10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.12 ПС Ахтубинская явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №115, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №115 ВЛ-10кВф.12 ПС Ахитубинская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №115 ВЛ-10кВф.12 ПС Ахитубинская вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВф.12 ПС Ахитубинская. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 2020-10-08 12:45 | 2020-10-08 13:55
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 РП Школа | 443 | 2020-09-21 13:31 | 2020-09-21 15:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.18 РП Школа явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 38 ВЛ 10кВ ф.18 РП Школа, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.18 РП Школа явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. № 38 ВЛ-10 кВ ф.18 РП Школа, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №38 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.20 РП-10 ШКОЛА ф.18 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. на ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.20 РП-10 Школа ф.18 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.20 РП-10 Школа ф.18 | 2020-09-21 13:31 | 2020-09-21 15:11
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 409 | 2020-09-10 10:32 | 2020-09-10 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 469 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №469, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №469 ВЛ-10кВф.10 ПС 110/10 Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №469 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-09-10 10:32 | 2020-09-10 12:30
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 196 | 2020-09-06 17:24 | 2020-09-06 19:11 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф "С" на опоре № 302 ВЛ 10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры №302, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №302 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре №302 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный. на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-09-06 17:24 | 2020-09-06 19:11
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 59 | 2020-09-01 18:30 | 2020-09-01 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Оля явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №177 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры №177 вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №177 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №177 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-09-01 18:30 | 2020-09-01 20:25
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Дружба | 55 | 2020-09-01 17:40 | 2020-09-01 19:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №130-131 ВЛ-10кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №130-131 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №130-131 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба. на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Дружба | 2020-09-01 17:40 | 2020-09-01 19:20
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 56 | 2020-08-30 09:46 | 2020-08-30 11:20 | 3.4.8.4, Причиной появления земли по Ф"В" В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явился наброс ветки на потребительской отпайке ЛР-2. | 4.17.1, Причиной появления земли по Ф"В" В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явился наброс ветки на потребительской отпайке ЛР-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на потребительской отпайке ЛР-2 на В-10 кВ ф.3 ПС Дружба В-10 кВ ф.3 ПС Дружба | 2020-08-30 09:46 | 2020-08-30 11:20
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 362 | 2020-08-28 18:01 | 2020-08-28 19:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр на опоре №171 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр из-за наброса проволоки на опоре №171 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ на опоре №171 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 2020-08-28 18:01 | 2020-08-28 19:55
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 307 | 2020-08-17 22:20 | 2020-08-17 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №86 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №86 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода Ф."В" на оп.№86 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-08-17 22:20 | 2020-08-17 23:55
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 238 | 2020-08-11 10:45 | 2020-08-11 12:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр из-за наброса проволоки на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода в пролете опор №40-41 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 2020-08-11 10:45 | 2020-08-11 12:00
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская | 820 | 2020-08-04 19:20 | 2020-08-04 20:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская явился обрыв провода в пролете оп.№3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" в пролете оп. №3-4, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете оп. №3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."А" в пролете оп. №3-4 ВЛ-0,4 кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская ВЛ-0,4кВ КТП-140 ф.13 ПС Бузанская | 2020-08-04 19:20 | 2020-08-04 20:31
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 225 | 2020-08-03 23:10 | 2020-08-04 00:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба из-за наброса проволоки на провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 2020-08-03 23:10 | 2020-08-04 00:50
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 871 | 2020-08-02 09:48 | 2020-08-02 11:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ахтубинская неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ахтубинская | 2020-08-02 09:48 | 2020-08-02 11:40
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 194 | 2020-08-01 19:20 | 2020-08-01 20:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №284-285 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС Урусовка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №284-285 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №284-285 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка. на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Урусовка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Урусовка | 2020-08-01 19:20 | 2020-08-01 20:50
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 862 | 2020-08-01 14:15 | 2020-08-01 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С"ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр из-за срыва изолятора Ф."В" с крюка на опоре №306 вследствие загнивания древесины в месте крепления крюка, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "С". | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание вследствие срыва изолятора Ф."В" с крюка на опоре №306 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр по причине загнивания древесины в месте крепления крюка при продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф."В" с крюка на опоре №306 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр вследствие загнивания древесины в месте крепления крюка при продолжительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 2020-08-01 14:15 | 2020-08-01 14:55
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП-109 ф.18 РП Школа | 175 | 2020-07-26 13:18 | 2020-07-26 14:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-109 ф.18 РП Школа явился обрыв провода в пролете оп.№87-88 ВЛ-0,4 кВ КТП-109 ф.18 РП Школа с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-109 ф.18 РП Школа явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" в пролете оп. №87-88, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" в пролете оп. №87-88 ВЛ-0,4 кВ КТП-109 ф.18 РП Школа, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."А" в пролете оп. №87-88 ВЛ-0,4 кВ КТП-109 ф.18 РП Школа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП-109 ф.18 РП Школа ВЛ-0,4 КТП-109 ф.18 РП Школа | 2020-07-26 13:18 | 2020-07-26 14:42
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 174 | 2020-07-26 09:29 | 2020-07-26 10:59 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр из-за наброса проволоки на провода в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор №87-88 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 2020-07-26 09:29 | 2020-07-26 10:59
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр | 151 | 2020-07-24 13:12 | 2020-07-24 15:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр явилось падение дерева на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр. | 4.17, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами вследствие попадания дерева на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-0,4 кВ вследствие попадания дерева на провода ВЛ-0,4 кВ КТП-268 ф.18 ПС 110/10 Красный Яр на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-268 ф.18 ПС Красный Яр | 2020-07-24 13:12 | 2020-07-24 15:10
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 150 | 2020-07-22 11:17 | 2020-07-22 12:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось попадание ветки на провода в пролете опор №445-446 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №445-446 ВЛ-10 кВ из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами, вследствие попадания ветки ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ-10 кВ вследствие попадания ветки на провода ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр. на ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-07-22 11:17 | 2020-07-22 12:50
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 808 | 2020-07-13 09:20 | 2020-07-13 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв шлейфа провода Ф."С" на ВР-10 КТП-414 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось касание оборваннного шлейфа провода на металлическую конструкцию ВР-10 КТП-414, вследствие обрыва шлейфа провода Ф."С" на ВР-10 КТП-414 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода Ф."С" на ВР-10 КТП-414 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр | 2020-07-13 09:20 | 2020-07-13 10:50
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 107 | 2020-07-09 20:25 | 2020-07-09 21:52 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №411-412 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС Урусовка из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №411-412 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №411-412 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. Пролет:3*А 50 | 2020-07-09 20:25 | 2020-07-09 21:52
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-213 ф.10 ПС Красный Яр | 939 | 2020-06-15 19:05 | 2020-06-15 20:05 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-213 ф.10 ПС Красный Яр явился наброс проволоки в пролете опор №14-15. | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-213 ф.10 ПС Красный Яр явился наброс проволоки в пролете опор №14-15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-213 в пролете опор №14-15 ф.10 ПС Красный Яр на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-213 ф.10 ПС Красный Яр | 2020-06-15 19:05 | 2020-06-15 20:05
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Урусовка. | 911 | 2020-06-13 11:42 | 2020-06-13 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 89 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС 110/10 кВ Урусовка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось замыкание на землю Ф. "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы оп. 89 ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС 110/10 кВ Урусовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на оп. 89 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Урусовка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Урусовка ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Урусовка | 2020-06-13 11:42 | 2020-06-13 13:15
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Ахтубинская | 912 | 2020-06-11 17:27 | 2020-06-11 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился обрыв вязки провода Ф. "В" на оп.№86 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 Ахтубинская с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" оп. №86, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №86 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №86 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 Ахтубинская ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 Ахтубинская | 2020-06-11 17:27 | 2020-06-11 18:56
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 903 | 2020-06-09 16:39 | 2020-06-09 17:59 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось попадание птицы на провода ВЛ 10 кВ Ф"В" и Ф"С" ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр на ЛР-3 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ 10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | 4.17.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами Ф."А" и "В" вследствие попадания птицы на ЛР-3 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводами Ф."А" и "В" вследствие попадания птицы на ЛР-3 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-06-09 16:39 | 2020-06-09 17:59
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 855 | 2020-06-04 11:38 | 2020-06-04 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился обрыв шлейфа провода Ф."С" на ВР-10 КТП -526 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось касание оборваннного шлейфа провода на металлическую конструкцию ВР-10 КТП-526, вследствие обрыва шлейфа провода Ф."С" на ВР-10 КТП-526 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода Ф."С" на ВР-10 КТП-526 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр, вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр | 2020-06-04 11:38 | 2020-06-04 13:10
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 854 | 2020-06-03 18:21 | 2020-06-03 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба в пролете оп.№264-265 из-за обрыва провода Ф. "С", с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете оп.№264-265 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп.№264-265 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба. на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба | 2020-06-03 18:21 | 2020-06-03 20:03
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 757 | 2020-06-02 19:27 | 2020-06-02 21:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр в пролете оп.№441-442 из-за обрыва провода Ф. "В", с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А" в пролете оп.№441-442 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп.№441-442 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-06-02 19:27 | 2020-06-02 21:01
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 756 | 2020-05-31 11:50 | 2020-05-31 12:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось обрыв провода Ф."В" ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр в пролете оп.№962-963 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр , вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп.№962-963 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп.№962-963 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр | 2020-05-31 11:50 | 2020-05-31 12:51
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 754 | 2020-05-29 21:28 | 2020-05-29 23:28 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №495-496 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" в результате наброса проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №495-496 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №495-496 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Красный Яр | 2020-05-29 21:28 | 2020-05-29 23:28
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 709 | 2020-05-28 17:05 | 2020-05-28 18:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" в результате наброса проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ ф.17ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №75-76 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 2020-05-28 17:05 | 2020-05-28 18:30
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 708 | 2020-05-22 14:00 | 2020-05-22 15:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №402-403 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" в результате наброса проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №402-403 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №402-403 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 2020-05-22 14:00 | 2020-05-22 15:50
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 679 | 2020-05-19 15:20 | 2020-05-19 17:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 Урусовка явилось обрыв вязки провода Ф. "С" на оп.№70 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварии ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 Урусовка явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. №70 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. №70 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка | 2020-05-19 15:20 | 2020-05-19 17:17
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ахтубинская | 678 | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-19 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская в пролете опор №46-47 из-за обрыва провода ф. "В", с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская. на ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/35/10 Ахтубинская | 2020-05-19 12:30 | 2020-05-19 14:25
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 677 | 2020-05-16 21:15 | 2020-05-16 22:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №132-133 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №132-133 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр | 2020-05-16 21:15 | 2020-05-16 22:58
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 676 | 2020-05-16 11:25 | 2020-05-16 13:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №45-45 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №45-45 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №45-45 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская неустановленными лицами. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 кВ Бузанская | 2020-05-16 11:25 | 2020-05-16 13:10
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 620 | 2020-05-08 10:34 | 2020-05-08 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось обрыв провода Ф."А" ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр от оп. №595 в ст. ВР-10 кВ КТП-236 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось обрыв провода Ф."А" ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр от оп.№595 в ст. ВР-10 кВ КТП-236 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."А" в пролете от оп№595 в ст. ВР-10 кВ КТП-236 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр | 2020-05-08 10:34 | 2020-05-08 12:05
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 586 | 2020-04-30 12:02 | 2020-04-30 13:47 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №96-97 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.7 ПС Тузуклей из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №96-97 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №96-97 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №96-97 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Красный Яр неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 2020-04-30 12:02 | 2020-04-30 13:47
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-216 ф.10 ПС Красный Яр | 584 | 2020-04-29 17:30 | 2020-04-29 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-216 ф.10 ПС Красный Яр явилось обрыв провода в пролете опор №25-26 вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-216 ф.10 ПС Красный Яр явилось обрыв провода в пролете опор №25-26 вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-216 ф.10 ПС Красный Яр на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-216 ф.10 ПС Красный Яр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-216 ф.10 ПС Красный Яр | 2020-04-29 17:30 | 2020-04-29 18:30
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ПС Урусовка ВЛ-10 кВ ф. 19 КТП-339 ВЛ 0,4 кВ Л-2 | 583 | 2020-04-28 11:20 | 2020-04-28 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-339 ф.19 ПС Урусовка явилось обрыв провода в пролете опор №4-5 из-за вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-339 ф.19 ПС Урусовка явилось обрыв провода в пролете опор №4-5 из-за вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-339 ф.19 ПС Урусовка на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-339 ф.19 ПС Урусовка ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-339 ф.19 ПС Урусовка | 2020-04-28 11:20 | 2020-04-28 13:05
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 505 | 2020-04-23 14:00 | 2020-04-23 15:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС 110/10 кВ Сеитовка. на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 2020-04-23 14:00 | 2020-04-23 15:50
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 455 | 2020-04-20 14:35 | 2020-04-20 16:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №218 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" на опоре №218 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №218 ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 кВ Сеитовка неустановленными лицами. на ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 2020-04-20 14:35 | 2020-04-20 16:20
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 449 | 2020-04-18 14:34 | 2020-04-18 16:22 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №201-202 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Красный Яр. на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 2020-04-18 14:34 | 2020-04-18 16:22
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 340 | 2020-03-30 19:12 | 2020-03-30 21:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №373-374 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №373-374 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №373-374 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 2020-03-30 19:12 | 2020-03-30 21:10
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 291 | 2020-03-22 19:11 | 2020-03-22 21:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №209-210 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.3 ПС Дружба из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №209-210 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №209-210 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 2020-03-22 19:11 | 2020-03-22 21:10
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 294 | 2020-03-21 15:19 | 2020-03-21 16:25 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №367-368 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №367-368 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №367-368 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 кВ Ахтубинская. на ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 2020-03-21 15:19 | 2020-03-21 16:25
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 155 | 2020-02-24 16:20 | 2020-02-24 18:18 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр 110/10 кВ явилось повреждение на потребительской опоре за ЛР-11 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр 110/10 кВ явилось повреждение на потребительской опоре за ЛР-11 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр | 2020-02-24 16:20 | 2020-02-24 18:18
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 138 | 2020-02-20 07:45 | 2020-02-20 09:20 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №150-151 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 2020-02-20 07:45 | 2020-02-20 09:20
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 137 | 2020-02-14 19:10 | 2020-02-14 21:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бузанская 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская 110/10 кВ. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Бузанская 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 2020-02-14 19:10 | 2020-02-14 21:02
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 62 | 2020-01-29 09:30 | 2020-01-29 11:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр 110/10 кВ | 2020-01-29 09:30 | 2020-01-29 11:12
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 57 | 2020-01-26 18:35 | 2020-01-26 19:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка 110/10 кВ явилось обрыв вязки провода на потребительской опоре за ЛР-6 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка 110/10 кВ явилось обрыв вязки провода на потребительской опоре за ЛР-6 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка ВЛ-10 ф.9 ПС Урусовка | 2020-01-26 18:35 | 2020-01-26 19:45
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КТП-306 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 27 | 2020-01-22 12:50 | 2020-01-22 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-306 ф.3 ПС Дружба. | 4.4.1, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-306 В-10кВ ф.3 ПС Дружба Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-306 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба на КТП-306 ф.3 ПС Дружба КТП-306 ф.3 ПС Дружба | 2020-01-22 12:50 | 2020-01-22 14:20
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка | 705 | 2020-12-31 14:53 | 2020-12-31 16:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка в пролете опор №105-107 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №105-107 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №105-107 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Рождественка на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Рождественка Пролет:3*А 50 | 2020-12-31 14:53 | 2020-12-31 16:47
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ЦРП-Владимировка | 675 | 2020-12-28 11:07 | 2020-12-28 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-12-28 11:07 | 2020-12-28 12:34
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 673 | 2020-12-27 12:35 | 2020-12-27 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке от ТП-77 до ТП-78 ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля от ТП-77 до ТП-78 ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка на КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка КЛ-6 кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка | 2020-12-27 12:35 | 2020-12-27 14:30
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 423 | 2020-12-24 10:20 | 2020-12-24 12:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился обрыв провода Ф."В" на опоре №14 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка и несвоевременное выявление, и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В"с последующим приближением к проводу Ф. "С" на опоре №14 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф."В" на опоре №14 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка. на ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка | 2020-12-24 10:20 | 2020-12-24 12:18
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Рождественка | 655 | 2020-12-19 12:38 | 2020-12-19 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С"с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф."С" в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка | 2020-12-19 12:38 | 2020-12-19 14:28
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак | 654 | 2020-12-18 09:05 | 2020-12-18 10:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Верхний Баскунчак явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №17 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "А" на опоре №17 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак | 2020-12-18 09:05 | 2020-12-18 10:59
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.22 ПС 35/6кВ №60А | 403 | 2020-12-01 21:54 | 2020-12-01 23:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на ф.22 ПС 35/6 кВ явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "А" на участке КЛ-6кВ №1-2 (от ТП-7К-1 до ТП-7К-2), вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной появления "земли" на ф.22 ПС 35/6 кВ №60А явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ №1-2 (от ТП-7К-1 до ТП-7К-2), из-за низкой изоляции между фазой "А" и свинцовой оболочкой кабеля, вследствие изменения свойств материала (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Низкая изоляция между фазой "А" и свинцовой оболочкой кабеля 6 кВ ф.22 ПС 35/6 кВ №60А №1-2 на КЛ-6 кВ ф.22 ПС 35/6 кВ №60А КЛ-6 кВ ф.22 ПС 35/6 кВ №60А | 2020-12-01 21:54 | 2020-12-01 23:50
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 307 | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке от РП-2 до ТП-13 ф.27 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на резервном участке от РП-2 до ТП-13 ф.27 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка КЛ-6кВ ф.27 ПС Владимировка | 2020-11-30 12:25 | 2020-11-30 13:50
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1ПС Рождественка | 571 | 2020-11-17 20:15 | 2020-11-17 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №22-23 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №22-23 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете оп. №22-23 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-75 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка | 2020-11-17 20:15 | 2020-11-17 20:45
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 506 | 2020-10-15 15:37 | 2020-10-15 16:59 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился обрыв вязки провода Ф "С" на опоре №43/28 ВЛ 6кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры №43/28, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №43/28 ВЛ-6кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре №38 ВЛ-10кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка. на ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка | 2020-10-15 15:37 | 2020-10-15 16:59
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ЦРП-Владимировка | 499 | 2020-10-12 10:20 | 2020-10-12 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-10-12 10:20 | 2020-10-12 10:50
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ЦРП-Владимировка | 264 | 2020-10-10 13:25 | 2020-10-10 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" на опоре №1 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-4 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №1 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-10-10 13:25 | 2020-10-10 14:20
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка | 139 | 2020-10-09 09:38 | 2020-10-09 10:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке от ТП-21 до ТП-37 ф.41 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке от ТП-21 до ТП-37 ф.41 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка на КЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка КЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка | 2020-10-09 09:38 | 2020-10-09 10:57
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка | 149 | 2020-10-02 16:34 | 2020-10-03 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жил концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6кВ ф.38 ПС Владимировка на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции концевой муфты (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил концевой муфты Ф. "А" и "В" из-за пробоя изоляции жил концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции кабельной муфты (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции концевой муфты) кабельной вставки на ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка | 2020-10-02 16:34 | 2020-10-02 17:55
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба | 459 | 2020-09-30 17:04 | 2020-09-30 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-44 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 ф.23 ПСАхтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 ф.23 Ахтуба ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-44 ф.23 Ахтуба | 2020-09-30 17:04 | 2020-09-30 18:09
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 27 | 2020-09-04 09:20 | 2020-09-04 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №60-61 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №60-61 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ ЗТП-12 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете оп. №60-61 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 2020-09-04 09:20 | 2020-09-04 11:00
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-55 ф.3 ПС Джелга | 304 | 2020-08-25 16:20 | 2020-08-25 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-55 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-5 ф.3 ПС Джелга и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-55 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-3 в результате обрыва провода, вследствие изменения свойств материала провода (потеря механической прочности провода) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Jбрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-55 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-55 ф.3 ПС Джелга ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-55 ф.3 ПС Джелга | 2020-08-25 16:20 | 2020-08-25 17:00
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-2 ф.2 ЦРП Владимировка | 276 | 2020-08-23 12:58 | 2020-08-23 13:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №4-7 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-4 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4-7 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-4 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-08-23 12:58 | 2020-08-23 13:47
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ЦРП Владимировка | 906 | 2020-08-14 13:32 | 2020-08-14 14:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №4-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4-5 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-08-14 13:32 | 2020-08-14 14:07
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Рождественка | 192 | 2020-08-06 21:38 | 2020-08-06 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Рождественка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Рождественка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С"с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф."С" в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Рождественка | 2020-08-06 21:38 | 2020-08-06 23:30
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка | 191 | 2020-08-06 19:20 | 2020-08-06 21:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №56/1 отпайки №1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №56/1 отпайки №1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "А" на опоре №56/1 отп.№1 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка на ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка | 2020-08-06 19:20 | 2020-08-06 21:17
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак | 190 | 2020-08-06 09:15 | 2020-08-06 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №20-21 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №20-21 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете оп. №20-21 на ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак | 2020-08-06 09:15 | 2020-08-06 10:00
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка | 189 | 2020-08-06 07:57 | 2020-08-06 09:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось повреждение на потребительской отпайке №17 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке №17 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке №17 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка | 2020-08-06 07:57 | 2020-08-06 09:20
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 185 | 2020-08-02 20:40 | 2020-08-02 22:34 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось не умышленное повреждению (разрушение) опоры №8/7 ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба сторонним лицом, управлявшим автотранспортом. | 4.14, Причиной неотложного отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось механическое воздействие автотранспортным средством на оборудование Филиала, что привело к не умышленному не умышленное повреждению (разрушение) опоры №8/7 ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба сторонним лицом, управлявшим автотранспортом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц (дтп) на ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба | 2020-08-02 20:40 | 2020-08-02 22:34
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-3 ф.1 ЦРП Владимировка | 149 | 2020-07-27 15:07 | 2020-07-27 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-3 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-3 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-07-27 15:07 | 2020-07-27 17:00
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110/6 кВ Джелга | 788 | 2020-07-25 06:11 | 2020-07-25 08:33 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт Т-1 и 1С-6кВ на ПС 110/6 кВ Джелга является несвоевременное выявление дефектов при проведении технического обслуживания. | 4.13, Нарушение соосности верхних подвижных и не подвижных разъединяющих контактов ф. "В", "С" в ячейке В-6 Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение соосности верхних подвижных и не подвижных разъединяющих контактов ф. "В", "С" в ячейке В-6 Т-1. на ПС 110 кВ Джелга ВМПЭ-10-1000-20 | 2020-07-25 06:11 | 2020-07-25 08:33
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ГКТП-22 ф.5 ЦРП Владимировка | 798 | 2020-07-23 13:54 | 2020-07-23 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №2-3 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №2-3 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-3 ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-07-23 13:54 | 2020-07-23 15:44
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-75 ф.1 ПС Рождественка | 123 | 2020-07-21 18:40 | 2020-07-21 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №27-28 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №27-28 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка на ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф.1 ПС Рождественка | 2020-07-21 18:40 | 2020-07-21 20:15
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 115 | 2020-07-18 09:30 | 2020-07-18 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Пироговка явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №18 с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №18 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Пироговка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №18 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка | 2020-07-18 09:30 | 2020-07-18 11:13
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.22 ПС Владимировка | 797 | 2020-07-13 17:42 | 2020-07-13 19:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 ф.22 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском ТП-22 КЛ-6 кВ ф.22 ПС Владимировка (Центральная котельная). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 ф.22 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось воздействие короткого замыкания на землю Ф.«В» при повреждении электрооборудования на потребительском ТП-22 КЛ-6 кВ ф.22 ПС Владимировка (Центральная котельная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение электрооборудования на потребительском ТП-22 КЛ-6 кВ ф.22 ПС Владимировка на КЛ-6 кВ ПС Владимировка КЛ-6 кВ ПС Владимировка | 2020-07-13 17:42 | 2020-07-13 19:00
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка | 109 | 2020-07-12 17:55 | 2020-07-12 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Пироговка явился пробой изоляции жил концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции концевой муфты (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось межфазное замыкание жил концевой муфты Ф. "А" и "В" из-за пробоя изоляции жил концевой кабельной муфты кабельной вставки ВЛ-10кВ ф.18 ПС Пироговка на опоре №1 вследствие изменения свойств материала изоляции кабельной муфты (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов (старение изоляции концевой муфты) кабельной вставки ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка | 2020-07-12 17:55 | 2020-07-12 19:07
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.36 ПС Владимировка | 108 | 2020-07-10 19:54 | 2020-07-10 21:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил кабеля на участке от ПС Владимировка до ЦРП-3 вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное замыкание жил кабеля Ф. "В" и "С" из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке от ПС Владимировка до ЦРП-3 ф.36 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка на КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка | 2020-07-10 19:54 | 2020-07-10 21:12
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 965 | 2020-06-29 16:58 | 2020-06-29 18:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №12-13 отпайки №1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.3 ПС Верхний Баскунчак, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 отпайки №1 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Верхний Баскунчак неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №12-13 отп.№1 ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 2020-06-29 16:58 | 2020-06-29 18:00
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | 941 | 2020-06-29 15:40 | 2020-06-29 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №15-17 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №15-17 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №15-17 на Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | 2020-06-29 15:40 | 2020-06-29 16:05
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба | 962 | 2020-06-29 15:25 | 2020-06-29 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.17 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №3-4 отпайки №1 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба и несвоевременное выявление, и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."С"с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №3-4 отпайки №1 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №3-4 отпайки №1 ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба. на ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Ахтуба | 2020-06-29 15:25 | 2020-06-29 17:20
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка | 967 | 2020-06-26 17:20 | 2020-06-26 18:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 6 кВ ф.26 ПС Владимировка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.26 ПС Владимировка, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка | 2020-06-26 17:20 | 2020-06-26 18:30
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №2 в ЦРП-Владимировка по ф.38 от ПС Владимировка | 960 | 2020-06-25 16:19 | 2020-06-25 17:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 яч. №2 ПС 6/6/0,4 кВ ЦРП-Владимировка по ф.38 ПС Владимировка явилось повреждение на потребительской отпайке №3 КВЛ-6 кВ №2 ЦРП-Владимировка по ф.38 ПС Владимировка. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 яч. №2 ПС 6/6/0,4 кВ ЦРП-Владимировка по ф.38 ПС Владимировка явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке №3 КВЛ-6 кВ №2 ЦРП-Владимировка по ф.38 ПС Владимировка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке №3 КВЛ-6 кВ №2 ЦРП-Владимировка по ф.38 ПС Владимировка на КВЛ-6 кВ №2 ЦРП-Владимировка по ф.38 ПС Владимировка. КВЛ-6 кВ №2 ЦРП-Владимировка по ф.38 ПС Владимировка. | 2020-06-25 16:19 | 2020-06-25 17:59
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-14 ф.16 ПС В.Баскунчак | 942 | 2020-06-25 09:45 | 2020-06-25 10:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №5-13 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-3 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №5-13 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "С в РУ-0,4кВ КТП-14 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете оп. №5-13 на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-14 ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-14 ф.16 ПС В.Баскунчак ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-14 ф.16 ПС В.Баскунчак | 2020-06-25 09:45 | 2020-06-25 10:40
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 905 | 2020-06-09 20:58 | 2020-06-09 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №1-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-46 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-46 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-4 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-46 ф.23 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-46 ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-46 ф.23 ПС Ахтуба | 2020-06-09 20:58 | 2020-06-09 21:57
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное | 787 | 2020-06-07 21:09 | 2020-06-07 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Удачное явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №13 отп.4 с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Удачное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №13 отп.4 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №13 отп.4 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное на ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Удачное | 2020-06-07 21:09 | 2020-06-07 22:35
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Старый Посёлок ф.11 ПС Н.Баскунчак | 732 | 2020-05-30 12:40 | 2020-05-30 13:20 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.11 ПС Н.Баскунчак явился обрыв вводного провода д.7 по ул. Ким, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | 4.4.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ТП-Старый поселок ф.11 ПС Н.Баскунчак явился обрыв вводного провода д.7 по ул. Ким, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Старый Посёлок ф.11 ПС Н.Баскунчак ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-Старый Посёлок ф.11 ПС Н.Баскунчак | 2020-05-30 12:40 | 2020-05-30 13:20
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак | 729 | 2020-05-30 08:20 | 2020-05-30 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 "ДК-118" ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №22-23 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-4 Ф."С" в РУ-0,4кВ ЗТП-19 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 "ДК-118" ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №22-23 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "С" в РУ-0,4кВ ЗТП-19 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода Ф. "С" в пролете оп. №22-23 ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак | 2020-05-30 08:20 | 2020-05-30 12:00
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-2 ф.2 ЦРП Владимировка | 720 | 2020-05-25 14:38 | 2020-05-25 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №1-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-5 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №1-5 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-5 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-05-25 14:38 | 2020-05-25 17:14
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-3 ф.16 ПС В.Баскунчак | 728 | 2020-05-25 13:40 | 2020-05-25 14:15 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.44 по ул. Пролетарская, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | 4.4.1, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.44 по ул. Пролетарская, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителей электрической энергии. на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-3 ф.16 ПС В.Баск ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-3 ф.16 ПС В.Баск | 2020-05-25 13:40 | 2020-05-25 14:15
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка | 649 | 2020-05-15 17:02 | 2020-05-15 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка в пролете опор №54-55 из-за обрыва провода ф. "А", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Рождественка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор № 54-55 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка. на ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ф.1 ПС Рождественка | 2020-05-15 17:02 | 2020-05-15 18:52
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.6 ЦРП Депо | 650 | 2020-05-13 16:20 | 2020-05-13 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явился обрыв провода Ф. "А", "В" в пролете опор №3-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителей Л-2 Ф."А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-5 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" и "В" в РУ-0,4кВ ЗТП-7 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете оп. №3-5 на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо | 2020-05-13 16:20 | 2020-05-13 17:30
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка | 624 | 2020-05-03 20:25 | 2020-05-03 21:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы силового кабеля 6 кВ с последующим межфазным замыканием Ф. "А" и "В" КВЛ-6 кВ ф.41 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на головном участке КВЛ-6 кВ от опоры №26 до ТП-18, вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В КВЛ-6 кВ ф.41 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка на головном участке КВЛ-6 кВ от опоры №26 до ТП-18 вследствие увлажнения и снижения сопротивления изоляции Ф. "А" и "В" силового кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения сопротивления изоляции силового кабеля 6 кВ ф.41 ПС Владимировка на КВЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка КВЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка | 2020-05-03 20:25 | 2020-05-03 21:03
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-6 ф.2 ЦРП Владимировка | 604 | 2020-04-30 17:38 | 2020-04-30 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №30-31 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №30-31 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-6 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-04-30 17:38 | 2020-04-30 19:30
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка | 575 | 2020-04-29 19:22 | 2020-04-29 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №240 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №240 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №240 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка вследствие механического износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка | 2020-04-29 19:22 | 2020-04-29 21:10
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.3 ЦРП Владимировка | 576 | 2020-04-29 15:37 | 2020-04-29 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №13-14 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №13-14 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-04-29 15:37 | 2020-04-29 16:15
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 529 | 2020-04-25 14:40 | 2020-04-25 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Пироговка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №125/ отп.5 с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №125/1 отп.5 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №125/1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка | 2020-04-25 14:40 | 2020-04-25 16:28
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 478 | 2020-04-21 13:41 | 2020-04-21 15:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ №4 ПС 110/6 Покровка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-6 кВ №4 ПС 110/6 Покровка в пролете опор №5/82- 5/83 из-за обрыва провода Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролетах опор №5/82- 5/83 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф. С в пролетах опор №5/82- 5/83 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 кВ Покровка на ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 2020-04-21 13:41 | 2020-04-21 15:36
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба | 453 | 2020-04-19 11:46 | 2020-04-19 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №77 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" оп. №77, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №77 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №77 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 2020-04-19 11:46 | 2020-04-19 13:20
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | 226 | 2020-04-11 16:10 | 2020-04-11 18:11 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явился срыв крюка изолятора Ф. "В" на опоре №57 вследствие потери механической прочности (износ) крюка в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба , и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №57 в результате срыва крюка изолятора Ф. "В" на опоре №57, вследствие потери механической прочности (износ) крюка в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка изолятора Ф.В на опоре №57 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | 2020-04-11 16:10 | 2020-04-11 18:11
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 372 | 2020-04-06 18:00 | 2020-04-06 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба в пролете опор №37/12-37/14 отпайки №3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба из-за обрыва провода ф. "В", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "С". | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №37/12-37/14 отпайки №3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №37/12-37/14 отпайки №3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 2020-04-06 18:00 | 2020-04-06 19:35
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка | 235 | 2020-03-13 12:30 | 2020-03-13 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10кВ Рождественка явилось воздействие короткого замыкания на землю при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-728 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка (ОАО "Мегафон"). | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10кВ Рождественка явилось воздействие короткого замыкания на землю при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-728 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка (ОАО "Мегафон"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрооборудования на потребительском КТП-728 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка (ОАО "Мегафон"). на ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка | 2020-03-13 12:30 | 2020-03-13 14:20
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 170 | 2020-02-25 19:50 | 2020-02-25 21:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак из-за обрыва вязки провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала вязки при продолжительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "В" на опоре №54 на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 2020-02-25 19:50 | 2020-02-25 21:39
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-205 ф.13 ПС Рождественка | 175 | 2020-02-25 18:16 | 2020-02-25 19:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №10-11 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №10-11 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете оп. №10-11 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-205 ф.13 ПС Рождественка на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-205 ф.13 ПС Рождественка ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-205 ф.13 ПС Рождественка | 2020-02-25 18:16 | 2020-02-25 19:12
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 147 | 2020-02-25 10:46 | 2020-02-25 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 2020-02-25 10:46 | 2020-02-25 11:50
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-2 ф.2 ЦРП Владимировка | 132 | 2020-02-18 12:07 | 2020-02-18 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" и "В" в пролете опор №2-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителей Л-5 Ф."А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременного выявление и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №2-4 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-5 Ф. "А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка на Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка Л-5 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка | 2020-02-18 12:07 | 2020-02-18 14:36
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 56 | 2020-01-29 09:03 | 2020-01-29 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС Покровка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" на опоре №5/22 отпайки №9 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка из-за обрыва вязки провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС Покровка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №5/22 отпайки №9 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "В" на опоре №5/22 на ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка на ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 2020-01-29 09:03 | 2020-01-29 10:43
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС В.Баскунчак | 22 | 2020-01-17 11:50 | 2020-01-17 13:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №706-707 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак , что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Верхний Баскунчак явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.5 ПС Верхний Баскунчак, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №706-707 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №706-707 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак неустановленными лицами на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Верхний Баскунчак | 2020-01-17 11:50 | 2020-01-17 13:30
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Ахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба | 1 | 2020-01-03 15:28 | 2020-01-03 17:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-175 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-175 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на электрооборудовании потребителя на ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба Потребительское КТП-175 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба | 2020-01-03 15:28 | 2020-01-03 17:30
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка | 689 | 2020-12-27 08:39 | 2020-12-27 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете оп.№2-3, вследствие потери механической прочности провода (А-25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№2-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка ВЛ-0,4кВ КТП-525 ф.5 ПС Енотаевка | 2020-12-27 08:39 | 2020-12-27 10:37
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Никольская | 688 | 2020-12-26 16:30 | 2020-12-26 18:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская от МТЗ явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №308 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская от МТЗ явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №308 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская от МТЗ явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №308 ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская ВЛ-10 ф.3 ПС Никольская | 2020-12-26 16:30 | 2020-12-26 18:21
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка | 416 | 2020-12-26 07:59 | 2020-12-26 09:51 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №3-4 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка явился схлёст линейных проводов в пролете опор №3-4 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.16 ПС Енотаевка | 2020-12-26 07:59 | 2020-12-26 09:51
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая | 444 | 2020-12-26 07:51 | 2020-12-26 09:40 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая явился схлёст линейных проводов в пролете опор №8/2-8/3 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая явился схлёст линейных проводов в пролете опор №8/2-8/3 в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст линейных проводов в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ-0,4 КТП-83 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая ВЛ-0,4кВ КТП-83 ф.7 ПС Береговая | 2020-12-26 07:51 | 2020-12-26 09:40
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-215 ф.13 ПС Никольская | 417 | 2020-12-26 07:14 | 2020-12-26 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-215 ф.13 ПС Никольская явился обрыв провода в пролете оп.№17-18, вследствие потери механической прочности провода (А-25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-215 ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролетах оп.№17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-215 ф.13 ПС Никольская на ВЛ-0,4 КТП-215 ф.13 ПС Никольская ВЛ-0,4 КТП-215 ф.13 ПС Никольская | 2020-12-26 07:14 | 2020-12-26 09:05
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ленино | 687 | 2020-12-22 14:10 | 2020-12-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения явилось обрыв вязки на оп. 135 Ф ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Ленино вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки на оп. 135 Ф ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Ленино и касания траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на оп. 135 Ф ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Ленино на ВЛ-10кВ ф.13 ПС Ленино Опора П10-7ДБ | 2020-12-22 14:10 | 2020-12-22 16:00
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 686 | 2020-12-20 14:45 | 2020-12-20 16:40 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая в пролете опор №28/66/44-28/66/45 из-за обрыва провода Ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №28/66/44-28/66/45 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф. "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №28/66/44-28/66/45 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая Пролет:3*А 50 | 2020-12-20 14:45 | 2020-12-20 16:40
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка | 660 | 2020-12-20 07:05 | 2020-12-20 09:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода на оп.№6, вследствие потери механической прочности провода (А-25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода на оп.№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности, обрыв провода на ВЛ-0,4 Л-2 КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.17 ПС Енотаевка Пролет:4*А 25 | 2020-12-20 07:05 | 2020-12-20 09:00
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.7 ПС Береговая | 659 | 2020-12-19 08:52 | 2020-12-19 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф.7 ПС Береговая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф.7 ПС Береговая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-82 ф.7 ПС Береговая на ВЛ-0,4кВ КТП-82 ф.7 ПС Береговая Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2020-12-19 08:52 | 2020-12-19 17:00
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка | 658 | 2020-12-19 08:11 | 2020-12-19 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка явился срыв изолятора верхнего провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание вследствие срыва изолятора верхнего провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора верхнего провода на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка. на ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.21 ПС Енотаевка Опора П1-2 | 2020-12-19 08:11 | 2020-12-19 17:40
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская | 408 | 2020-12-19 07:59 | 2020-12-19 17:05 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-230 ф.11 ПС 110/10 Никольская и обрыва провода Ф "В" в пролете опор №4-№5 явилось падение ветки дерева в пролете опор №4- №5 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-230 ф.11 ПС 110/10 Никольская и обрыва провода Ф "В" в пролете опор №4-№5 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф "В" из-за падения ветки дерева в пролете опор №4- №5 вследствие несвоевременной вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф "В" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-230 ф.11 ПС Никольская на ВЛ-0,4кВ КТП-230 ф.11 ПС Никольская Пролет:4*А 25 | 2020-12-19 07:59 | 2020-12-19 17:05
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Никольская | 656 | 2020-12-16 14:45 | 2020-12-16 16:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Никольская явилось повреждение на КТП- 587 (потребительская) ф.5 ПС 110/10 кВ Никольская. | 4.4.1, Причиной отключения КУ В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Никольская явилось повреждение на КТП- 587 (потребительская) ф.5 ПС 110/10 кВ Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП- 587 (потребительская), КТП-589 (потребительская) ф.5 ПС 110/10 кВ Никольская на ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 кВ Никольская КТП-587 (потребительская) | 2020-12-16 14:45 | 2020-12-16 16:35
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика | 612 | 2020-11-28 15:23 | 2020-11-28 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика в пролетах опор № 8-9 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 кВ Косика явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 8-9 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Косика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 кВ Косика на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Косика Пролет:3*А 35 | 2020-11-28 15:23 | 2020-11-28 16:54
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика | 365 | 2020-11-21 13:22 | 2020-11-21 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Косика явилось обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 207 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 кВ Косика, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии ВЛ-10 ф.19 ПС 110/10 кВ Косика явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 207 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 кВ Косика, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 207 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС 110/10 кВ Косика, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Косика на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика Опора П10-7ДБ | 2020-11-21 13:22 | 2020-11-21 14:25
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая | 575 | 2020-11-17 10:18 | 2020-11-17 12:11 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая в пролете опор №126-№126/1 из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №126-№126/1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода Ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролете опор №126-№126/1 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Береговая на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая Пролет:3*А 35 | 2020-11-17 10:18 | 2020-11-17 12:11
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 528 | 2020-10-29 09:50 | 2020-10-29 11:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось повреждение на потребительской КТП №663 ф.7 ПС Береговая, вследствие нагрева болтового соединения ф.А на ВР-10 кВ из-за ослабления. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось повреждение на потребительской КТП №663 ф.7 ПС Береговая, вследствие нагрева болтового соединения ф.А на ВР-10 кВ из-за ослабления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Береговая явилось повреждение на потребительской КТП №663 ф.7 ПС Береговая, вследствие нагрева болтового соединения ф.А на ВР-10 кВ из-за ослабления. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая | 2020-10-29 09:50 | 2020-10-29 11:05
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 489 | 2020-10-05 16:04 | 2020-10-05 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 84 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 84 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 84 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 110/10 кВ Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка. на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка Опора П10-3 | 2020-10-05 16:04 | 2020-10-05 17:52
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая | 438 | 2020-09-25 11:40 | 2020-09-25 13:30 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 кВ ф. 9 ПС 110/10кВ Береговая явился наброс проволоки неустановленными лицами на шлейф фазы «В» и корпус КТП-648 ф.9 ПС 110/10кВ Береговая, что в последующем привело к однофазному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения от КУ В-10кВ ф. 9 ПС 110/10кВ Береговая явилось однофазное короткое замыкание «на землю» из-за наброса проволоки неустановленными лицами на шлейф фазы «В» КТП-648 ф.9 ПС 110/10кВ Береговая с последующим касанием корпуса КТП-648. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на шлейф фазы «В» и корпус КТП-648 ф.9 ПС 110/10кВ Береговая на ВЛ-10кВ ф.9 ПС Береговая КТП-648 ф.9 ПС 110/10кВ Береговая | 2020-09-25 11:40 | 2020-09-25 13:30
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 197 | 2020-09-15 07:52 | 2020-09-15 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №307 ВЛ-10 кВ ф.20 П ПС 110/10 кВ Енотаевка с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала вязки провода, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №307 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала вязки провода Ф. "В" на опоре №307 в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка | 2020-09-15 07:52 | 2020-09-15 09:50
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. | 850 | 2020-08-04 20:20 | 2020-08-04 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка в пролетах опор № 204/12/8-204/12/9 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 204/12/8-204/12/9 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ВЛ-10 ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 2020-08-04 20:20 | 2020-08-04 21:55
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 154 | 2020-07-28 14:40 | 2020-07-28 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка явилось обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. 373/23 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы оп. 373/23 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. 373/23 ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС Енотаевка | 2020-07-28 14:40 | 2020-07-28 16:22
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая | 112 | 2020-07-16 17:07 | 2020-07-16 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Береговая в пролете опор №28/66/44 - 28/66/45 из-за обрыва провода ф. "С", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 кВ Береговая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка, вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №28/66/44 - 28/66/45 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Береговая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №28/66/44 - 28/66/45 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Береговая на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Береговая ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Береговая | 2020-07-16 17:07 | 2020-07-16 18:35
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. | 8 | 2020-07-03 16:37 | 2020-07-03 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка на опоре № 373/19 из-за обрыва вязки провода ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода, с последующим приближением к проводу Ф "А". | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки провода ф. "В" на опоре №373/19 с последующим приближением к проводу Ф "А" ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) вязки провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" на опоре №373/19 с последующим приближением к проводу Ф "А" ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 2020-07-03 16:37 | 2020-07-03 17:56
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ф.13 ПС Ленино | 521 | 2020-06-05 16:45 | 2020-06-05 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Ленино явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Ленино в пролете опор №80-81 из-за обрыва провода ф. "С", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Ленино явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка, вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Ленино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Ленино. на ВЛ-10 ф.13 ПС Ленино ВЛ-10 ф.13 ПС Ленино | 2020-06-05 16:45 | 2020-06-05 18:10
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 776 | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка из-за срыва изолятора Ф."С" с крюка на опоре №336 вследствие разрушения колпачка для фиксации изолятора, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "С" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала колпачка при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось межфазное замыкание вследствие срыва изолятора Ф."С" с крюка на опоре №336 по причине разрушения полиэтиленового колпачка крепления штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора Ф."С" с крюка на опоре №336 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка вследствие изменения свойств материала колпачка при продолжительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 2020-05-26 09:00 | 2020-05-26 10:50
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.5 пс Береговая | 705 | 2020-05-20 16:38 | 2020-05-20 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая явился пробой изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."В" на опоре №147/39/21 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая явилось повреждение изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."В" на опоре №147/39/21 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая, с последующем нахлестом провода Ф."В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №147/39/21, в результате потери механической прочности материала изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."В" на опоре №147/39/21 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая в процессе длительной эксплуатации. Изменения свойств материала изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."В" на опоре №147/39/21 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материала изолятора ПС-10-35 кВ провода Ф."В" на опоре №147/39/21 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая на ВЛ-10 ф.5 ПС Береговая ВЛ-10 ф.5 ПС Береговая | 2020-05-20 16:38 | 2020-05-20 18:17
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.5 пс Береговая | 683 | 2020-05-15 11:23 | 2020-05-15 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №326/12-326/13 ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 Береговая, вследствие потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Береговая явилось касание провода Ф. "С" металлической конструкции (траверсу) опоры №326/12, вследствие обрыва провода Ф."С" в пролете опор №326/12-326/13 ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 Береговая, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."С" в пролете опор №326/12-326/13 ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 Береговая. на ВЛ-10 ф.5 ПС Береговая ВЛ-10 ф.5 ПС Береговая | 2020-05-15 11:23 | 2020-05-15 12:40
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ф.5 ПС Ленино | 682 | 2020-05-14 15:21 | 2020-05-14 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино явился обрыв вязки провода Ф "С" на опоре №93/48 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №93/48 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре №93/48 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Ленино вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Ленино ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Ленино | 2020-05-14 15:21 | 2020-05-14 17:15
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 ПС Косика | 574 | 2020-04-29 21:15 | 2020-04-29 22:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Косика явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре № 46/7 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика с последующим замыканием проводов ф. С и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Косика явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "С" оп. №46/7, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп. №46/7 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре № 46/7 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика ВЛ-10кВ ф.21 ПС Косика | 2020-04-29 21:15 | 2020-04-29 22:47
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.21 пс Енотаевка | 573 | 2020-04-25 07:58 | 2020-04-25 09:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение на потребительской КТП №428 ф.21 ПС Енотаевка, вследствие нагрева болтового соединения ф.В на ВР-10 кВ из-за ослабления. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение на потребительской КТП №428 ф.21 ПС Енотаевка, вследствие нагрева болтового соединения ф.В на ВР-10 кВ из-за ослабления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось повреждение на потребительской КТП №428 ф.21 ПС Енотаевка, вследствие нагрева болтового соединения ф.В на ВР-10 кВ из-за ослабления. на ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка | 2020-04-25 07:58 | 2020-04-25 09:50
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.27 пс Енотаевка | 572 | 2020-04-23 13:40 | 2020-04-23 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 47/1 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "А" оп. №47/1, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на оп. №47/1 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."А" на оп. №47/1 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.27 ПС Енотаевка | 2020-04-23 13:40 | 2020-04-23 15:25
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская | 475 | 2020-04-21 17:51 | 2020-04-21 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская в пролете опор №135-136 из-за обрыва провода ф. "С", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "В". | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "С" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №135-136 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Никольская | 2020-04-21 17:51 | 2020-04-21 19:40
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф19 ПС Ленино | 456 | 2020-04-21 09:46 | 2020-04-21 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Ленино явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 90/8 ВЛ 10кВ ф.19 ПС Ленино с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Ленино явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" на опоре №90/8, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №90/8 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на опоре №90/8 ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино ВЛ-10кВ ф.19 ПС Ленино | 2020-04-21 09:46 | 2020-04-21 11:40
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 Ф.5 ПС Ленино | 445 | 2020-04-18 11:01 | 2020-04-18 12:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Ленино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между ножом фазы "С" и металлоконструкцией разъединителя из-за воздействия (попадания) птицы на разъединитель опоры №6/88/16/1 ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино. | 4.17.4, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Ленино явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между ножом фазы "С" и металлоконструкцией разъединителя из-за воздействия (попадания) птицы на разъединитель опоры №6/88/16/1 ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между ножом фазы "С" и металлоконструкцией разъединителя из-за воздействия (попадания) птицы на разъединитель опоры №6/88/16/1 ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино на ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино | 2020-04-18 11:01 | 2020-04-18 12:40
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 444 | 2020-04-17 15:50 | 2020-04-17 17:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №8-9 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" опоры №8-9 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опоры №8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приблежением к проводу ф."А" опоры №8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка на ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка ВЛ-0,4 КТП-49 ф.8 ПС Енотаевка | 2020-04-17 15:50 | 2020-04-17 17:21
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.17 ПС Никольская | 431 | 2020-04-17 11:35 | 2020-04-17 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Никольская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Никольская из-за срыва изолятора Ф."С" с крюка на опоре №42/5 вследствие разрушения колпачка для фиксации изолятора, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "С" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала колпачка при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Никольская явилось межфазное замыкание вследствие срыва изолятора Ф."С" с крюка на опоре №42/5 по причине разрушения полиэтиленового колпачка крепления штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора с крюка на опоре №42/5 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Никольская вследствие изменения свойств материала колпачка при продолжительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Никольская ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Никольская | 2020-04-17 11:35 | 2020-04-17 13:05
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.16 пс Енотаевка | 432 | 2020-04-16 08:25 | 2020-04-16 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка в пролете опор №107-108 из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №107 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "С", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание ф "В" и ф "С", вызванное разрушением изолятора ШФ фазы "В" на опоре №107 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре №107 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №107-108 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка. на ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Енотаевка | 2020-04-16 08:25 | 2020-04-16 10:15
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская | 430 | 2020-04-15 20:35 | 2020-04-15 22:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Никольская явился наброс проволоки посторонними лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-211 ф.14 ПС Никольская к силовому трансформатору. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" в результате наброса проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-211 ф.14 ПС Никольская к силовому трансформатору неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-211 ф.14 ПС Никольская к силовому трансформатору неустановленными лицами. на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская | 2020-04-15 20:35 | 2020-04-15 22:30
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0.4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС Енотаевка | 288 | 2020-03-15 20:25 | 2020-03-15 20:48 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №6 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" опоры №6 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" опоры №6 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приблежением к проводу ф."А" опоры №6 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-0,4 ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка ВЛ-0,4 Л-3 КТП-3 ф.16 ПС 110/10 Енотаевка | 2020-03-15 20:25 | 2020-03-15 20:48
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 180 | 2020-02-25 15:31 | 2020-02-25 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №373/14 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп. №373/14 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности при длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 2020-02-25 15:31 | 2020-02-25 17:22
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.19 ПС Косика | 127 | 2020-02-14 11:20 | 2020-02-14 13:05 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Косика явилось повреждение проходного изолятора Ф "А" на КТП-116, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Косика явилось однофазное замыкание на землю, в результате повреждения проходного изолятора Ф "А" на КТП- 116 в результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора Ф "А" на КТП-116, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.19 ПС Косика на ВЛ-10 ф.19 ПС Косика ВЛ-10 ф.19 ПС Косика | 2020-02-14 11:20 | 2020-02-14 13:05
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-11 ф.21 ПС Енотаевка | 86 | 2020-02-03 10:40 | 2020-02-03 12:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №3-4 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода ф. "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приблежением к проводу ф."А" в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка на ВЛ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка ВЛ-0,4 Л-1 КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка | 2020-02-03 10:50 | 2020-02-03 12:30
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.27 пс Енотаевка | 68 | 2020-01-30 11:55 | 2020-01-30 13:36 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явился схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф. А и Ф.В в пролете опор №61-62 ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.16, Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №61-62 ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф.А и Ф.В из-за разрегулирования стрелы провиса проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф. А и Ф.В в пролете опор №61-62 ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе длительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. на ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка | 2020-01-30 11:55 | 2020-01-30 13:36
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 69 | 2020-01-28 10:07 | 2020-01-28 11:52 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф"А" на опоре № 136 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на оп. №136 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности при длительной эксплуатации ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 2020-01-28 10:07 | 2020-01-28 11:52
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Енотаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 ф.14 ПС Сероглазовка | 41 | 2020-01-12 09:10 | 2020-01-12 10:55 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явился обрыв шлейфа ф."В" ЛОР №1, вследствие ослабления контактного соединения ЛОР №1, в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода ф."В" на корпус ЛОР №1. | 4.13, Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явилось касание провода ф."В" на корпус ЛОР №1, по причине обрыва шлейфа ф."В", возникшее в результате ослабления контактного соединения ЛОР №1 ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ф."В" ЛОР №1, вследствие ослабления контактного соединения ЛОР №1, в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 ф.14 ПС Сероглазовка на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка | 2020-01-12 09:10 | 2020-01-12 10:55
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 452 | 2020-12-26 14:20 | 2020-12-26 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№16-17 отп.5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники из-за обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф."А" вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф."А" в пролете опор №№16-17 отп.5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."В" (А-50) в пролете опор №№16-17 отп.5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники | 2020-12-26 14:20 | 2020-12-26 16:15
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 671 | 2020-12-18 10:06 | 2020-12-18 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов Ф."В" и Ф."С" ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище в пролете опор №№105-106 из-за срыва изолятора фазы "В" с крюка на опоре №106, что в дальнейшем вызвало приближение провода Ф,"В" к проводу Ф."С", вследствие изменения свойств (разрушения) полиэтиленового колпачка фиксации изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов Ф."В" и Ф."С" ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище в пролете опор №№105-106, вызванное срывом изолятора фазы "В" с крюка на опоре №106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф."В" с крюка на опоре №106 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Соленое Займище, связанное с разрушением полиэтиленового колпачка фиксации изолятора на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Соленое Займище ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Соленое Займище | 2020-12-18 10:06 | 2020-12-18 11:56
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 411 | 2020-12-17 18:05 | 2020-12-17 20:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 явилось повреждение на потребительской КТП -562 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП -562 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП -562 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. на ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 2020-12-17 18:05 | 2020-12-17 20:01
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 657 | 2020-12-13 13:15 | 2020-12-13 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось замыкание на землю Ф."А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №42 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Черный Яр-2 на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 2020-12-13 13:15 | 2020-12-13 15:14
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Ушаковка | 646 | 2020-12-08 15:08 | 2020-12-08 16:59 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №74 ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.14, Причиной аварии на ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка явилось замыкание на землю Ф."А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы на опоре №74 ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №74 ВЛ 6 кВ ф.9 ПС Ушаковка, на ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка ВЛ 6 кВ ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка | 2020-12-08 15:08 | 2020-12-08 16:59
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 641 | 2020-12-05 10:30 | 2020-12-05 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ №.9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №97 отп.6 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварии ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось замыкание на землю Ф."А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы опоры № 97 отп.6 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №97 отп.6 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 2020-12-05 10:30 | 2020-12-05 12:25
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка | 280 | 2020-10-20 10:15 | 2020-10-20 11:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось повреждение на потребительской КТП №538 ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП №538 ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП №538 ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка | 2020-10-20 10:15 | 2020-10-20 11:52
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 492 | 2020-09-30 17:35 | 2020-09-30 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения (перегорания предохранителя Ф."С") Л-2 КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф "С" на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения (перегорания предохранителя Ф."С") Л-2 КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось однофазное короткое замыкание при обрыве провода Ф "С" на опоре №7 с последующим контактом с нулевым проводом на ВЛ-0,4 кВ Л-2 вследствие потери механической прочности провода( А-25) при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 на ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 2020-09-30 17:35 | 2020-09-30 18:20
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 200 | 2020-09-09 14:25 | 2020-09-09 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.9 РП Старица явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №116 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.9 РП Старица явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры №116, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №116 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №116 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 Пс 110/10 кВ Старица-2 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 Пс 110/10 кВ Старица-2 | 2020-09-09 14:25 | 2020-09-09 16:15
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 81 | 2020-09-04 15:08 | 2020-09-04 16:58 | 3.4.7.3, Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Черный Яр-2 явился обрыв вязки провода Ф "В" на опоре № 13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Черный Яр-2, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации, несвоевременного выявления и устранение дефектов. | 4.3.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.8 ПС Черный Яр-2 явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №13, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №13 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Черный Яр-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №13 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Черный Яр-2 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" на ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 Опора П10-4 | 2020-09-04 15:08 | 2020-09-04 16:58
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 303 | 2020-08-19 17:27 | 2020-08-19 19:05 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось повреждение на потребительской КТП № 149 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КТП № 149 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП № 149 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники | 2020-08-19 17:27 | 2020-08-19 19:05
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 120 | 2020-07-20 10:34 | 2020-07-20 12:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось повреждение на потребительской КТП №101 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось короткое замыкание в результате повреждений на потребительской КТП №101 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-101 ф.7 ПС 110/10кВ Вязовка на КТП-101 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка КТП-101 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка | 2020-07-20 10:34 | 2020-07-20 12:04
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 110 | 2020-07-08 20:43 | 2020-07-08 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф."В"на опоре № 6 отп.22 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ПС Старица-2 явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 6 отп.22 ВЛ-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 6 отп.22 ВЛ-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. ВЛ 10 №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. | 2020-07-08 20:43 | 2020-07-08 22:30
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-152 ф.7 ПС Солодники | 781 | 2020-06-01 19:30 | 2020-06-01 20:40 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП 152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное короткое замыкание при обрыве провода Ф."С" на опоре №10 упавшей веткой дерева. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП 152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное короткое замыкание при обрыве провода Ф."С" на опоре №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники на ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники | 2020-06-01 19:30 | 2020-06-01 20:40
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 | 727 | 2020-05-27 12:18 | 2020-05-27 14:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения изолятора Ф."В" на опоре № 170 предположительно из-за перекрытия изолятора через тело птицы. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения изолятора Ф."В" на опоре № 170. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора ШФ-20В Ф."В" на опоре №170 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 | 2020-05-27 12:18 | 2020-05-27 14:10
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка | 658 | 2020-05-13 19:03 | 2020-05-13 20:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка в пролете опор №3-4 из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "С", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось межфазное замыкание ф "В" и ф "С", вызванное разрушением изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора провода фазы "В" на опоре №3 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка. на ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка. ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка. | 2020-05-13 19:03 | 2020-05-13 20:55
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солодники | 580 | 2020-04-26 16:05 | 2020-04-26 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№174-175 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Солодники в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№174-175 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№174-175 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Солодники в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№174-175. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№174-175 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Солодники | 2020-04-26 16:05 | 2020-04-26 17:55
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 | 570 | 2020-04-25 15:50 | 2020-04-25 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 РП Старица явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №121, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие разрушения полиэтиленового колпачка фиксации изолятора по причине изменения свойств материала колпачка при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 РП Старица явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное срывом изолятора фазы "В" с крюка на опоре №121 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2, по причине разрушения полиэтиленового колпачка фиксации изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора Ф."В" с крюка на опоре №121 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 вследствие разрушения полиэтиленового колпачка фиксации изолятора по причине изменения свойств материала колпачка при продолжительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица -2 ВЛ 10 кВ №7 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица -2 | 2020-04-25 15:50 | 2020-04-25 17:40
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 517 | 2020-04-18 09:59 | 2020-04-18 11:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 107 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и Ф. "А" оп. №107, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №107 ВЛ 10кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №107 ВЛ 10кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 | 2020-04-18 09:59 | 2020-04-18 11:47
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 376 | 2020-04-06 15:12 | 2020-04-06 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Солодники явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Солодники на опоре № 28 из-за обрыва вязки провода ф. "В", вследствие механического износа материала вязки провода, с последующим приближением к проводу Ф "С". | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Солодники явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки провода ф. "В" на опоре №28 с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №№28-29 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Солодники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) вязки провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву вязки провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №№28-29 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Солодники. на ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110/10 Солодники ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110/10 Солодники | 2020-04-06 15:12 | 2020-04-06 16:13
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Вязовка | 395 | 2020-04-06 13:50 | 2020-04-06 14:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось повреждение проходного изолятора 10 кВ Ф. "С" на потребительской КТП 551. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось однофазное замыкание Ф. "С" вследствие повреждения проходного изолятора 10 кВ на потребительской КТП 551. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения проходного изолятора 10 кВ Ф. "С" на потребительской КТП 551. на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка КТП 551 (потребительское) | 2020-04-06 13:50 | 2020-04-06 14:50
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 324 | 2020-03-28 12:57 | 2020-03-28 14:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 от явилось однофазное короткое замыкание вследствие повреждение проходного изолятора Ф."В" потребительского КТП № 11 ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 от явилось однофазное короткое замыкание вследствие повреждение проходного изолятора Ф."В" потребительского КТП № 11 ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное короткое замыкание в следствии повреждение проходного изолятора Ф."В" потребительского КТП № 11 ВЛ-10 кВ ВЛ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2. на ВЛ-10кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 ВЛ-10кВ №7 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 2020-03-28 12:57 | 2020-03-28 14:30
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №9 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 323 | 2020-03-20 20:14 | 2020-03-20 21:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Старица-2-РП Старица явилось межфазное короткое замыкание вследствие расплетение жил провода Ф "А" и касание провода Ф "В" на спусках от ВР-10 кВ до КТП-465 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ №9 РП Старица ф.9ПС 110/10 Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание вследствие расплетение жил провода Ф "А" и касание провода Ф "В" на спусках от ВР-10 кВ до КТП-465 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие расплетение жил провода Ф "А" и касание провода Ф "В" на спусках от ВР-10 кВ до КТП-465 (потребительская). на ВЛ-10кВ №9 РП Старица ф.9ПС 110/10 Старица-2 ВЛ-10кВ №9 РП Старица ф.9ПС 110/10 Старица-2 | 2020-03-20 20:14 | 2020-03-20 21:55
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 | 229 | 2020-03-05 10:15 | 2020-03-05 11:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Старица-2 явился обрыв шлейфа Ф "В" на ВР-10кВ КТП-560 (потребительское) в сторону опоры №6 отп.3 ф.15 РП Старица. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Старица-2 явился обрыв шлейфа Ф "В" на ВР-10кВ КТП-560 (потребительское) в сторону опоры №6 отп.3 ф.15 РП Старица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа Ф "В" на ВР-10кВ КТП-560 (потребительское) в сторону опоры №6 отп.3 ф.15 ПС Старица-2. на ВЛ-10 кВ ВЛ №15 РП Старица ф.9 ПС Старица-2 ВР-10кВ КТП-560 (потребительское) | 2020-03-05 10:15 | 2020-03-05 11:55
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 181 | 2020-02-25 15:50 | 2020-02-25 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явился обрыв нулевого провода в пролете опор №№1-2 вследствие коррозийного износа материала провода (А-25) при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2 явился обрыв нулевого провода в пролете опор №№1-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №№1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 2020-02-25 15:50 | 2020-02-25 17:37
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 136 | 2020-02-12 21:12 | 2020-02-12 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №59-60 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры №60, вследствие обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №59-60 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №59-60 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, приведшее к замыканию данного провода на траверсу опоры. на ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище | 2020-02-12 21:12 | 2020-02-12 22:52
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 135 | 2020-02-12 10:29 | 2020-02-12 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 155 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 155 ВЛ 10 кВ ф.7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №155 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники | 2020-02-12 10:29 | 2020-02-12 12:25
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище | 90 | 2020-02-04 12:50 | 2020-02-04 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился срыв изолятора Ф."В" с крюка на опоре №29 вследствие разрушения полиэтиленового колпачка для фиксации изолятора по причине изменения свойств материала колпачка при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание вследствие срыва изолятора Ф."В" с крюка на опоре №29 по причине разрушения полиэтиленового колпачка крепления штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв штыревого изолятора с крюка на опоре №29 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище на ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище | 2020-02-04 12:50 | 2020-02-04 14:45
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 109 | 2020-02-04 11:05 | 2020-02-04 13:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание вследствие разрушения опорных изоляторов 10 кВ на потребительской КТП 303. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание вследствие разрушения опорных изоляторов 10 кВ на потребительской КТП 303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание вследствие разрушения опорных изоляторов 10 кВ на потребительской КТП 303. на ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 2020-02-04 11:05 | 2020-02-04 13:00
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1,Л-4 КТП-236 ф.8 ПС Черный Яр-2 | 113 | 2020-02-04 05:53 | 2020-02-04 07:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№27-28 в результате схлеста проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№27-28 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№27-28 в результате схлеста проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№27-28 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. на ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | 2020-02-04 05:53 | 2020-02-04 07:20
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 80 | 2020-01-31 10:35 | 2020-01-31 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 35 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось касание вязки провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп. №35 ВЛ 10кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 35 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники | 2020-01-31 10:35 | 2020-01-31 12:30
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 78 | 2020-01-30 16:12 | 2020-01-30 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 174/2 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 174/2, что в последующем вызвало приближение к проводу ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №174/2 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники | 2020-01-30 16:12 | 2020-01-30 18:05
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 74 | 2020-01-28 12:20 | 2020-01-28 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явился обрыв провода Ф."А" на опоре № 223 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №223-31 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."А" на опоре № 223 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка | 2020-01-28 12:20 | 2020-01-28 14:15
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Черноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 215 ф.9 ПС Ушаковка | 54 | 2020-01-22 12:15 | 2020-01-22 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-215 ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка явился обрыв провода на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-215 ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка явилось межфазное короткое замыкание при обрыве провода Ф.С на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф."С" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 215 ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 215 ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка. ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 215 ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка. | 2020-01-22 12:15 | 2020-01-22 13:36
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | 692 | 2020-12-27 00:07 | 2020-12-27 01:59 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №54 ВЛ-10кВ ф.22 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, вследствие коррозийного износа материала вязки при эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.22 на ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось межфазное замыкание вследствие обрыва вязки провода ф."В" на опоре № 54 ВЛ-10кВ ф. 22 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 с последующим касанием провода ф. "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре № 54 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 на ф.22 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 ф.22 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2020-12-27 00:07 | 2020-12-27 01:59
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Горбаневка-2 | 424 | 2020-12-25 15:50 | 2020-12-25 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №41 ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 с последующим с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.18 на ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" оп. №41, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №41 ВЛ-10кВ ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №41 ВЛ-10кВ ф. 18 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 в процессе эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 | 2020-12-25 15:50 | 2020-12-25 17:40
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Капустин Яр | 491 | 2020-10-05 09:35 | 2020-10-05 10:45 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110\35\10 кВ Капустин Яр, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 на ПС 110\35\10 кВ Капустин Яр явилось однофазное замыкание ("земля") ф.В вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 7 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр с последующим касанием траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №7 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110\35\10 кВ Капустин Яр на ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110\35\10 кВ Капустин Яр ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110\35\10 кВ Капустин Яр | 2020-10-05 09:35 | 2020-10-05 10:45
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Капустин Яр | 241 | 2020-08-12 10:05 | 2020-08-12 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №№ 20-21 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №21, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№20-21 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."В" в пролете опор №№20-21 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр. на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Капустин Яр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Капустин Яр | 2020-08-12 10:05 | 2020-08-12 11:55
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 234 | 2020-08-02 09:01 | 2020-08-02 10:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 в пролете опор №124-125 из-за разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 124, что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "В" к проводу ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением изолятора фазы "В" на опоре № 124 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора провода фазы "В" на опоре № 124 фф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2. на оп.№124 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 оп.№124 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2020-08-02 09:01 | 2020-08-02 10:49
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35-10 кВСадовая | 870 | 2020-07-20 20:16 | 2020-07-20 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Садовая явился обрыв провода Ф. "В" в пролёте опор №24-25 отпайки №4 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35-10 кВ Садовая с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая и несвоевременного выявления, и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Садовая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва провода Ф. "В" в пролёте опор №24-25 отпайки №4 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35-10 кВ Садовая в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода Ф. "В" в пролёте опор №24-25 отпайки №4 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35-10 кВ Садовая. на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35-10 кВ Садовая ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35-10 кВ Садовая | 2020-07-20 20:16 | 2020-07-20 21:55
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.№6 пс Гобанёвка-2 | 111 | 2020-07-13 20:40 | 2020-07-13 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2 явился пробой изоляции изолятора провода Ф."А" на КТП 6 ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2 явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию КТП 6 вследствие пробоя изоляции изолятора Ф."А" на КТП 6 ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2, возникшее в результате потери механической прочности материала изолятора Ф."А" на КТП 6 ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2 явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию КТП 6 вследствие пробоя изоляции изолятора на КТП 6 ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2 КТП 6 ф.6 ПС 110/35/10 Горбаневка 2 | 2020-07-13 20:40 | 2020-07-13 22:10
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 914 | 2020-06-12 13:48 | 2020-06-12 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-10 кВ ПС Капустин Яр - ТП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Капустин Яр явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-10 кВ ПС Капустин Яр - ТП 10, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. на КЛ-10 кВ ПС Капустин Яр - ТП 10 КЛ-10 кВ ПС Капустин Яр - ТП 10 | 2020-06-12 13:48 | 2020-06-12 14:58
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ПС | 10 (10.5) | В-10 кВ ф.21 ПС Капустин Яр | 913 | 2020-06-08 16:15 | 2020-06-08 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Капустин ЯР явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.А и ф.В кабельного спуска в КЛ-10 кВ оп.№43 ф.21 на участке ПС Капустин Яр - РП(к) вследствие развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.21 от ПС Капустин Яр по РП(к) ПС Капустин Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф.А и ф.В кабельного спуска в оп.43 на участке ПС Капустин Яр - РП(к) вследствие снижения изоляции кабельного спуска, в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции 2 жил ф.А и ф.В кабельного спуска в оп.№43 на В-10 кВ ф.21 от ПС Капустин Яр по РП(к) ПС Капустин Яр В-10 кВ ф.21 от ПС Капустин Яр по РП(к) ПС Капустин Яр | 2020-06-08 16:15 | 2020-06-08 17:40
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Горбаневка-2 | 539 | 2020-04-24 23:27 | 2020-04-25 01:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось однофазное замыкание на землю жилы кабеля ф. В КЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 на опоре №1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 явилось однофазное замыкание жилы кабеля ф. В КЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 на опоре №1, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Гобаневка 2 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/35/10 кВ Гобаневка 2 | 2020-04-24 23:27 | 2020-04-25 01:05
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 | 538 | 2020-04-24 22:07 | 2020-04-24 23:17 | 3.4.7.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 в пролете оп. №210-211 из-за обрыва провода ф. "В", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "С". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп. №210-211 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп. №210-211 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Горбаневка-2. на Обрыв провода в пролете опор №210-211 на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2. Обрыв провода в пролете опор №210-211 на ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2. | 2020-04-24 22:07 | 2020-04-24 23:17
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 481 | 2020-04-21 11:40 | 2020-04-21 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 явилось межфазное замыкание ф "А" и "В" в КТП-180 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 из-за разрушения опорного изолятора фазы "В" что в дальнейшем вызвало приближение дуги к ф "А", вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "В", вызванное разрушением опорного изолятора фазы "В" в КТП 180 ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка 2 | 2020-04-21 11:40 | 2020-04-21 13:30
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | 262 | 2020-03-12 15:35 | 2020-03-12 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.22 ПС Горбаневка 2 явился обрыв шлейфа от ОПН-10 кВ до КТП-5 ф.22 ПС Горбаневка 2, вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.22 ПС Горбаневка 2 явилось касание оборваннного шлейфа от ОПН-10 кВ на металлическую конструкцию КТП-5 ф.22 ПС Горбаневка 2, вследствие обрыва шлейфа, возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа от ОПН-10 кВ до КТП-5 ф.22 ПС Горбаневка 2, вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка 2 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка 2 | 2020-03-12 15:35 | 2020-03-12 17:10
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Садовая | 110 | 2020-01-31 13:03 | 2020-01-31 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Садовая явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Садовое в пролете опор № 11-12 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Садовое явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Садовое. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. на ф.5 ВЛ-10 кВ ПС Садовое ф.5 ВЛ-10 кВ ПС Садовое | 2020-01-31 13:03 | 2020-01-31 14:59
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 111 | 2020-01-30 09:37 | 2020-01-30 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Горбанёвка-2 явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" в пролете оп№264-265 из-за обрыва провода ф. "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбанёвка-2 с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС Горбанёвка-2 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп№264-265 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "В" ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбанёвка-2 с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. на ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка 2 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка 2 | 2020-01-30 09:37 | 2020-01-30 11:23
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Северный РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 53 | 2020-01-27 14:53 | 2020-01-27 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной появления земли в сети 10 кВ явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №348 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.8 на ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") ф.С вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре № 348 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 с последующим касанием траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №348 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния оборудования. на ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка-2 | 2020-01-27 14:53 | 2020-01-27 16:50
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи | 702 | 2020-12-31 12:17 | 2020-12-31 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Сасыколи явился обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №231 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Сасыколи с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" , вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №231 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Сасыколи, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."В" на оп. №231 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Сасыколи в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи Опора П10-2 | 2020-12-31 12:17 | 2020-12-31 14:10
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 674 | 2020-12-27 22:20 | 2020-12-28 00:15 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС Харабали явилось падение опоры №68 и обрыв проводов Ф-А, Ф-В, Ф-С в пролетах оп.66-67, оп.67-68, оп.68-69 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали вследствие ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2106 гос.рег.знак B837MX 30rus. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС Харабали явилось КЗ вследствие падения опоры №68 и обрыв проводов Ф-А, Ф-В, Ф-С в пролетах оп.66-67, оп.67-68, оп.68-69 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2106 гос.рег.знак B837MX 30rus. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падения опоры №68 на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.21 ПС Харабали | 2020-12-27 22:20 | 2020-12-28 00:15
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Харабали | 651 | 2020-12-20 09:44 | 2020-12-20 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 24 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф. 24 ПС Харабали на опоре №1 вследствие обрыва шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф. 24 ПС Харабали явилось короткое замыкание проводов ВЛ-10 кВ ф. 24 ПС Харабали на опоре №1 вследствие обрыва шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ ф. 24 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф. 24 ПС Харабали | 2020-12-20 09:44 | 2020-12-20 11:34
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 407 | 2020-12-17 20:20 | 2020-12-17 22:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явился наброс ветки в пролёте оп.53-54 неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось короткое замыкание вследствие наброса ветки в пролёте оп.53-54 неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки в пролёте оп.53-54 на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.3 ПС Тамбовка | 2020-12-17 20:20 | 2020-12-17 22:15
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 376 | 2020-12-16 16:39 | 2020-12-16 18:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка явился наброс ветки в пролёте оп.327-328 неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось короткое замыкание вследствие наброса ветки в пролёте оп.327-328 неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролёте оп.327-328 на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка | 2020-12-16 16:39 | 2020-12-16 18:35
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Харабали | 642 | 2020-12-10 09:50 | 2020-12-10 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали явился обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 163/16 Ф ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали, вследствие потери механической прочности вязки провода ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф. 12 ПС Харабали явилось касание провода ф. "В" на металлическую конструкцию траверсы опоры №163/16 Ф ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали, вследствие обрыва вязки провода ф."В" на опоре №163/16 Ф ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода ф."В" на опоре №163/16 Ф ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали. на ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Харабали | 2020-12-10 09:50 | 2020-12-10 11:48
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 603 | 2020-11-25 10:44 | 2020-11-25 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС 220/110/10 кВ Харабали является срыв трех изоляторов на опоре № 280/37/60 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали, вследствие изменения свойств материала изоляторов при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.27 ПС 220/110/10 кВ Харабали, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС 220/110/10 кВ Харабали явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С", возникшее в результате срыва трех изоляторов на оп. № 280/37/60 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв трех изоляторов на опоре № 280/37/60 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали, вследствие изменения свойств материала изоляторов при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.27 ПС 220/110/10 кВ Харабали, несвоевременное выявление и устранение дефектов. на ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали | 2020-11-25 10:44 | 2020-11-25 12:34
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 521 | 2020-10-18 11:08 | 2020-10-18 12:38 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось повреждение на потребительском КТП-860 ф.7 ПС Хошеутово. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось КЗ вследствие повреждения на потребительском КТП-860 ф.7 ПС Хошеутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной повреждение на потребительском КТП-860 ф.7 ПС Хошеутово. на ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутов ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутов | 2020-10-18 11:08 | 2020-10-18 12:38
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 302 | 2020-10-17 15:52 | 2020-10-17 17:21 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская явилось падение ветки на провода ф. "А" и "В" на оп.41/144 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на оп.41/144 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская. | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская явилось КЗ вследствие падения ветки на провода ф. "А" и "В" на оп.41/144 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода ф. "А" и "В" на оп.41/144 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Заволжская на ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская | 2020-10-17 15:52 | 2020-10-17 17:21
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 498 | 2020-10-09 11:03 | 2020-10-09 12:05 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи явилась неисправность на КТП-461(потребительское) . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось воздействие КЗ вследствие неисправности на КТП-461 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на КТП-461ф.5 ПС Сасыколи (потребительская) на ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.5 ПС Сасыколи | 2020-10-09 11:03 | 2020-10-09 12:05
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 479 | 2020-09-30 15:24 | 2020-09-30 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Присельская явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ЛОР-1 на оп. 97/4 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Присельская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ЛОР-1 на опоре №97/4 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ЛОР-1 на опоре №97/4 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская на ВЛ-10 ф.14 ПС Присельская ВЛ-10 ф.14 ПС Присельская | 2020-09-30 15:24 | 2020-09-30 16:55
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Хошеутово | 418 | 2020-09-17 15:23 | 2020-09-17 17:02 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Хошеутово явилась неисправность на КТП-648 (потребительское) . | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось воздействие КЗ вследствие неисправности на КТП-648 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на КТП-648 ф.3 ПС Хошеутово (потребительская). на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово | 2020-09-17 15:23 | 2020-09-17 17:02
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Тамбовка | 205 | 2020-09-17 14:50 | 2020-09-17 16:41 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на шлейф 10кВ фазы "В" КТП-37 касающийся корпуса КТП-37. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Тамбовка явилось замыкание шлейфа фазы "В" 10кВ КТП-37 и корпуса КТП-37 вследствие наброса проволоки неустановленными лицами на шлейф фазы "В" КТП-37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на шлейф фазы "В" 10кВ КТП-37 на ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.21 ПС Тамбовка | 2020-09-17 14:50 | 2020-09-17 16:41
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Сасыколи | 128 | 2020-09-16 16:52 | 2020-09-16 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 110/35/10кВ Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Сасыколи в пролете оп№213-214 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 110/35/10кВ Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор № 213-214 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."В" в пролете оп№ 213-214 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Сасыколи, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп№ 213-214 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Сасыколи. на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ-10кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2020-09-16 16:52 | 2020-09-16 18:22
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка | 294 | 2020-08-20 13:47 | 2020-08-20 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание из-за выпадения крюков с изоляторами ф. "А" и ф."В" на оп. № 208/57 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка вследствие изменения свойств древесины опоры при продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка явилось КЗ вследствие выпадения крюков с изоляторами ф. "А" и ф."В" на оп. № 208/57 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюков с изоляторами ф. "А" и ф."В" на оп. № 208/57 ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка вследствие изменения свойств древесины опоры при продолжительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка | 2020-08-20 13:47 | 2020-08-20 14:45
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Присельская | 242 | 2020-08-09 16:13 | 2020-08-09 17:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Присельская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор 97/71-97/72 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская. | 4.17.1, Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Присельская явилось КЗ вследствие наброса проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор 97/71-97/72 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки в пролете опор 97/71-97/72 неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская. ВЛ-10кВ ф.14 ПС Присельская. | 2020-08-09 16:13 | 2020-08-09 17:10
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали | 799 | 2020-07-23 11:27 | 2020-07-23 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали в пролете опор №25-26 из-за обрыва провода вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода 0,4кВ оп.25-26 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-768 ф.68 ПС Харабали | 2020-07-23 11:44 | 2020-07-23 13:20
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 816 | 2020-07-21 16:20 | 2020-07-21 17:51 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская явился наброс проволоки неустановленными лицами в пролете оп. 41/203-41/204, что привело к короткому замыканию. | 4.17, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская явилось короткое замыкание вследствие наброса проволоки неустановленными лицами в пролете оп. 41/203-41/204. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 2020-07-21 16:20 | 2020-07-21 17:51
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 127 | 2020-07-20 20:27 | 2020-07-20 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи явился обрыв вязки на опоре №170 фаза С вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось замыкание на землю вследствие обрыва вязки на опоре №170 фаза С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи | 2020-07-20 20:27 | 2020-07-20 21:58
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 121 | 2020-07-19 13:29 | 2020-07-19 15:19 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская явился наброс проволоки неустановленными лицами в пролете опор № 41/156-41/157 на провод фазы В и касающийся траверсы опоры № 41/156 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская, что привело к замыканию на землю. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская явилось замыкание на землю вследствие наброса проволоки неустановленными лицами в пролете опор № 41/156-41/157 на провод фазы В и касающийся траверсы опоры № 41/156 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 2020-07-19 13:29 | 2020-07-19 15:19
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали | 119 | 2020-07-14 20:30 | 2020-07-14 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали явился обрыв проводов 0,4кВ в пролете опор 17-19 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали вследствии вследствие механического износа материала проводов | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали явилось КЗ вследствие обрыва проводов 0,4кВ в пролете опор 17-19 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-0,4 КТП-50 ф.68 ПС Харабали ВЛ-0,4 КТП-50 ф.68 ПС Харабали | 2020-07-14 20:30 | 2020-07-14 22:20
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 938 | 2020-06-14 23:00 | 2020-06-15 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Присельская явился обрыв вязки ф. "А" на оп. 149 вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе дли-тельной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Присельская явилось КЗ вследствие обрыва вязки ф. "А" на оп. 149, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки ф. "А" на оп. 149 на ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Присельская ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Присельская | 2020-06-14 23:00 | 2020-06-15 00:50
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-50 ф.68 ПС Харабали | 784 | 2020-06-03 18:23 | 2020-06-03 19:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете опор № 4-6 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали явилось КЗ вследствие обрыва провода в пролете опор № 4-6 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 4-6 на ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-50 ф.68 ПС Харабали | 2020-06-03 18:23 | 2020-06-03 19:54
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Тамбовка | 718 | 2020-05-22 11:44 | 2020-05-22 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.13 ПС Тамбовка явился излом траверсы 10кВ на оп.32 ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка вследствие изменения свойств материала траверсы в течении длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.13 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание ф.А и ф.В вследствие излома траверсы 10кВ на оп.32 ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка с последующим схлестом проводов ф. А и ф.В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы 10кВ на оп.32 ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка вследствие изменения свойств материала траверсы в течении длительной эксплуатации. на ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка. ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка. | 2020-05-22 11:44 | 2020-05-22 13:40
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Вольное | 716 | 2020-05-20 15:48 | 2020-05-20 17:27 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное явилось неисправность на СТП-824 ф.5 ПС Вольное (потребительская). | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное явилось воздействие КЗ вследствие неисправности на СТП-824 ф.5 ПС Вольное (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на СТП-824 ф.5 ПС Вольное (потребительская). на ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное | 2020-05-20 15:48 | 2020-05-20 17:27
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-54 ф. 68 ПС Харабали | 596 | 2020-05-03 14:45 | 2020-05-03 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-54 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода фаза "В" в пролете оп. № 6 - 7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-54 ф. 68 ПС Харабали вследствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л-2 КТП-54 ф.68 ПС Харабали явилось КЗ вследствие обрыва провода фаза "В" в пролете оп. № 6 - 7 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-54 ф. 68 ПС Харабали Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ КТП-54 ф. 68 ПС Харабали. ВЛ-0,4 кВ КТП-54 ф. 68 ПС Харабали. | 2020-05-03 14:45 | 2020-05-03 16:22
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ КТП-149 ф.21 ПС Харабали | 595 | 2020-05-01 12:31 | 2020-05-01 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП-149 ф.21 ПС Харабали явился срыв изолятора верхнего провода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП-149 ф.21 ПС Харабали вследствие изменения свойств материала при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП-149 ф.21 ПС Харабали явилось КЗ вследствие срыва изолятора верхнего провода на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ Л-5 КТП-149 ф.21 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ КТП-149 ф.21 ПС Харабали ВЛ 0,4 кВ КТП-149 ф.21 ПС Харабали | 2020-05-01 12:31 | 2020-05-01 13:20
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Сасыколи | 594 | 2020-04-29 17:35 | 2020-04-29 19:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 ф.17 ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре № 86 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Сасыколи с последующим замыканием проводов ф. А и ф. В, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф. "В" опоре №86, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на оп. №86 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Сасыколи, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."А" на опоре №86 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Сасыколи в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности материала вязки провода Ф."А" на опоре №86 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Сасыколи в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи | 2020-04-29 17:35 | 2020-04-29 19:15
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Вольное | 590 | 2020-04-26 11:20 | 2020-04-26 13:15 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.5 ПС Вольное явилось повреждение потребительском КТП-556 ф.5 ПС Вольное. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное явилось КЗ вследствие повреждения на КТП-556 ф.5 ПС Вольное (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на КТП-556 ф.5 ПС Вольное (потребительское). на ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное | 2020-04-26 11:20 | 2020-04-26 13:15
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская | 571 | 2020-04-26 09:00 | 2020-04-26 10:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Присельская явилось повреждение на потребительской КТП-60 ф.12 ПС Присельская. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская явилось КЗ вследствие неисправности на потребительской КТП-60 ф.12 ПС Присельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность на потребительской КТП-60 ф.12 ПС Присельская. на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская | 2020-04-26 09:00 | 2020-04-26 10:50
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Сасыколи | 479 | 2020-04-21 14:52 | 2020-04-21 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 Сасыколи в пролете опор №221-222 из-за обрыва провода ф. "В", вследствие механического износа материала провода, с последующим приближением к проводу Ф "С". | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №221-222 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №221-222 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 Сасыколи. на ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС Сасыколи | 2020-04-21 14:52 | 2020-04-21 16:48
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка | 477 | 2020-04-20 15:57 | 2020-04-20 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось обрыв провода Ф."А" в пролете опор №218/34-218/36 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №218/34, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №218/34-218/36 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."А" в пролете опор №218/34-218/36 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка. на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка | 2020-04-20 15:57 | 2020-04-20 17:52
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка | 451 | 2020-04-20 12:40 | 2020-04-20 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор № 245-246 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления «земли»в сети 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №245, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор № 245-246 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода Ф."А" в пролете опор № 245-246 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Тамбовка ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Тамбовка | 2020-04-20 12:40 | 2020-04-20 14:25
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Хошеутово | 452 | 2020-04-20 11:30 | 2020-04-20 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Хошеутово из-за излома траверсы на оп.189/31/58 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово что в дальнейшем вызвало приближение провода ф "А" к проводу ф "С", вследствие изменения свойств траверсы при продолжительной эксплуатации. Излома траверсы на оп.189/31/58 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово вследствие изменения свойств траверсы при продолжительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось межфазное замыкание вследствие излома траверсы на оп.189/31/58 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово. Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Хошеутово явилось межфазное замыкание ф "А" и ф "С", вызванное разрушением тарверсы на оп.189/31/58 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутовоное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение изолятора ШФ провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное, что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Икряное. на ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное, Опора А10-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излома траверсы на оп.189/31/58 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово вследствие изменения свойств траверсы при продолжительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово | 2020-04-20 11:30 | 2020-04-20 13:17
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Присельская | 439 | 2020-04-19 12:37 | 2020-04-19 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Присельская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" в пролете оп. №58 - 59 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Присельская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп. № 58 - 59 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода фазы "А" в пролете опор 58-59 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская на ВЛ-10 ф.12 ПС Присельская ВЛ-10 ф.12 ПС Присельская | 2020-04-19 12:37 | 2020-04-19 14:17
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 438 | 2020-04-16 18:06 | 2020-04-16 19:49 | 3.4.8.5.2, Причиной аварии ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №218/91/1 (отпайка в сторону потребительского КТП-367). | 4.4.1, Причиной аварии ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явилось замыкание на землю Ф. "А" вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим касанием траверсы опоры №218/91/1 (отпайка в сторону потребительского КТП-367). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке от опоры №218/91/1 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка. на ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка. ВЛ-10кВ ф.15 ПС Тамбовка. | 2020-04-16 18:06 | 2020-04-16 19:49
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 339 | 2020-03-29 12:20 | 2020-03-29 14:17 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 ф.23 ПС Харабали явился срыв изолятора фаза "В" на опоре №200 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали, вследствие продолжительной эксплуатации и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.23 ПС Харабали явилось межфазное замыкание фаз "В" и "С" вследствие срыва изолятора фазы "В" на опоре №200 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали, что в дальнейшем вызвало приближение провода фазы "В" на недопустимое расстояние к проводу фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фаза "В" на опоре №200 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали, вследствие продолжительной эксплуатации и несвоевременное выявление и устранение дефектов. на ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 2020-03-29 12:20 | 2020-03-29 14:17
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Сасыколи | 322 | 2020-03-25 19:28 | 2020-03-25 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи в пролете оп. № 195 - 196 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп. № 195 - 196 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп. № 195 - 196 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи. на ВЛ-10 ф.15 ПС Сасыколи ВЛ-10 ф.15 ПС Сасыколи | 2020-03-25 19:28 | 2020-03-25 21:14
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали | 321 | 2020-03-25 08:51 | 2020-03-25 09:43 | 3.4.7.3.5, Отключен АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали вследствие обрыва провода в пролете оп. 21-22. | 4.13, Отключен АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали вследствие обрыва провода в пролете оп. 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете оп. 21-22 на ВЛ-0,4 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали ВЛ-0,4 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали | 2020-03-25 08:51 | 2020-03-25 09:43
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кв ф. 3 ПС Тамбовка | 298 | 2020-03-17 10:15 | 2020-03-17 12:07 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось разрушение ОПН-10кВ ф "А" на КТП-539 ф. 3 ПС Тамбовка вследствие изменения свойств материала ОПН при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КТП-539 ф. 3 ПС Тамбовка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.14, Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось замыкание на землю вследствие разрушения ОПН-10кВ ф "А" на КТП-539 ф. 3 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ОПН-10кВ ф "А" на КТП-539 ф. 3 ПС Тамбовка на КТП-539 ф. 3 ПС Тамбовка КТП-539 ф. 3 ПС Тамбовка | 2020-03-17 10:15 | 2020-03-17 12:07
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-160 ф.35 ПС Харабали | 296 | 2020-03-15 10:23 | 2020-03-15 12:20 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-1 КТП-160 ф.35 ПС Харабали. | 4.13, Обрыв проводов 0,4кВ оп.2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-160 ф.35 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов 0,4кВ оп.2-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-160 ф.35 ПС Харабали. на ВЛ-0,4кВ КТП-160 ф.35 ПС Харабали ВЛ-0,4кВ КТП-160 ф.35 ПС Харабали | 2020-03-15 10:23 | 2020-03-15 12:20
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 265 | 2020-03-14 17:12 | 2020-03-14 19:10 | 3.4.8.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное явился наброс неустановленными лицами на провод ф. "С" и траверсу оп.154/182/149 ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное, что привело к замыканию на землю ф. С. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное явилось замыкание на землю ф. "С" в результате наброса неустановленными лицами на провод ф. "С" и траверсу оп.154/182/149 ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс на оп. 154/182/149 ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное на ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное | 2020-03-14 17:12 | 2020-03-14 19:10
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Сасыколи | 236 | 2020-03-06 14:40 | 2020-03-06 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Сасыколи явился обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 209 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Сасыколи явилось замыкание на землю Ф. "С" вследствие обрыва вязки провода Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. 209 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "С" на оп. 209 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Сасыколи | 2020-03-06 14:40 | 2020-03-06 16:35
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-353 ф. 7 ПС Хошеутово | 203 | 2020-02-25 18:25 | 2020-02-25 20:18 | 3.4.7.3.5, В 18-25 на КТП-353 аварийно отключен АВ-0,4 кВ Л-1. | 4.13, Обрыв провода в пролете опор № 9 - 10 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-353 ф. 7 ПС Хошеутово. В 18-25 на КТП-353 аварийно отключен АВ-0,4 кВ Л-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-353 ф. 7 ПС Хошеутово ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-353 ф. 7 ПС Хошеутово | 2020-02-25 18:32 | 2020-02-25 20:18
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 126 | 2020-02-09 11:18 | 2020-02-09 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и "В" ВЛ-10 ф.14 ПС Присельская в пролете опор № 97/80-97/81 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская из-за обрыва провода вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной аварийного отключения явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 97/80-97/81 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 97/80-97/81 на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Присельская | 2020-02-09 11:18 | 2020-02-09 12:54
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Харабали | 124 | 2020-02-07 17:00 | 2020-02-07 18:32 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 35 ПС Харабали явилось замыкание на землю вследствие повреждения на потребительской КТП-901 ф.35 ПС Харабали. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф. 35 ПС Харабали явилось замыкание на землю вследствие повреждения на потребительской КТП-901 ф.35 ПС Харабали. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-901 ф.35 ПС Харабали на ВЛ-10 кВ ф. 35 ПС Харабали ВЛ-10 кВ ф. 35 ПС Харабали | 2020-02-07 17:00 | 2020-02-07 18:32
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.37 ПС Харабали | 100 | 2020-02-05 01:16 | 2020-02-05 03:10 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.37 ПС Харабали явилось КЗ вследсвие возникновения повреждения на потребительской отпайке 10 кВ от оп. 153. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.37 ПС Харабали явилось КЗ вследсвие возникновения повреждения на потребительской отпайке 10 кВ от оп. 153. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской отпайке 10 кВ от оп. 153 на ВЛ-10 ф.37 ПС Харабали ВЛ-10 ф.37 ПС Харабали | 2020-02-05 01:16 | 2020-02-05 03:10
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Вольное | 94 | 2020-02-03 12:54 | 2020-02-03 14:48 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Вольное явилось замыкание на землю фазы "А" вследствие неисправность в КТП-553 ф.5 ПС Вольное (потребительское). | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Вольное явилось замыкание на землю фазы "А" вследствие неисправность в КТП-553 ф.5 ПС Вольное (потребительское). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность в КТП-553 ф.5 ПС Вольное (потребительское) на ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Вольное ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Вольное | 2020-02-03 12:54 | 2020-02-03 14:48
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Харабали | 91 | 2020-01-31 15:55 | 2020-01-31 17:33 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явилось падение ветки дерева в пролете опор 280/37/36-280/37/37, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.4.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явилось КЗ в результате падения ветки дерева в пролете опор 280/37/36-280/37/37, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка дерева на проводах в пролете опор 280/37/36-280/37/37 на ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали | 2020-01-31 15:55 | 2020-01-31 17:33
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Вольное | 79 | 2020-01-27 11:02 | 2020-01-27 12:31 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС вольное явилось повреждение на потребительской КТП-719 ф.3 ПС Вольное. | 4.4.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС вольное явилось КЗ вследствие повреждения на потребительской КТП-719 ф.3 ПС Вольное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской КТП-719 ф.3 ПС Вольное на КТП-719 ф.3 ПС Вольное КТП-719 ф.3 ПС Вольное | 2020-01-27 11:02 | 2020-01-27 12:31
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ ф.14 ПС ХВТ | 77 | 2020-01-26 13:25 | 2020-01-26 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.14 ПС ХВТ явился обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. №67/57 ВЛ 6 кВ ф.14 ПС ХВТ, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.14 ПС ХВТ явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу оп. №67/57, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на оп. №67/57 ВЛ-6 кВ ф.14 ПС ХВТ, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф. "А" на оп. №67/57 ВЛ 6 кВ ф.14 ПС ХВТ, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-6 ф.14 ПС ХВТ ВЛ-6 ф.14 ПС ХВТ | 2020-01-26 13:25 | 2020-01-26 15:20
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка | 55 | 2020-01-22 15:11 | 2020-01-22 16:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Тамбовка явился обрыв шлейфа потребительской ЛР-854 на оп.28/1 ВЛ-10 ф.17 ПС Тамбовка. | 4.4.1, Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Тамбовка явилось замыкание на землю вследствие обрыва шлейфа потребительской ЛР-854 на оп.28/1 ВЛ-10 ф.17 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на потребительской ЛР-854 ф.17 ПС Тамбовка на ВЛ-10 ф.17 ПС Тамбовка ВЛ-10 ф.17 ПС Тамбовка | 2020-01-22 15:11 | 2020-01-22 16:26
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Харабалинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Хошеутово | 51 | 2020-01-20 10:35 | 2020-01-20 12:30 | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения В-10 ф.17 ПС Хошеутово явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между ножом фазы "С" и металлоконструкцией ЛОР-10кВ из-за воздействия (попадания) птицы на разъединитель опоры 42/1 ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово. | 4.17.4, Причиной аварийного отключения В-10 ф.17 ПС Хошеутово явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между ножом фазы "С" и металлоконструкцией ЛОР-10кВ из-за воздействия (попадания) птицы на разъединитель опоры 42/1 ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между ножом фазы "С" и металлоконструкцией ЛОР-10кВ из-за воздействия (попадания) птицы на разъединитель опоры 42/1 ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово. на ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово | 2020-01-20 10:35 | 2020-01-20 12:30
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на Трикотажная) | 426 | 2020-12-22 11:56 | 2020-12-22 16:33 | 3.4.7.4, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) является неотложная заявка на вывод в ремонт ВЛ для устранения негабарита провода ВОЛС в пролете опор №3-4. | 4.4.5, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) является негабарит провода ВОЛС, мешающий проезду строительной техники в пролете опор №3-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негабарит провода ВОЛС. на КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная (КВЛ 110 кВ 131) Провода ВОЛС в пролете опор №3-4
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) | 645 | 2020-12-08 18:35 | 2020-12-09 15:35 | 3.4.7.3, Причиной появления нагрева аппаратного зажима ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 ф.В на ПС Капустин Яр является ослабление болтового соединения, вследствие неудовлетворительного качества текущего ремонта ВЧЗ проведенного в 2018 году. | 4.13, Нагрев аппаратного зажима ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 ф.В на ПС Капустин Яр, вследствие ослабления болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев аппаратного зажима ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 ф.В на ПС Капустин Яр на ВЛ 110 кВ Капустин Яр – Пологое Займище с отпайкой на ПС Горбаневка-2 ПС Капустин Яр
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 401 | 2020-12-03 12:27 | 2020-12-03 12:27 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-110 ВЛ 152 на ПС ЦРП явился наброс постороннего предмета на провода ф.В и ф.С опоры №56 ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) является межфазное замыкание ф.А и ф. В в результате перекрытие через посторонний предмет наброшенный на провода ф.В и ф.С опоры №56 ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на провода ф.В и ф.С опоры №56 ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками (ВЛ 110 152) Провода ф.В и ф.С опоры №56
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 579 | 2020-11-15 21:56 | 2020-11-15 21:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-110 ВЛ 781 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №98, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф.А и траверсой опоры №98, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом и траверсой опоры №98, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов. на ВЛ 110 кВ 781 Гирлянда изоляторов ф.А опора №98
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) | 290 | 2020-11-12 19:22 | 2020-11-13 15:00 | 3.4.7.3.1, Причиной появления нагрева аппаратного зажима ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Солодники-Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) ф.А на ПС 110/10 кВ Солодники является ослабление болтового соединения, вследствие неудовлетворительного качества текущего ремонта ВЧЗ проведенного в 2018 году. | 4.13, Нагрев аппаратного зажима ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Солодники-Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) ф.А на ПС 110/10 кВ Солодники, вследствие ослабления болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев аппаратного зажима ВЧ заградителя ВЛ 110 кВ Солодники-Старица-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 721) ф.А на ПС 110/10 кВ Солодники на ПС 110 кВ Солодники ВЧ заградитель ВЗ-600-0,5 фА
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 313 | 2020-10-30 14:27 | 2020-10-30 14:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 134 является наброс ветки, принесенной птицей на опору №232 отпайка на ПС Мумра от ВЛ 110 кВ 134, что в последующем привело к перекрытию гирлянды изоляторов ф.С. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.С опоры №232 отпайка на ПС Мумра от ВЛ 110 кВ 134 через ветку принесенную птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов через ветку принесенную птицей. на Отпайка на ПС Мумра от ВЛ 110 кВ 134 Гирлянда изоляторов ф.С опора №232
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-1 с отпайкой на Южная) | 277 | 2020-10-18 00:47 | 2020-10-18 18:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-110 кВ Судостроительная-1 является несвоевременное выявление и устранение дефектов на верхней траверсе опоры №38 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1, что при длительном сроке эксплуатации привело к коррозионному износу сварных соединений (элементов) и последующему излому траверсы опоры №38. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 является однофазное замыкание шлейфа ф.С на тело опоры в результате излома верхней траверсы опоры №38, вследствие нарушение структуры (коррозии) сварных соединений траверсы при длительном сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры (коррозии) сварных соединений траверсы опоры при длительной эксплуатации. на ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 Верхняя траверса опоры №38 | 2020-10-18 00:47 | 2020-10-18 01:45
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 502 | 2020-10-06 15:59 | 2020-10-06 15:59 | 3.4.7.4, Причиной отказа работы 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками на ПС 110 кВ ЦРП явилось ослабление контактных соединений шинок оперативного питания, вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-110 Камызяк на ПС 110 кВ ЦРП является возгорание камышовой растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №218-221 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками в результате воздействия сторонних лиц. | 4.16, Причиной отказа работы 2 ступени ТЗНП ВЛ 110 кВ ЦРП – Камызяк с отпайками на ПС 110 кВ ЦРП явился недостаточный уровень напряжения питания обмотки органа направления мощности (разрешающего действие защит) на ПС 110 кВ ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на В-110 кВ ПС 110 кВ ЦРП 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками явилось межфазное замыкание в результате перекрытия проводов в пролетах опор №218-221 по продуктам горения камышовой растительности вне охраной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №218-221 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками в результате воздействия сторонних лиц на Пролет:3*АС 120/19 Опора № 217 - Опора № 221 /
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 168 | 2020-10-02 10:45 | 2020-10-02 10:45 | 3.4.8.5, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 151 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №3-4 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) является однофазное замыкание провода ф.А в пролете опор №3-4 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проезд крупногабаритной техники сторонней организации на ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками)
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС ЦРП. | 490 | 2020-09-27 20:31 | 2020-09-28 08:18 | 3.4.7.4, Причиной прекращения диспетчерской связи с ПС 110 кВ ЦРП явился сбой программного обеспечения (ПО) на шлюзе СДТУ D-Link DVG-3032S по адресу: ул. Красная Набережная, 32. | 4.20, Сбой программного обеспечения (ПО) на шлюзе СДТУ D-Link DVG-3032S. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения (ПО) на шлюзе СДТУ D-Link DVG-3032S. на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС ЦРП. СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС ЦРП.
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 461 | 2020-09-24 11:22 | 2020-09-24 18:08 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-110 ВЛ ЦРП на ПС Камызяк является обрыв в соединительном зажиме шлейфа ф.В на опоре №4 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) с отпайками, вследствие механического износа материала при длительной эксплуатации, а также неудовлетворительного качества технического контроля. | 4.13, Предпосылками отключения В-110 ВЛ ЦРП на ПС Камызяк является однофазное короткое замыкание в результате неплотного контакта в соединительном зажиме шлейфа ф.В на опоре №4, вследствие чего произошел перегрев контактного соединения с последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв в соединительном зажиме шлейфа ф.В опора №4 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками вследствие механического износа материала при эксплуатации на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками шлейф ф.В опора №4 | 2020-09-24 11:22 | 2020-09-24 11:35
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) | 478 | 2020-09-24 06:27 | 2020-09-24 07:00 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 418 является разрушение гнезда птиц на опоре №35 ВЛ 110 кВ 418. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 418 является однофазное перекрытие шлейфа ф.В на тело опоры №35 и оттяжку через ветки осыпавшегося с гнезда птиц на траверсе опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 418 шлейф ф.В опора №35 | 2020-09-24 06:27 | 2020-09-24 07:00
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС 110/10/6 кВ Царевская | 433 | 2020-09-13 12:36 | 2020-09-13 14:56 | 3.4.7.4, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Царевская явилась неисправность блока питания оборудования стойки связи на ПС Царевская, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | 4.16, Отказ блока питания стойки связи ПС Царевская, вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ блока питания стойки связи ПС Царевская, вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС 110/10/6 кВ Царевская ПС 110/10/6 кВ Царевская
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 170 | 2020-09-11 05:58 | 2020-09-11 05:58 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 151 является наброс ветки, принесенной птицей на опору №40 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками, что в последующем привело к перекрытию между шлейфом ф.С и траверсой опоры №40. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом ф.С опоры №40 через ветку принесенную птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками Шлейф ф.С опора №40.
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-1 с отпайкой на ВОС) | 215 | 2020-09-09 19:26 | 2020-09-09 19:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 461 является повышенное загрязнение изоляторов ф.С на опоре №31 ВЛ 110 кВ 461 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 461 является однофазное замыкание ф.С в результате повышенного загрязнения изоляторов ф.С опора №31 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенное загрязнение гирлянды изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 461 Изоляция ф.С опора №31.
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 410 | 2020-09-06 10:51 | 2020-09-06 22:19 | 3.4.7.3.1, Причиной неполнофазного режима на ПС Газовая и ПС Кири Кили является обрыв обрыв шлейфа ф.В опора №118 ВЛ 110 кВ 454, вследствие несвоевременное выявления дефектов и длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) является однофазное замыкание, вследствие обрыва шлейфа ф.В на опоре №118 из-за скрытого дефекта сварного соединения шлейфа ф.В в аппаратном зажиме, вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание оборвавшегося шлейфа. на ВЛ 110 кВ 454 Шлейф ф.В опора №118
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 58 | 2020-09-01 19:03 | 2020-09-01 19:03 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 138 является наброс ветки, принесенной птицей на опору №11 ВЛ 110 кВ 138, что в последующем привело к перекрытию между шлейфом и траверсой опоры №11. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ является однофазное перекрытие воздушного промежутка между траверсой и шлейфом ф.С опора №11 через ветку принесенную птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ 138 Шлейф ф.С опора №11
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | Астраханьэнерго, ПС 110 кВ Солодники, СДТУ. | 309 | 2020-08-17 14:33 | 2020-08-17 16:49 | 3.4.8.5.4, Причиной потери каналов связи прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники в направление Астраханского РДУ явилась неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон". | 4.20, Отказ/сбой в работе оборудования каналов связи оператора связи ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон" на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУПС 110кВ Солодники СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУПС 110кВ Солодники
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 269 | 2020-08-13 17:36 | 2020-08-13 17:36 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения В-110 кВ Судостроительная-1 является изменения свойств материала сварного соединения шлейфа ф.В на опоре №9 при длительной эксплуатации провода (1986 год), что под воздействием сильной ветровой нагрузки привело к обрыву шлейфа ф.В на опоре №9. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 является короткое замыкание в результате обрыва шлейфа ф.В на опоре №9 под воздействием сильной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода под действием ветровой нагрузки на шлейф. на ВЛ 110 кВ Судостроительная-1, Шлейф ф.В опора №9. на ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 Шлейф ф.В опора №9.
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 730-727 | 916 | 2020-08-13 15:31 | 2020-08-16 14:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 730-727 является длительное воздействие повторяющихся ветровых нагрузок на опору №79 ВЛ 110 кВ 729, в результате чего произошел излом стойки опоры. | 4.14, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 727-730 является излом стойки опоры №79 под действием повторяющихся ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неблагоприятные погодные условия (сильные ливневые осадки, повторяющиеся ветровые нагрузки скоростью до 17 м/с.). на ВЛ 110 кВ 729 Стойка опоры №79. | 2020-08-13 15:31 | 2020-08-13 16:46
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 268 | 2020-08-13 15:21 | 2020-08-13 18:48 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками) явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта (сильный ливень, ветер до 17 м/с). Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта, что привело к попаданию молнии в верхний провод оп. 16 с последующим перекрытием. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками) явилось короткое замыкание в результате прохождения грозового фронта. Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось короткое замыкание в результате попадания молнии в верхний провод оп.16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие повторящихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта (сильный ливень, ветер до 17 м/с). на ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками) на ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками) ВЛ 110 кВ 122, Воздействие повторяющихся стихийный явлений - прохождение грозового фронта на ВЛ 110 кВ 122 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Лесная с отпайками), ВЛ 110 кВ 122 на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 | 2020-08-13 17:46 | 2020-08-13 18:48
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 792 | 2020-08-06 21:21 | 2020-08-06 21:21 | 3.4.12.3, Отключение В-110 кВ 454 произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на провод ф.В пролет опор №3-4 отпайка на базу ВД ПМЭС от ВЛ 110 кВ 454. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 явилось грозовое перекрытие провода ф.В в пролете опор №3-4 отпайка на базу ВД ПМЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие провода. на Отпайка на базу ВД ПМЭС от ВЛ 110 кВ 454. Пролет опор №3-4
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) | 856 | 2020-08-06 17:03 | 2020-08-06 17:13 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 кВ 740 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.А и опорой №100 ВЛ 110 кВ 740 через обломки из птичьего гнезда в результате его частичного разрушения. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 740 является однофазное замыкание провода через обломки птичьего гнезда между проводом ф.А и траверсой опоры №100. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода через обломки гнезда между проводом и траверсой опоры. на ВЛ 110 кВ 740 Провод ф.А опора №100. | 2020-08-06 17:03 | 2020-08-06 17:13
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 861 | 2020-08-02 04:15 | 2020-08-02 04:15 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 кВ 134 является попадание птицы под напряжение на траверсе опоры №247 ВЛ 110 кВ 134 в вследствие касания шлейфа ф.А опора. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 134 является однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу опоры №247 через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие шлейфа ф.А на траверсу опоры №247 через тело птицы. на ВЛ 110 кВ 134 Шлейф ф.А опора №247.
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС 110кВ Солодники. | 67 | 2020-08-02 00:25 | 2020-08-02 09:38 | 3.4.8.5.4, Причиной потери каналов связи прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники в направление Астраханского РДУ явилась неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон". | 4.20, Отказ/сбой в работе оборудования каналов связи оператора связи ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон" на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУПС 110кВ Солодники СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУПС 110кВ Солодники
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 410 - ВЛ 110 кВ 409 | 178 | 2020-08-01 17:07 | 2020-08-01 17:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-110 кВ 410 и СВ-110 кВ 409 является обрыв с расплетением одной жилы грозозащитного троса в пролете опор №205-206 ВЛ 110 кВ 409, вследствие неудовлетворительного качества технического обслуживания и своевременного выявления дефектов. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 409 и ВЛ 110 кВ 410 является однофазное замыкание оборванной и расплетенной жилы грозозащитного троса на провод ф.В пролет опор №205-206 ВЛ 110 кВ 409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание оборванной жилы грозозащитного троса на провод. на ВЛ 110 кВ 409 Грозозащитный трос ф.В пролет опор №205-206 | 2020-08-01 17:07 | 2020-08-01 17:30
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Пологое Займище Т-2 110\6 ПС Пологое Займище | 177 | 2020-07-30 08:20 | 2020-07-31 11:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения от ДЗ Т-2 на ПС 110 кВ Пологое Займище является пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием кабеля КЛ 6кВ от ТСН-2-6 до ячейки ПК-6 ТСН-2-6 в зоне действия ДЗТ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения от ДЗ Т-2 на ПС 110кВ Пологое Займище явился пробой изоляции жил кабеля КЛ 6кВ от ТСН-2-6 до ячейки ПК-6 ТСН-2-6 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на ПС 110 кВ Пологое Займище КЛ 6кВ от ТСН-2-6 до ячейки ПК-6 ТСН-2-6
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 818 | 2020-07-21 15:04 | 2020-07-21 17:33 | 3.4.12.3, Отключение В-110 кВ 128 произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на провод ф.А опора №162 ВЛ 110 кВ 128. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 явилось грозовое перекрытие провода ф.А опора №162. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перекрытие провода на ВЛ 110 кВ 128 на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 | 2020-07-21 15:04 | 2020-07-21 16:06
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 811 | 2020-07-16 16:29 | 2020-07-16 16:29 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является попадание птицы под напряжение на траверсе опоры №125 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является однофазное перекрытие провода ф.В опора №125 на траверсу через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода на траверсу через тело птицы. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками Провод ф.В опора№125
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 796 | 2020-07-11 12:43 | 2020-07-12 16:18 | 3.4.8.5.2, Причиной пуска защит ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 является перекрытие провода Ф."С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 в результате наброса постороннего предмета неустановленными лицами. 3.4.7.3.5, Причиной отключения 2СШ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилась работа УРОВ вследствии отказа выключателя В-110 ВЛ Судостроительная-1 по причине нарушения контакта промежуточного реле РП-222 в цепи отключения выключателя В-110 ВЛ Судостроительная-1 в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной пуска защит ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 является однофазное замыкание в результате перекрытия между проводом ф.С и траверсой опоры №33 через наброшенный неопределенный предмет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс предмета неустановленными лицами на ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 4.13, Причиной отключения 2СШ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось нарушение контакта и отгорание подвижного контакта промежуточного реле РП-222 в цепи отключения выключателя В-110 ВЛ Судостроительная-1 в следствии старения и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение и изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на В-110 ВЛ Судостроительная-1 на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110-1600-31,5 У1 с ЗПМ 70000 | 2020-07-11 12:45 | 2020-07-11 14:53
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 106 | 2020-07-07 19:33 | 2020-07-07 22:16 | 3.4.8.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 742 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №170-171 ВЛ 110 кВ 742. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 является однофазное замыкание провода ф.С в пролете опор №170-171 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода ф.С на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 742 Провод ф.С пролет опор №170-171.
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 722-721 | 105 | 2020-07-06 17:38 | 2020-07-06 17:38 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-110 кВ 721 и В-110 кВ 722 является наброс полиэтиленовой пленки на провода ф.А, ф.С в пролете опор №87-88 сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 721 и ВЛ 110 кВ 722 явилось двухфазное перекрытие проводов ф.А, ф.С пролет опор №87-88 ВЛ 110 кВ 722 через наброшенную полиэтиленовую пленку сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Двухфазное перекрытие проводов через наброшенную полиэтиленовую пленку сторонними лицами. на ВЛ 110 кВ 722 Провода ф.А, ф.С пролет опор №87-88.
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-2 с отпайками) | 104 | 2020-07-03 23:01 | 2020-07-03 23:01 | 3.4.10.2, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 134 является частичное разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №87 отпайка на ПС Мумра от ВЛ 110 кВ 134 с последующим перекрытием через ветки на шлейф ф.В. | 4.17.4, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 134 является однофазное замыкание шлейфа ф.В через ветки с осыпавшегося птичьего гнезда на траверсе опоры №87 отпайка на ПС Мумра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание шлейфа ф.В через ветки с осыпавшегося птичьего птичьего гнезда на траверсе опоре №87 ВЛ 110 кВ 418. на ВЛ 110 кВ 134 Шлейф ф.В опора №87
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 103 | 2020-07-03 17:22 | 2020-07-03 17:22 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 454 является превышение степени загрязнения изоляции ф.С на опоре №49 ВЛ 110 кВ 454, вследствие воздействия птиц и длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является однофазное замыкание шлейфа ф.С в результате превышения степени загрязнения изоляции ф.С на опоре №49 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения ф.С продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ 454 Шлейф ф.С опора №49.
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 102 | 2020-07-01 04:12 | 2020-07-01 04:12 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 454 является превышение степени загрязнения гирлянд изоляторов ф.А, ф.С на опорах №47-48 ВЛ 110 кВ 454, вследствие воздействия птиц и длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является однофазное замыкание ф.А, ф.С в результате превышения степени загрязнения гирлянд изоляторов ф.А, ф.С на опорах №47-48 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянд изоляторов. на ВЛ 110 кВ 454 Гирлянды изоляторов ф.А, ф.С опоры №47-48.
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10/6 кВ Северная, ПС 110/10 Юбилейная, ПС 110/10/6 Городская | 49 | 2020-06-29 10:04 | 2020-06-29 12:31 | 3.4.7.4, Сбой маршрутизирующего оборудования на узле связи здания Филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" г.Астрахань, ул.Красная Набережная, 32. | 4.20, Отказ/нерегламентированная работа ПО (сбой маршрутизирующего оборудования на узле связи здания Филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" г.Астрахань, ул.Красная Набережная, 32). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ/нерегламентированная работа ПО на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10/6 кВ Северная, ПС 110/10 Юбилейная, ПС 110/10/6 Городская СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10/6 кВ Северная, ПС 110/10 Юбилейная, ПС 110/10/6 Городская
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 996 | 2020-06-27 04:31 | 2020-06-27 04:31 | 3.4.8.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 781 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №62-63 ВЛ 110 кВ 781. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 является однофазное замыкание провода ф.В в пролете опор №62-63 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода ф.В на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. на ВЛ 110 кВ 781 Провод ф.В пролет опор №62-63
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 959 | 2020-06-17 09:52 | 2020-06-17 09:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 781 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №5 отпайка на ПС Черный Яр-2 от ВЛ 110 кВ 781, вследствие воздействия птиц и длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 является однофазное замыкание ф.С в результате превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №5 отпайка на ПС Черный Яр-2 от ВЛ 110 кВ 781 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №5 отпайка на ПС Черный Яр-2 от ВЛ 110 кВ 781 продуктами жизнедеятельности птиц на ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410 | 940 | 2020-06-14 15:16 | 2020-06-14 15:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №22 ВЛ 110 кВ 409, вследствие воздействия птиц и длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) является однофазное замыкание с последующим перекрытием между гирляндой изоляторов ф.С и траверсой опоры №22 ВЛ 110 кВ 409, в результате превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №22 ВЛ 110 кВ 409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №22 ВЛ 110 кВ 409. на ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) ВЛ 110 кВ 409 | 2020-06-14 15:16 | 2020-06-14 15:30
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 937 | 2020-06-12 21:09 | 2020-06-12 21:09 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 454 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №91 ВЛ 110 кВ 454, вследствие воздействия птиц и длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф.С и траверсой опоры №91, в результате превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №91. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.С на опоре №91. на ВЛ 110 кВ 454 Траверса ф.С Опора №91
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Городская ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на Восточная) | 935 | 2020-06-11 09:52 | 2020-06-11 17:48 | 3.4.12.5.2, Обрыв шлейфа ф.С от портала к КС в сторону ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС 110 кВ Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1) на ПС 110 кВ Городская в результате воздействия неблагоприятных природных явлений – повышенная температура окружающей среды, ветер. | 4.13, Причиной обрыва шлейфа ф.С от портала к КС в сторону ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС 110 кВ Восточная (ВЛ 110 кВ Восточная-1) на ПС 110 кВ Городская явилось воздействие неблагоприятных природных явлений – повышенная температура окружающей среды, ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие неблагоприятных природных явлений – повышенная температура окружающей среды, ветер. на ПС 110 кВ Городская СМП-110/V3-6,4У1 Ф.С
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410 | 936 | 2020-06-10 02:20 | 2020-06-10 02:45 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) явилось явилось замыкание между грозотросом и проводом Ф. "В" в пр. оп. 114-115 ВЛ 110 кВ 409 из-за расплетения жилы грозотроса с последующим приближением к проводу Ф "А.", вследствие нарушения структуры материала грозотроса при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) явилось короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жилы грозотроса с последующим приближением к проводу Ф "В" в пр. оп. 114-115 ВЛ 110 кВ 409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала грозотроса в пр. оп. 114-115 ВЛ 110 кВ 409 при длительной эксплуатации, что привело к расплетению жил грозотроса с последующим приближением к проводу Ф "В" в пр. оп. 114-115 ВЛ 110 кВ 409. на ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 409)-ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) пр. оп. 114-115 ВЛ 110 кВ 409 | 2020-06-10 02:20 | 2020-06-10 02:45
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 418-419 | 921 | 2020-06-07 14:59 | 2020-06-07 14:59 | 3.4.10.2, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 418-419 является частичное разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №45 ВЛ 110 кВ 418 с последующим перекрытием через ветки на шлейф ф.С. | 4.17.4, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 418-419 является однофазное замыкание шлейфа Ф.С через ветки с осыпавшегося птичьего гнезда на траверсе опоры №45 ВЛ 110 кВ 418. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание шлейфа ф.С через ветки с осыпавшегося птичьего птичьего гнезда на траверсе опоре №45 ВЛ 110 кВ 418. на Транзит ВЛ 110 кВ 418-419 Опора №45 ВЛ 110 кВ 418
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 930 | 2020-06-07 14:14 | 2020-06-07 14:14 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) является частичное разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №102 ВЛ-110 кВ 138 и с последующим перекрытием через ветки на провод Ф.А. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) является однофазное замыкание провода Ф.А через ветки с осыпавшегося птичьего гнезда с траверсы опоры №102 ВЛ 110 кВ 138. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода ф.А через ветки с осыпавшегося птичьего птичьего гнезда с траверсы опоры №102 ВЛ 110 кВ 138. на ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) Опора №102 ВЛ 110 кВ 138
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная | 922 | 2020-06-07 13:22 | 2020-06-07 15:33 | 3.4.7.4, Причиной полной потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Лесная явился сбой програмного обеспечения ТИ, ТС, неисправность источника бесперебойного питания ИБП на ПС 110 кВ Лесная. | 4.20, Сбой програмного обеспечения ТИ, ТС, неисправность источника бесперебойного питания ИБП на ПС 110 кВ Лесная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой програмного обеспечения ТИ, ТС, неисправность источника бесперебойного питания ИБП на ПС 110 кВ Лесная. на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная ПС 110 кВ Лесная
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная | 919 | 2020-06-03 09:54 | 2020-06-03 14:31 | 3.4.7.4, Неисправность блока питания оборудования на ПС 110 кВ Лесная вследствие исчерпания рабочего ресурса. | 4.4.5, Причиной потери передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Лесная явился отказ блока питания оборудования панели ТИ вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ блока питания оборудования панели ТИ вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Лесная ПС Лесная
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 907 | 2020-06-02 10:11 | 2020-06-03 13:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) является потеря механической прочности нижнего провода ф.С в пролете опор №125-126 в результате скрытого дефекта провода (истончения проволок внутреннего повива), вследствие длительного срока эксплуатации. 3.4.7.4, Причиной излишнего срабатывания 4 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось окисление контактной системы реле направления мощности РБМ-178/1 вследствие длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) является межфазное замыкание ф.А и ф.С в пролете опор №125-126 в результате обрыва нижнего провода ф.С в пролете опор №125-126 с последующим подхлестом с проводом ф.А в пролете опор №125-126, что в последующем в результате токов КЗ привело к обрыву шлейфа Ф.А на опоре №99/1 (отпайка на СЭС Фунтовская и находящаяся на ее балансе). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности нижнего провода ф.С в пролете опор №125-126 в результате скрытого дефекта провода на ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) Пролет:3*АС 120/19 4.13, Причиной излишнего срабатывания 4 ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) явилось окисление контактной системы реле направления мощности РБМ-178/1 на ПС ЦРП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контактной системы реле направления мощности РБМ-178/1 на ПС ЦРП на ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 2020-06-02 10:11 | 2020-06-02 10:39
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 730-727 | 785 | 2020-05-31 10:23 | 2020-05-31 10:23 | 3.4.10.2, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 730-727 является частичное разрушение птичьего гнезда на траверсе опоры №29 ВЛ 110 кВ 728 с последующим перекрытием через ветки на шлейф ф.С. | 4.17.4, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 730-727 является однофазное замыкание шлейфа Ф.С через ветки с осыпавшегося гнезда на траверсе опоре №29 ВЛ 110 кВ 728. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание шлейфа ф.С через ветки с осыпавшегося птичьего птичьего гнезда на траверсе опоры №29 ВЛ 110 кВ 728. на Транзит ВЛ 110 кВ 730-727 Опора №29 ВЛ 110 кВ 728
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная, Лесная, Промстройматериалы | 733 | 2020-05-22 16:05 | 2020-05-22 17:10 | 3.4.7.4, Причиной прекращения передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Окрасочная, ПС 110 кВ Промстройматериалы, ПС 110 кВ Лесная явилось неисправность блока питания оборудования панели ТИ в помещении СДТУ Правобережного РЭС, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | 4.16, Отказ блока питания оборудования панели ТИ в помещении СДТУ Правобережного РЭС, вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ блока питания оборудования панели ТИ на СДТУ на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная, Лесная, Промстройматериалы СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Окрасочная, Лесная, Промстройматериалы
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 661 | 2020-05-20 11:26 | 2020-05-20 11:26 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-110 кВ 742 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №147 ВЛ 110 кВ 742, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф.А и траверсой опоры №147, в результате превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №147. на ВЛ 110 кВ 742 Гирлянда изоляторов ф.А на опоре №147
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) ПС 110 кВ ЦРП | 736 | 2020-05-20 00:12 | 2020-05-20 05:32 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-110 кВ 133 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №315 ВЛ 110 кВ 133, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом ф.А и траверсой опоры №315, в результате превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №315. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №315 на ВЛ 110 кВ 133 Гирлянда изоляторов ф.А на опоре №315
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 675 | 2020-05-16 20:35 | 2020-05-16 20:35 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 128 является однофазное замыкание вследствие приближения шлейфа ф.А на недопустимое расстояние к телу опоры №49 отпайка на ПС Оля от ВЛ 110 кВ 128 в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 128 является короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка шлейфом ф.А с последующим приближением к телу опоры №49 отпайка на ПС Оля ВЛ 110 кВ 128 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка шлейфом ф.А с последующим приближением к телу опоры №49 отпайка на ПС Оля ВЛ 110 кВ 128 под воздействием ветровых нагрузок. на Отпайка на ПС Оля ВЛ 110 кВ 128 Шлейф ф.А опора №49.
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 651 | 2020-05-16 17:52 | 2020-05-16 20:18 | 3.4.12.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 436 является однофазное замыкание вследствие приближения провода ф.А на недопустимое расстояние к телу опоры №141 ВЛ 110 кВ 436 в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 436 является короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка проводом ф.А с последующим приближением к телу опоры №141 ВЛ 110 кВ 436 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка проводом ф.А с последующим приближением к телу опоры №141 ВЛ 110 кВ 436 под воздействием ветровых нагрузок. на ВЛ 110 кВ 436 Провод ф.А. опора №141 | 2020-05-16 17:52 | 2020-05-16 18:02
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) | 674 | 2020-05-13 07:19 | 2020-05-13 07:19 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-110 кВ 420 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №43 ВЛ 110 кВ 420, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 420 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф "В" и траверсой опоры №43, в результате превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №43 ВЛ 110 кВ 420. на ВЛ 110 кВ 420 Изолятор ф.В опора №43.
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 639 | 2020-05-13 05:30 | 2020-05-13 05:30 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 436 является перекрытие между шлейфом ф.А и траверсой опоры №90, в результате наброса ветки птицей на траверсу опоры №90. | 4.17.4, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 110 кВ 436 является однофазное замыкание шлейфа ф."В" на траверсу опоры №90 ВЛ 110 кВ 419 через ветку брошенную птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание шлейфа ф."В" на траверсу опоры №90 ВЛ 110 кВ 419 через ветку брошенную птицей. на ВЛ 110 кВ 436 опора №90.
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор-1 с отпайкой на ВОС) | 613 | 2020-05-07 05:14 | 2020-05-07 06:52 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-110 кВ 461 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №62 ВЛ 110 кВ 461, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 461 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф "В" и траверсой опоры опора №62, в результате превышения степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №62. на ВЛ 110 кВ 461 Гирлянда изоляторов ф.В опора №62 | 2020-05-07 05:14 | 2020-05-07 05:33
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-1 с отпайкой на Южная) | 588 | 2020-05-02 11:35 | 2020-05-02 11:35 | 3.4.8.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ Судостроительная-1 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №42-43 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная-1 с отпайкой на Южная). | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 является однофазное замыкание провода Ф."А" в пролете опор №42-43 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание провода Ф."А" на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние на ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 Провод Ф."А" пролет опор №42-43.
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 569 | 2020-04-27 08:05 | 2020-04-27 08:05 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 437 является приближение шлейфа Ф."А" к траверсе опоры №91 ВЛ 110 кВ 437 на недопустимое расстояние с последующим однофазным замыканием в результате несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 437 является перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф.''А'' и траверсой опоры №91 ВЛ 110 кВ 437. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф.''А'' и траверсой опоры №91 ВЛ 110 кВ 437. на ВЛ 110 кВ 437 Шлейф Ф.''А'' на опоре №91
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Капустин Яр | 590 | 2020-04-25 18:14 | 2020-04-27 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения ввода Ф.С МВ-110кВ ВЛ 297 в сторону 2СШ-110 кВ на ПС Капустин Яр является нарушение изоляции в результате несвоевременного выявления дефектов. | 4.11, Повреждения ввода Ф.С МВ-110кВ ВЛ 297 в сторону 2СШ-110 кВ на ПС Капустин Яр вследствие отложение осадков (продуктов окисления) на внутренней поверхности фарфора, что в результате длительного срока эксплуатации привело к тому, что осадки адсорбировали влагу в том числе и металлосодержащие и привело к возникновению электродуговых разрядов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения ввода Ф.С МВ-110кВ ВЛ 297 в сторону 2СШ-110 кВ на ПС Капустин Яр в результате длительного срока эксплуатаци. на ПС 110 кВ Капустин Яр МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 | 2020-04-25 18:14 | 2020-04-25 18:40
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 701-703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Капустин Яр) | 531 | 2020-04-25 09:54 | 2020-04-25 09:54 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения В-110 кВ 703 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №70, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 703 явилось однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф "В" и траверсой опоры опора №70, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №70 на ВЛ 110 кВ 703 Гирлянда изоляторов Ф.''В'' опора №70.
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) | 568 | 2020-04-24 17:47 | 2020-04-24 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 723 является неотложная заявка на замену поврежденной (загрязненной) гирлянды изоляторов Ф.''В'' на опоре №25. | 4.12, Причиной неотложной заявки на отключение ВЛ 110 кВ 723 является возможность перекрытия Ф.''В'' на опоре №22 через поврежденную (загрязненную) гирлянду изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возможность перекрытия Ф.''В'' на опоре №25 ВЛ 110 кВ 723 через поврежденную (загрязненную) гирлянду изоляторов. на ВЛ 110 кВ 723 Гирлянда изолятороы Ф.''В'' на опоре №25.
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 566 | 2020-04-24 08:45 | 2020-04-24 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 781 является неотложная заявка на замену поврежденной (загрязненной) гирлянды изоляторов Ф."А" на опоре №22. | 4.12, Причиной неотложной заявки на отключения ВЛ 110 кВ 781 является возможность перекрытия Ф. "А" на опоре №22 через поврежденную (загрязненную) гирлянду изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возможность перекрытия Ф."А" на опоре №22 ВЛ 110 кВ 781 через поврежденную (загрязненную) гирлянду изоляторов. на ВЛ 110 кВ 781 Гирлянда изолятороы Ф."А" на опоре №22
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное (ВЛ 110 кВ 704-708) | 527 | 2020-04-22 04:40 | 2020-04-22 04:40 | 3.4.7.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 708 явилось отсутствие подвесной гирлянды изоляторов ф "В" на опоре №104 ВЛ 110 кВ 708. | 4.12, Причиной аварийного отключения явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф."В" и телом опоры №104 ВЛ 110 кВ 708. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф."В" и телом опоры №104 ВЛ 110 кВ 708 на ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное (ВЛ 110 кВ 704-708) Опора №104
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная-2 с отпайкой на Икряное) | 526 | 2020-04-21 11:48 | 2020-04-21 11:48 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 126 является частичное разрушение гнезда на опоре №136 ВЛ 110 кВ 126. | 4.17.1, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 110 кВ 126 является межфазное перекрытие проводов Ф."А","В" через ветки осыпавшегося гнезда на опоре №136 ВЛ 110 кВ 126. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов Ф."А","В" через ветки осыпавшегося гнезда на опоре №136 ВЛ 110 кВ 126. на ВЛ 110 кВ 126 Провода Ф."А","В" опора №136
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 397 | 2020-04-12 13:05 | 2020-04-13 02:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 125, В-110 ВЛ 127 и В-110 ВЛ 128 является возгорание растительности вне охраной зоны ВЛ в пролетах опор №61-62 ВЛ 110 кВ 127 и ВЛ 110 кВ 128 в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения В-110 ВЛ 125, В-110 ВЛ 127 и В-110 ВЛ 12 является межфазное перекрытие проводов пролетах опор №61-62 ВЛ 110 кВ 127 и ВЛ 110 кВ 128. по продуктам горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание растительности вне охраной зоны ВЛ в пролетах опор №61-62 ВЛ 110 кВ 127 и ВЛ 110 кВ 128 в результате воздействия сторонних лиц. на ВЛ 110 кВ 127, ВЛ 110 кВ 128, отпайка на ПС Пролет опор №61-62 ВЛ 110 кВ 127 и ВЛ 110 кВ 128
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 419 | 2020-04-11 00:34 | 2020-04-11 16:29 | 3.4.7.3, Причиной вывода в ремонт В-110 ВЛ Большой Царын-1 на ПС 110 кВ Солодники послужил отказ при включении привода выключателя В-110 на ПС 110 кВ Солодники вследствие некачественного проведенного текущего ремонта В-110 типа ММО-110 в апреле 2019 года. | 4.16, Причиной отказа во включении В-110кВ на ПС 110 Солодники явилось заклинивание деталей рычага механизма автоматической зарядки пружинного коммутатора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание деталей рычага механизма автоматической зарядки пружинного коммутатора в результате длительного срока эксплуатации. на ПС 110 кВ Солодники В-110 ВЛ Большой Царын-1
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 701-703 (ПС Капустин Яр- ПС Владимировка) Транзит ВЛ 110 кВ 701-703. Транзит ВЛ 110 кВ 701-703 (ПС Капустин Яр- ПС Владимировка) | 396 | 2020-04-10 06:21 | 2020-04-10 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключений транзита ВЛ 110 кВ 701-703 (ПС Капустин Яр - ПС Владимировка) является излом деревянной траверсы опоры №21 ВЛ 110 кВ 701 в результате снижения механической прочности траверсы опоры, вследствие превышения степени загнивания древесины в процессе длительной эксплуатации, что привело к срыву верхнего провода ф.В с последующим нахлестом на деревянный раскос опоры №21 ВЛ 110 кВ 701. | 4.1.3, Причиной отключений транзита ВЛ 110 кВ 701-703 (ПС Капустин Яр - ПС Владимировка) явилось однофазное замыкание ф.В в результате излома деревянной траверсы опоры №21 ВЛ 110 кВ 701 вследствие нарушение структуры материала (загнивания древесины траверсы опоры) в результате длительной эксплуатации, что привело к срыву верхнего провода ф.В с последующим нахлестом на деревянный раскос опоры №21 ВЛ 110 кВ 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышения степени загнивания древесины траверсы опоры №21 ВЛ 110 кВ 701 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ 701 опора №21 | 2020-04-10 06:21 | 2020-04-10 09:15
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 432 | 2020-04-07 16:56 | 2020-04-07 21:32 | 3.4.8.4, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 к 781 является наброс шланга капельного орошения на провода Ф."А","В","С" на опоре №12 сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 явилось наличие шланга капельного орошения на проводах Ф."А","В","С" на опоре №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неотложная заявка для снятия наброса капельного орошения на проводах Ф."А","В","С" на опоре №12 на ВЛ 110 кВ 781 Провод Ф."А","В","С" опора №12
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 375 | 2020-04-06 14:14 | 2020-04-06 22:22 | 3.4.12.2.1, Причинами отключений В-110 кВ ВЛ 437 является однофазное замыкание вследствие приближения шлейфа Ф."С" на недопустимое расстояние к телу опоры №2 отпайка на ПС Дружба в результате воздействия ветровой нагрузки | 4.4.4, Причинами отключений В-110 кВ ВЛ 437 является короткое замыкание, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие негабарита шлейфа Ф."С" с последующим приближением к телу опоры №2 отпайка на ПС Дружба под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка вследствие негабарита шлейфа Ф."С" с последующим приближением к телу опоры №2 отпайка на ПС Дружба от ВЛ 110 кВ 437 под воздействием ветровых нагрузок. на Отпайка на ПС Дружба от ВЛ 110 кВ 437 Шлейф Ф."С" опора №2 | 2020-04-06 14:14 | 2020-04-06 14:32
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 368 | 2020-03-29 14:27 | 2020-03-29 14:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 110 454 является возгорание низовой растительности вне охранной зоне ВЛ в пролёте оп. 266-272, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является межфазное перекрытие проводов в пролете оп. 266-272 по продуктам горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание низовой растительности вне охранной зоне ВЛ в пролёте оп. 266-272, в результате воздействия сторонних лиц. на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) Пролет оп. 266-272
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Северная,ПС 110 кВ Юбилейная | 367 | 2020-03-27 08:56 | 2020-03-27 14:08 | 3.4.8.5.2, Не поступление телеинформации с ПС 110 кВ Северная связано с неаккуратными действиями сотрудников подрядной организации ООО «Энергия Юга» при прокладке волоконно-оптического кабеля в помещении связи на ПС 110 кВ Северная. Переход на резервный канал не произошел по причине сбоя программного обеспечения в коммутаторе D-Link. | 4.4.1, Механическое воздействие сотрудников подрядной организации ООО «Энергия Юга» при прокладке волоконно-оптического кабеля в помещении связи на ПС 110 кВ Северная, в результате чего произошла потеря телеинформации с ПС 110 кВ Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие подрядной организации ООО «Энергия Юга» при прокладке волоконно-оптического кабеля на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Северная,ПС 110 кВ Юбилейная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Северная,ПС 110 кВ Юбилейная
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 350 | 2020-03-25 15:57 | 2020-03-25 19:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 110 130 является возгорание камышовой растительности вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор 57-58, в результате воздействия сторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 130 является межфазное перекрытие проводов в пролете опор №57-58 по продуктам горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Возгорание камышовой растительности вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор 57-58, в результате воздействия сторонних лиц. на ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) Пролет опор №57-58
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 289 | 2020-03-16 08:15 | 2020-03-16 08:15 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 470 является попадание птицы на траверсу Ф."В" опора №124. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 является однофазное перекрытие провода Ф."В" опора №124 на траверсу через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода Ф."В" опора №124 ВЛ 110 кВ 470 на траверсу через тело птицы. на ВЛ 110 кВ 470 Провод Ф."В" опора №124
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 237 | 2020-03-13 15:56 | 2020-03-13 18:41 | 3.4.12.4, Причиной отключения В-110 ВЛ 110 152 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №36-37 ВЛ 110 кВ 152. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 является межфазное перекрытие проводов Ф."А", Ф."В" в вролете опор №36-37 по продуктам горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное перекрытие проводов Ф."А", Ф."В" пролет опор №36-37 ВЛ 110 кВ 152 по продуктам горения. на ВЛ 110 кВ 152 Провода Ф."А", Ф."В" пролет опор №36-37 | 2020-03-13 15:56 | 2020-03-13 16:35
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 300 | 2020-03-13 15:56 | 2020-03-13 16:13 | 3.4.7.4, Причиной аварийного отключения выключателя В-110 ВЛ 172 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП является износ (затирание) защелки удерживающего механизма привода вследствие неудовлетворительного технического состояния при длительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной аварийного отключения выключателя В-110 ВЛ 172 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП является износ отключающего механизма привода выключателя, а именно защелки удерживающего механизма привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ (затирание) защелки удерживающего механизма привода вследствие неудовлетворительного технического состояния при длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ | 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110кВ Солодники | 299 | 2020-03-11 10:41 | 2020-03-11 13:07 | 3.4.8.5.4, Причиной потери каналов связи прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Солодники в направление Астраханского РДУ явилась неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон". | 4.20, Отказ/сбой в работе оборудования каналов связи оператора связи ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон". на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУПС 110кВ Солодники СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУПС 110кВ Солодники
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 228 | 2020-03-10 17:52 | 2020-03-10 23:47 | 3.4.7.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 436 явилось невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания при проведении текущего ремонта ВЧЗ на ПС Дружба, что в дальнейшем привело к обрыву шлейфа от ВЧЗ в аппаратном зажиме Ф."В" опора №7 отпайка на ПС Дружба | 4.13, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 436 явился обрыв шлейфа от ВЧЗ в аппаратном зажиме Ф."В" опора №7 отпайка на ПС Дружба в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа от ВЧЗ в аппаратном зажиме Ф."В" опора №7 отпайка на ПС Дружба в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) Аппаратный зажим Ф."В" опора №7 отпайка на ПС Дружба.
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 227 | 2020-03-08 19:14 | 2020-03-08 19:14 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 является повышенное загрязнение гирлянды изоляторов ф.А на опоре №74 продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключенияВЛ 110 кВ 454 с отпайками является однофазное замыкание ф."А" в результате повышенного загрязнения гирлянды изоляторов ф.А на опоре №74 продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенное загрязнение гирлянды изоляторов ф.А на опоре №74 продуктами жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ 454 Гирлянда изоляторов Ф."А" опора №74
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 35 | ВЛ-35 кВ Началово 1 | 371 | 2020-03-05 19:35 | 2020-03-05 20:12 | 3.4.10.2, Земля ф. «А» на линии ВЛ-35 Началово-1 в результате разрушения птичьего гнезда на опоре №4 . | 4.17.4, Падение проволоки из разрушенного птичьего гнезда на траверсу опоры №41 ф. «А» ВЛ-35 Началово-1 с последующим касанием шлейфа, что привело к однофазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птиц. на КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС 110/35/10 кВ ВЛ-35 Началово-1 | 2020-03-05 19:35 | 2020-03-05 20:12
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) | 208 | 2020-03-04 14:45 | 2020-03-04 14:45 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 725 является частичное разрушение гнезда на траверсе опоры №211 ВЛ 110 кВ 725. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 725 является однофазное замыкание шлейфа Ф."А" на тело траверсы опоры №211 через ветки и проволоку, упавших из птичьего гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание шлейфа Ф."А" на тело траверсы опоры №211 через ветки и проволоку, упавших из птичьего гнезда. на ВЛ 110 кВ 725 Шлейф Ф."А" опора №211
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 168 | 2020-02-25 16:27 | 2020-02-26 17:09 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ Камызяк является загрязнение гирлянды изоляторов Ф."В" на опора №36 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф."В" опора №36 загрязненной жизнедеятельностью птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов Ф."В" опора №36 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками загрязненной жизнедеятельностью птиц. на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками Гирлянда изоляторов Ф."В" опора №36. | 2020-02-25 16:27 | 2020-02-25 17:10
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 418-419 | 167 | 2020-02-25 02:35 | 2020-02-25 02:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 418 и В-110 кВ ВЛ 419 является осыпание птичьего гнезда на опоре №49 с последующий перекрытием между шлейфом ф.А и траверсой опоры. | 4.17.1, Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 418 и В-110 кВ ВЛ 419 является однофазное замыкание шлейфа ф."А" на траверсу опоры №49 ВЛ 110 кВ 419 через ветки осыпавшегося птичьего гнезда с траверсы ф. "С" опоры №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание шлейфа ф."А" на траверсу опоры №49 ВЛ 110 кВ 419 через ветки осыпавшегося птичьего гнезда с траверсы ф. "С" опоры №49. на ВЛ 110 кВ 419 Шлейф Ф."А" опоры №49
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | СДТУ СДТУ | 110 110 | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110/10/6 кВ Царевская СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ ПС 110кВ Солодники. | 164 | 2020-02-20 00:54 | 2020-02-20 05:05 | 3.4.8.5.4, Причиной потери каналов связи прекращение получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Царевская и ПС 110 кВ Солодники в направление Астраханского РДУ явилась неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон". | 4.20, Отказ/сбой в работе оборудования каналов связи оператора связи ПАО "Мегафон". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность оборудования связи предоставляемых оператором связи ПАО "Мегафон". на СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУПС 110кВ Солодники СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ АСДУ, СДТУ на ПС 110 кВ Царевская
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 458 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Тяговая-2 №1) | 166 | 2020-02-18 15:13 | 2020-02-18 15:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-110 458 является возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 458 в пролетах опор №42-52, в результате воздействия сторонних лиц, что в последующем вызвало перекрытие провода Ф."С" на опоре №51 по продуктам горения камыша, занесенными ветром. | 4.9.23, Причиной отключения В-110 458 является однофазное замыкание Ф. "С", вследствие перекрытие провода Ф."С" на опоре №51 по продуктам горения камыша, занесенными ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода Ф."С" на опоре №51 по продуктам горения камыша., занесенными ветром. на ВЛ 110 кВ 458 Провод Ф."С" опора №51
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 165 | 2020-02-18 07:11 | 2020-02-18 07:11 | 3.4.13.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 454 явилось отсутствие подвесной гирлянды изоляторов ф "С" на опоре №90, которая не была предусмотрена проектной документацией при строительстве линии (1985г.), вследствие чего под воздействием ветровых нагрузок было вызвано приближение шлейфа Ф."С" к телу опоры №90 с последующим однофазным замыканием. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 454 явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф."С" и телом опоры №90 в результате отсутствия подвесной гирлянды изоляторов Ф. "С" на опоре №90, которая не была предусмотрена проектной документацией, вследствие чего под воздействием ветровых нагрузок было вызвано приближение шлейфа Ф."С" к телу опоры №90 с последующим однофазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции воздушного промежутка между шлейфом Ф."С" и телом опоры №90 на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 131 | 2020-02-17 10:34 | 2020-02-17 10:34 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-110 ВЛ 133 является частичное разрушение гнезда на траверсе опоры №84 ВЛ 110 кВ 133. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является однофазное перекрытие шлейфа Ф."А" на траверсу опоры №84 через ветки частично разрушенного гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие провода шлейфа Ф."А" на траверсу опоры №84 ВЛ 110 кВ 133 через ветки частично разрушенного гнезда. на ВЛ 110 кВ 133 Шлейф Ф."А" опора №84
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия) | 130 | 2020-02-15 18:45 | 2020-02-16 08:49 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-110 ВЛ 121 является перекрытие провода Ф."А" на опоре №31 ВЛ 110 кВ 121 в результате наброса постороннего предмета неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 121 является однофазное замыкание ф. "А" в результате наброса постороннего предмета неустановленными лицами на провод Ф."А" на опоре №31, что вызвало перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета неустановленными лицами. на ВЛ 110 кВ 121 Провод Ф."А" опора №31 ВЛ 110 кВ 121 | 2020-02-15 18:45 | 2020-02-15 19:07
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) | 133 | 2020-02-15 08:59 | 2020-02-15 13:31 | 3.4.7.4, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи) явилось невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания при проведении текущего ремонта ВЧЗ на ПС 110/35/10кВ Сасыколи (10.09.2019 года), что в дальнейшем вызвало нагрев верхнего контакта Ф."В". | 4.13, Нагрев верхнего контакта ВЧЗ Ф."В" на ПС 110/35/10кВ Сасыколи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта при проведении текущего ремонта на ПС Сасыколи ВЧЗ Ф."В"
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЦРП | 96 | 2020-01-30 02:03 | 2020-01-30 13:19 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения выключателя В-110 ВЛ 172 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП является износ (затирание) толкателя КСА заводки пружин привода выключателя вследствие неудовлетворительного технического состояния при длительной эксплуатации. | 4.2.1, Причиной неотложного отключения В-110 ВЛ 172 ПС 110/35/10 кВ ЦРП является неисправность механизма привода выключателя, а именно износ толкателя КСА заводки пружин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ (затирание) толкателя КСА заводки пружин вследствие длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ ЦРП ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Евпраксино | 60 | 2020-01-29 16:30 | 2020-01-30 00:45 | 3.4.7.3.1, Невыполнение осмотров состояния цепей РЗА. 3.4.7.3.2, Не выполнение осмотров ящиков зажимов ремонтным персоналом Приволжского РЭС на предмет герметичности, в результате чего произошло окисление и частичное разрушение клеммных зажимов цепей газового реле в ящике зажимов Т-1 (замыкание контактов №046 и №047 цепи работы газового реле на отключение), что привело к появлению сигнала на отключение силового трансформатора Т-1. | 4.16, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 110/35/6 кВ Евпраксино явилось окисление и разрушение клеммных зажимов цепей газового реле в ящике зажимов Т-1 в результате чего происходило короткое замыкание в цепи контактов (№046 и №047) газового реле и срабатывание выходного газового реле 1 РП на включение КЗ-110 Т-1 и отключение ОД-110 Т-1 в бестоковую паузу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление и частичное разрушение клеммных зажимов цепей газового реле в ящике зажимов Т-1 на ПС 110/35/6 кВ Евпраксино, вследствие отсутствия уплотнения ящика клеммных зажимов, наличия отверстий с задней стороны ящика. на ПС 110 кВ Евпраксино Трансформатор ТМТ-6300/110/35/6 | 2020-01-29 16:30 | 2020-01-29 16:39
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Городская-1 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Городская -1) | 70 | 2020-01-27 18:43 | 2020-01-28 16:29 | 3.4.7.3.5, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1) явилось повреждение КС-110 Ф.А вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | 4.1.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Городская №1 (ВЛ 110 кВ Городская-1) явилось повреждение КС-110 ВЛ Городская-1 Ф.А в результате нарушения изоляции обкладок конденсатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (32 года). на ПС Городская КС-110 ВЛ Городская-1 Ф.А
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кири-Кили | 52 | 2020-01-18 20:14 | 2020-01-19 12:23 | 3.4.10.1, Причиной повреждения изоляции жилы контрольного кабеля датчика давления элегаза В-110 ПГУ №1 явилось воздействие грызунов. | 4.12, Причиной вывода из работы в ремонт В-110 ПГУ №1 явилось повреждение изоляции жилы контрольного кабеля датчика давления элегаза В-110 ПГУ №1 с последующим замыканием на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции жилы контрольного кабеля датчика давления элегаза В-110 ПГУ №1 вследствие воздействия грызунов. на ПС 110 кВ Кири-Кили ВЭБ-110 II-40/2500
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) | 26 | 2020-01-12 07:37 | 2020-01-12 07:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на ПС Растопуловка) является наброс неопределенного предмета на гирлянду изоляторов ф.С опоры №51 ВЛ 110 кВ 420 сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на ПС Растопуловка) является однофазное замыкание в результате перекрытия между гирляндой изоляторов ф.С и траверсой опоры №51 через наброшенный неопределенный предмет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате перекрытия между гирляндой изоляторов ф.С и траверсой опоры №51 через наброшенный неопределенный предмет. на ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на ПС Растопуловка) Опора №51
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ | 110 | Транзит ВЛ 110 кВ 703-701 | 25 | 2020-01-12 02:50 | 2020-01-12 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 703-701 является излом деревянной траверсы с последующим срывом гирлянды изоляторов Ф."В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ 701, вследствие развития внутренних дефектов (загнивания древесены) в результате длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 703-701 является однофазное перекрытие Ф."В" в результате излома траверсы с последующим срывом гирлянды изоляторов Ф."В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ 701. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие Ф."В" в результате излома траверсы с последующим срывом гирлянды изоляторов Ф."В" на опоре №50 ВЛ 110 кВ 701. на ВЛ 110 кВ 701 Траверса Ф."В" опора №50 | 2020-01-12 02:50 | 2020-01-12 04:50
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодники | 12 | 2020-01-09 14:58 | 2020-01-09 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке явилось нарушение контакта металлического проводника между крышкой ТТ-110 ВЛ 721 ф .С и колпачком маслоуказателя ТТ вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации оборудования (52 года) . | 4.13, Нарушение контакта металлического проводника между крышкой ТТ-110 ВЛ 721 ф .С и колпачком маслоуказателя ТТ, что к появлению искрения с последующим нагревом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта металлического проводника между крышкой ТТ-110 ВЛ 721 ф .С и колпачком маслоуказателя ТТ вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации оборудования на ПС 110 кВ Солодники ТТ-110 ВЛ 721 ф .С
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Управление высоковольтных сетей | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) | 3 | 2020-01-04 11:55 | 2020-01-05 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-110 ВЛ 127 является сверхрасчетное загрязнение гирлянды изоляторов ф.С на опоре №12 ВЛ 110 кВ 127, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.С на опоре №12, в результате чего разрушился 1 изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.С на опоре №12, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками) ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-1 с отпайками)
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 717 | 2020-12-31 18:46 | 2020-12-31 20:42 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле ,в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул.Эльтонская,23 | 4.4.1, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле ,в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул.Эльтонская,23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявки МЧС на ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле ВЛ-0,4кВТП292-ул.Баскунчакс;Восточн;Зеле | 2020-12-31 18:46 | 2020-12-31 20:42
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 458 | 2020-12-31 18:07 | 2020-12-31 19:35 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.2.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Балашо;Зелен;Ленс;Ирты | 2020-12-31 18:07 | 2020-12-31 19:35
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 719 | 2020-12-31 16:47 | 2020-12-31 17:56 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительской явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительской вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительской явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительской вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 2020-12-31 16:47 | 2020-12-31 17:56
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 720 | 2020-12-31 02:00 | 2020-12-31 03:42 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2020-12-31 02:00 | 2020-12-31 03:42
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 462 | 2020-12-30 16:30 | 2020-12-30 18:29 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В АВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В АВ ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи ВЛ-0,4 ТП 209 Л2 - у.К.Либкнехта,Ген.Епи | 2020-12-30 16:30 | 2020-12-30 18:29
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 451 | 2020-12-30 16:00 | 2020-12-30 17:51 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр ВЛ-0,4кВ ТП 24 ф.1 - ул. Бежецкая,Н.Остр | 2020-12-30 16:00 | 2020-12-30 17:51
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 437 | 2020-12-29 15:30 | 2020-12-29 16:50 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 2020-12-29 15:30 | 2020-12-29 16:50
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 435 | 2020-12-29 08:50 | 2020-12-29 10:26 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.12, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН-2 на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2020-12-29 08:50 | 2020-12-29 10:26
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 384 | 2020-12-28 15:00 | 2020-12-28 16:52 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская ВЛ-0,4 КТП 218 Л4 ул.Рубин,Шекспи, Орехово-Зуевская | 2020-12-28 15:00 | 2020-12-28 16:52
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског | 690 | 2020-12-28 14:00 | 2020-12-28 15:56 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског явился выход из строя автомата щита учёта | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског явился выход из строя автомата щита учёта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выход из строя автомата щита учёта на ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског ВЛ-0,4кВ КТП 423-ул. Арбузная,Кипренског | 2020-12-28 14:00 | 2020-12-28 15:56
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная | 465 | 2020-12-28 10:30 | 2020-12-28 11:55 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная явился наброс провода в пролете опор , повреждение РЛ-2 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная явился наброс провода в пролете опор , повреждение РЛ-2 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на РЛ-2 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная РЛ-2 РП-6кВ № 2 ф. 605 ПС Северная | 2020-12-28 10:30 | 2020-12-28 11:55
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 419 | 2020-12-28 10:00 | 2020-12-28 11:44 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого ВЛ-0,4 ТП 158 Л2 по у.Б.Хмельницкого | 2020-12-28 10:00 | 2020-12-28 11:44
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 443 | 2020-12-27 21:30 | 2020-12-27 23:25 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский ВЛ-0,4кВ ТП 198 ф.1- пер. Таманский | 2020-12-27 21:30 | 2020-12-27 23:25
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 478 | 2020-12-27 15:20 | 2020-12-27 17:00 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова АВ ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2020-12-27 15:20 | 2020-12-27 17:00
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 741 | 2020-12-27 11:00 | 2020-12-27 12:54 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск ВЛ-0,4 ТП 243 Л1 ул.Чехова,Московск | 2020-12-27 11:00 | 2020-12-27 12:54
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 742 | 2020-12-27 09:00 | 2020-12-27 10:59 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 2020-12-27 09:00 | 2020-12-27 10:59
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 743 | 2020-12-26 20:50 | 2020-12-26 22:12 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв провода в пролете опор вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная явился обрыв провода в пролете опор вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная ВЛ-0,4кВ КТП 1452 по ул.7-я Котельная | 2020-12-26 20:50 | 2020-12-26 22:12
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 486 | 2020-12-26 10:05 | 2020-12-26 11:34 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2020-12-26 10:05 | 2020-12-26 11:34
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 745 | 2020-12-25 16:00 | 2020-12-25 17:41 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв провода в пролете опор ,вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился обрыв провода в пролете опор ,вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2020-12-25 16:00 | 2020-12-25 17:41
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 476 | 2020-12-25 12:50 | 2020-12-25 13:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская ВЛ-0,4 Л1ТП 37 ул.Морозова,Бакинская | 2020-12-25 12:50 | 2020-12-25 13:35
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 490 | 2020-12-25 11:00 | 2020-12-25 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 явилось короткое замыкание в результате обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 явилось короткое замыкание в результате обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк. в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк. в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк. ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк. | 2020-12-25 11:00 | 2020-12-25 12:54
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 477 | 2020-12-24 20:15 | 2020-12-24 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2020-12-24 20:15 | 2020-12-24 23:10
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 752 | 2020-12-24 12:00 | 2020-12-24 13:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская). | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явилось повреждение ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) в результатате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) в результатате длительного срока эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2 ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2 | 2020-12-24 12:00 | 2020-12-24 13:34
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 481 | 2020-12-24 11:30 | 2020-12-24 15:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс вследствие перегрузки в сети потребителя. | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс явилось повреждение прибора учета ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс вследствие перегрузки в сети потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение прибора учета на ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс ВЛ-0,4кВ ТП 406 ф.2 - ул. Кольская,Якутс | 2020-12-24 11:30 | 2020-12-24 15:09
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 755 | 2020-12-23 16:28 | 2020-12-23 17:58 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В АВ ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.В АВ ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана ВЛ-0,4 ТП 732 Л1 у.Баумана | 2020-12-23 16:28 | 2020-12-23 17:58
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 482 | 2020-12-23 13:28 | 2020-12-23 15:23 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева явился обрыв провода в пролете опор ,перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева ВЛ-0,4 ТП 224 Л1 по ул.Тургенева | 2020-12-23 13:28 | 2020-12-23 15:23
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная | 716 | 2020-12-23 08:32 | 2020-12-23 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 13 - ТП 746 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 13 - ТП 746 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПСВосточная-РП13 ф.33 ПСВосточная АСБ 3х240, 960м | 2020-12-23 08:32 | 2020-12-23 10:30
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 577 ф.608 ПС Южная | 430 | 2020-12-23 08:17 | 2020-12-23 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 577 ф.608 ПС Южная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 577 ф.608 ПС Южная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 577 ф.608 ПС Южная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 577 ф.608 ПС Южная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 577 ф.608 ПС Южная ЗТП-6кВ № 577 ф.608 ПС Южная | 2020-12-23 08:17 | 2020-12-23 10:30
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 494 | 2020-12-23 01:30 | 2020-12-23 06:00 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул.Свердлова, д.105 | 4.4.1, Отключение по заявки МЧС ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова в связи с ликвидацией возгорания по адресу ул.Свердлова, д.105 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 14 ул. Свердлова | 2020-12-23 01:30 | 2020-12-23 06:00
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна | 757 | 2020-12-21 23:30 | 2020-12-22 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна явилось короткое замыкание в результате обрыва ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна явилось короткое замыкание в результате обрыва ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна ВЛ-0,4 ТП 204 Л3 ул.Шаумяна | 2020-12-21 23:30 | 2020-12-22 00:50
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 756 | 2020-12-21 15:40 | 2020-12-21 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Пролет:4*А 35 | 2020-12-21 15:40 | 2020-12-21 17:28
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская | 480 | 2020-12-21 09:10 | 2020-12-21 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось повреждение ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 в ТП 447 Л4 у.Моздокская, Цимлянская в результате токов КЗ. | 4.16, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 447 Л4 у.Моздокская,Цимлянская явилось повреждение ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 в ТП 447 Л4 у.Моздокская, Цимлянская в результате токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 в ТП 447 Л4 у.Моздокская, Цимлянская на ВЛ-0,4 в ТП 447 Л4 у.Моздокская, Цимлянская ВЛ-0,4 в ТП 447 Л4 у.Моздокская, Цимлянская | 2020-12-21 09:10 | 2020-12-21 11:02
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 493 | 2020-12-21 09:00 | 2020-12-21 12:04 | 3.4.8.5.3, 21.12.2020 в 09:00 отключение АВ 0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн, Калинин по заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Артистический пер. дом №1. 21.12.2020 в 12:04 электроснабжение потребителей полностью восстановлено. | 4.4.1, 21.12.2020 в 09:00 отключение АВ 0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн, Калинин по заявке МЧС для тушения пожара по адресу: Артистический пер. дом №1. 21.12.2020 в 12:04 электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин ВЛ-0,4 ТП 475 Л7 ул.Вокзальн,Калинин | 2020-12-21 09:00 | 2020-12-21 12:04
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 (потребитель) | 754 | 2020-12-20 12:00 | 2020-12-20 14:10 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 645 (потребитель) по заявке МЧС для тушения возгорания по адресу : ул.С.Перовской,98. | 4.4.1, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 645 (потребитель) по заявке МЧС для тушения возгорания по адресу : ул.С.Перовской,98. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на ВЛ-0,4кВ ТП 645 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 645 (потребитель) | 2020-12-20 12:00 | 2020-12-20 14:10
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 753 | 2020-12-20 11:30 | 2020-12-20 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось недопустимое приближении ветвей деревьев к проводам по ул. Казанская, касание упавшей ветки проводов, искрении в месте касания вследствие несвоевременной вырубки (опиловки) веток деревьев. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская явилось недопустимое приближении ветвей деревьев к проводам по ул. Казанская, касание упавшей ветки проводов, искрении в месте касания вследствие несвоевременной вырубки (опиловки) веток деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое приближение веток деревьев к проводам ВЛ на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л1 - ул.Казанская | 2020-12-20 11:30 | 2020-12-20 16:50
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 751 | 2020-12-19 21:32 | 2020-12-19 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 с последующим повреждением ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт, ст Гранит. | 4.16, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 с последующим повреждением ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт, ст Гранит в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 с последующим повреждением ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт, ст Гранит в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит ВЛ-0,4 ТП 717 Л1 пер.Аэропорт,стГранит | 2020-12-19 21:32 | 2020-12-19 22:30
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 703 | 2020-12-18 23:25 | 2020-12-19 01:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная стало повреждение потребительской КЛ-6 кВ на участке ТП 76 - ТП 1777. | 4.4.1, Причиной повреждения В-6 кВ ф. 606 ПС 110/10/6 Южная стало повреждение потребительской КЛ-6 кВ на участке ТП 76 - ТП 1777 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КЛ-6 кВ на КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 КЛ-6кВ ф.606 ПС Южная-ТП 1261 | 2020-12-18 23:25 | 2020-12-19 01:20
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 750 | 2020-12-18 15:47 | 2020-12-18 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова обрыв шлейфа Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова обрыв шлейфа Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова ВЛ-0,4кВ ТП 227 Л3 - ул. Бурова | 2020-12-18 15:47 | 2020-12-18 17:40
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 749 | 2020-12-16 12:00 | 2020-12-16 16:00 | 3.4.7.4, Отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн, Аткарск для замена прибора учета | 4.16, Отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн, Аткарск для замена прибора учета Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена прибора учета на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн, Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн, Аткарск | 2020-12-16 12:00 | 2020-12-16 16:00
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 потребительская | 748 | 2020-12-15 12:48 | 2020-12-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 потребительская явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 389 потребительская явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 389 потребительская ВЛ-0,4 ТП 389 потребительская | 2020-12-15 12:48 | 2020-12-15 14:40
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 621 ф.625 (6Б) ПС Царевская | 377 | 2020-12-15 10:27 | 2020-12-15 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ТП 621 ф.625 (6Б) ПС Царевская явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 621 ф.625 (6Б) ПС Царевская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 621 ф.625 (6Б) ПС Царевская явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 621 ф.625 (6Б) ПС Царевская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 621 ф.625 (6Б) ПС Царевская ЗТП-6кВ № 621 ф.625 (6Б) ПС Царевская | 2020-12-15 10:27 | 2020-12-15 11:53
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 447 | 2020-12-14 14:09 | 2020-12-14 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 155 - ТП 607 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 155 - ТП 607 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 АСБ 3х150, 1700м | 2020-12-14 14:09 | 2020-12-14 15:59
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский | 747 | 2020-12-14 13:45 | 2020-12-14 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 991 по пер.2-ой Аршанский явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 991 по пер.2-ой Аршанский явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП991 по пер.2-ой Аршанский Пролет:4*АС 16/2,7 | 2020-12-14 13:45 | 2020-12-14 14:25
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 746 | 2020-12-14 10:30 | 2020-12-14 12:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 в потребительском ТП 620. | 4.4.1, Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 620. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 в потребительском ТП 620. на ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская ВЛ-0,4 ТП 620 потребительская | 2020-12-14 10:30 | 2020-12-14 12:20
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 744 | 2020-12-13 21:00 | 2020-12-13 22:56 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 явился наброс проволоки на провод в пролете опор №15-16 с последующим повреждением ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар. | 4.17.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 211 явился наброс проволоки на провод в пролете опор №15-16 с последующим повреждением ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провод в пролете опор №15-16 с последующим повреждением ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар. на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2020-12-13 21:00 | 2020-12-13 22:56
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 485 | 2020-12-13 14:00 | 2020-12-13 15:52 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявке МЧС АВ ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин, Моздокская для тушения возгорания по адресу: Ветлужский пер.,дом №7. | 4.4.1, Отключение по заявке МЧС АВ ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин, Моздокская для тушения возгорания по адресу: Ветлужский пер.,дом №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 ул. Дубровин,Моздокская | 2020-12-13 14:00 | 2020-12-13 15:52
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 740 | 2020-12-13 05:00 | 2020-12-13 06:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель явилось повреждение КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель, вследствие не умышленного воздействия на ЭУ. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель явилось повреждение КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель, перегорание ПН-2 Ф.В КВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель, вследствие не умышленного воздействия на ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в следствии воздействия на КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель КЛ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель | 2020-12-13 05:00 | 2020-12-13 06:50
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 484 | 2020-12-12 22:56 | 2020-12-13 00:23 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.13, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 2020-12-12 22:56 | 2020-12-13 00:23
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская | 441 | 2020-12-12 14:05 | 2020-12-12 16:02 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явился схлест линейных проводов с выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.11, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская явился схлест линейных проводов с выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская ВЛ-0,4 ТП 360 Л3 у.Загородная,Колымская,Анадырская,Сурепская | 2020-12-12 14:05 | 2020-12-12 16:02
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 739 | 2020-12-12 13:30 | 2020-12-12 16:40 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг , перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг вследствие потери прочности провода при длительной эксплуатации | 4.13, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг , перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг вследствие потери прочности провода при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 2020-12-12 13:30 | 2020-12-12 16:40
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 488 | 2020-12-12 12:00 | 2020-12-12 13:55 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явился схлест линейных проводов с последующим выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.11, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской явился схлест линейных проводов с последующим выходом из строя ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. С.Перовской | 2020-12-12 12:00 | 2020-12-12 13:55
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход № 1(ул.Куйбышева,Кр.Н) | 439 | 2020-12-11 11:03 | 2020-12-11 12:10 | 3.4.7.3.5, причиной отключенияАВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв ответвления к вводу Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход № 1(ул.Куйбышева,Кр.Н), перегорание Н-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход № 1(ул.Куйбышева,Кр.Н) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, причиной отключенияАВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст явился обрыв ответвления к вводу Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход № 1(ул.Куйбышева,Кр.Н), перегорание Н-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 32 выход № 1(ул.Куйбышева,Кр.Н) вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст ВЛ-0,4кВКТП292-ул.Нарима;Енисейс;Казахст | 2020-12-11 11:03 | 2020-12-11 12:10
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 440 | 2020-12-10 22:00 | 2020-12-10 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явился схлест линейных проводов с последующим выходом из строя ПН-2Ф.А ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2 Высоц,Бо-5Проезд вследствие недопустимого провиса провода при изменении свойств материалов в ходе длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд явился схлест линейных проводов с последующим выходом из строя ПН-2Ф.А ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд вследствие недопустимого провиса провода при изменении свойств материалов в ходе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов в ходе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд ВЛ-0,4 КТП 290 Л1 у.2Высоц,Бо-5Проезд | 2020-12-10 22:00 | 2020-12-10 23:55
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная | 429 | 2020-12-10 14:50 | 2020-12-10 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1447 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1447 ф.11 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1447 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 1447 ф.11 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная КТП-6кВ №1447 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-12-10 14:50 | 2020-12-10 16:32
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная | 668 | 2020-12-10 13:56 | 2020-12-10 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная | 2020-12-10 13:56 | 2020-12-10 15:50
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 472 | 2020-12-10 13:50 | 2020-12-10 15:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная ВЛ-0,4 ТП 18 Л6 по ул.Кр.Набережная | 2020-12-10 13:50 | 2020-12-10 15:29
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 736 | 2020-12-10 09:03 | 2020-12-10 11:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ТП 238 по ул. Курская, Магнитог обрыв линейного провода Ф.В ТП 238 по ул. Курская, Магнитог, перегорание ПН-2 Ф.В ТП 238 по ул. Курская, Магнитог вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ТП 238 по ул. Курская, Магнитог обрыв ответвления к вводу Ф.В ТП 238 по ул. Курская, Магнитог, перегорание ПН-2 Ф.В ТП 238 по ул. Курская, Магнитог вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 2020-12-10 09:03 | 2020-12-10 11:02
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 461 | 2020-12-09 22:00 | 2020-12-09 23:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 502 (потребитель) | 2020-12-09 22:00 | 2020-12-09 23:24
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 735 | 2020-12-09 19:40 | 2020-12-09 21:10 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился схлест линейных проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.11, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился схлест линейных проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2020-12-09 19:40 | 2020-12-09 21:10
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 442 | 2020-12-09 12:20 | 2020-12-09 17:20 | 3.4.8.5.3, причина отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Нечаева д.41 | 4.4.1, причина отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Нечаева д.41 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС для тушения пожара на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2020-12-09 12:20 | 2020-12-09 17:20
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская | 734 | 2020-12-09 10:20 | 2020-12-09 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская | 2020-12-09 10:20 | 2020-12-09 12:24
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах | 733 | 2020-12-09 01:27 | 2020-12-09 02:40 | 3.4.8.5, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах проведено по заявке УК. | 4.4.5, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах проведено по заявке УК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах проведено по заявке УК. на ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах ВЛ-0,4кВ ТП 567-жд18/169ул.Батайс/АдмНах | 2020-12-09 01:27 | 2020-12-09 02:40
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 732 | 2020-12-08 21:00 | 2020-12-08 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2020-12-08 21:00 | 2020-12-08 22:52
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 731 | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-08 18:40 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина вследствие изменения свойств материалов | 4.11, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина ВЛ-0,4 ТП 42 Л1 у.Сен-Семона,п.Щекина | 2020-12-08 17:00 | 2020-12-08 18:40
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 730 | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:00 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Хамимова д.12. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Хамимова д.12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС на ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск ВЛ-0,4кВ КТП 207 - ул. Липатова,Менжинск | 2020-12-08 09:00 | 2020-12-08 11:00
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская-РП 14 ф.603 ПС Царевская | 694 | 2020-12-07 22:09 | 2020-12-07 23:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 606 - ТП 11 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 606 - ТП 11 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 606-ТП 11 ф.603 (7) ПС Царевская ААШв 3х240, 345м | 2020-12-07 22:09 | 2020-12-07 23:59
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 470 | 2020-12-07 20:30 | 2020-12-07 22:10 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился недопустимый провис, схлест проводов устранены вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился недопустимый провис, схлест проводов устранены вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2020-12-07 20:30 | 2020-12-07 22:10
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная | 667 | 2020-12-07 15:27 | 2020-12-07 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная ЗТП-6кВ № 370 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-12-07 15:27 | 2020-12-07 17:27
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная | 666 | 2020-12-07 10:15 | 2020-12-07 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная ЗТП-6кВ № 240 ф.608 ПС Северная | 2020-12-07 10:15 | 2020-12-07 12:10
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 729 | 2020-12-07 08:30 | 2020-12-07 09:54 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился наброс посторонних предметов, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 4.17.1, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился наброс посторонних предметов, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс посторонних предметов на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2020-12-07 08:30 | 2020-12-07 09:54
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 728 | 2020-12-07 08:20 | 2020-12-07 10:11 | 3.4.8.4, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явился наброс проволоки в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая вследствие воздействия сторонних лиц. | 4.17.1, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явился наброс проволоки в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая вследствие воздействия сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие сторонних лиц на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2020-12-07 08:20 | 2020-12-07 10:11
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 469 | 2020-12-06 22:00 | 2020-12-06 23:53 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля, Мельникова) явился схлест проводов и перегорание ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.11, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля, Мельникова) явился схлест проводов и перегорание ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля, Мельникова) АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля, Мельникова) | 2020-12-06 22:00 | 2020-12-06 23:53
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 727 | 2020-12-06 21:00 | 2020-12-06 22:16 | 3.4.7.3.2, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации не устраненное своевременно. | 4.11, причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации не устраненное своевременно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная ВЛ-0,4кВ ТП 174 Л1 ул.5я,6я,8я Котельная | 2020-12-06 21:00 | 2020-12-06 22:16
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 468 | 2020-12-06 21:00 | 2020-12-06 22:34 | 3.4.8.5.3, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Адм. Нахимова дом № 107. | 4.4.1, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Адм. Нахимова дом № 107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2020-12-06 21:00 | 2020-12-06 22:34
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 726 | 2020-12-06 17:17 | 2020-12-06 17:51 | 3.4.7.3.1, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская ВЛ-0,4кВ ТП 460 - ул. 4-я Зеленгинская | 2020-12-06 17:17 | 2020-12-06 17:51
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 467 | 2020-12-06 15:05 | 2020-12-06 16:58 | 3.4.7.3.3, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось падение ветки на линейный провод. | 4.4.3, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого явилось падение ветки на линейный провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провод на ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого ВЛ-0,4кВ ТП 607 ф.1 - ул. Б.Хмельницкого | 2020-12-06 15:05 | 2020-12-06 16:58
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс | 466 | 2020-12-06 13:10 | 2020-12-06 13:45 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ 0,4 кВ КТП 543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс явилось повреждение ПН-2 в КТП 543 | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ КТП 543-ул.Печорс;Восточ;Монгольс явилось повреждение ПН-2 в КТП 543 в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПН-2 в КТП 543 в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс; Восточ; Монгольс ВЛ-0,4кВКТП543-ул.Печорс; Восточ; Монгольс | 2020-12-06 13:10 | 2020-12-06 13:45
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 704 | 2020-12-05 19:30 | 2020-12-05 21:00 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявки МЧС ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря в связи с ликвидацией возгорания по адресу пер.2-й Котельный д.22 | 4.4.1, Отключение по заявки МЧС ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря в связи с ликвидацией возгорания по адресу пер.2-й Котельный д.22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря ВЛИ-0,4кВ ТП 515 - с/т Заря | 2020-12-05 19:30 | 2020-12-05 21:00
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 701 | 2020-12-05 12:50 | 2020-12-05 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось загнивание тела опоры вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.1.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 явилось загнивание тела опоры вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 ВЛ-0,4кВ ТП 186 -ул.Чигор,3яДорож,Сак.Л1 | 2020-12-05 12:50 | 2020-12-05 16:20
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 457 | 2020-12-05 11:08 | 2020-12-05 16:10 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Наб.1 Мая д.105. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул.Наб.1 Мая д.105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС для тушения пожара на ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая ВЛ-0,4 ТП 229 Л1 ул.Наб.1 Мая | 2020-12-05 11:08 | 2020-12-05 16:10
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 449 | 2020-12-05 05:42 | 2020-12-05 06:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2020-12-05 05:42 | 2020-12-05 06:37
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 699 | 2020-12-04 22:10 | 2020-12-04 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Маяковс, Свердлова | 2020-12-04 22:10 | 2020-12-04 22:40
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 695 | 2020-12-04 21:57 | 2020-12-04 22:34 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился наброс неустановленными лицами проволоки с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк вследствие воздействия сторонних лиц. | 4.17.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк явился наброс неустановленными лицами проволоки с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк вследствие воздействия сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аброс неустановленными лицами проволоки на ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк ВЛ-0,4кВ ТП 470 - ул.Песчаная,Трактор,Шк | 2020-12-04 21:57 | 2020-12-04 22:34
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 696 | 2020-12-04 20:15 | 2020-12-04 20:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Пестеля,Мельникова) | 2020-12-04 20:15 | 2020-12-04 20:55
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 750 ф.203 ПС Трикотажная | 665 | 2020-12-04 16:00 | 2020-12-04 18:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 750 ф.203 ПС Трикотажная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 750 ф.203 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 750 ф.203 ПС Трикотажная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 750 ф.203 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 750 ф.203 ПС Трикотажная ЗТП-6кВ № 750 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-12-04 16:00 | 2020-12-04 18:51
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 659 потребительская | 698 | 2020-12-04 15:00 | 2020-12-04 17:50 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 659 потребительская явился схлест линейных проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 659 потребительская вследствие изменения свойств материалов линейного провода, недопустимого провиса с последующим межфазным замыканием. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 659 потребительская явился схлест линейных проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 659 потребительская вследствие изменения свойств материалов линейного провода, недопустимого провиса с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 659 потребительская ВЛ-0,4 ТП 659 потребительская | 2020-12-04 15:00 | 2020-12-04 17:50
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 454 | 2020-12-04 14:30 | 2020-12-04 15:25 | 3.4.8.5.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул. Щигровская д.20. | 4.4.1, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явилась заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул. Щигровская д.20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС для тушения пожара по адресу : ул. Щигровская д.20. на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 2020-12-04 14:30 | 2020-12-04 15:25
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 453 | 2020-12-04 13:20 | 2020-12-04 15:00 | 3.4.8.4, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось короткое замыкание по проволоке наброшенной на провода линии неустановленными лицами повлекшее за собой перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая. 14-57 проведена замена ПН-2. | 4.17.1, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явилось короткое замыкание по проволоке наброшенной на провода линии неустановленными лицами повлекшее за собой перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая. 14-57 проведена замена ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение посторонними предметами на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2020-12-04 13:20 | 2020-12-04 15:00
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 685 | 2020-12-04 13:00 | 2020-12-04 15:45 | 3.4.8.5.3, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилась поступившая заявка МЧС. | 4.4.1, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая явилась поступившая заявка МЧС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС на ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая ВЛ-0,4кВ ТП 233 Л1 ул.Набережная 1 Мая | 2020-12-04 13:00 | 2020-12-04 15:45
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 414 | 2020-12-04 10:55 | 2020-12-04 11:15 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось касание веток деревьев линейных проводов вследствие несвоевременного проведения опиловки и вырубки ДКР. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож явилось касание веток деревьев линейных проводов вследствие несвоевременного проведения опиловки и вырубки ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веток деревьев линейных проводов на ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож ВЛ-0,4кВ КТП63-Л2 ул.Артезиан,4,6яДорож | 2020-12-04 10:55 | 2020-12-04 11:15
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 684 | 2020-12-04 10:15 | 2020-12-04 11:35 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явился схлест линейных проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая, вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая явился схлест линейных проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая, вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая ВЛ-0,4кВ ТП 190 - ул.Космиче,Тропическая | 2020-12-04 10:15 | 2020-12-04 11:35
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс | 664 | 2020-12-04 10:10 | 2020-12-04 12:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс ЗТП-6кВ № 930 (бесхоз) ф.25 ПС Прогресс | 2020-12-04 10:10 | 2020-12-04 12:02
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 70 ф.627 ПС Царевская | 428 | 2020-12-04 09:40 | 2020-12-04 10:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 70 ф.627 ПС Царевская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 70 ф.627 ПС Царевская ЗТП-6кВ № 70 ф.627 ПС Царевская | 2020-12-04 09:40 | 2020-12-04 10:53
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 683 | 2020-12-04 05:00 | 2020-12-04 07:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер вследствие изменения свойств материалов не выявленное при проведении осмотра. | 4.11, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер вследствие изменения свойств материалов не выявленное при проведении осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер ВЛ-0,4 КТП 234 Л2 у.Грозн,Туркм,Кр.Набер | 2020-12-04 05:00 | 2020-12-04 07:00
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная | 669 | 2020-12-03 15:40 | 2020-12-18 15:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 282 - ТП 274 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 282 - ТП 274 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-ТП 585 ф.613 ПС Северная ААБ 3х240, 785м | 2020-12-03 15:40 | 2020-12-03 17:30
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская | 436 | 2020-12-03 10:53 | 2020-12-03 11:39 | 3.4.7.3.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская, явилось приближение к проводам веток деревьев вследствие несвоевременной вырубки и опиловки ДКР | 4.4.3, Причиной ручного отключения ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская, явилось приближение к проводам веток деревьев вследствие несвоевременной вырубки и опиловки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое приближение веток деревьев к проводам линии на ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская ВЛ-0,4 ТП 412 Л1 у.2-я Игарская | 2020-12-03 10:53 | 2020-12-03 11:39
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 682 | 2020-12-03 08:03 | 2020-12-03 08:51 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская)явился схлест проводов ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская), вследствие изменения свойств материалов, провиса провода Ф.В с приближением к проводу Ф.С на недопустимое расстояние с последующим межфазным замыканием. | 4.12, причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) явился схлест проводов ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская), вследствие изменения свойств материалов, провиса провода Ф.В с приближением к проводу Ф.С на недопустимое расстояние с последующим межфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) ВЛ-0,4кВ ТП 37 выход № 2(ул.Бакинская) | 2020-12-03 08:03 | 2020-12-03 08:51
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 410 | 2020-12-03 04:20 | 2020-12-03 05:45 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае явился обрыв провода в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае ВЛ-0,4 ТП 253 Л4 ул.Августовская,Жадае | 2020-12-03 04:20 | 2020-12-03 05:45
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 414 ф.11 ПС Судостротельная | 647 | 2020-12-02 10:30 | 2020-12-02 12:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 414 ф.11 ПС Судостротельная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 414 ф.11 ПС Судостротельная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 414 ф.11 ПС Судостротельная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 414 ф.11 ПС Судостротельная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на КТП-6кВ № 414 ф.11 ПС Судостротельная КТП-6кВ № 414 ф.11 ПС Судостротельная | 2020-12-02 10:30 | 2020-12-02 12:25
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП23ул.Плещ;Ахшарум;Мечн;Да | 373 | 2020-12-02 10:10 | 2020-12-02 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП23 ул.Плещ;Ахшарум;Мечн явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП23 ул.Плещ;Ахшарум;Мечн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП23 ул.Плещ;Ахшарум;Мечн явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП23 ул.Плещ;Ахшарум;Мечн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП23ул.Плещ;Ахшарум;Мечн;Да ВЛ-0,4кВ ТП23ул.Плещ;Ахшарум;Мечн;Да | 2020-12-02 10:10 | 2020-12-02 11:15
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 610 | 2020-11-30 21:00 | 2020-11-30 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная) | 2020-11-30 21:00 | 2020-11-30 22:20
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ БКТП 1251 - КТП 1465 ф.52 ПС Судостроительная | 303 | 2020-11-30 18:20 | 2020-11-30 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось воздействие бригады по обслуживанию р/с Центрального РЭС для замены аварийной опоры. | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось воздействие бригады по обслуживанию р/с Центрального РЭС для замены аварийной опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние опоры на КЛ-6кВ БКТП 1251 - КТП 1465 ф.52 ПС Судостроительная КЛ-6кВ БКТП 1251 - КТП 1465 ф.52 ПС Судостроительная | 2020-11-30 18:20 | 2020-11-30 18:55
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 | 335 | 2020-11-30 13:46 | 2020-11-30 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 20ш ПС 35/6 ГРЭС явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС 35/6 ГРЭС - РП 5 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 20ш ПС 35/6 ГРЭС явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС 35/6 ГРЭС - РП 5 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 ААБ 3х240, 1744м | 2020-11-30 13:46 | 2020-11-30 14:50
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 398 | 2020-11-30 12:20 | 2020-11-30 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш ВЛ-0,4кВ ТП 288-Марк;Нарим;пер.1,2Балаш | 2020-11-30 12:20 | 2020-11-30 13:46
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 375 | 2020-11-30 00:12 | 2020-11-30 00:44 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился провис и схлёст проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа | 4.16, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз явился провис и схлёст проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа в связи с чем произошло перегорание ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПН на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 2020-11-30 00:12 | 2020-11-30 00:44
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 у.Путейная,Слепнев,Алмаз | 613 | 2020-11-29 22:16 | 2020-11-29 22:47 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 явился провис и схлёст проводов в пролёте опор в следствии эксплуатационного износа | 4.16, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 явился провис и схлёст проводов в пролёте опор в следствии эксплуатационного износа ,в следствии чего произошло перегорание ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 ВЛ-0,4 ТП 95 Л3 | 2020-11-29 22:16 | 2020-11-29 22:47
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 614 | 2020-11-29 20:05 | 2020-11-29 20:44 | 3.4.7.3, Причиной отключения Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился провис и схлёст проводов в пролёте опор в следствии исчерпания ресурса | 4.16, Причиной отключения Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился провис и схлёст проводов в пролёте опор в следствии исчерпания ресурса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2020-11-29 20:05 | 2020-11-29 20:44
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 10 - (потребитель) | 615 | 2020-11-29 17:35 | 2020-11-29 18:12 | 3.4.7.1, Причиной отключения ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 10 явился провис и схлёст проводов в пролёте опор в следствии исчерпания ресурса | 4.16, Причиной отключения ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 10 явился провис и схлёст проводов в пролёте опор в следствии исчерпания ресурса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлёст проводов на ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ РП 10 ВЛ-0,4кВ РП 10 | 2020-11-29 17:35 | 2020-11-29 18:12
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 86 - ТП 632 ф.12 ПС Судостроительная | 396 | 2020-11-29 00:03 | 2020-11-29 01:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 132 - ТП 721 - ТП 1425 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная стал обрыв линейного провода Ф. "А" ВЛ-6 кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная на опоре №3-№4 на участке ТП 132 - ТП 721 - ТП 1425, вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор на ВЛ-6кВ ТП 86 - ТП 632 ф.12 ПС Судостроительная ВЛ-6кВ ТП 86 - ТП 632 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-11-29 00:03 | 2020-11-29 01:03
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 РП 23 потребительская | 369 | 2020-11-28 17:03 | 2020-11-28 18:09 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 РП 23 явился провис и схлёст проводов в пролёте опор вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.16, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2 РП 23 явился провис и схлёст проводов в пролёте опор вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 Л2 РП 23 ВЛ-0,4 Л2 РП 23 | 2020-11-28 17:03 | 2020-11-28 18:09
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 947 (потребитель) | 371 | 2020-11-28 13:12 | 2020-11-28 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 947, перегорание ПН-2 Ф.B ВЛ-0,4кВ ТП 947 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 947 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 947, перегорание ПН-2 Ф.B ВЛ-0,4кВ ТП 947 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 947 ВЛ-0,4кВ ТП 947 | 2020-11-28 13:12 | 2020-11-28 14:20
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 540 ф.21 ПС Прогресс | 606 | 2020-11-28 10:05 | 2020-11-28 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 540 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 540 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 540 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 540 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 540 ф.21 ПС Прогресс ЗТП-6кВ № 540 ф.21 ПС Прогресс | 2020-11-28 10:05 | 2020-11-28 12:00
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 399 | 2020-11-27 22:00 | 2020-11-28 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода вследствие потери механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир | 2020-11-27 22:00 | 2020-11-28 01:10
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 617 | 2020-11-27 15:30 | 2020-11-27 16:49 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явился схлест проводов ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явился схлест проводов ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 2020-11-27 15:30 | 2020-11-27 16:49
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 395 | 2020-11-26 22:47 | 2020-11-27 00:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП11 ф.118 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС ПС 110/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП11 ф.118 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП11 ф.314 ПС Трикотажная | 2020-11-26 22:47 | 2020-11-27 00:02
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трикотажная -РП 17 ф.102 ПС Трикотажная | 281 | 2020-11-26 21:14 | 2020-11-26 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.102 ПС 110/6 Трикотажная стал обрыв линейного провода Ф. "А" ВЛ-6 кВ ф.102 ПС 110/6 Трикотажная на опоре №3-№4 на участке ТП 832 - ТП 928, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.102 ПС 110/6 Трикотажная стал обрыв линейного провода Ф. "А" ВЛ-6 кВ ф.102 ПС 110/6 Трикотажная на опоре №3-№4 на участке ТП 832 - ТП 928, вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор №3-№4 на ВЛ-6кВ ТП832-ТП928 ф. 102 ПС Трикотажная Пролет:3*АС 70/11 | 2020-11-26 21:14 | 2020-11-26 22:28
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 618 | 2020-11-26 19:13 | 2020-11-26 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился схлест проводов в пролете опор и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака явился схлест проводов в пролете опор и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака ВЛ-0,4кВ ТП 567-ул.Кулиб,Дагест,Адм.Мака | 2020-11-26 19:13 | 2020-11-26 20:50
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 619 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явилось повреждение опоры ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник явилось повреждение опоры ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник ВЛ-0,4 ТП 214 Л1 у.Бакинск,Мечник | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 13:00
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная | 605 | 2020-11-25 19:40 | 2020-11-25 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная ВЛ-0,4 кВ № 567 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-11-25 19:40 | 2020-11-25 22:45
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 360 | 2020-11-25 10:15 | 2020-11-25 12:44 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось недопустимое приближении ветвей деревьев к проводам по ул. Магнитогорской, касание упавшей ветки проводов, искрении в месте касания вследствие несвоевременной вырубки (опиловки) веток деревьев. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская явилось недопустимое приближении ветвей деревьев к проводам по ул. Магнитогорской, касание упавшей ветки проводов, искрении в месте касания вследствие несвоевременной вырубки (опиловки) веток деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое приближение веток деревьев к проводам ВЛ на ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская ВЛ-0,4кВ КТП 206 Л1 по ул.Магнитогорская | 2020-11-25 10:15 | 2020-11-25 12:44
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная | 372 | 2020-11-25 06:00 | 2020-11-25 06:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная явился схлест проводов с последующим перегорание ПН-2 вследствие несвоевременного выявления изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная ВЛ-0,4 КТП 360 Л2 у.Миргородская, Саранская, 2-яЗагородная | 2020-11-25 06:00 | 2020-11-25 06:34
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 620 | 2020-11-25 00:05 | 2020-11-25 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 2020-11-25 00:05 | 2020-11-25 01:00
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 361 | 2020-11-24 09:50 | 2020-11-24 10:23 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова наброс неустановленными лицами на провода в пролете опор полиэтиленовой пленки повлекший за собой межфазное замыкание проводов ВЛ, с перегоранием ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова наброс неустановленными лицами на провода в пролете опор полиэтиленовой пленки повлекший за собой межфазное замыкание проводов ВЛ, с перегоранием ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова ВЛ-0,4кВ ТП 632 - ул.Адм.Нахимова | 2020-11-24 09:50 | 2020-11-24 10:23
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 621 | 2020-11-23 19:00 | 2020-11-23 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явился схлест проводов в пролете опор и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая вследствие несвоевременного выявления при проведении осмотров изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая явился схлест проводов в пролете опор и перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая ВЛ-0,4 РП 1 Л1 по ул.Наб.1-гоМая | 2020-11-23 19:00 | 2020-11-23 21:11
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 | 622 | 2020-11-23 18:00 | 2020-11-23 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 ВЛИ-0,4кВ ТП-801 по ул.Куликова,77 | 2020-11-23 18:00 | 2020-11-23 20:30
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 623 | 2020-11-23 12:00 | 2020-11-23 13:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ ВЛ-0,4кВ ТП 212 Л2 - ул. Челюскинцев,Бэ | 2020-11-23 12:00 | 2020-11-23 13:05
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 624 | 2020-11-22 21:29 | 2020-11-22 22:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) | 2020-11-22 21:29 | 2020-11-22 22:15
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 304 | 2020-11-22 11:00 | 2020-11-22 15:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явился схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (провисе провода Ф.В сверх норматива). | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) явился схлест проводов Ф.А, Ф.В в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (провисе провода Ф.В сверх норматива). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) ВЛ-0,4кВ КТП 327 (ул.Чалабяна) | 2020-11-22 11:00 | 2020-11-22 15:21
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 потребительская | 625 | 2020-11-22 08:00 | 2020-11-22 09:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 явился обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 ВЛ-0,4 кВ БРТП 61 | 2020-11-22 08:00 | 2020-11-22 09:37
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба | 626 | 2020-11-21 22:00 | 2020-11-21 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба ВЛИ-0,4кВ КТП 130 - с/т Дружба | 2020-11-21 22:00 | 2020-11-21 23:00
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 400 | 2020-11-21 20:00 | 2020-11-21 21:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск ВЛ-0,4 ТП 60 Л5 до Артельн,Аткарск | 2020-11-21 20:00 | 2020-11-21 21:25
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова,пер.Ульяновский | 629 | 2020-11-21 15:11 | 2020-11-21 15:30 | 3.4.7.3.5, причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский ВЛ-0,4 ТП 298 ул.Ульянова, пер.Ульяновский | 2020-11-21 15:11 | 2020-11-21 15:30
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 402 | 2020-11-21 14:03 | 2020-11-21 18:01 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения явилась заявка МЧС для тушения возгорания по адресу : ул.Товарищеская,д.7 | 4.4.5, Причиной отключения явилась заявка МЧС для тушения возгорания по адресу : ул.Товарищеская,д.7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС на ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп ВЛ-0,4 ТП 253 Л5 у.Ихтиолог,Жадаева,Кооп | 2020-11-21 14:03 | 2020-11-21 18:01
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 630 | 2020-11-21 13:09 | 2020-11-21 15:55 | 3.4.7.3.3, причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явилось перекрытие по ветке ДКР вследствие несвоевременного проведения вырубки. | 4.4.3, причиной отключения АВ ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа явилось перекрытие по ветке ДКР вследствие несвоевременного проведения вырубки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое приближение веток ДКР к проводу на ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа ВЛ-0,4ТП63 Л3 ул.Владик,Вавилов,Артезиа | 2020-11-21 13:09 | 2020-11-21 15:55
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 631 | 2020-11-20 22:26 | 2020-11-20 22:55 | 3.4.7.3.5, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие изменения свойств материалов | 4.11, причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие изменения свойств материалов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 2020-11-20 22:26 | 2020-11-20 22:55
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 632 | 2020-11-20 14:45 | 2020-11-20 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.2 - ул. Волжск,Трофимов | 2020-11-20 14:45 | 2020-11-20 16:06
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 633 | 2020-11-20 08:35 | 2020-11-20 12:35 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилась заявка МЧС для тушения возгорания по адресу : ул. Ноздрина ,23 | 4.11, Причиной отключения ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина явилась заявка МЧС для тушения возгорания по адресу : ул. Ноздрина ,23 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС на ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина ВЛ-0,4 Л2ТП 238 ул.Курская,В.Ноздрина | 2020-11-20 08:35 | 2020-11-20 12:35
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 342 | 2020-11-19 14:50 | 2020-11-19 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2020-11-19 14:50 | 2020-11-19 15:35
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 634 | 2020-11-19 11:00 | 2020-11-19 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Грузи,Чебок,Белин | 2020-11-19 11:00 | 2020-11-19 12:47
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 635 | 2020-11-18 15:10 | 2020-11-18 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс вследствие потери механической прочности при длительной экспуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс вследствие потери механической прочности при длительной экспуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс ВЛ-0,4 ТП 243 Л2 ул.Чехова,Московс | 2020-11-18 15:10 | 2020-11-18 16:20
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 636 | 2020-11-18 14:00 | 2020-11-18 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская вследствие изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская вследствие изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская ВЛ-0,4 ТП 864 Л6 ул.Моздокская | 2020-11-18 14:00 | 2020-11-18 16:25
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 559 (потребитель) | 637 | 2020-11-18 12:30 | 2020-11-18 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 559 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 559 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 559 явился схлест проводов, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 559 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 559 ВЛ-0,4кВ ТП 559 | 2020-11-18 12:30 | 2020-11-18 13:03
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 628 | 2020-11-17 14:34 | 2020-11-17 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика Пролет:3*А 50 | 2020-11-17 14:34 | 2020-11-17 15:10
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 627 | 2020-11-15 21:30 | 2020-11-15 22:05 | 3.4.8.5, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) проведено по заявке УК. | 4.4.5, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) проведено по заявке УК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) проведено по заявке УК. на ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 2020-11-15 21:30 | 2020-11-15 22:05
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская | 385 | 2020-11-15 15:20 | 2020-11-15 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 403 Л2 у.Б.Хмельниц,Волжская Пролет:4*А 50 | 2020-11-15 15:20 | 2020-11-15 16:10
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 616 | 2020-11-15 11:00 | 2020-11-15 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился схлест проводов ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный в пролете опор, перегорание ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный явился схлест проводов ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный в пролете опор, перегорание ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный ВЛ-0,4кВ ТП 367 пер. 2-й Линейный | 2020-11-15 11:00 | 2020-11-15 11:40
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 | 276 | 2020-11-14 14:00 | 2020-11-14 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Вишневая,38 явилось повреждение опоры ВЛ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Вишневая,38, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Вишневая,38 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Вишневая,38 явилось повреждение опоры ВЛ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Вишневая,38, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1447 по ул.Вишневая,38 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ КТП1447 по ул.Вишневая,38 Опора К1-2 | 2020-11-14 14:00 | 2020-11-14 16:26
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 | 582 | 2020-11-14 00:33 | 2020-11-19 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы Ф.В кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Северная - РП 37 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 111 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы Ф.В кабеля на участке КЛ 6 кВ ПС Северная - РП 37 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10кВ ф.111 ПС Северная - РП 37 АСБ 3х240, 640 м | 2020-11-14 00:33 | 2020-11-14 01:24
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 6 (6.3) | ЗТП-6кВ № 613 ф.628 ПС Северная | 581 | 2020-11-13 13:12 | 2020-11-13 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС Северная явилось разрушение ПК-6 кВ Ф "А" в ЗТП-6кВ № 613 ф.628 ПС Северная, вследствие изменения свойств материала при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС Северная явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением ПК-6 в ЗТП-6кВ № 613 ф.628 ПС Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов на ЗТП-6кВ № 613 ф.628 ПС Северная ЗТП-6кВ № 613 ф.628 ПС Северная | 2020-11-13 13:12 | 2020-11-13 14:05
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 370 | 2020-11-10 19:48 | 2020-11-10 20:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л4 у.Наб.Каз.ерика ТП 280 явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика в ТП 280 вследствие изменения свойств материалов провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л4 у.Наб.Каз.ерика ТП 280 явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика в ТП 280 вследствие изменения свойств материалов провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов провода при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика ВЛ-0,4 ТП 280 Л4 у.Наб.Каз.ерика | 2020-11-10 19:48 | 2020-11-10 20:22
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 368 | 2020-11-08 16:47 | 2020-11-08 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского ВЛИ-0,4 ТП 685 Л5 Н.Островского | 2020-11-08 16:47 | 2020-11-08 17:23
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин | 397 | 2020-11-08 14:31 | 2020-11-08 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 286 Л1 Даргомыж,Сельская,Канин Пролет:4*А 35 | 2020-11-08 14:31 | 2020-11-08 16:54
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова | 590 | 2020-11-07 15:44 | 2020-11-07 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 815 Л6 у.Урицког,Свердлова Пролет:4*А 50 | 2020-11-07 15:44 | 2020-11-07 16:42
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина | 378 | 2020-11-06 14:20 | 2020-11-06 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 14 по ул. Бабушкина Пролет:4*А 35 | 2020-11-06 14:20 | 2020-11-06 17:50
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс | 589 | 2020-11-06 14:10 | 2020-11-06 15:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ ТП 219 ф.10 ПС Прогресс явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ ТП 219 ф.10 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ ТП 219 ф.10 ПС Прогресс явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ ТП 219 ф.10 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс ЗТП-6кВ № 219 ф.10 ПС Прогресс | 2020-11-06 14:10 | 2020-11-06 15:11
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш | 386 | 2020-11-06 12:10 | 2020-11-06 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 286 Л3 у.Аткарск,Кольцев,Камыш Пролет:4*А 50 | 2020-11-06 12:10 | 2020-11-06 14:54
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 | 580 | 2020-11-06 07:20 | 2020-11-06 08:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции жилы Ф.В кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 160 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 кВ Царевская явился пробой изоляции 1 жил кабеля ф. "В" на участке КЛ 6 кВ ТП 155 - ТП 160 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 546 ф.624 АСБ 3х150, 1700м | 2020-11-06 07:20 | 2020-11-06 08:15
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная | 567 | 2020-11-05 14:26 | 2020-11-05 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 252 Л2 ул.Астрономич,Спортивная Пролет:3*А 35 | 2020-11-05 14:26 | 2020-11-05 17:30
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва | 566 | 2020-11-04 16:20 | 2020-11-04 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 13 по пр. Воробьёва Пролет:4*А 50 | 2020-11-04 16:20 | 2020-11-04 16:55
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 565 | 2020-11-02 21:15 | 2020-11-02 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 35 | 2020-11-02 21:15 | 2020-11-02 22:50
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 564 | 2020-11-02 20:44 | 2020-11-02 21:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) Пролет:4*А 50 | 2020-11-02 20:44 | 2020-11-02 21:22
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 563 | 2020-11-02 12:00 | 2020-11-02 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист ВЛИ-0,4кВ КТП 1465 - с/т Автомобилист | 2020-11-02 12:00 | 2020-11-02 15:10
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт. | 562 | 2020-11-02 11:30 | 2020-11-02 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт. ВЛИ-0,4кВ КТП-1228 по ул.Аэропорт. | 2020-11-02 11:30 | 2020-11-02 12:45
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 561 | 2020-11-02 09:00 | 2020-11-02 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 2020-11-02 09:00 | 2020-11-02 11:00
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова | 560 | 2020-11-01 19:00 | 2020-11-01 19:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП336-по ул.Нариманова Пролет:4*А 35 | 2020-11-01 19:00 | 2020-11-01 19:56
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) | 292 | 2020-11-01 14:50 | 2020-11-01 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 603 (ул.Чехова,Раскольников) Пролет:4*А 50 | 2020-11-01 14:50 | 2020-11-01 16:10
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи | 559 | 2020-11-01 00:02 | 2020-11-01 00:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 731 по ул.Вагнера,Круг,Грузи Пролет:4*А 35 | 2020-11-01 00:02 | 2020-11-01 00:32
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера | 554 | 2020-10-31 11:45 | 2020-10-31 12:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 729 Л2 ул.Вагнера Пролет:4*А 50 | 2020-10-31 11:45 | 2020-10-31 12:37
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 320 | 2020-10-30 23:00 | 2020-10-30 23:50 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск проведено по заявке МЧС. | 4.4.5, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск проведено по заявке МЧС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная ВЛ-0,4кВ ТП 421 - ул.1-я Литейная | 2020-10-30 23:00 | 2020-10-30 23:50
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 553 | 2020-10-30 21:00 | 2020-10-30 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс Пролет:4*А 50 | 2020-10-30 21:00 | 2020-10-30 22:48
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа | 379 | 2020-10-29 20:43 | 2020-10-29 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кТП 42 Л2 пер.Островского,у.Бабефа Пролет:4*А 35 | 2020-10-29 20:43 | 2020-10-29 21:14
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог | 329 | 2020-10-28 22:10 | 2020-10-28 22:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 238 по ул. Курская, Магнитог Пролет:4*А 50 | 2020-10-28 22:10 | 2020-10-28 22:45
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева | 289 | 2020-10-28 17:50 | 2020-10-28 19:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 930 Л4 п.1,2йАквар,Ромаантический,у.Латышева Пролет:4*А 35 | 2020-10-28 17:50 | 2020-10-28 19:02
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого | 552 | 2020-10-27 14:55 | 2020-10-27 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 159 Л2 - ул.Б. Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2020-10-27 14:55 | 2020-10-27 15:34
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг | 288 | 2020-10-27 14:45 | 2020-10-27 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 КТП 366 Л2 Левоерич,Ватут,Верещаг Пролет:3*А 50 | 2020-10-27 14:45 | 2020-10-27 16:12
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная | 551 | 2020-10-27 10:48 | 2020-10-27 11:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 21 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:3*А 35 | 2020-10-27 10:48 | 2020-10-27 11:21
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова | 550 | 2020-10-26 20:00 | 2020-10-26 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 2 Л8 у.Плещеева,Кирова Пролет:4*А 35 | 2020-10-26 20:00 | 2020-10-26 23:00
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная | 314 | 2020-10-26 19:04 | 2020-10-26 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.623 на ПС 110/10/6 ПС Северная явился пробой изоляции жилы Ф.В кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 204 - ТП 1558(п) вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.623 на ПС 110/10/6 ПС Северная явился пробой изоляции 1 жил кабеля ф. "В" на участке КЛ 6 кВ ТП 204 - ТП 1558(п) вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ПС Северная-РП 37 ф.623 ПС Северная ААБ 3х185, 900м | 2020-10-26 19:04 | 2020-10-26 20:05
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) | 287 | 2020-10-26 11:15 | 2020-10-26 11:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) явился обрыв вводного ответвления Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 80 выход №1(ул.Пестеля,Калинин) Пролет:4*А 35 | 2020-10-26 11:15 | 2020-10-26 11:51
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная | 319 | 2020-10-25 21:13 | 2020-10-25 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП360 -Л4 ул.2-я Загородная Пролет:4*А 50 | 2020-10-25 21:13 | 2020-10-25 22:35
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей | 549 | 2020-10-24 13:09 | 2020-10-24 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 199 -ул.Строителей Пролет:4*А 35 | 2020-10-24 13:09 | 2020-10-24 15:09
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева | 548 | 2020-10-23 14:00 | 2020-10-23 15:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 4 Л1 у.Бехтерева Пролет:4*А 50 | 2020-10-23 14:00 | 2020-10-23 15:14
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ №549 (бесхоз) ф.13 ПС Судостроительная | 286 | 2020-10-23 08:34 | 2020-10-23 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ №549 (бесхоз) ф.13 ПС Судостроительная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ №549 (бесхоз) ф.13 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ №549 (бесхоз) ф.13 ПС Судостроительная явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ ЗТП-6кВ №549 (бесхоз) ф.13 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ЗТП-6кВ №549 (бесхоз) ф.13 ПС Судостроительная ЗТП-6кВ №549 (бесхоз) ф.13 ПС Судостроительная | 2020-10-23 08:34 | 2020-10-23 10:50
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 317 | 2020-10-21 14:20 | 2020-10-21 17:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) ВЛ-0,4кВ ТП 936 - СТ Родничок (Л1) | 2020-10-21 14:20 | 2020-10-21 17:33
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова | 547 | 2020-10-21 14:00 | 2020-10-21 15:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 396 Л3 - ул.Менжинск,Власова Пролет:4*А 50 | 2020-10-21 14:00 | 2020-10-21 15:39
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) | 359 | 2020-10-20 11:47 | 2020-10-20 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 172 (потребитель) | 2020-10-20 11:47 | 2020-10-20 13:15
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) | 358 | 2020-10-20 08:25 | 2020-10-20 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева), перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ КТП 7 Л-2 (ул.Анат.Сергеева) Пролет:4*А 35 | 2020-10-20 08:25 | 2020-10-20 11:00
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 357 | 2020-10-20 06:25 | 2020-10-20 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2020-10-20 06:25 | 2020-10-20 09:45
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 541 | 2020-10-19 20:50 | 2020-10-19 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый ВЛИ-0,4кВ ТП-1177 Л1 пер.Валовый | 2020-10-19 20:50 | 2020-10-19 21:43
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в | 545 | 2020-10-19 14:07 | 2020-10-19 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 931 Л6 КНС-26, у.Латышева,9-в Пролет:4*А 50 | 2020-10-19 14:07 | 2020-10-19 14:51
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак | 356 | 2020-10-17 15:45 | 2020-10-17 17:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 280 Л1 у.Туапсинск.Кр.Рыбак Пролет:4*А 35 | 2020-10-17 15:45 | 2020-10-17 17:01
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 544 | 2020-10-17 11:30 | 2020-10-17 14:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул. Адм.Нахимова, 25 явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул. Адм.Нахимова, 25, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул. Адм.Нахимова, 25 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул. Адм.Нахимова, 25 явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул. Адм.Нахимова, 25, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул. Адм.Нахимова, 25 вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 ВЛИ-0,4кВ Л2 ТП 936 ул.Адм.Нахимова,25 | 2020-10-17 11:30 | 2020-10-17 14:48
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе | 543 | 2020-10-17 08:00 | 2020-10-17 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ РП 23 - ул.Урюп,2яУрюп,Красносе Пролет:4*А 35 | 2020-10-17 08:00 | 2020-10-17 09:55
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн | 355 | 2020-10-17 03:25 | 2020-10-17 04:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВТП480-ул.Солнеч,Соляная,пер.Солн Пролет:4*А 50 | 2020-10-17 03:25 | 2020-10-17 04:34
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева | 542 | 2020-10-16 16:34 | 2020-10-16 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 146 Л2 у.Татищева Пролет:4*А 35 | 2020-10-16 16:34 | 2020-10-16 17:10
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар | 300 | 2020-10-16 13:33 | 2020-10-16 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 211 ул. Адм.Нахим, ул. Самар Пролет:1*СИП-2 3х120+1х95 ГОСТ | 2020-10-16 13:33 | 2020-10-16 14:15
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 285 | 2020-10-15 09:27 | 2020-10-15 10:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явился наброс стороннего предмета на линейный провод сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи явился наброс стороннего предмета на линейный провод неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение провода посторонними предметами на ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи ВЛ-0,4 ТП 414 Л1 4-яЛугов,Садов,Панфи | 2020-10-15 09:27 | 2020-10-15 10:00
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии | 315 | 2020-10-15 09:25 | 2020-10-15 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 145 Л1 у.28-й Армии Пролет:4*А 70 | 2020-10-15 09:25 | 2020-10-15 10:00
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г | 353 | 2020-10-14 21:00 | 2020-10-14 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 930 Л5 по ул.Латышева,18г Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2020-10-14 21:00 | 2020-10-14 23:20
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 306 | 2020-10-13 12:00 | 2020-10-13 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 550 (потребитель) | 2020-10-13 12:00 | 2020-10-13 13:00
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) | 351 | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-13 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 ул.Фиолетова, Адмир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 ул.Фиолетова, Адмир, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 ул.Фиолетова, Адмир вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 ул.Фиолетова, Адмир явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 ул.Фиолетова, Адмир, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 ул.Фиолетова, Адмир вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 119 Л1 (ул.Фиолетова, Адмир) Пролет:4*А 50 | 2020-10-13 10:00 | 2020-10-13 11:31
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-6кВ № 121 ф.17 ПС Кировская | 546 | 2020-10-13 08:00 | 2020-10-13 09:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 273 ф. 17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 273 ф. 17 ПС Кировская, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 273 ф. 17 ПС Кировская вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 273 ф. 17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 273 ф. 17 ПС Кировская, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП 273 ф. 17 ПС Кировская вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на Л-2 ТП № 121 ф.17 ПС Кировская Л-2 ТП № 121 ф.17 ПС Кировская | 2020-10-13 08:00 | 2020-10-13 09:50
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун | 312 | 2020-10-12 12:46 | 2020-10-12 15:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛИ-0,4 Л3 ТП 264 ул. 2-яСтепная, Коммун Пролет:1*СИП-4 4х25 | 2020-10-12 12:46 | 2020-10-12 15:06
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 284 | 2020-10-11 14:55 | 2020-10-11 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн ВЛ-0,4 ТП 81 Л2 по у.Кутумн,Центральн | 2020-10-11 14:55 | 2020-10-11 15:35
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Кировская - ТП 550 ф.15 | 352 | 2020-10-11 14:31 | 2020-10-11 15:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения ф.15 ПС 35/6 Кировская явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провод ф.В на опоре 25 уч. КВЛ-6 кВ ТП 550 - ТП 189 ф.15 ПС 35/6 Кировская, с последующим касание траверсы опоры, что привело к однофазному замыканию. | 4.17.1, Причиной появления земли в сети 6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился наброс проволоки на провод ф.В на опоре 25 уч. КВЛ-6 кВ ТП 550 - ТП 189 ф.15 ПС 35/6 Кировская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц (наброс посторонних предметов) на КВЛ-6 кВ ТП 550 - ТП 189 ф.15 ПС 35/6 Кировская КВЛ-6 кВ ТП 550 - ТП 189 ф.15 ПС 35/6 Кировская | 2020-10-11 14:31 | 2020-10-11 15:35
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская | 350 | 2020-10-11 12:03 | 2020-10-11 13:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явилось повреждение в потребительской ТП 96. | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явилось короткое замыкание вследствие повреждений в потребительской ТП 96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в электроустановке потребителя на ф.17 ПС 35/6 Кировская ТП 96. | 2020-10-11 12:03 | 2020-10-11 13:00
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского | 349 | 2020-10-11 10:54 | 2020-10-11 12:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.СВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП424 Л1 -ул.Бежецкая;Н.Островского Пролет:4*А 35 | 2020-10-11 10:54 | 2020-10-11 12:44
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная | 348 | 2020-10-09 16:00 | 2020-10-09 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 71 Л2 у.1-я Перевозная Пролет:4*А 35 | 2020-10-09 16:00 | 2020-10-09 17:14
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 347 | 2020-10-09 14:00 | 2020-10-09 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 ВЛ-0,4 Л3 ТП 32 ул.Кр.Набережная, 3 | 2020-10-09 14:00 | 2020-10-09 15:34
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина | 539 | 2020-10-09 13:00 | 2020-10-09 13:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 509 Л7 у.Маркина Пролет:4*А 50 | 2020-10-09 13:00 | 2020-10-09 13:53
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 345 | 2020-10-09 12:10 | 2020-10-09 14:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова Пролет:1*СИП-2 3х70+1х95 ГОСТ | 2020-10-09 12:10 | 2020-10-09 14:57
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко | 346 | 2020-10-09 12:10 | 2020-10-09 12:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 КТП 423 Л2 ул.Соколов,п.4-6йСоко Пролет:4*А 35 | 2020-10-09 12:10 | 2020-10-09 12:53
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 311 | 2020-10-08 22:20 | 2020-10-08 23:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова ВЛИ-0,4кВ ТП 606 Л1 ул.Кирова, Трофимова | 2020-10-08 22:20 | 2020-10-08 23:28
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест | 344 | 2020-10-08 14:25 | 2020-10-08 15:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест явился обрыв линейного Ф.А ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 КТП 234 Л3 у.Магнит,Туркест Пролет:4*А 35 | 2020-10-08 14:25 | 2020-10-08 15:16
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) | 328 | 2020-10-08 11:31 | 2020-10-08 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30 в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30 в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) ВЛИ-0,4 ТП 800 Л1 Б.Алексеева,30(гараж) | 2020-10-08 11:31 | 2020-10-08 12:05
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 310 | 2020-10-08 09:45 | 2020-10-08 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 ВЛИ-0,4 ТП 591 Л1 по ул.Куликова,46 | 2020-10-08 09:45 | 2020-10-08 10:20
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая | 538 | 2020-10-07 17:30 | 2020-10-07 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 КТП 278 Л1 ул.Камчатская,Ковровская,1-яВысоцкая Пролет:4*А 35 | 2020-10-07 17:30 | 2020-10-07 18:15
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП414-ул.Огород,Тракт,Бузанская | 341 | 2020-10-07 12:40 | 2020-10-07 13:37 | 3.4.7.3.5, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования(потеря механической прочности провода ) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось перегорание ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности( износ) провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2020-10-07 12:40 | 2020-10-07 13:37
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 340 | 2020-10-07 10:20 | 2020-10-07 11:20 | 3.4.7.3.5, Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5 Неудовлетворительное техническое состояние оборудования(потеря механической прочности провода ) | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) явилось перегорание ПН-2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности( износ) провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 2020-10-07 10:20 | 2020-10-07 11:20
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 537 | 2020-10-06 14:30 | 2020-10-06 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2020-10-06 14:30 | 2020-10-06 16:50
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 343 | 2020-10-06 11:05 | 2020-10-06 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 2020-10-06 11:05 | 2020-10-06 12:50
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1109 - ТП 1554 ф. 616 Северная | 322 | 2020-10-05 23:38 | 2020-11-06 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП1 - ТП 201 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП1 - ТП 201 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ТП 1109 - ТП 1554 ф. 616 Северная АПвПу2г 3х150, 199,5 м | 2020-10-05 23:38 | 2020-10-06 00:30
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск | 531 | 2020-10-05 23:00 | 2020-10-06 00:55 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск проведено по заявке МЧС. | 4.4.5, Ручное отключение АВ ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск проведено по заявке МЧС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на ВЛ-0,4 ТП 121 Л8 у.Славянская,Балхашск Пролет:4*А 50 | 2020-10-05 23:00 | 2020-10-06 00:55
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес | 530 | 2020-10-05 15:40 | 2020-10-05 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жореса, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 200 Л2 пер.Узенький,ул.Жорес Пролет:4*А 50 | 2020-10-05 15:40 | 2020-10-05 16:42
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская | 529 | 2020-10-04 14:03 | 2020-10-04 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 435-ул.Коллективная,Каспийская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 435-ул.Коллективная,Каспийская в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 435-ул.Коллективная,Каспийская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 435-ул.Коллективная,Каспийская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ТП 435-ул.Коллективная,Каспийская в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 435-ул.Коллективная,Каспийская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВТП435-ул.Коллективная,Каспийская Пролет:4*А 35 | 2020-10-04 14:03 | 2020-10-04 15:15
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова | 295 | 2020-10-04 07:49 | 2020-10-04 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 280 Л2 у.Косм.Комарова Пролет:3*А 35 | 2020-10-04 07:49 | 2020-10-04 10:44
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 | 296 | 2020-10-02 18:00 | 2020-10-02 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 22 - ул.Яблочкова,27 Опора К1-2 | 2020-10-02 18:00 | 2020-10-02 20:44
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 505 | 2020-10-01 12:40 | 2020-10-01 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера Пролет:4*А 70 | 2020-10-01 12:40 | 2020-10-01 16:34
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского | 497 | 2020-09-30 19:25 | 2020-09-30 21:36 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского явилось повреждение КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского вследствие пробоя изоляции при изменении свойств материалов в ходе длительной эксплуатации. | 4.12, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского явилось повреждение КЛ-0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского вследствие пробоя изоляции при изменении свойств материалов в ходе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении свойств материалов в ходе длительной эксплуатации на КВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского КВЛ-0,4 ТП 222 Л4 по ул.Н.Островского | 2020-09-30 19:25 | 2020-09-30 21:36
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 265 | 2020-09-30 15:01 | 2020-09-30 15:49 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился наброс стороннего предмета на линейный провод сторонними лицами. | 4.17.1, Причиной отключения ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер явился наброс стороннего предмета на линейный провод неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение провода посторонними предметами на ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер ВЛ-0,4ТП 272 Л1 у.Марк,Водопр,Астр,1яПер | 2020-09-30 15:01 | 2020-09-30 15:49
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 165 | 2020-09-30 13:48 | 2020-09-30 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера вследствие потери механической прочности при длительно эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера ВЛ-0,4 ТП 273 Л1 у.Товар,Маркина,Коопера | 2020-09-30 13:48 | 2020-09-30 15:04
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 175 | 2020-09-29 17:05 | 2020-09-29 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова является обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова является обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова ВЛ-0,4 РП 2 Л3 у.Трофимова | 2020-09-29 17:05 | 2020-09-29 18:30
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 155 | 2020-09-29 13:45 | 2020-09-29 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.А 0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская вследствие потери механической прочности при длительной экспуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.А 0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская вследствие потери механической прочности при длительной экспуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности на ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская ВЛ-0,4кВ ТП 565 - ул. Ейская,Туапсинская | 2020-09-29 13:45 | 2020-09-29 15:34
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская | 494 | 2020-09-29 13:45 | 2020-09-29 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.В ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 565 - ул. Ейская | 2020-09-29 13:45 | 2020-09-29 15:34
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 | 210 | 2020-09-29 13:00 | 2020-09-29 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ША ПС 110/6 ГРЭС явился пробой изоляции жил с последующим замыканием ф. "А" и ф."В" кабеля КЛ-6 кВ ф.20 ША ПС 110/6 ГРЭС на участке ПС ГРЭС - ЛОСВ, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.20 ША ПС 110/6 ГРЭС явился пробой изоляции жил с последующим замыканием ф. "А" и ф."В" кабеля КЛ-6 кВ ф.20 ША ПС 110/6 ГРЭС на участке ПС ГРЭС - ЛОСВ, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.20 ША ПС ГРЭС-РП 5 ААБ 3х240, 1744м | 2020-09-29 13:00 | 2020-09-29 14:40
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 493 | 2020-09-28 17:30 | 2020-09-28 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 вследствие потери механической прочности линейного провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 вследствие потери механической прочности линейного провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 ВЛ-0,4 ТП 394 Л2 до ул. 6-я Литейная,2,1 | 2020-09-28 17:30 | 2020-09-28 21:38
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиак | 151 | 2020-09-28 17:00 | 2020-09-28 20:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явилось замыкание проводов ф.А и ф.С ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского вследствие недопустимого провиса провода в пролете опор образовавшегося в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского явилось замыкание проводов ф.А и ф.С ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского вследствие недопустимого провиса провода в пролете опор образовавшегося в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского ВЛ-0,4 ТП 135 Л1 у.Советская,В.Тредиаковского | 2020-09-28 17:00 | 2020-09-28 20:38
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова | 179 | 2020-09-28 13:40 | 2020-09-28 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова ВЛ-0,4 ТП 209 Л1 у.Ахшарумова | 2020-09-28 13:40 | 2020-09-28 14:38
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 267 | 2020-09-28 11:20 | 2020-09-28 12:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск вследствие потери хеманической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потери механической прочности провода. на ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск ВЛ-0,4кВ ТП 38 ф.1 - ул. Волжск,Донбасск | 2020-09-28 11:20 | 2020-09-28 12:51
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) | 131 | 2020-09-27 13:30 | 2020-09-27 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 ул.Кр.Набережная,Ногина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 15 ул.Кр.Набережная,Ногина, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4кВ ТП 15 ул.Кр.Набережная,Ногина вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 15 ул.Кр.Набережная,Ногина явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 15 ул.Кр.Набережная,Ногина, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4кВ ТП 15 ул.Кр.Набережная,Ногина вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 15 (ул.Кр.Набережная,Ногина) Пролет:4*А 50 | 2020-09-27 13:30 | 2020-09-27 14:32
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс | 130 | 2020-09-27 12:00 | 2020-09-27 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркса явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркса, повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркса вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркса явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркса, повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркса вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 642 Л8 по у.Рылеева,пл.К.Маркс Пролет:4*А 50 | 2020-09-27 12:00 | 2020-09-27 12:40
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 | 487 | 2020-09-27 00:15 | 2020-09-27 01:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ ТП256 - К.Комарова,Украинская14 Пролет:4*А 70 | 2020-09-27 00:15 | 2020-09-27 01:06
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов | 486 | 2020-09-26 21:30 | 2020-09-26 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ КТП 331 ф.3 -ул.Воскрес,Льдов Пролет:4*А 50 | 2020-09-26 21:30 | 2020-09-26 22:37
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал | 150 | 2020-09-26 19:00 | 2020-09-26 20:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал, повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал, повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ ТП 213 Л3 - ул. Гилянск,М.Джал Пролет:4*А 35 | 2020-09-26 19:00 | 2020-09-26 20:19
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь | 485 | 2020-09-26 17:18 | 2020-09-26 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 16 Л1 ул.Эсплан,Щелгун,М.Аладь Пролет:4*А 50 | 2020-09-26 17:18 | 2020-09-26 18:22
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 484 | 2020-09-26 12:26 | 2020-09-26 14:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2020-09-26 12:26 | 2020-09-26 14:37
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого | 439 | 2020-09-26 10:06 | 2020-09-26 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого, повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого, повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 649 Л8 по у.Б.Хмельницкого Пролет:4*А 50 | 2020-09-26 10:06 | 2020-09-26 11:48
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 | 474 | 2020-09-25 15:05 | 2020-09-25 16:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3, повреждение ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 394 Л1 до Безжонова,3 Пролет:3*А 25 | 2020-09-25 15:05 | 2020-09-25 16:59
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан | 473 | 2020-09-25 11:00 | 2020-09-25 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв вводного провода Ф.С ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан явился обрыв вводного провода Ф.С ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан, повреждение ПН-2 ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 12 Л1 ул.Киров,Челюск,Казан Пролет:4*А 50 | 2020-09-25 11:00 | 2020-09-25 12:58
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена | 472 | 2020-09-24 16:00 | 2020-09-24 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-8 ТП-389 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-389 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-389 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-8 ТП-389 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-389 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-389 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 ТП 389 Л8 у.Куликова,Сун-Ят-Сена Пролет:4*А 35 | 2020-09-24 16:00 | 2020-09-24 17:03
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная | 471 | 2020-09-20 11:30 | 2020-09-20 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-810 ф.605 ПС Северная | 2020-09-20 11:30 | 2020-09-20 13:50
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 263 | 2020-09-20 11:15 | 2020-09-20 13:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 2020-09-20 11:15 | 2020-09-20 13:36
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская | 124 | 2020-09-20 10:15 | 2020-09-20 11:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-212 ф.609 ПС Царевская | 2020-09-20 10:15 | 2020-09-20 11:22
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 470 | 2020-09-20 09:40 | 2020-09-20 10:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 2020-09-20 09:40 | 2020-09-20 10:39
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 127 | 2020-09-19 23:00 | 2020-09-19 23:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-09-19 23:00 | 2020-09-19 23:37
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 469 | 2020-09-19 21:36 | 2020-09-19 22:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 2020-09-19 21:36 | 2020-09-19 22:54
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская | 468 | 2020-09-19 21:33 | 2020-09-19 21:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская | 2020-09-19 21:33 | 2020-09-19 21:56
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно | 467 | 2020-09-19 20:22 | 2020-09-19 21:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно | 2020-09-19 20:22 | 2020-09-19 21:36
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 262 | 2020-09-19 17:50 | 2020-09-19 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 2020-09-19 17:50 | 2020-09-19 18:40
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная | 466 | 2020-09-19 15:35 | 2020-09-19 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-09-19 15:35 | 2020-09-19 16:04
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | 252 | 2020-09-19 15:00 | 2020-09-19 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | 2020-09-19 15:00 | 2020-09-19 17:10
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 464 | 2020-09-19 14:00 | 2020-09-19 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогрессявился обрыв вводного провода Ф.АА ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 2020-09-19 14:00 | 2020-09-19 18:15
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская | 160 | 2020-09-19 13:10 | 2020-09-19 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская | 2020-09-19 13:10 | 2020-09-19 14:00
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская | 462 | 2020-09-19 12:30 | 2020-09-19 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-649 ф.603 ПС Царевская | 2020-09-19 12:30 | 2020-09-19 13:00
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 246 | 2020-09-19 11:40 | 2020-09-19 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 2020-09-19 11:40 | 2020-09-19 15:05
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная | 458 | 2020-09-18 20:15 | 2020-09-18 21:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.52 ПС Судостроительная | 2020-09-18 20:15 | 2020-09-18 21:12
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная | 244 | 2020-09-18 19:45 | 2020-09-18 20:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная 0,4 кВ Л-5 ТП-23 ф.605 ПС Южная | 2020-09-18 19:45 | 2020-09-18 20:25
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 240 | 2020-09-18 16:24 | 2020-09-18 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 2020-09-18 16:24 | 2020-09-18 18:26
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 180 | 2020-09-18 09:48 | 2020-09-18 10:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 2020-09-18 09:48 | 2020-09-18 10:26
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 455 | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-09-17 09:00 | 2020-09-17 09:45
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №6 ПС 35/6 Прогресс | 172 | 2020-09-16 22:59 | 2020-09-20 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" и "Земля" кабеля КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС Прогресс - РП 15, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" и "Земля" кабеля КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС Прогресс - РП 15, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.17 ПС Прогресс РУ водопр. - РП 15 ААШв 3х240, 1450м | 2020-09-16 22:59 | 2020-09-17 00:48
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 173 | 2020-09-16 18:30 | 2020-09-16 20:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-09-16 18:30 | 2020-09-16 20:24
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 230 | 2020-09-16 16:40 | 2020-09-16 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 2020-09-16 16:40 | 2020-09-16 18:36
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. | 451 | 2020-09-16 15:20 | 2020-09-16 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. | 2020-09-16 15:20 | 2020-09-16 17:28
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 450 | 2020-09-16 13:10 | 2020-09-16 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская, повреждение ПН-2 Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская, повреждение ПН-2 Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 2020-09-16 13:10 | 2020-09-16 15:24
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 449 | 2020-09-15 21:57 | 2020-09-15 22:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 2020-09-15 21:57 | 2020-09-15 22:27
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская | 227 | 2020-09-15 19:40 | 2020-09-15 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-42 ф.614 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-42 ф.614 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-42 ф.614 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-42 ф.614 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская | 2020-09-15 19:40 | 2020-09-15 21:32
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №413 ПС 110/35/6 Трикотажная | 223 | 2020-09-15 15:08 | 2020-09-16 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 11 - ТП 800, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилыс последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 11 - ТП 800, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ РП11-ТП800 ф.413(114) ПС Трикотажная АСБ 3х240, 885м | 2020-09-15 15:08 | 2020-09-15 17:02
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс | 448 | 2020-09-14 11:10 | 2020-09-14 12:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс | 2020-09-14 11:10 | 2020-09-14 12:12
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 447 | 2020-09-13 11:49 | 2020-09-13 12:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная, повреждение ПН-2 Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейнего провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная, повреждение ПН-2 Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 2020-09-13 11:49 | 2020-09-13 12:49
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 446 | 2020-09-12 16:50 | 2020-09-12 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного проводов Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 2020-09-12 16:50 | 2020-09-12 18:09
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №110 ПС 110/35/6 Трикотажная | 437 | 2020-09-09 22:10 | 2020-09-09 23:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ПС Трикотажная - ТП 128, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ПС Трикотажная - ТП 128, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на ВЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП128 ф.110 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 60м | 2020-09-09 22:10 | 2020-09-09 23:54
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 445 | 2020-09-09 17:30 | 2020-09-09 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-09-09 17:30 | 2020-09-09 18:25
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная | 111 | 2020-09-09 16:00 | 2020-09-09 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного проводов Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-92 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-09-09 16:00 | 2020-09-09 17:20
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс | 226 | 2020-09-09 14:00 | 2020-09-09 15:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс. на 0,4 кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-50а ф.6 ПС Прогресс | 2020-09-09 14:00 | 2020-09-09 15:08
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 158 | 2020-09-08 17:00 | 2020-09-08 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 2020-09-08 17:00 | 2020-09-08 18:35
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. | 444 | 2020-09-08 11:04 | 2020-09-08 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. | 2020-09-08 11:04 | 2020-09-08 11:34
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная | 157 | 2020-09-07 16:00 | 2020-09-07 16:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная. на 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная | 2020-09-07 16:00 | 2020-09-07 16:58
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 436 | 2020-09-06 14:20 | 2020-09-06 17:26 | 3.4.7.3.1, причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый провис провода Ф.А на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-09-06 14:20 | 2020-09-06 17:26
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 435 | 2020-09-06 12:07 | 2020-09-06 12:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимый провис провода вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-09-06 12:07 | 2020-09-06 12:20
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 129 | 2020-09-06 09:44 | 2020-09-06 10:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная и перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная и перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов на 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-09-06 09:44 | 2020-09-06 10:47
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-85 ф.614 ПС Северная | 216 | 2020-09-05 21:40 | 2020-09-05 22:27 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-85 ф.614 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-85 ф.614 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-85 ф.614 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-85 ф.614 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-85 ф.614 ПС Северная ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-85 ф.614 ПС Северная | 2020-09-05 21:40 | 2020-09-05 22:27
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная | 434 | 2020-09-05 20:20 | 2020-09-05 21:04 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительнаяявился схлест проводов в пролете опор, выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная явился схлест проводов в пролете опор, выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная | 2020-09-05 20:20 | 2020-09-05 21:04
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 432 | 2020-09-03 13:00 | 2020-09-03 15:10 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ Л 0,4кВ 3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная проведено по заявке МЧС. | 4.4.5, Ручное отключение АВ Л 0,4кВ 3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная проведено по заявке МЧС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-09-03 13:00 | 2020-09-03 15:10
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 431 | 2020-09-03 10:25 | 2020-09-03 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 Ф.В ТП-6 ф.111 ПС Северная. на 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 2020-09-03 10:25 | 2020-09-03 11:37
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС | 213 | 2020-09-02 19:30 | 2020-09-02 20:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС. на 0,4 кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-5 ТП-512 ф.20А ПС ГРЭС | 2020-09-02 19:30 | 2020-09-02 20:21
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 430 | 2020-09-02 10:35 | 2020-09-02 12:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс на 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 2020-09-02 10:35 | 2020-09-02 12:41
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №5 ПС 35/6 Кировская | 429 | 2020-09-01 22:33 | 2020-09-10 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 5 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" на землю кабеля КЛ-6 кВ ф. 5 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 1238, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 5 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" на землю кабеля КЛ-6 кВ ф. 5 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 1238, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ф. 5 ПС Кировская - ТП 1238 АСБ 3х240, 2190м | 2020-09-01 22:33 | 2020-09-01 23:53
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная | 211 | 2020-09-01 16:00 | 2020-09-01 17:10 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная и перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная вследствие несвоевременного устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная и перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная вследствие несвоевременного устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная | 2020-09-01 16:00 | 2020-09-01 17:10
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП- 448 ф.607 ПС Царевская | 428 | 2020-09-01 15:25 | 2020-09-01 16:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП- 448 ф.607 ПС Царевская явился схлест проводов в пролете опор с последующим перегорание ПН-2, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП- 448 ф.607 ПС Царевская явился схлест проводов в пролете опор с последующим перегорание ПН-2, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП- 448 ф.607 ПС Царевская ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП- 448 ф.607 ПС Царевская | 2020-09-01 15:25 | 2020-09-01 16:05
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.2 ПС Временная | 427 | 2020-09-01 15:20 | 2020-09-01 16:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.2 ПС Временная явился схлест проводов в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.2 ПС Временная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.2 ПС Временная явился схлест проводов в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.2 ПС Временная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.2 ПС Временная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.2 ПС Временная | 2020-09-01 15:20 | 2020-09-01 16:00
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная | 107 | 2020-09-01 01:20 | 2020-09-01 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-1 ТП-61 ф.442 ПС Юбилейная | 2020-09-01 01:20 | 2020-09-01 02:40
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 28 | 2020-08-31 22:40 | 2020-08-31 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная. на 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 2020-08-31 22:40 | 2020-08-31 23:30
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная | 31 | 2020-08-31 02:48 | 2020-08-31 03:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная явилось несвоевременное выявление дефектов, провиса провода и произошедшего схлеста проводов с перегоранием ПН-2. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная явилось несвоевременное выявление дефектов, провиса провода и произошедшего схлеста проводов с перегоранием ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-3 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-08-31 02:48 | 2020-08-31 03:20
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная | 60 | 2020-08-31 02:02 | 2020-08-31 02:46 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился схлест ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился схлест ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная | 2020-08-31 02:02 | 2020-08-31 02:46
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 64 | 2020-08-30 11:00 | 2020-08-30 13:31 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 2020-08-30 11:00 | 2020-08-30 13:31
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная | 152 | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-30 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-1439 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-30 11:46
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная | 110 | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-30 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-30 11:46
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная | 408 | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-30 11:46 | 3.4.7.4, Причиной отключения 0,4кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная вследствие повреждения ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная из-за длительного срока эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения 0,4кВ Л-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная вследствие повреждения ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная из-за длительного срока эксплуатации. на ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-08-30 08:00 | 2020-08-30 11:46
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1501 ф.52 ПС Судостроительная | 195 | 2020-08-30 00:05 | 2020-08-30 00:35 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явился скрытый дефект ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.52 ПС Судостроительная. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явился скрытый дефект ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.52 ПС Судостроительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скрытый дефект ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1501 ф.52 ПС Судостроительная. на 0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская 0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 2020-08-30 00:05 | 2020-08-30 00:35
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 407 | 2020-08-30 00:03 | 2020-08-30 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-08-30 00:03 | 2020-08-30 00:35
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная | 406 | 2020-08-29 21:00 | 2020-08-29 22:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-5 ТП-32 ф.628 ПС Северная | 2020-08-29 21:00 | 2020-08-29 22:18
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. | 188 | 2020-08-29 19:30 | 2020-08-29 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-4 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. | 2020-08-29 19:30 | 2020-08-29 20:50
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 187 | 2020-08-29 14:26 | 2020-08-29 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение опоры ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская. | 4.14, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение опоры ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская из-за длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская. ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская. | 2020-08-29 14:26 | 2020-08-29 16:39
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 РП-2 ф.605 ПС Северная | 405 | 2020-08-29 14:03 | 2020-08-29 16:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 РП-2 ф.605 ПС Северная явилось КЗ из-за повреждения деревянной опоры с последующим схлестом проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 РП-2 ф.605 ПС Северная. | 4.14, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 РП-2 ф.605 ПС Северная явилось КЗ из-за повреждения деревянной опоры (загнивание древесины) с последующим схлестом проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 РП-2 ф.605 ПС Северная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения деревянной опоры (загнивание древесины) с последующим схлестом проводов ВЛ-0,4кВ Л-3 РП-2 ф.605 ПС Северная. на ВЛ-0,4кВ Л-3 РП-2 ф.605 ПС Северная. ВЛ-0,4кВ Л-3 РП-2 ф.605 ПС Северная. | 2020-08-29 14:03 | 2020-08-29 16:34
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | В-6 №41 ПС 110/6 Судостроительная | 51 | 2020-08-29 03:05 | 2020-08-30 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 на ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.41 на ПС 110/6 Судостроительная на участке КРУН 15 - РП 23, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 на ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.41 на ПС 110/6 Судостроительная на участке КРУН 15 - РП 23, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на В-6 №41 ПС 110/6 Судостроительная В-6 №41 ПС 110/6 Судостроительная | 2020-08-29 03:05 | 2020-08-29 04:50
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 39 ПС 110/6 Судостроительная | 376 | 2020-08-29 01:30 | 2020-08-29 02:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 39 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф. 39 ПС 110/6 Судостроительная на спуске в ТП-1153, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 39 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф. 39 ПС 110/6 Судостроительная на спуске в ТП-1153, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 39 ПС 110/6 Судостроительная 6 кВ № 39 ПС 110/6 Судостроительная | 2020-08-29 01:30 | 2020-08-29 02:58
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 186 | 2020-08-28 15:00 | 2020-08-28 16:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явилось КЗ из-за наброса ветки на проводах ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. | 4.17.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явилось КЗ из-за наброса ветки на проводах ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс сторонними лицами на 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-08-28 15:00 | 2020-08-28 16:00
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 167 | 2020-08-27 20:30 | 2020-08-27 21:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф. 105 ПС Юбилейная. на 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-08-27 20:30 | 2020-08-27 21:48
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 404 | 2020-08-27 17:10 | 2020-08-27 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-08-27 17:10 | 2020-08-27 18:00
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 162 | 2020-08-27 16:00 | 2020-08-27 17:00 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явилось КЗ вследствие повреждения ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в результате скрытого дефекта при длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явилось КЗ вследствие повреждения ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в результате скрытого дефекта при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации. на ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-08-27 16:00 | 2020-08-27 17:00
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 113 | 2020-08-27 15:40 | 2020-08-27 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная. на 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-08-27 15:40 | 2020-08-27 16:20
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-580 ф.33 ПС Восточная | 403 | 2020-08-27 15:30 | 2020-08-27 16:00 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явилось КЗ в результате скрытого дефекта в ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-580 ф.33 ПС Восточная при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явилось КЗ в результате скрытого дефекта в ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-580 ф.33 ПС Восточная при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительный срок эксплуатации на ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-580 ф.33 ПС Восточная. ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-580 ф.33 ПС Восточная. | 2020-08-27 15:30 | 2020-08-27 16:00
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная | 136 | 2020-08-27 14:20 | 2020-08-27 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная. на 0,4 кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-8 ТП-389 ф.205 ПС Трикотажная | 2020-08-27 14:20 | 2020-08-27 15:10
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная | 342 | 2020-08-27 12:35 | 2020-08-27 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная на 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная | 2020-08-27 12:35 | 2020-08-27 14:23
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-628 ф.615 ПС Юбилейная | 134 | 2020-08-26 20:10 | 2020-08-26 21:30 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-638 ф.615 ПС Юбилейная явилось КЗ в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-638 ф.615 ПС Юбилейная явилось КЗ в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок потребителем. на 0,4кВ Л-2 ТП-638 ф.615 ПС Юбилейная 0,4кВ Л-2 ТП-638 ф.615 ПС Юбилейная | 2020-08-26 20:10 | 2020-08-26 21:30
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная | 79 | 2020-08-26 20:05 | 2020-08-26 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная | 2020-08-26 20:05 | 2020-08-26 22:40
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 402 | 2020-08-26 19:04 | 2020-08-26 20:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная, в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная, в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная, в результате длительного срока эксплуатации. на 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 2020-08-26 19:04 | 2020-08-26 20:56
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 132 | 2020-08-26 15:10 | 2020-08-26 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 2020-08-26 15:10 | 2020-08-26 17:08
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 400 | 2020-08-26 12:40 | 2020-08-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 2020-08-26 12:40 | 2020-08-26 15:40
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 401 | 2020-08-26 12:20 | 2020-08-26 12:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-82 Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс. на 0,4 кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 2020-08-26 12:20 | 2020-08-26 12:53
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная | 133 | 2020-08-25 22:12 | 2020-08-25 22:52 | 3.4.7.4, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок потребителем. на 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-08-25 22:12 | 2020-08-25 22:52
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная | 161 | 2020-08-25 21:40 | 2020-08-25 22:15 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось КЗ в результате наброса неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось КЗ в результате наброса неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс неустановленными лицами. на 0,4 кВ Л-2 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-08-25 21:40 | 2020-08-25 22:15
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 148 | 2020-08-25 12:37 | 2020-08-25 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. на РУ-0,4 кВ ТП-290 ф.619 ПС Царевская РУ-0,4 кВ ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 2020-08-25 12:37 | 2020-08-25 16:20
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная | 147 | 2020-08-25 11:40 | 2020-08-25 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная. на РУ-0,4 кВ ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная | 2020-08-25 11:40 | 2020-08-25 15:03
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 146 | 2020-08-24 21:50 | 2020-08-24 22:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 2020-08-24 21:50 | 2020-08-24 22:33
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 145 | 2020-08-23 20:30 | 2020-08-23 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-5 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 2020-08-23 20:30 | 2020-08-23 21:50
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 126 | 2020-08-23 20:00 | 2020-08-23 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная. на 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-08-23 20:00 | 2020-08-23 21:10
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 399 | 2020-08-23 15:45 | 2020-08-23 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-08-23 15:45 | 2020-08-23 16:15
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | В6 кВ №38 ПС 110 /6 ПС Восточная | 50 | 2020-08-22 00:24 | 2020-08-22 01:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 38 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф. 38 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 651(п) - ТП 551(п), вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 38 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф. 38 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 651(п) - ТП 551(п), вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 651 - ТП 551 ф. 6 ПС Восточная АСБ 3х150, 410м | 2020-08-22 00:24 | 2020-08-22 01:59
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 144 | 2020-08-21 17:05 | 2020-08-21 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 2020-08-21 17:05 | 2020-08-21 18:52
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | В6 кВ ф.154 РП15 №6 от ПС 35/6 Прогресс | 48 | 2020-08-21 16:40 | 2020-08-21 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 1141 - ТП 249, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 1141 - ТП 249, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 249 - ТП 1141 ф.6 ПС Прогресс ААБ (6-20кВ) | 2020-08-21 16:40 | 2020-08-21 18:20
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 143 | 2020-08-21 16:15 | 2020-08-21 17:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-08-21 16:15 | 2020-08-21 17:24
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №33 от ПС 110/6 Восточная | 375 | 2020-08-21 12:38 | 2020-08-21 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 от ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.33 от ПС 110/6 Восточная на участке ТП 579 - ТП 594, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 от ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.33 от ПС 110/6 Восточная на участке ТП 579 - ТП 594 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №33 от ПС 110/6 Восточная 6 кВ №33 от ПС 110/6 Восточная | 2020-08-21 12:38 | 2020-08-21 14:28
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | 398 | 2020-08-20 20:40 | 2020-08-20 21:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная. на 0,4 кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная. 0,4 кВ Л-4 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | 2020-08-20 20:40 | 2020-08-20 21:41
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс | 142 | 2020-08-20 19:30 | 2020-08-20 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс. на 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс | 2020-08-20 19:30 | 2020-08-20 20:15
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | ТП-578 ф.44 ПС Восточная | 106 | 2020-08-20 19:00 | 2020-08-20 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная. на ТП-578 ф.44 ПС Восточная ТП-578 ф.44 ПС Восточная | 2020-08-20 19:00 | 2020-08-20 21:10
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская | 397 | 2020-08-19 21:30 | 2020-08-19 22:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская | 2020-08-19 21:30 | 2020-08-19 22:31
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная | 125 | 2020-08-19 21:00 | 2020-08-19 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.608 ПС Южная | 2020-08-19 21:00 | 2020-08-19 22:00
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №33 ПС 110/6 Восточная | 336 | 2020-08-19 19:18 | 2020-08-19 20:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 35/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф.33 ПС 35/6 Восточная на участке ТП 581 - ТП 582, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 35/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф.33 ПС 35/6 Восточная на участке ТП 581 - ТП 582, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 581-ТП 582 ф. 33 ПС Восточная АСБ 3х150, 410м | 2020-08-19 19:18 | 2020-08-19 20:58
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10кВ №125 ПС 110\10\6 ПС Северная | 335 | 2020-08-19 16:10 | 2020-08-30 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.125 ПС 110\10\6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-10 кВ ф.125 ПС 110\10\6 Северная на участке ПС Северная - РП 34, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.125 ПС 110\10\6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-10 кВ ф.125 ПС 110\10\6 Северная на участке ПС Северная - РП 34, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 10кВ №125 ПС 110\10\6 ПС Северная 10кВ №125 ПС 110\10\6 ПС Северная | 2020-08-19 16:10 | 2020-08-19 17:50
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 396 | 2020-08-19 15:10 | 2020-08-19 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 2020-08-19 15:10 | 2020-08-19 15:51
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 395 | 2020-08-18 20:48 | 2020-08-18 21:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 2020-08-18 20:48 | 2020-08-18 21:53
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №314 ПС 110/35/6 Трикотажная | 281 | 2020-08-18 17:48 | 2020-08-24 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф. 314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 11 - ТП 801, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф. 314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 11 - ТП 801 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ РП11-ТП801 ф.314(113) ПС Трикотажная АСБ 3х120, 750м | 2020-08-18 17:48 | 2020-08-18 18:55
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №609 ПС 110/10/6 Городская | 334 | 2020-08-18 16:04 | 2020-08-23 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием 3 жил кабеля на "Землю" на участке ТП 734 - ТП 727, а так же ф. "А" на "Землю" на участке ТП 300 - ТП 966 кабеля КЛ-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием 3 жил кабеля на "Землю" на участке ТП 734 - ТП 727, а так же ф. "А" на "Землю" на участке ТП 300 - ТП 966 кабеля КЛ-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 734-ТП 727 ф. 603 ПС Городская ААБ 3х120, 256м, Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 966 - КТП 300 ф.203 ПС Трикотажная ААБ 3х150, 220м | 2020-08-18 16:04 | 2020-08-18 17:49
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 394 | 2020-08-18 14:00 | 2020-08-18 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 2020-08-18 14:00 | 2020-08-18 15:20
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №628ПС 110 /10/6 ПС Северная | 333 | 2020-08-17 23:45 | 2020-09-01 23:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 32 - ПС Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 32 - ПС Северная вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 32-ТП 603 ф.628 ПС Северная ААБ 3х240, 425м | 2020-08-17 23:45 | 2020-08-18 00:59
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 616 ПС 110/10/6 Северная | 332 | 2020-08-17 22:47 | 2020-08-19 02:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 1 - ТП 1128, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 1 - ТП 1128, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ РП 1 - ТП 1128 ф.616 ПС Северная АСБ 3х150, 1050м | 2020-08-17 22:47 | 2020-08-17 23:58
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная | 917 | 2020-08-16 14:30 | 2020-08-16 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-2 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная | 2020-08-16 14:30 | 2020-08-16 15:24
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 141 | 2020-08-16 10:00 | 2020-08-16 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 2020-08-16 10:00 | 2020-08-16 11:57
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 393 | 2020-08-15 20:10 | 2020-08-15 23:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 2020-08-15 20:10 | 2020-08-15 23:06
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 392 | 2020-08-15 12:30 | 2020-08-15 13:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 2020-08-15 12:30 | 2020-08-15 13:59
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 391 | 2020-08-14 21:03 | 2020-08-14 22:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-08-14 21:03 | 2020-08-14 22:24
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | 140 | 2020-08-14 15:15 | 2020-08-14 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | 2020-08-14 15:15 | 2020-08-14 17:50
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 390 | 2020-08-14 13:10 | 2020-08-14 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 2020-08-14 13:10 | 2020-08-14 16:53
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно | 57 | 2020-08-14 12:35 | 2020-08-14 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно. на 0,4 кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно 0,4 кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно | 2020-08-14 12:35 | 2020-08-14 15:05
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 389 | 2020-08-14 11:40 | 2020-08-14 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная на 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-08-14 11:40 | 2020-08-14 14:36
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 388 | 2020-08-14 08:35 | 2020-08-14 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-08-14 08:35 | 2020-08-14 10:37
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 138 | 2020-08-14 08:10 | 2020-08-14 09:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 2020-08-14 08:10 | 2020-08-14 09:35
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная | 387 | 2020-08-14 08:00 | 2020-08-14 09:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.628 ПС Северная | 2020-08-14 08:00 | 2020-08-14 09:05
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | 101 | 2020-08-14 00:33 | 2020-08-14 01:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская 0,4 кВ Л-16 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | 2020-08-14 00:33 | 2020-08-14 01:37
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная | 386 | 2020-08-14 00:17 | 2020-08-14 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-08-14 00:17 | 2020-08-14 01:20
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 122 | 2020-08-14 00:06 | 2020-08-14 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 2020-08-14 00:06 | 2020-08-14 00:40
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная | 105 | 2020-08-13 22:35 | 2020-08-13 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная 0,4 кВ Л-1 ТП-74 ф.608 ПС Южная | 2020-08-13 22:35 | 2020-08-13 23:15
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 135 | 2020-08-13 21:25 | 2020-08-13 22:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 2020-08-13 21:25 | 2020-08-13 22:42
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная | 118 | 2020-08-13 20:40 | 2020-08-13 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная. на 0,4 кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная | 2020-08-13 20:40 | 2020-08-13 21:30
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс | 117 | 2020-08-13 20:10 | 2020-08-13 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс. на 0,4 кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-10 ТП-517 ф.21 ПС Прогресс | 2020-08-13 20:10 | 2020-08-13 20:45
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная | 385 | 2020-08-13 16:30 | 2020-08-13 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная на 0,4 кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-739 ф.623 ПС Северная | 2020-08-13 16:30 | 2020-08-13 17:45
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 116 | 2020-08-13 14:07 | 2020-08-13 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная на 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-08-13 14:07 | 2020-08-13 16:43
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 100 | 2020-08-12 17:16 | 2020-08-12 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-08-12 17:16 | 2020-08-12 18:15
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 95 | 2020-08-12 15:50 | 2020-08-12 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс. на 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 2020-08-12 15:50 | 2020-08-12 16:42
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная | 94 | 2020-08-12 14:25 | 2020-08-12 15:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная на 0,4 кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная | 2020-08-12 14:25 | 2020-08-12 15:04
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС | 88 | 2020-08-12 11:55 | 2020-08-12 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. на 0,4 кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС | 2020-08-12 11:55 | 2020-08-12 12:30
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 87 | 2020-08-11 17:00 | 2020-08-11 18:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-08-11 17:00 | 2020-08-11 18:55
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная | 86 | 2020-08-11 15:00 | 2020-08-11 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-243 ф.603 ПС Северная | 2020-08-11 15:00 | 2020-08-11 16:11
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 99 | 2020-08-11 14:30 | 2020-08-11 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-08-11 14:30 | 2020-08-11 16:25
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. | 85 | 2020-08-10 15:20 | 2020-08-10 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-3 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. | 2020-08-10 15:20 | 2020-08-10 18:35
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная. | 104 | 2020-08-10 14:49 | 2020-08-10 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная. на 0,4 кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная 0,4 кВ Л-2 ТП-26 ф.605 ПС Южная | 2020-08-10 14:49 | 2020-08-10 17:10
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | 84 | 2020-08-10 10:40 | 2020-08-10 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс. на 0,4 кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | 2020-08-10 10:40 | 2020-08-10 13:22
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно. | 78 | 2020-08-09 22:15 | 2020-08-09 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно. на 0,4 кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно. 0,4 кВ Л-1 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно. | 2020-08-09 22:15 | 2020-08-09 22:50
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская. | 103 | 2020-08-09 09:43 | 2020-08-09 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская на 0,4 кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская. | 2020-08-09 09:43 | 2020-08-09 11:48
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 383 | 2020-08-08 21:00 | 2020-08-08 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-08-08 21:00 | 2020-08-08 22:40
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ № 313 ПС 110/35/6 Трикотажная | 331 | 2020-08-08 17:07 | 2020-09-08 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 71 - ТП 21, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля КЛ-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 71 - ТП 21, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 21-ТП 71 ф.313 ПС Трикотажная АСБ 3х95, 250м | 2020-08-08 17:07 | 2020-08-08 18:45
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ6 кВ № 604 ПС 110/10/6 Северная | 330 | 2020-08-08 15:40 | 2020-08-16 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 30 - ТП 954, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф. 604 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 30 - ТП 954, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КВЛ6 кВ № 604 ПС 110/10/6 Северная КВЛ6 кВ № 604 ПС 110/10/6 Северная | 2020-08-08 15:40 | 2020-08-08 17:30
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 93 | 2020-08-08 15:25 | 2020-08-08 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная на 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 2020-08-08 15:25 | 2020-08-08 16:45
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 72 | 2020-08-08 12:30 | 2020-08-08 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская с перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская с перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 2020-08-08 12:30 | 2020-08-08 13:45
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 65 | 2020-08-07 20:15 | 2020-08-07 23:18 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-08-07 20:15 | 2020-08-07 23:18
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-442 ф.2 ПС Кировская | 379 | 2020-08-07 20:00 | 2020-08-07 21:26 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная с перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная с перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие недопустимого провиса на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-442 ф.2 ПС Южная | 2020-08-07 20:00 | 2020-08-07 21:26
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №16 ПС 35/6 Кировская | 329 | 2020-08-07 17:37 | 2020-08-07 18:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 16 ПС 35/6 Кировская стал обрыв линейного провода Ф. "А" ВЛ-6 кВ ф. 16 ПС 35/6 Кировская на опоре №3-№4 на участке ТП 137 - ТП 161, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф. 16 ПС 35/6 Кировская стал обрыв линейного провода Ф. "А" ВЛ-6 кВ ф. 16 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 137 - ТП 161, вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" в пролете опор №3-№4 ВЛ-6кВ ф. 16 ПС 35/6 Кировская ТП 137 - ТП 161 на ВЛ-6кВ ТП 137 -ТП 161 ф.16ПС Кировская Пролет:3*АС 70/11 | 2020-08-07 17:37 | 2020-08-07 18:59
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная | 74 | 2020-08-07 17:00 | 2020-08-07 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, АВ ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная. 17:05 направлена бригада для проведения осмотра. 17:50 обнаружен схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-198 ф.605 ПС Южная | 2020-08-07 17:00 | 2020-08-07 21:08
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 42 | 2020-08-07 16:40 | 2020-08-07 17:13 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в пролете опор, с перегоранием ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в пролете опор, с перегоранием ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие недопустимого провиса на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-08-07 16:40 | 2020-08-07 17:13
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская | 39 | 2020-08-07 12:50 | 2020-08-07 13:44 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская, с последующим перегоранием ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская, с последующим перегоранием ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская вследствие недопустимого провиса провода в пролете опор с его последующим обрыв в связи с изменением свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф. 614 ПС Царевская | 2020-08-07 12:50 | 2020-08-07 13:44
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 63 | 2020-08-07 11:50 | 2020-08-07 13:58 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ Л 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная проведено по заявке МЧС. | 4.4.5, Ручное отключение АВ Л 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная проведено по заявке МЧС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение по заявке МЧС на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-08-07 11:50 | 2020-08-07 13:58
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 30 | 2020-08-07 09:00 | 2020-08-07 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 2020-08-07 09:00 | 2020-08-07 10:30
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 359 | 2020-08-07 02:15 | 2020-08-07 03:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-08-07 02:15 | 2020-08-07 03:55
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 358 | 2020-08-07 00:01 | 2020-08-07 00:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-3 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 2020-08-07 00:01 | 2020-08-07 00:22
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская | 357 | 2020-08-06 23:26 | 2020-08-06 23:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-933 ф.16 ПС Кировская | 2020-08-06 23:26 | 2020-08-06 23:57
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная | 356 | 2020-08-06 20:48 | 2020-08-06 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная. на 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.6 ПС Судостроительная | 2020-08-06 20:48 | 2020-08-06 21:55
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | 355 | 2020-08-06 16:30 | 2020-08-06 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская на 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | 2020-08-06 16:30 | 2020-08-06 18:20
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 354 | 2020-08-05 19:25 | 2020-08-05 20:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская на 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 2020-08-05 19:25 | 2020-08-05 20:28
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 353 | 2020-08-05 15:00 | 2020-08-05 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская. на 0,4 кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-1 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 2020-08-05 15:00 | 2020-08-05 16:09
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 352 | 2020-08-05 10:58 | 2020-08-05 11:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 2020-08-05 10:58 | 2020-08-05 11:29
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская | 351 | 2020-08-04 23:20 | 2020-08-05 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская 0,4 кВ Л-5 ТП-392 ф.19 ПС Кировская | 2020-08-04 23:20 | 2020-08-05 00:30
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная | 350 | 2020-08-04 22:48 | 2020-08-04 23:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная на 0,4 кВ Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-21 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-08-04 22:48 | 2020-08-04 23:22
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 349 | 2020-08-04 21:20 | 2020-08-04 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная. на 0,4 кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-6 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-08-04 21:20 | 2020-08-04 22:55
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | 348 | 2020-08-04 20:30 | 2020-08-04 22:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | 2020-08-04 20:30 | 2020-08-04 22:02
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 347 | 2020-08-04 20:00 | 2020-08-04 21:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная на 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-08-04 20:00 | 2020-08-04 21:29
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 346 | 2020-08-04 17:00 | 2020-08-04 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная на 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 2020-08-04 17:00 | 2020-08-04 18:15
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская | 345 | 2020-08-04 15:00 | 2020-08-04 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.110 ПС Царевская | 2020-08-04 15:00 | 2020-08-04 16:20
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная | 344 | 2020-08-04 14:20 | 2020-08-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная на 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.110 ПС Судостроительная | 2020-08-04 14:20 | 2020-08-04 15:00
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №17 ПС 35/6 ПС Кировская | 328 | 2020-08-04 12:40 | 2020-08-04 14:35 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-6 ф.17 ПС 35/6 Кировская явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 565, что привело двухфазаному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 565. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода на ВЛ-6кВ ПС Кировская- ТП565 ф.17 ПС Кировская Пролет:3*А 50 | 2020-08-04 12:40 | 2020-08-04 14:35
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная | 343 | 2020-08-03 19:10 | 2020-08-03 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная на 0,4 кВ Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная 0,4 кВ Л-12 ТП-8 ф.128 ПС Северная | 2020-08-03 19:10 | 2020-08-03 21:43
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная | 341 | 2020-08-03 14:40 | 2020-08-03 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная. на Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная | 2020-08-03 14:40 | 2020-08-03 15:32
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная | 340 | 2020-08-03 14:30 | 2020-08-03 15:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная на 0,4 кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-08-03 14:30 | 2020-08-03 15:13
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 6 ПС 35/6 Временная | 327 | 2020-08-03 14:22 | 2020-08-03 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Временная на участке ТП 705 - ТП 745, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Временная на участке ТП 705 - ТП 745 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 745-ТП 705 ф.2 ПС Временная ААБ 3х185, 400м | 2020-08-03 14:22 | 2020-08-03 15:57
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская | 339 | 2020-08-03 13:30 | 2020-08-03 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская на 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская | 2020-08-03 13:30 | 2020-08-03 14:56
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 338 | 2020-08-03 12:00 | 2020-08-03 13:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс на 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 2020-08-03 12:00 | 2020-08-03 13:03
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 337 | 2020-08-03 09:15 | 2020-08-03 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная на 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 2020-08-03 09:15 | 2020-08-03 10:00
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 326 | 2020-08-02 19:05 | 2020-08-02 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная на 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 2020-08-02 19:05 | 2020-08-02 19:50
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 324 | 2020-08-02 14:10 | 2020-08-02 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная на 0,4 кВ Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная 0,4 кВ Л-11 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 2020-08-02 14:10 | 2020-08-02 16:30
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная | 322 | 2020-08-02 12:10 | 2020-08-02 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная на 0,4 кВ Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная 0,4 кВ Л-6 ТП-8 ф.111 ПС Северная | 2020-08-02 12:10 | 2020-08-02 16:55
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | 321 | 2020-08-02 07:30 | 2020-08-02 08:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс на 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | 2020-08-02 07:30 | 2020-08-02 08:55
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 34 | 2020-08-02 00:40 | 2020-08-02 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. на 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 2020-08-02 00:40 | 2020-08-02 01:30
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 318 | 2020-08-02 00:10 | 2020-08-02 00:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская. на 0,4 кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-15 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 2020-08-02 00:10 | 2020-08-02 00:35
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | 316 | 2020-08-02 00:05 | 2020-08-02 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская на 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | 2020-08-02 00:05 | 2020-08-02 01:10
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 308 | 2020-08-01 21:40 | 2020-08-01 22:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная на 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-08-01 21:40 | 2020-08-01 22:35
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная | 302 | 2020-08-01 21:20 | 2020-08-01 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная на 0,4 кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-08-01 21:20 | 2020-08-01 22:25
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС | 76 | 2020-08-01 20:50 | 2020-08-01 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС, повреждение ПН-2 Ф.А Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-82 ф. 105 ПС Юбилейная на 0,4 кВ Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-15 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС | 2020-08-01 20:50 | 2020-08-01 21:38
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс | 301 | 2020-08-01 20:45 | 2020-08-01 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс на 0,4 кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-4 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс | 2020-08-01 20:45 | 2020-08-01 21:20
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская | 299 | 2020-08-01 19:45 | 2020-08-01 21:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская на 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская | 2020-08-01 19:45 | 2020-08-01 21:05
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | 298 | 2020-08-01 19:38 | 2020-08-01 20:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс на 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | 2020-08-01 19:38 | 2020-08-01 20:44
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 297 | 2020-08-01 19:35 | 2020-08-01 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная на 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 2020-08-01 19:35 | 2020-08-01 20:15
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-736 ф.609 ПС Царевская | 296 | 2020-08-01 19:32 | 2020-08-01 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-736 ф.609 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-736 ф.609 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-736 ф.609 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская на 0,4 кВ Л-4 ТП-736 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-736 ф.609 ПС Царевская | 2020-08-01 19:32 | 2020-08-01 20:45
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 33 | 2020-08-01 18:46 | 2020-08-01 19:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная на ВЛ-0,4кВ ТП 240 (ул.Нечаева,Калинина,Кр) Пролет:4*А 35 | 2020-08-01 18:46 | 2020-08-01 19:55
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 283 | 2020-08-01 17:55 | 2020-08-01 19:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная на 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-08-01 17:55 | 2020-08-01 19:04
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС | 282 | 2020-08-01 17:42 | 2020-08-01 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС на 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20 Б ПС ГРЭС | 2020-08-01 17:42 | 2020-08-01 18:45
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 280 | 2020-08-01 17:12 | 2020-08-01 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс на 0,4 кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-18 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 2020-08-01 17:12 | 2020-08-01 18:45
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 279 | 2020-08-01 16:35 | 2020-08-01 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Севернаявследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Северная на 0,4 кВ Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-6 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 2020-08-01 16:35 | 2020-08-01 17:46
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 29 | 2020-08-01 15:42 | 2020-08-01 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-406 ф.624 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-406 ф.624 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-406 ф.624 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-406 ф.624 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-406 ф.624 ПС Царевская. на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская на 0,4 кВ Л-1 ТП-406 ф.621 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 2020-08-01 15:42 | 2020-08-01 17:15
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф. 33 ПСВосточная | 278 | 2020-08-01 15:10 | 2020-08-01 16:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф.33 ПС Восточная на 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф. 33 ПСВосточная 0,4 кВ Л-2 ТП-580 ф. 33 ПСВосточная | 2020-08-01 15:10 | 2020-08-01 16:48
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская | 277 | 2020-08-01 11:30 | 2020-08-01 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-82 ф. 105 ПС Юбилейная на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная на 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.627 ПС Царевская | 2020-08-01 11:30 | 2020-08-01 14:20
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная | 780 | 2020-08-01 09:03 | 2020-08-01 13:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная, вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВКТП332-ул.Рыбац;Краснодарская Пролет:4*А 50 | 2020-08-01 09:03 | 2020-08-01 13:13
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 260 | 2020-07-31 04:10 | 2020-07-31 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-07-31 04:10 | 2020-07-31 05:00
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 785 | 2020-07-30 19:00 | 2020-07-30 20:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-07-30 19:00 | 2020-07-30 20:24
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 264 | 2020-07-29 09:00 | 2020-07-29 10:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская на ВЛ 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская ВЛ 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-07-29 09:00 | 2020-07-29 10:28
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная | 946 | 2020-07-27 17:15 | 2020-07-27 18:37 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение РЛ-1 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная | 4.13, Ручное отключение РЛ-1 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение РЛ-1 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная на 0,4 кВ Л-1 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-1447 ф.52 ПС Судостроительная | 2020-07-27 17:15 | 2020-07-27 18:37
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-82 ф105 ПС Юбилейная | 265 | 2020-07-26 21:00 | 2020-07-26 22:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-82 ф. 105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-82 ф. 105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-82 ф. 105 ПС Юбилейная на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-07-26 21:00 | 2020-07-26 22:12
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная | 782 | 2020-07-26 13:20 | 2020-07-26 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная на ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-07-26 13:20 | 2020-07-26 14:40
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 779 | 2020-07-25 13:30 | 2020-07-25 17:50 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная по заявке МЧС для тушения пожара. | 4.4.1, Ручное отключение АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная по заявке МЧС для тушения пожара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная. на ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-07-25 13:30 | 2020-07-25 17:50
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 855 | 2020-07-24 20:12 | 2020-07-24 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-07-24 20:12 | 2020-07-24 20:50
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 607 ПС 110/10/6 Царевская | 179 | 2020-07-24 12:40 | 2020-07-24 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф. 607 ПС Царевская на участке КРУН 5 - ТП 366, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 607 ПС Царевская явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф. 607 ПС Царевская на участке КРУН 5 - ТП 366 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ф.607 ПС Царевская ТП 366 - КРУН 5 АСБ 3х150, 50м | 2020-07-24 12:40 | 2020-07-24 14:30
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 915 | 2020-07-24 10:53 | 2020-07-24 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 2020-07-24 10:53 | 2020-07-24 13:50
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 267 | 2020-07-23 18:10 | 2020-07-23 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ АВ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ АВ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная на 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 2020-07-23 18:10 | 2020-07-23 19:23
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная | 925 | 2020-07-23 14:12 | 2020-07-23 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-9 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-9 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-9 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная 0,4кВ Л-9 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная | 2020-07-23 14:12 | 2020-07-23 16:30
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 778 | 2020-07-22 15:10 | 2020-07-22 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение по заявке УК для работ по адресу: ул.Украинская д.12 | 4.13, Отключение по заявке УК для работ по адресу: ул.Украинская д.12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке УК для работ по адресу: ул.Украинская д.12 на 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-07-22 15:10 | 2020-07-22 16:25
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 924 | 2020-07-22 11:10 | 2020-07-22 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л 0,4кВ 1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная из-за недостатков эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л 0,4кВ 1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная из-за недостатков эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недостатки эксплуатации на 0,4кВ Л 0,4кВ 1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная 0,4кВ Л 0,4кВ 1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-22 11:10 | 2020-07-22 12:50
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская. | 784 | 2020-07-21 23:40 | 2020-07-22 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская | 2020-07-21 23:40 | 2020-07-22 01:20
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-686 ф.118 ПС Городская. | 854 | 2020-07-21 22:09 | 2020-07-21 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-686 ф.118 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-686 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-686 ф.118 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-686 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-7 ТП-686 ф.118 ПС Городская 0,4кВ Л-7 ТП-686 ф.118 ПС Городская | 2020-07-21 22:09 | 2020-07-21 23:25
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | 813 | 2020-07-21 20:47 | 2020-07-21 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-07-21 20:47 | 2020-07-21 22:55
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 919 | 2020-07-21 20:46 | 2020-07-21 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя РЛ-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя РЛ-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: СШ 0,4кВ 1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная на СШ 0,4кВ 1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная СШ 0,4кВ 1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-07-21 20:46 | 2020-07-21 23:55
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | 777 | 2020-07-21 19:20 | 2020-07-21 20:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 2020-07-21 19:20 | 2020-07-21 20:36
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 266 | 2020-07-21 14:40 | 2020-07-21 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная явился схлест проводов в пролете опор 2-3в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная явился схлест проводов в пролете опор 2-3 в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная | 2020-07-21 14:40 | 2020-07-21 15:25
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 231 | 2020-07-21 12:30 | 2020-07-21 15:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-132 ф. 12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-07-21 12:30 | 2020-07-21 15:01
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 902 | 2020-07-21 11:40 | 2020-07-21 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская. на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 2020-07-21 11:40 | 2020-07-21 14:41
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 257 | 2020-07-21 10:35 | 2020-07-21 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная на ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-21 10:35 | 2020-07-21 11:23
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная | 907 | 2020-07-21 10:00 | 2020-07-21 11:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-07-21 10:00 | 2020-07-21 11:05
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 781 | 2020-07-21 09:40 | 2020-07-21 10:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская из-за схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская из-за схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-2 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-2 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-07-21 09:40 | 2020-07-21 10:10
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-135 ф.625 ПС Северная | 791 | 2020-07-21 09:33 | 2020-07-21 12:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-135 ф.625 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-135 ф.625 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-1 ТП-135 ф.625 ПС Северная 0,4кВ Л-1 ТП-135 ф.625 ПС Северная | 2020-07-21 09:33 | 2020-07-21 12:29
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 923 | 2020-07-20 23:15 | 2020-07-20 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 2020-07-20 23:15 | 2020-07-20 23:48
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 263 | 2020-07-20 22:45 | 2020-07-20 23:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 2020-07-20 22:45 | 2020-07-20 23:19
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 904 | 2020-07-20 22:15 | 2020-07-20 22:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-07-20 22:15 | 2020-07-20 22:52
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №10 ПС 110/35/6 ГРЭС | 851 | 2020-07-20 20:23 | 2020-07-20 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС на участке РП 5 - ТП 47, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС на участке РП 5 - ТП 47 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ РП 5-ТП47 ф.20ША (56) ПС ГРЭС ААБ 3х150, 370м | 2020-07-20 20:23 | 2020-07-20 21:55
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 262 | 2020-07-20 13:59 | 2020-07-20 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-20 13:59 | 2020-07-20 15:00
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №624ПС 110 /10/6 ПС Царевская | 848 | 2020-07-20 11:19 | 2020-07-20 12:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 155 - ТП 160, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 155 - ТП 160 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №624ПС 110 /10/6 ПС Царевскаяя 6 кВ №624ПС 110 /10/6 ПС Царевскаяя | 2020-07-20 11:19 | 2020-07-20 12:19
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 261 | 2020-07-20 01:00 | 2020-07-20 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-07-20 01:00 | 2020-07-20 01:50
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 259 | 2020-07-19 23:00 | 2020-07-20 00:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 2020-07-19 23:00 | 2020-07-20 00:01
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 258 | 2020-07-19 20:50 | 2020-07-19 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-07-19 20:50 | 2020-07-19 22:09
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 256 | 2020-07-19 17:26 | 2020-07-19 17:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская 0,4кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 2020-07-19 17:26 | 2020-07-19 17:52
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная | 254 | 2020-07-19 16:23 | 2020-07-19 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная 0,4кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная | 2020-07-19 16:23 | 2020-07-19 17:10
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 253 | 2020-07-19 15:14 | 2020-07-19 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТР-256 ф.8 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТР-256 ф.8 ПС Кировская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТР-256 ф.8 ПС Кировская на 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-07-19 15:14 | 2020-07-19 15:45
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. | 251 | 2020-07-19 14:15 | 2020-07-19 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская 0,4кВ Л-2 ТП-159 ф.624 ПС Царевская | 2020-07-19 14:15 | 2020-07-19 14:59
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 252 | 2020-07-19 14:15 | 2020-07-19 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 2020-07-19 14:15 | 2020-07-19 14:50
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | 250 | 2020-07-19 12:07 | 2020-07-19 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | 2020-07-19 12:07 | 2020-07-19 12:34
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 249 | 2020-07-18 21:45 | 2020-07-18 23:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 2020-07-18 21:45 | 2020-07-18 23:16
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 248 | 2020-07-17 11:00 | 2020-07-17 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская на 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-07-17 11:00 | 2020-07-17 11:57
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная | 247 | 2020-07-17 08:00 | 2020-07-17 09:43 | 3.4.8.5.3, Отключение по заявке МЧС для тушения возгорания по адресу : ул.Бакинская д.188 | 4.4.1, Отключение по заявке МЧС для тушения возгорания по адресу : ул.Бакинская д.188 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС для тушения возгорания на 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная | 2020-07-17 08:00 | 2020-07-17 09:43
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 794 | 2020-07-16 17:12 | 2020-07-16 17:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная 0,4кВ Л-2 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 2020-07-16 17:12 | 2020-07-16 17:48
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 246 | 2020-07-16 11:35 | 2020-07-16 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-16 11:35 | 2020-07-16 12:00
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | 901 | 2020-07-15 20:50 | 2020-07-15 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс 0,4кВ Л-2 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | 2020-07-15 20:50 | 2020-07-15 21:47
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-389 ф.209 ПС Трикотажная | 244 | 2020-07-15 18:10 | 2020-07-15 18:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-389 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-389 ф.209 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-389 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-389 ф.209 ПС Трикотажная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4кВ Л-2 ТП-389 ф.209 ПС Трикотажная 0,4кВ Л-2 ТП-389 ф.209 ПС Трикотажная | 2020-07-15 18:10 | 2020-07-15 18:46
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 900 | 2020-07-15 17:54 | 2020-07-15 18:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился выход из строя 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился выход из строя 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 2020-07-15 17:54 | 2020-07-15 18:26
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-621 ф.627 ПС Царевская | 240 | 2020-07-15 17:03 | 2020-07-15 17:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-621 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-621 ф.627 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-621 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-621 ф.627 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-13 ТП-621 ф.627 ПС Царевская 0,4кВ Л-13 ТП-621 ф.627 ПС Царевская | 2020-07-15 17:03 | 2020-07-15 17:39
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская | 232 | 2020-07-15 16:35 | 2020-07-15 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явилось КЗ в результате обрыва ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в результате длительного срока эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.610 ПС Царевская | 2020-07-15 16:35 | 2020-07-15 17:20
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 896 | 2020-07-15 09:10 | 2020-07-15 10:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-15 09:10 | 2020-07-15 10:35
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская | 773 | 2020-07-14 23:03 | 2020-07-15 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская | 2020-07-14 23:03 | 2020-07-15 01:30
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 230 | 2020-07-14 15:50 | 2020-07-14 16:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 2020-07-14 15:50 | 2020-07-14 16:43
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская | 772 | 2020-07-14 15:45 | 2020-07-14 16:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явилось КЗ в результате обрыва линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в результате длительной эксплуатации. на 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская | 2020-07-14 15:45 | 2020-07-14 16:59
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс | 229 | 2020-07-14 14:45 | 2020-07-14 15:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс | 2020-07-14 14:45 | 2020-07-14 15:38
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-288 ф.10 ПС ГРЭС | 771 | 2020-07-14 14:45 | 2020-07-14 15:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-288 ф.10 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-288 ф.10 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-288 ф.10 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-288 ф.10 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-288 ф.10 ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-3 ТП-288 ф.10 ПС ГРЭС | 2020-07-14 14:45 | 2020-07-14 15:57
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 895 | 2020-07-14 13:45 | 2020-07-14 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-14 13:45 | 2020-07-14 14:25
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная | 894 | 2020-07-14 12:50 | 2020-07-14 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная | 2020-07-14 12:50 | 2020-07-14 13:58
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 893 | 2020-07-14 11:10 | 2020-07-14 12:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 2020-07-14 11:10 | 2020-07-14 12:37
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 227 | 2020-07-14 09:30 | 2020-07-14 10:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-14 09:30 | 2020-07-14 10:21
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная | 892 | 2020-07-14 01:56 | 2020-07-14 02:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4кВ Л-2 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная 0,4кВ Л-2 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная | 2020-07-14 01:56 | 2020-07-14 02:20
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 795 | 2020-07-13 23:36 | 2020-07-14 00:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 2020-07-13 23:36 | 2020-07-14 00:13
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-683 ф.117 ПС Городская | 891 | 2020-07-13 23:25 | 2020-07-13 23:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-683 ф.117 ПС Городская явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-683 ф.117 ПС Городская явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4кВ Л-6 ТП-683 ф.117 ПС Городская 0,4кВ Л-6 ТП-683 ф.117 ПС Городская | 2020-07-13 23:25 | 2020-07-13 23:55
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-219 ф.10А ПС Прогресс | 890 | 2020-07-13 21:17 | 2020-07-13 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-219 ф.10А ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-219 ф.10А ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-219 ф.10А ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-219 ф.10А ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-219 ф.10А ПС Прогресс 0,4 кВ Л-4 ТП-219 ф.10А ПС Прогресс | 2020-07-13 21:17 | 2020-07-13 21:43
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-47 ф.20ША ПС ГРЭС | 226 | 2020-07-13 20:32 | 2020-07-13 20:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-9 ТП-47 ф.20ША ПС ГРЭС явилось превышение номинальной нагрузки потребителями. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-9 ТП-47 ф.20ША ПС ГРЭС явилось превышение номинальной нагрузки потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителями. на 0,4кВ Л-9 ТП-47 ф.20ША ПС ГРЭС 0,4кВ Л-9 ТП-47 ф.20ША ПС ГРЭС | 2020-07-13 20:32 | 2020-07-13 20:58
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная | 889 | 2020-07-13 20:03 | 2020-07-13 20:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4кВ Л-4 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная 0,4кВ Л-4 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная | 2020-07-13 20:03 | 2020-07-13 20:30
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 224 | 2020-07-13 16:30 | 2020-07-13 17:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в результате превышения номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в результате превышения номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 2020-07-13 16:30 | 2020-07-13 17:33
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №610ПС 110 /10/6 ПС Северная | 847 | 2020-07-13 15:23 | 2020-07-13 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.604 ПС110/10/6 "Северная" на участке ТП 175 - ТП 841, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.604 ПС110/10/6 "Северная" на участке ТП 175 - ТП 841 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 175-КТП 841 ф.612 ПС Северная ААБ 3х120, 140м | 2020-07-13 15:23 | 2020-07-13 16:22
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №612 ПС 110/10/6 Северная | 176 | 2020-07-13 15:14 | 2020-07-13 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 "Северная" на участке ТП 10А - ТП 123, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 "Северная" на участке ТП 10А - ТП 123 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 10А-ТП 123 ф.612 ПС Северная ААБ 3х120, 310м | 2020-07-13 15:14 | 2020-07-13 16:24
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 223 | 2020-07-13 13:00 | 2020-07-13 15:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителями. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителями. на 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная 0,4кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-13 13:00 | 2020-07-13 15:15
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 222 | 2020-07-13 12:04 | 2020-07-13 12:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-07-13 12:04 | 2020-07-13 12:24
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская. | 220 | 2020-07-13 12:00 | 2020-07-13 13:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-07-13 12:00 | 2020-07-13 13:52
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС | 221 | 2020-07-13 12:00 | 2020-07-13 13:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС явился наброс в пролете опор 20-21 ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС явился наброс в пролете опор 20-21 ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролете опор 20-21 ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС неустановленными лицами. на ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС | 2020-07-13 12:00 | 2020-07-13 13:25
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 219 | 2020-07-13 10:20 | 2020-07-13 11:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключений АВ 0,4кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключений АВ 0,4кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальной нагрузки. на 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-07-13 10:20 | 2020-07-13 11:20
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1728 ф.13 ПС Судостроительная | 888 | 2020-07-13 09:30 | 2020-07-13 10:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1728 ф.13 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1728 ф.13 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение номинальной нагрузки потребителем. на 0,4 кВ Л-2 ТП-1728 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-1728 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-07-13 09:30 | 2020-07-13 10:38
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 887 | 2020-07-13 00:15 | 2020-07-13 00:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения РЛ-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. | 4.4.1, Причиной отключения РЛ-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок потребителем. на 0,4 кВ Л-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-07-13 00:15 | 2020-07-13 00:55
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-681 ф.118 ПС Городская | 886 | 2020-07-12 22:00 | 2020-07-12 22:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-681 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-681 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-681 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-681 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-681 ф.118 ПС Городская 0,4 кВ Л-3 ТП-681 ф.118 ПС Городская | 2020-07-12 22:00 | 2020-07-12 22:44
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 789 | 2020-07-12 18:00 | 2020-07-12 18:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 2020-07-12 18:00 | 2020-07-12 18:22
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-204 ф.623 ПС Северная | 218 | 2020-07-12 16:57 | 2020-07-12 17:48 | 3.4.8.4, Причиной отключения РЛ-3 ТП-204 ф.623 ПС Северная для снятия ветки дерева с проводов ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-204 ф.623 ПС Северная оставленной неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения РЛ-3 ТП-204 ф.623 ПС Северная для снятия ветки дерева с проводов оставленной неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на провода неустановленными лицами ф на ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-204 ф.623 ПС Северная ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-204 ф.623 ПС Северная | 2020-07-12 16:57 | 2020-07-12 17:48
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | 885 | 2020-07-12 14:26 | 2020-07-12 15:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-9 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-9 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-9 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-07-12 14:26 | 2020-07-12 15:09
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная | 216 | 2020-07-12 02:40 | 2020-07-12 03:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная | 2020-07-12 02:40 | 2020-07-12 03:16
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №39 ПС 110/6 Судостроительная | 841 | 2020-07-11 22:53 | 2020-07-12 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.39 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на "Землю" кабеля КЛ-6 кВ ф.39 ПС 110/6 Судостроительная на участке РП 7 - ТП 394, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.39 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля ф. "А" на "Землю" КЛ-6 кВ ф.39 ПС 110/6 Судостроительная на участке РП 7 - ТП 394 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6кВ №39 ПС 110/6 Судостроительная 6кВ №39 ПС 110/6 Судостроительная | 2020-07-11 22:53 | 2020-07-12 00:22
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-565ф.17 ПС Кировская | 884 | 2020-07-11 21:30 | 2020-07-11 22:13 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | 4.4.1, Отключение АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок потребителем. на 0,4 кВ Л-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 2020-07-11 21:30 | 2020-07-11 22:13
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 215 | 2020-07-11 20:20 | 2020-07-11 21:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился превышение номинальных нагрузок потребителями. | 4.4.1, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился превышение номинальных нагрузок потребителями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных нагрузок потребителями. на 0,4 кВ Л-2 ТП-396 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 2020-07-11 20:20 | 2020-07-11 21:15
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №41 ПС 110/6 Судостроительная | 840 | 2020-07-11 19:58 | 2020-07-11 21:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 ПС 110/6 Судостроительная стал обрыв шлейфа Ф. "А" ВЛ-6 кВ ф.41 ПС 110/6 Судостроительная на опоре №3 на участке ТП 188 - ТП 470, вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.41 ПС 110/6 Судостроительная стал обрыв шлейфа Ф. "А" ВЛ-6 кВ ф.41 ПС 110/6 Судостроительная на опоре №3 на участке ТП 188 - ТП 470, вследствие механического износа материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."А" на опоре №3 ВЛ-6кВ ф.41 ПС 110/6 Судостроительная ТП 188 - ТП 470 на ВЛ-6кВ ТП 188 - ТП 470 ф.11 ПС Судостроительная Опора П10-3 | 2020-07-11 19:58 | 2020-07-11 21:21
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №37 ПС 110/6 Судостроительная | 839 | 2020-07-11 16:30 | 2020-07-23 21:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 174 - ТП 515, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" КЛ-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 174 - ТП 515 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ТП 174 - ТП 515 ф.4 ПС Судостроительная АСБ 3х95, 790м | 2020-07-11 16:30 | 2020-07-11 18:20
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. | 213 | 2020-07-11 14:15 | 2020-07-11 15:00 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская явился наброс на провода в пролете 14-15 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. | 4.17.1, Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская явилось КЗ в результате наброса на провода в пролете 14-15 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие сторонних лиц (наброс) на 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. | 2020-07-11 14:15 | 2020-07-11 15:00
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | 211 | 2020-07-11 11:15 | 2020-07-11 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | 2020-07-11 11:15 | 2020-07-11 12:30
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-684 ф.117 ПС Городская | 882 | 2020-07-11 08:15 | 2020-07-11 10:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-684 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-684 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-684 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-684 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-684 ф.117 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-684 ф.117 ПС Городская | 2020-07-11 08:15 | 2020-07-11 10:31
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 881 | 2020-07-11 04:10 | 2020-07-11 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-07-11 04:10 | 2020-07-11 06:00
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС | 209 | 2020-07-10 19:00 | 2020-07-10 20:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС | 2020-07-10 19:00 | 2020-07-10 20:41
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная | 208 | 2020-07-10 14:10 | 2020-07-10 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная 0,4 кВ Л-6 ТП-815 ф.627 ПС Северная | 2020-07-10 14:10 | 2020-07-10 15:00
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная | 880 | 2020-07-09 23:27 | 2020-07-10 00:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная 0,4 кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная | 2020-07-09 23:27 | 2020-07-10 00:18
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | 207 | 2020-07-09 23:27 | 2020-07-10 00:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. на 0,4 кВ Л-1 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-1 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | 2020-07-09 23:27 | 2020-07-10 00:02
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-332 ф.605 ПС Южная | 879 | 2020-07-09 22:33 | 2020-07-09 22:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-332 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-332 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-332 ф.605 ПС Южная 0,4 кВ Л-3 ТП-332 ф.605 ПС Южная | 2020-07-09 22:33 | 2020-07-09 22:50
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 878 | 2020-07-09 20:01 | 2020-07-09 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная 0,4 кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 2020-07-09 20:01 | 2020-07-09 20:35
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-629 ф.205 ПС Трикотажная | 206 | 2020-07-09 18:56 | 2020-07-09 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-629 ф.205 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-629 ф.205 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-629 ф.205 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-629 ф.205 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-629 ф.205 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-1 ТП-629 ф.205 ПС Трикотажная | 2020-07-09 18:56 | 2020-07-09 19:25
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 205 | 2020-07-09 14:00 | 2020-07-09 16:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-07-09 14:00 | 2020-07-09 16:24
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 877 | 2020-07-09 13:20 | 2020-07-09 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 2020-07-09 13:20 | 2020-07-09 16:12
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 876 | 2020-07-09 12:30 | 2020-07-09 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.15 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.15 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.15 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.15 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 2020-07-09 12:30 | 2020-07-09 15:50
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-620 ф.627 ПС Царевская | 875 | 2020-07-09 11:00 | 2020-07-09 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-620 ф. 627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-620 ф. 627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-620 ф. 627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-620 ф. 627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-620 ф.627 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-620 ф.627 ПС Царевская | 2020-07-09 11:00 | 2020-07-09 12:34
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-366 ф.607 ПС Царевская | 874 | 2020-07-09 09:10 | 2020-07-09 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-366 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-366 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-366 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-366 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-366 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-366 ф.607 ПС Царевская | 2020-07-09 09:10 | 2020-07-09 11:53
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная | 204 | 2020-07-09 05:23 | 2020-07-09 05:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-07-09 05:23 | 2020-07-09 05:54
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 873 | 2020-07-09 05:16 | 2020-07-09 05:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 2020-07-09 05:16 | 2020-07-09 05:52
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно | 203 | 2020-07-09 01:17 | 2020-07-09 01:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно 0,4 кВ Л-2 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно | 2020-07-09 01:17 | 2020-07-09 01:53
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 202 | 2020-07-09 00:22 | 2020-07-09 00:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 2020-07-09 00:22 | 2020-07-09 00:52
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 872 | 2020-07-09 00:16 | 2020-07-09 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-07-09 00:16 | 2020-07-09 00:50
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 200 | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 00:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 2020-07-09 00:10 | 2020-07-09 00:43
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 869 | 2020-07-09 00:05 | 2020-07-09 00:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 2020-07-09 00:05 | 2020-07-09 00:37
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-731 ф.624 ПС Городская | 197 | 2020-07-08 22:07 | 2020-07-08 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-731 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-731 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-731 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-731 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-731 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-3 ТП-731 ф.624 ПС Городская | 2020-07-08 22:07 | 2020-07-08 22:40
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-135 ф.625 ПС Северная | 867 | 2020-07-08 21:27 | 2020-07-08 22:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-135 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-10 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-135 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-10 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-135 ф.625 ПС Северная 0,4 кВ Л-10 ТП-135 ф.625 ПС Северная | 2020-07-08 21:27 | 2020-07-08 22:04
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 196 | 2020-07-08 21:25 | 2020-07-08 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 2020-07-08 21:25 | 2020-07-08 21:58
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 195 | 2020-07-08 20:36 | 2020-07-08 21:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-07-08 20:36 | 2020-07-08 21:09
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-11 ТП-31 ф.612 ПС Северная | 863 | 2020-07-08 20:34 | 2020-07-08 21:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-11 ТП-31 ф.612 ПС Северная. 0,4 кВ Л-11 ТП-31 ф.612 ПС Северная. | 2020-07-08 20:34 | 2020-07-08 21:09
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 860 | 2020-07-08 18:23 | 2020-07-08 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ РП 6 Л2 - ул. Трудов,Н.Островского Пролет:4*А 50 | 2020-07-08 18:23 | 2020-07-08 18:54
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 188 | 2020-07-08 18:15 | 2020-07-08 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 2020-07-08 18:15 | 2020-07-08 18:50
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-613 ф.605 ПС Северная | 187 | 2020-07-08 18:08 | 2020-07-08 18:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-613 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-613 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-613 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-613 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-613 ф.605 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-613 ф.605 ПС Северная | 2020-07-08 18:08 | 2020-07-08 18:29
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-731 ф.603 ПС Городская | 859 | 2020-07-08 18:02 | 2020-07-08 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-731 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-731 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-731 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-731 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-731 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-3 ТП-731 ф.603 ПС Городская | 2020-07-08 18:02 | 2020-07-08 18:36
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | 186 | 2020-07-08 18:01 | 2020-07-08 18:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | 2020-07-08 18:01 | 2020-07-08 18:34
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная | 167 | 2020-07-08 16:52 | 2020-07-08 17:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-07-08 16:52 | 2020-07-08 17:22
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 786 | 2020-07-08 16:43 | 2020-07-08 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-3 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-07-08 16:43 | 2020-07-08 17:08
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-135 ф.625 ПС Северная | 162 | 2020-07-08 16:33 | 2020-07-08 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-135 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-135 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-135 ф.625 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-135 ф.625 ПС Северная | 2020-07-08 16:33 | 2020-07-08 17:00
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 837 | 2020-07-08 16:13 | 2020-07-08 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП285 -ул Чайкиной ф.8 ПС Кир Пролет:3*А 35 | 2020-07-08 16:13 | 2020-07-08 16:35
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №627ПС 110 /10/6 ПС Северная | 79 | 2020-07-08 14:30 | 2020-07-08 15:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на "Землю" кабеля КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 815 - ТП 338, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы кабеля ф. "А" на "Землю" КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 815 - ТП 338 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на В-6 кВ №627ПС 110 /10/6 ПС Северная В-6 кВ №627ПС 110 /10/6 ПС Северная | 2020-07-08 14:30 | 2020-07-08 15:55
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 161 | 2020-07-08 11:36 | 2020-07-08 12:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 2020-07-08 11:36 | 2020-07-08 12:19
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная | 836 | 2020-07-08 09:26 | 2020-07-08 10:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная | 2020-07-08 09:26 | 2020-07-08 10:04
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогцесс. | 148 | 2020-07-07 23:50 | 2020-07-08 01:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогцесс. 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогцесс. | 2020-07-07 23:50 | 2020-07-08 01:33
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 147 | 2020-07-07 23:45 | 2020-07-08 01:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-381 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-381 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-381 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 2020-07-07 23:45 | 2020-07-08 01:08
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-620 ф.627 ПС Царевская. | 146 | 2020-07-07 23:30 | 2020-07-08 01:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-620 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-620 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-620 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-620 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-620 ф.627 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-3 ТП-620 ф.627 ПС Царевская. | 2020-07-07 23:30 | 2020-07-08 01:17
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-285 ф.5 ПС Кировская. | 145 | 2020-07-07 23:01 | 2020-07-07 23:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-285 ф.5 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-4 ТП-285 ф.5 ПС Кировская. | 2020-07-07 23:01 | 2020-07-07 23:59
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс. | 144 | 2020-07-07 21:36 | 2020-07-07 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс. 0,4 кВ Л-4 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс. | 2020-07-07 21:36 | 2020-07-07 22:06
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 РП-18 ф.117 ПС Городская. | 143 | 2020-07-07 21:05 | 2020-07-07 22:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-18 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 РП-18 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-18 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 РП-18 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 РП-18 ф.117 ПС Городская. 0,4 кВ Л-1 РП-18 ф.117 ПС Городская. | 2020-07-07 21:05 | 2020-07-07 22:17
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная. | 833 | 2020-07-07 20:53 | 2020-07-07 21:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная. 0,4 кВ Л-2 ТП-31 ф.612 ПС Северная. | 2020-07-07 20:53 | 2020-07-07 21:55
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. | 142 | 2020-07-07 19:46 | 2020-07-07 21:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. 0,4 кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. | 2020-07-07 19:46 | 2020-07-07 21:03
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная. | 832 | 2020-07-07 19:06 | 2020-07-07 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная. 0,4 кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная. | 2020-07-07 19:06 | 2020-07-07 20:30
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-336 ф.10 ПС ГРЭС | 831 | 2020-07-07 17:58 | 2020-07-07 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-336 ф.10 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-336 ф.10 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-336 ф.10 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-336 ф.10 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-336 ф.10 ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-8 ТП-336 ф.10 ПС ГРЭС | 2020-07-07 17:58 | 2020-07-07 18:30
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 830 | 2020-07-07 17:55 | 2020-07-07 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 2020-07-07 17:55 | 2020-07-07 18:28
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная | 141 | 2020-07-07 17:15 | 2020-07-07 17:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-07-07 17:15 | 2020-07-07 17:47
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс | 829 | 2020-07-07 16:10 | 2020-07-07 17:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс | 2020-07-07 16:10 | 2020-07-07 17:13
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 828 | 2020-07-07 15:32 | 2020-07-07 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-38 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-38 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-38 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 2020-07-07 15:32 | 2020-07-07 16:09
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная | 140 | 2020-07-07 15:23 | 2020-07-07 15:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная 0,4 кВ Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная | 2020-07-07 15:23 | 2020-07-07 15:54
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная | 827 | 2020-07-07 14:40 | 2020-07-07 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-07-07 14:40 | 2020-07-07 15:10
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 826 | 2020-07-07 13:15 | 2020-07-07 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 2020-07-07 13:15 | 2020-07-07 13:45
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-274 ф.613 ПС Северная | 802 | 2020-07-07 11:45 | 2020-07-07 12:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-274 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-274 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-274 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-274 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-274 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-274 ф.613 ПС Северная | 2020-07-07 11:45 | 2020-07-07 12:09
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 138 | 2020-07-07 11:45 | 2020-07-07 12:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 2020-07-07 11:45 | 2020-07-07 12:32
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная | 801 | 2020-07-06 20:00 | 2020-07-06 21:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-10 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-07-06 20:00 | 2020-07-06 21:03
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-11 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная. | 135 | 2020-07-06 17:11 | 2020-07-06 18:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-11 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная. 0,4 кВ Л-11 ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная. | 2020-07-06 17:11 | 2020-07-06 18:41
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная | 118 | 2020-07-06 17:05 | 2020-07-06 18:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-07-06 17:05 | 2020-07-06 18:08
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.105 ПС Трикотажная. | 117 | 2020-07-06 16:30 | 2020-07-06 18:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-31 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-31 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.105 ПС Трикотажная. 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.105 ПС Трикотажная. | 2020-07-06 16:30 | 2020-07-06 18:16
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 116 | 2020-07-06 15:39 | 2020-07-06 16:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-07-06 15:39 | 2020-07-06 16:37
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПСЦаревская. | 810 | 2020-07-06 11:30 | 2020-07-06 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПСЦаревская. 0,4 кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПСЦаревская. | 2020-07-06 11:30 | 2020-07-06 14:14
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная | 88 | 2020-07-05 21:03 | 2020-07-05 21:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительнаяявился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-07-05 21:03 | 2020-07-05 21:48
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 87 | 2020-07-05 16:00 | 2020-07-05 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 2020-07-05 16:00 | 2020-07-05 17:55
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская. | 86 | 2020-07-05 15:30 | 2020-07-05 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская. | 2020-07-05 15:30 | 2020-07-05 18:10
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. | 85 | 2020-07-04 15:05 | 2020-07-04 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. 0,4 кВ Л-1 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. | 2020-07-04 15:05 | 2020-07-04 15:59
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 84 | 2020-07-03 22:40 | 2020-07-03 23:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-07-03 22:40 | 2020-07-03 23:17
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 619 ПС 110/10/6 Царевская | 78 | 2020-07-03 20:01 | 2020-07-04 23:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская стало повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на ТП 391 (потребительская). | 4.4.1, Причиной повреждения В-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская стало однофазное замыкание Ф.«С» на землю в результате повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на ТП 391 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на КТП-200А (потребительская). на 6 кВ № 614 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ № 614 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-07-03 20:01 | 2020-07-03 21:20
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная | 809 | 2020-07-03 09:53 | 2020-07-03 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения СШ 0,4кВ 1 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения СШ 0,4кВ 1 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ЗТП-6кВ № 832 ф.102 ПС Трикотажная Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2020-07-03 09:53 | 2020-07-03 11:20
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-735ф.607 ПС Царевская | 83 | 2020-07-02 14:30 | 2020-07-02 15:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-735 ф.607 ПС Царевская в следствии падения ветки из-за воздействия ветроывых нагрузок. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-735 ф.607 ПС Царевская в следствии короткого замыкания при падении ветки из-за воздествия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительное воздействие ветровых нагрузок на ВЛ-0,4 Л1 ТП 39 ул.Челюскинцев,Казанская Пролет:4*А 50 | 2020-07-02 14:30 | 2020-07-02 15:15
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-11ф.603 ПС Царевская | 81 | 2020-07-01 14:20 | 2020-07-01 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-11 ф.603 ПС Царевская | 2020-07-01 14:20 | 2020-07-01 16:00
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 82 | 2020-07-01 14:20 | 2020-07-01 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-15 ф. 613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-15 ф. 613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-15 ф. 613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-15 ф. 613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 2020-07-01 14:20 | 2020-07-01 15:51
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 80 | 2020-07-01 10:50 | 2020-07-01 11:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-39 ф. 4 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-39 ф. 4 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-39 ф. 4 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-39 ф. 4 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-39 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-6 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 2020-07-01 10:50 | 2020-07-01 11:21
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 46 | 2020-06-30 11:03 | 2020-06-30 11:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 2020-06-30 11:03 | 2020-06-30 11:51
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 45 | 2020-06-29 20:20 | 2020-06-29 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-06-29 20:20 | 2020-06-29 21:10
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 44 | 2020-06-29 15:35 | 2020-06-29 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 2020-06-29 15:35 | 2020-06-29 16:13
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская | 43 | 2020-06-29 12:13 | 2020-06-29 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская | 2020-06-29 12:13 | 2020-06-29 12:48
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 42 | 2020-06-29 11:02 | 2020-06-29 11:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-360 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-4 ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 2020-06-29 11:02 | 2020-06-29 11:34
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 41 | 2020-06-29 08:15 | 2020-06-29 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 2020-06-29 08:15 | 2020-06-29 09:43
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 40 | 2020-06-28 22:00 | 2020-06-29 00:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-16 ф.612 ПС Северная | 2020-06-28 22:00 | 2020-06-29 00:47
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-392 ф.19 ПС Кировская | 39 | 2020-06-28 20:30 | 2020-06-28 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-392 ф.19 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-392 ф.19 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-392 ф.19 ПС Кировская 0,4 кВ Л-3 ТП-392 ф.19 ПС Кировская | 2020-06-28 20:30 | 2020-06-28 22:06
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 38 | 2020-06-28 20:28 | 2020-06-28 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-06-28 20:28 | 2020-06-28 21:35
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс | 37 | 2020-06-28 20:14 | 2020-06-28 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-1 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс | 2020-06-28 20:14 | 2020-06-28 21:10
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-957 ф.17 ПС Кировская | 36 | 2020-06-28 19:30 | 2020-06-28 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-957 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-957 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-957 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-957 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-957 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-957 ф.17 ПС Кировская | 2020-06-28 19:30 | 2020-06-28 21:30
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 35 | 2020-06-28 19:00 | 2020-06-28 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 2020-06-28 19:00 | 2020-06-28 23:40
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 32 | 2020-06-28 16:20 | 2020-06-28 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-06-28 16:20 | 2020-06-28 17:18
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-493 ф.621 ПС Южная. | 31 | 2020-06-27 21:15 | 2020-06-27 22:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-493 ф.621 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-493 ф.621 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-493 ф.621 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-493 ф.621 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-493 ф.621 ПС Южная. 0,4 кВ Л-2 ТП-493 ф.621 ПС Южная. | 2020-06-27 21:15 | 2020-06-27 22:19
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная | 30 | 2020-06-26 21:30 | 2020-06-26 22:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная | 2020-06-26 21:30 | 2020-06-26 22:55
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 28 | 2020-06-26 18:30 | 2020-06-26 20:58 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная по заявке МЧС для тушения возгорания. | 4.4.1, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная по заявке МЧС для тушения возгорания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная по заявке МЧС для тушения возгорания. на 0,4 кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-1 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-06-26 18:30 | 2020-06-26 20:58
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-617 ф.625 ПС Северная. | 27 | 2020-06-26 17:10 | 2020-06-26 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-617 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-617 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-617 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-617 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-617 ф.625 ПС Северная. 0,4 кВ Л-2 ТП-617 ф.625 ПС Северная. | 2020-06-26 17:10 | 2020-06-26 18:35
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. | 26 | 2020-06-26 15:21 | 2020-06-26 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. 0,4 кВ Л-3 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. | 2020-06-26 15:21 | 2020-06-26 16:08
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная. | 25 | 2020-06-26 14:18 | 2020-06-26 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная. 0,4 кВ Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная. | 2020-06-26 14:18 | 2020-06-26 15:20
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | 24 | 2020-06-26 10:45 | 2020-06-26 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-14 ф.612 ПС Северная. 0,4 кВ Л-1 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | 2020-06-26 10:45 | 2020-06-26 12:27
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс. | 23 | 2020-06-26 10:35 | 2020-06-26 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс. 0,4 кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс. | 2020-06-26 10:35 | 2020-06-26 11:15
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-280 ф.16 ПСКировская. | 22 | 2020-06-26 08:58 | 2020-06-26 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-280 ф.16 ПСКировская. 0,4 кВ Л-1 ТП-280 ф.16 ПСКировская. | 2020-06-26 08:58 | 2020-06-26 10:15
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-336 ф.20ША ПС ГРЭС | 21 | 2020-06-26 03:00 | 2020-06-26 03:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-336 ф.20ША ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-336 ф.20ША ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-336 ф.20ША ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-336 ф.20ША ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-336 ф.20ША ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-336 ф.20ША ПС ГРЭС | 2020-06-26 03:00 | 2020-06-26 03:51
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-240ф.608 ПС Северная | 19 | 2020-06-26 00:05 | 2020-06-26 01:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-240ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-240ф.608 ПС Северная | 2020-06-26 00:05 | 2020-06-26 01:02
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 18 | 2020-06-25 23:00 | 2020-06-25 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-158 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 2020-06-25 23:00 | 2020-06-25 23:45
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №20Ш ПС 110/6 ГРЭС | 20 | 2020-06-25 22:48 | 2020-06-25 23:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.20Ш ПС 110/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.20Ш ПС 110/6 ГРЭС на участке ПС ГРЭС - ТП 7, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.20Ш ПС 110/6 ГРЭС явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке ПС ГРЭС - ТП 722, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №20Ш ПС 110/6 ГРЭС 6 кВ №20Ш ПС 110/6 ГРЭС | 2020-06-25 22:48 | 2020-06-25 23:54
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-2 ф.128 ПС Северная | 17 | 2020-06-25 21:00 | 2020-06-25 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-2 ф.128 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-2 ф.128 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-2 ф.128 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-2 ф.128 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-2 ф.128 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-2 ф.128 ПС Северная | 2020-06-25 21:00 | 2020-06-25 22:13
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-38 ф.104 ПС Северная | 16 | 2020-06-25 20:00 | 2020-06-25 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-38 ф.104 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-38 ф.104 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-38 ф.104 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-38 ф.104 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-38 ф.104 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 РП-38 ф.104 ПС Северная | 2020-06-25 20:00 | 2020-06-25 21:35
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-393ф.203 ПС Трикотажная | 15 | 2020-06-25 19:30 | 2020-06-25 20:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-393ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-393ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-393ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-393ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-393ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-393ф.203 ПС Трикотажная | 2020-06-25 19:30 | 2020-06-25 20:38
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 14 | 2020-06-25 17:40 | 2020-06-25 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-15 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-15 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-15 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-15 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-15 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 2020-06-25 17:40 | 2020-06-25 18:20
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 13 | 2020-06-25 17:23 | 2020-06-25 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.627 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 2020-06-25 17:23 | 2020-06-25 17:55
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 11 | 2020-06-25 14:32 | 2020-06-25 15:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-06-25 14:32 | 2020-06-25 15:12
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 10 | 2020-06-25 14:25 | 2020-06-25 14:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-06-25 14:25 | 2020-06-25 14:59
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 9 | 2020-06-25 14:05 | 2020-06-25 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Севернаяявился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная и обрыв линейного провода ф.С в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная и обрыв линейного провода в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 2020-06-25 14:05 | 2020-06-25 15:35
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 625 ПС 110/10/6 Северная | 12 | 2020-06-25 00:15 | 2020-06-25 01:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 1, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-10 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 1 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 625 ПС 110/10/6 Северная 6 кВ № 625 ПС 110/10/6 Северная | 2020-06-25 00:15 | 2020-06-25 01:51
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 983 | 2020-06-24 16:15 | 2020-06-24 20:19 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС по заявке МЧС для тушения возгорания. | 4.4.1, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС по заявке МЧС для тушения возгорания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС по заявке МЧС для тушения возгорания. на 0,4 кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-06-24 16:15 | 2020-06-24 20:19
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская. | 982 | 2020-06-23 14:20 | 2020-06-23 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская. | 2020-06-23 14:20 | 2020-06-23 16:00
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс | 981 | 2020-06-22 20:05 | 2020-06-22 20:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-1 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс | 2020-06-22 20:05 | 2020-06-22 20:40
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | 979 | 2020-06-21 21:30 | 2020-06-21 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная. 0,4 кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | 2020-06-21 21:30 | 2020-06-21 22:10
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-578 ф.44 ПС Восточная | 958 | 2020-06-20 12:40 | 2020-06-20 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-578 ф.44 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-578 ф.44 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП- 578 ф.44 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 ТП- 578 ф.44 ПС Восточная | 2020-06-20 12:40 | 2020-06-20 13:31
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная | 957 | 2020-06-19 22:17 | 2020-06-19 23:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная | 2020-06-19 22:17 | 2020-06-19 23:01
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 956 | 2020-06-18 21:02 | 2020-06-18 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 2020-06-18 21:02 | 2020-06-18 21:30
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 955 | 2020-06-17 09:05 | 2020-06-17 09:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 2020-06-17 09:05 | 2020-06-17 09:47
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная | 954 | 2020-06-16 12:50 | 2020-06-16 13:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-11 ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-06-16 12:50 | 2020-06-16 13:26
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная | 953 | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 10:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-1 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 10:41
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-18 ф.117 ПС Городская | 952 | 2020-06-13 22:30 | 2020-06-13 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-18 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-18 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-18 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-18 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-18 ф.117 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 РП-18 ф.117 ПС Городская | 2020-06-13 22:30 | 2020-06-13 23:10
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-371 ф.603 ПС Северная | 951 | 2020-06-12 14:00 | 2020-06-12 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-371 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-371 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-371 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-371 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-371 ф.603 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-371 ф.603 ПС Северная | 2020-06-12 14:00 | 2020-06-12 15:49
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс. | 950 | 2020-06-11 19:14 | 2020-06-11 20:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс. 0,4 кВ Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс. | 2020-06-11 19:14 | 2020-06-11 20:36
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | В6 кВ №21 ПС 110 /6 ПС Восточная | 945 | 2020-06-11 08:38 | 2020-06-27 21:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.21 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 446 - ТП 530, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/6 Восточная " на участке ТП 446 - ТП 530 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на В6 кВ №21 ПС 110 /6 ПС Восточная В6 кВ №21 ПС 110 /6 ПС Восточная | 2020-06-11 08:38 | 2020-06-11 09:54
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №16 ПС 35/6 Кировская | 944 | 2020-06-10 18:39 | 2020-06-10 19:05 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №6 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская | 4.17.4, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №6 ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №7 ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на 6кВ №16 ПС 35/6 Кировская 6кВ №16 ПС 35/6 Кировская | 2020-06-10 18:40 | 2020-06-10 19:05
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-342 ф.105 ПСЮбилейная. | 949 | 2020-06-10 12:50 | 2020-06-10 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-342 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-342 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-342 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-342 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-342 ф.105 ПСЮбилейная. 0,4 кВ Л-3 ТП-342 ф.105 ПСЮбилейная. | 2020-06-10 12:50 | 2020-06-10 14:51
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 948 | 2020-06-09 14:20 | 2020-06-09 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 2020-06-09 14:20 | 2020-06-09 14:54
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 18 от ПС 35/6 Прогресс | 484 | 2020-06-09 00:10 | 2020-06-09 01:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.18 от ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.18 от ПС 35/6 Прогресс на участке КЛ-6 кВ ТП 991 - ТП 1546, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.18 от ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-6 кВ ф.18 от ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 991 - ТП 1546 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 18 от ПС 35/6 Прогресс 6 кВ № 18 от ПС 35/6 Прогресс | 2020-06-09 00:10 | 2020-06-09 01:40
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 947 | 2020-06-08 18:40 | 2020-06-08 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 2020-06-08 18:40 | 2020-06-08 21:40
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кв №314 ПС 110/35/6 Трикотажная | 483 | 2020-06-08 13:16 | 2020-06-08 14:14 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная стало повреждение в РУ-6/0,4кВ потребительской ТП 1165. | 4.4.1, Причиной повреждения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная двухфазное замыканий в результате повреждений в РУ-6/0,4кВ потребительской ТП 1165. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на КТП-200А (потребительская). на 6кВ №314 ПС 110/35/6 Трикотажная 6кВ №314 ПС 110/35/6 Трикотажная | 2020-06-08 13:16 | 2020-06-08 14:14
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 927 | 2020-06-07 13:40 | 2020-06-07 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-06-07 13:40 | 2020-06-07 15:43
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №620 ПС 110/10/6 Царевская | 480 | 2020-06-06 05:56 | 2020-06-10 22:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская на участке КЛ-6 кВ ПС Царевская - РП 14, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС Царевская - РП 14 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №620 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ №620 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-06-06 05:56 | 2020-06-06 07:25
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №614 ПС 110/10/6 Царевская | 943 | 2020-06-06 03:23 | 2020-06-19 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке КЛ-6 кВ ПС Царевская - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская " на участке ПС Царевская - РП 4 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №614 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ №614 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-06-06 03:23 | 2020-06-06 04:55
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 926 | 2020-06-05 22:00 | 2020-06-05 23:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-06-05 22:00 | 2020-06-05 23:48
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ№17 ПС 35/6 Кировская | 906 | 2020-06-05 13:54 | 2020-06-06 06:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке КЛ-6 кВ ТП 565 - ТП 96 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке ТП 565 - ТП 96, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6кВ№17 ПС 35/6 Кировская 6кВ№17 ПС 35/6 Кировская | 2020-06-05 13:54 | 2020-06-05 15:30
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 925 | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-04 09:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 2020-06-04 08:00 | 2020-06-04 09:06
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская. | 924 | 2020-06-03 20:10 | 2020-06-03 21:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская. | 2020-06-03 20:10 | 2020-06-03 21:07
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-201 ф.616 ПС Северная | 923 | 2020-06-01 14:10 | 2020-06-01 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-201 ф.616 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-201 ф.616 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-201 ф.616 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-201 ф.616 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-201 ф.616 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-201 ф.616 ПС Северная | 2020-06-01 14:10 | 2020-06-01 15:20
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №628 ПС 110/10/6 Северная | 523 | 2020-06-01 14:06 | 2020-06-01 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке КЛ-6 кВ ТП 246 - ТП 782 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке ТП 246 - ТП 782, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №628 ПС 110/10/6 Северная 6 кВ №628 ПС 110/10/6 Северная | 2020-06-01 14:06 | 2020-06-01 15:45
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 902 | 2020-05-30 10:50 | 2020-05-30 11:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 2020-05-30 10:50 | 2020-05-30 11:45
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №603 ПС 110/10/6 Царевская | 775 | 2020-05-30 04:22 | 2020-05-30 06:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - РП 19 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке ТП 996 - ТП 1702 - РП 25, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №603 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ №603 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-05-30 04:22 | 2020-05-30 06:20
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 901 | 2020-05-29 13:13 | 2020-05-29 14:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 2020-05-29 13:13 | 2020-05-29 14:21
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 РП-12 ф.607 ПС Северная | 900 | 2020-05-29 11:29 | 2020-05-29 12:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 РП-12 ф.607 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 РП-12 ф.607 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 РП-12 ф.607 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 РП-12 ф.607 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 РП-12 ф.607 ПС Северная 0,4 кВ Л-12 РП-12 ф.607 ПС Северная | 2020-05-29 11:29 | 2020-05-29 12:06
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №106 от ПС 35/6 Трикотажная | 774 | 2020-05-28 19:32 | 2020-05-28 21:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 106 ПС 35/6 Трикотажная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 516 - ТП 517 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 106 ПС 35/6 Трикотажная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 516 - ТП 517, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №106 от ПС 35/6 Трикотажная 6 кВ №106 от ПС 35/6 Трикотажная | 2020-05-28 19:32 | 2020-05-28 21:24
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 899 | 2020-05-26 13:12 | 2020-05-26 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 2020-05-26 13:12 | 2020-05-26 14:36
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-327 ф.613 ПС Северная | 898 | 2020-05-25 11:10 | 2020-05-25 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-327 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-327 ф.613 ПС Северная | 2020-05-25 11:10 | 2020-05-25 16:05
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-822ф.105 ПС Трикотажная | 897 | 2020-05-25 08:41 | 2020-05-25 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-822ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-822ф.105 ПС Трикотажная | 2020-05-25 08:41 | 2020-05-25 09:20
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-27 ТП-578ф.44 ПС Восточная | 896 | 2020-05-24 14:45 | 2020-05-24 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-27 ТП-578ф.44 ПС Восточная 0,4 кВ Л-27 ТП-578ф.44 ПС Восточная | 2020-05-24 14:45 | 2020-05-24 16:38
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 Царевская | 773 | 2020-05-24 13:50 | 2020-05-24 15:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 "Царевская" стало повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на ТП 200А (потребительская). | 4.4.1, Причиной повреждения В-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 "Царевская" стало однофазное замыкание Ф.«А» на землю в результате повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на КТП-200А (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КЛ-6 кВ, отходящая на КТП-200А (потребительская). на 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-05-24 13:50 | 2020-05-24 15:39
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 612 ПС 110/10/6 Царевская | 772 | 2020-05-24 13:12 | 2020-05-25 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Царевская - РП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Царевская - РП 1, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 612 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ № 612 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-05-24 13:12 | 2020-05-24 14:42
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 622 ПС 110/10/6 Царевская | 771 | 2020-05-24 12:43 | 2020-05-24 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.622 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 749 - ТП 981 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.622 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 749 - ТП 981, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 622 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ № 622 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-05-24 12:43 | 2020-05-24 14:15
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 614 ПС 110/10/6 Царевская | 770 | 2020-05-24 12:10 | 2020-06-01 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 36 - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 "Царевская" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 36 - РП 4, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 614 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ № 614 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-05-24 12:10 | 2020-05-24 13:50
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-231 ф.604 ПС Северная | 895 | 2020-05-24 10:06 | 2020-05-24 11:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-231 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-231 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-231 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-231 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-231 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-231 ф.604 ПС Северная | 2020-05-24 10:06 | 2020-05-24 11:10
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 894 | 2020-05-24 07:50 | 2020-05-24 08:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-05-24 07:50 | 2020-05-24 08:33
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 893 | 2020-05-23 22:20 | 2020-05-24 00:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.4 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-45 ф.4 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.4 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-45 ф.4 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 2020-05-23 22:20 | 2020-05-24 00:40
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 РП-5 ф.20"Б" ПС ГРЭС | 892 | 2020-05-23 19:00 | 2020-05-23 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-5 ф.20"Б" ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-5 ф.20"Б" ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-5 ф.20"Б" ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-5 ф.20"Б" ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 РП-5 ф.20"Б" ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-7 РП-5 ф.20"Б" ПС ГРЭС | 2020-05-23 19:00 | 2020-05-23 20:45
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 891 | 2020-05-23 15:10 | 2020-05-23 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-05-23 15:10 | 2020-05-23 15:44
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 890 | 2020-05-23 15:00 | 2020-05-23 16:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-1 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 2020-05-23 15:00 | 2020-05-23 16:04
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-578ф.44 ПС Восточная | 889 | 2020-05-23 09:10 | 2020-05-23 09:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-578 ф.44 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-578 ф.44 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 ТП-578ф.44 ПС Восточная 0,4 кВ Л-12 ТП-578ф.44 ПС Восточная | 2020-05-23 09:10 | 2020-05-23 09:41
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 554 | 2020-05-22 23:03 | 2020-05-22 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 2020-05-22 23:03 | 2020-05-22 23:55
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская | 888 | 2020-05-22 08:30 | 2020-05-22 09:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская | 2020-05-22 08:30 | 2020-05-22 09:55
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | 887 | 2020-05-21 19:45 | 2020-05-21 20:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | 2020-05-21 19:45 | 2020-05-21 20:21
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 886 | 2020-05-21 13:12 | 2020-05-21 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 2020-05-21 13:12 | 2020-05-21 15:45
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная | 885 | 2020-05-21 11:02 | 2020-05-21 12:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная | 2020-05-21 11:02 | 2020-05-21 12:00
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 884 | 2020-05-21 09:50 | 2020-05-21 10:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная стало герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп. 4 Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная стало герметичного прокалывающего зажима Ф.А оп. 4 Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 2020-05-21 09:50 | 2020-05-21 10:17
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-528 ф. 7 ПС Стекловолокно. | 883 | 2020-05-20 13:25 | 2020-05-20 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-528 ф. 7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-528 ф. 7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-528 ф. 7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-528 ф. 7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-528 ф. 7 ПС Стекловолокно. 0,4 кВ Л-2 ТП-528 ф. 7 ПС Стекловолокно. | 2020-05-20 13:25 | 2020-05-20 14:00
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 882 | 2020-05-20 10:05 | 2020-05-20 12:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 2020-05-20 10:05 | 2020-05-20 12:42
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | 881 | 2020-05-20 09:10 | 2020-05-20 11:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-13 ТП-327 ф.613 ПС Северная. 0,4 кВ Л-13 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | 2020-05-20 09:10 | 2020-05-20 11:03
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная. | 880 | 2020-05-19 21:35 | 2020-05-20 00:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная. 0,4 кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная. | 2020-05-19 21:35 | 2020-05-20 00:15
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 879 | 2020-05-19 20:30 | 2020-05-20 00:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 2020-05-19 20:30 | 2020-05-20 00:54
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная | 878 | 2020-05-19 20:16 | 2020-05-19 23:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-4 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная | 2020-05-19 20:16 | 2020-05-19 23:33
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно | 689 | 2020-05-19 19:20 | 2020-05-19 23:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно | 2020-05-19 19:20 | 2020-05-19 23:56
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-653 ф.103 ПС Трикотажная | 877 | 2020-05-19 19:00 | 2020-05-19 20:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-653 ф.103 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-653 ф.103 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-653 ф.103 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-653 ф.103 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-653 ф.103 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-3 ТП-653 ф.103 ПС Трикотажная | 2020-05-19 19:00 | 2020-05-19 20:51
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 876 | 2020-05-19 18:55 | 2020-05-19 22:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 2020-05-19 18:55 | 2020-05-19 22:03
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20Б ПС ГРЭС | 875 | 2020-05-19 18:20 | 2020-05-19 21:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-5 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-5 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-5 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-5 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-05-19 18:20 | 2020-05-19 21:54
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 874 | 2020-05-19 17:45 | 2020-05-19 18:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-05-19 17:45 | 2020-05-19 18:28
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-224 ф.614ПС Северная | 873 | 2020-05-19 16:45 | 2020-05-19 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-224 ф.614ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-224 ф.614ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-224 ф.614ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-224 ф.614ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-224 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-224 ф.614 ПС Северная | 2020-05-19 16:45 | 2020-05-19 17:25
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 872 | 2020-05-19 16:15 | 2020-05-19 17:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 2020-05-19 16:15 | 2020-05-19 17:06
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 871 | 2020-05-19 16:05 | 2020-05-19 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 2020-05-19 16:05 | 2020-05-19 16:52
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 870 | 2020-05-19 16:00 | 2020-05-19 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 2020-05-19 16:00 | 2020-05-19 16:51
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 869 | 2020-05-19 15:15 | 2020-05-19 19:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 2020-05-19 15:15 | 2020-05-19 19:07
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС | 867 | 2020-05-19 14:00 | 2020-05-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения СШ 0,4кВ 1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения СШ 0,4кВ 1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на РУ-0,4 кВ ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС РУ-0,4 кВ ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС | 2020-05-19 14:00 | 2020-05-19 15:15
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС | 866 | 2020-05-19 12:00 | 2020-05-19 12:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС | 2020-05-19 12:00 | 2020-05-19 12:54
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-730 ф.624 ПС Городская | 865 | 2020-05-18 19:23 | 2020-05-18 20:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-730 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-730 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-730 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-730 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-730 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-1 ТП-730 ф.624 ПС Городская | 2020-05-18 19:23 | 2020-05-18 20:58
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 864 | 2020-05-18 17:30 | 2020-05-18 18:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-05-18 17:30 | 2020-05-18 18:18
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС | 863 | 2020-05-18 16:30 | 2020-05-18 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-18 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-18 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-05-18 16:30 | 2020-05-18 17:20
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №19 ПС 35/6 Кировская | 769 | 2020-05-18 14:35 | 2020-05-19 22:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - РП 19 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - РП 19, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №19 ПС 35/6 Кировская 6 кВ №19 ПС 35/6 Кировская | 2020-05-18 14:35 | 2020-05-18 16:00
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 862 | 2020-05-18 14:00 | 2020-05-18 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-281 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-281 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-281 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 2020-05-18 14:00 | 2020-05-18 16:20
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная | 861 | 2020-05-18 11:00 | 2020-05-18 12:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-211 ф.41 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-211 ф.41 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-211 ф.41 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-211 ф.41 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-05-18 11:00 | 2020-05-18 12:31
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | 860 | 2020-05-17 21:32 | 2020-05-17 22:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-753 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | 2020-05-17 21:32 | 2020-05-17 22:06
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 859 | 2020-05-17 18:02 | 2020-05-17 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 2020-05-17 18:02 | 2020-05-17 18:56
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 858 | 2020-05-17 16:30 | 2020-05-17 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-98 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-98 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-98 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-1 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 2020-05-17 16:30 | 2020-05-17 18:05
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-385 ф.15 ПС Кировская | 857 | 2020-05-17 16:00 | 2020-05-17 18:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-385 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-385 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-385 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-385 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-385 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-4 ТП-385 ф.15 ПС Кировская | 2020-05-17 16:00 | 2020-05-17 18:27
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская | 853 | 2020-05-17 15:00 | 2020-05-17 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская 0,4 кВ Л-1 ТП-460 ф.19 ПС Кировская | 2020-05-17 15:00 | 2020-05-17 15:40
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | 852 | 2020-05-17 14:40 | 2020-05-17 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | 2020-05-17 14:40 | 2020-05-17 16:35
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 851 | 2020-05-17 12:14 | 2020-05-17 14:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 2020-05-17 12:14 | 2020-05-17 14:14
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | 850 | 2020-05-17 12:00 | 2020-05-17 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | 2020-05-17 12:00 | 2020-05-17 15:40
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 849 | 2020-05-17 11:24 | 2020-05-17 12:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 2020-05-17 11:24 | 2020-05-17 12:24
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 848 | 2020-05-17 11:15 | 2020-05-17 12:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 2020-05-17 11:15 | 2020-05-17 12:04
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-697 .17 А ПС Прогресс | 847 | 2020-05-17 10:30 | 2020-05-17 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-697 ф.17 А ПС Прогресс 0,4 кВ Л-5 ТП-697 ф.17 А ПС Прогресс | 2020-05-17 10:30 | 2020-05-17 12:10
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-342 ф.110 ПС Юбилейная | 845 | 2020-05-17 10:00 | 2020-05-17 13:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-342 ф.110 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-342 ф.110 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-342 ф.110 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-342 ф.110 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-342 ф.110 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-1 ТП-342 ф.110 ПС Юбилейная | 2020-05-17 10:00 | 2020-05-17 13:18
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 846 | 2020-05-17 10:00 | 2020-05-17 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 2020-05-17 10:00 | 2020-05-17 11:00
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная | 844 | 2020-05-17 07:58 | 2020-05-17 08:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная | 2020-05-17 07:58 | 2020-05-17 08:57
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская | 843 | 2020-05-17 05:20 | 2020-05-17 06:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская | 2020-05-17 05:20 | 2020-05-17 06:10
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 842 | 2020-05-17 03:50 | 2020-05-17 04:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-05-17 03:50 | 2020-05-17 04:42
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная | 841 | 2020-05-17 03:30 | 2020-05-17 04:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 РП-38 ф.104 ПС Северная | 2020-05-17 03:30 | 2020-05-17 04:03
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 840 | 2020-05-17 02:00 | 2020-05-17 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 2020-05-17 02:00 | 2020-05-17 03:00
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 839 | 2020-05-16 23:50 | 2020-05-17 01:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 2020-05-16 23:50 | 2020-05-17 01:04
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 838 | 2020-05-16 21:30 | 2020-05-16 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф. 4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-186 ф. 4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф. 4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-186 ф. 4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-05-16 21:30 | 2020-05-16 22:05
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 837 | 2020-05-16 14:32 | 2020-05-16 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 2020-05-16 14:32 | 2020-05-16 15:00
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 2 ПС 35/6 Временная | 768 | 2020-05-16 10:35 | 2020-05-16 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.2 от ПС 35/6 Временная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Временная - РП 24 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.2 от ПС 35/6 Временная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Временная - РП 24, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 2 ПС 35/6 Временная 6 кВ № 2 ПС 35/6 Временная | 2020-05-16 10:35 | 2020-05-16 12:20
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 6 ПС 35/6 Временная | 767 | 2020-05-16 08:30 | 2020-05-16 09:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 6 ПС 35/6 Временная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Временная - РП 24, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 6 ПС 35/6 Временная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Временная - РП 24, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 6 ПС 35/6 Временная 6 кВ № 6 ПС 35/6 Временная | 2020-05-16 08:30 | 2020-05-16 09:57
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская | 836 | 2020-05-15 15:20 | 2020-05-15 16:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская | 2020-05-15 15:20 | 2020-05-15 16:09
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1232 ф.10 ПС Судостроительная | 835 | 2020-05-15 00:20 | 2020-05-15 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1232 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1232 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1232 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1232 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-1232 ф.10 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-1232 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-05-15 00:20 | 2020-05-15 00:55
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л1 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 834 | 2020-05-14 14:00 | 2020-05-14 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л1 ТП-285 ф.5 ПС Кировская 0,4 кВ Л1 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 2020-05-14 14:00 | 2020-05-14 16:45
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-226 ф.624 ПС Городская | 833 | 2020-05-12 14:29 | 2020-05-12 16:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-226 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-226 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-226 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-226 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-226 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-1 ТП-226 ф.624 ПС Городская | 2020-05-12 14:29 | 2020-05-12 16:03
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 832 | 2020-05-12 13:01 | 2020-05-12 14:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-98 ф.16 ПС Кировская в следствии повреждения изолятора и изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-98 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-98 ф.16 ПС Кировская в следствии повреждения изолятора и изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-98 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-4 ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 2020-05-12 13:01 | 2020-05-12 14:01
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-12 ф.603 ПС Царевская | 831 | 2020-05-11 22:00 | 2020-05-11 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 ТП-12 ф.603 ПС Царевская 0,4 кВ Л-12 ТП-12 ф.603 ПС Царевская | 2020-05-11 22:00 | 2020-05-11 23:12
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 830 | 2020-05-11 21:10 | 2020-05-11 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 2020-05-11 21:10 | 2020-05-11 21:57
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская. | 829 | 2020-05-11 12:30 | 2020-05-11 13:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская. | 2020-05-11 12:30 | 2020-05-11 13:31
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская | 828 | 2020-05-11 11:39 | 2020-05-11 12:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская | 2020-05-11 11:39 | 2020-05-11 12:34
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.52 ПС Судостроительная | 827 | 2020-05-09 15:25 | 2020-05-09 16:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-211 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-211 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-211 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-211 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.52 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.52 ПС Судостроительная | 2020-05-09 15:25 | 2020-05-09 16:07
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-936 ф.52 ПС Судостроительная | 826 | 2020-05-09 13:40 | 2020-05-09 14:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-936 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-936 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-936 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-936 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-936 ф.52 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-936 ф.52 ПС Судостроительная | 2020-05-09 13:40 | 2020-05-09 14:44
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-2 ф.128 ПС Северная | 825 | 2020-05-09 04:50 | 2020-05-09 05:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-2 ф.128 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-2 ф.128 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-2 ф.128 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-2 ф.128 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-2 ф.128 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-2 ф.128 ПС Северная | 2020-05-09 04:50 | 2020-05-09 05:55
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП | 824 | 2020-05-09 00:01 | 2020-05-09 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП 0,4 кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП | 2020-05-09 00:01 | 2020-05-09 00:30
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная | 802 | 2020-05-08 20:00 | 2020-05-08 20:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-282 ф.613 ПС Северная | 2020-05-08 20:00 | 2020-05-08 20:56
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП | 801 | 2020-05-08 18:00 | 2020-05-08 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП 0,4 кВ Л-4 ТП-235 ф.4 ПС ЦРП | 2020-05-08 18:00 | 2020-05-08 18:50
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №205 ПС 110/35/6 Трикотажная | 766 | 2020-05-08 14:00 | 2020-05-08 15:58 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.205 от ПС 110/35/6 Трикотажная повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 591 - ТП 1130 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.205 от ПС 110/35/6 Трикотажная стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 591 - ТП 1130 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 591 - ТП 1130 (потребительская). на 6 кВ №205 ПС 110/35/6 Трикотажная 6 кВ №205 ПС 110/35/6 Трикотажная | 2020-05-08 14:00 | 2020-05-08 15:58
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская. | 800 | 2020-05-08 13:53 | 2020-05-08 16:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская. | 2020-05-08 13:53 | 2020-05-08 16:55
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 799 | 2020-05-08 11:13 | 2020-05-08 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 2020-05-08 11:13 | 2020-05-08 13:17
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №605 ПС 110/10/6 Северная | 762 | 2020-05-08 11:05 | 2020-05-11 22:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение концевой муфты и межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - КРУН 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явилось повреждение концевой муфты и межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - КРУН 1, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №605 ПС 110/10/6 Северная 6 кВ №605 ПС 110/10/6 Северная | 2020-05-08 11:05 | 2020-05-08 12:50
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная | 798 | 2020-05-08 10:40 | 2020-05-08 13:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная 0,4 кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная | 2020-05-08 10:40 | 2020-05-08 13:24
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №610 ПС 110/10/6 Царевская | 761 | 2020-05-08 09:55 | 2020-05-12 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС Царевская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Царевская - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС Царевская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ПС Царевская - РП 25, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №610 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ №610 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-05-08 09:55 | 2020-05-08 11:35
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская | 823 | 2020-05-07 22:00 | 2020-05-07 23:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-9 ф.612 ПС Царевская | 2020-05-07 22:00 | 2020-05-07 23:25
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №542 РП54 по №39 ПС 110/6 "Судостроительная" | 758 | 2020-05-07 10:24 | 2020-05-13 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 542 РП 54 по ф. 39 ПС 110/6 "Судостроительная" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 394 - РП 7 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 542 РП 54 по ф. 39 ПС 110/6 "Судостроительная" явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 394 - РП 7, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №542 РП 54 по №39 ПС 110/6 "Судостроительная" 6 кВ №542 РП 54 по №39 ПС 110/6 "Судостроительная" | 2020-05-07 10:24 | 2020-05-07 12:20
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | 822 | 2020-05-06 21:23 | 2020-05-06 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | 2020-05-06 21:23 | 2020-05-06 22:30
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 821 | 2020-05-06 19:15 | 2020-05-06 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 2020-05-06 19:15 | 2020-05-06 21:00
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 816 | 2020-05-06 13:00 | 2020-05-06 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-279 ф. 604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-279 ф. 604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-279 ф. 604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-279 ф. 604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 2020-05-06 13:00 | 2020-05-06 16:42
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 818 | 2020-05-06 13:00 | 2020-05-06 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-729 ф. 603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-729 ф. 603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-729 ф. 603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-729 ф. 603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 2020-05-06 13:00 | 2020-05-06 14:27
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 815 | 2020-05-06 12:00 | 2020-05-06 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 2020-05-06 12:00 | 2020-05-06 13:20
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 814 | 2020-05-06 09:50 | 2020-05-06 11:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на 0,4 кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 2020-05-06 09:50 | 2020-05-06 11:46
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №414 ПС 110/35/6 Трикотажная | 755 | 2020-05-05 21:22 | 2020-05-13 20:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.414 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ПС 110/35/6 Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-6 кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 1551 - ТП 806 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6 кВ ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная на 6 кВ №414 ПС 110/35/6 Трикотажная 6 кВ №414 ПС 110/35/6 Трикотажная | 2020-05-05 21:22 | 2020-05-05 22:44
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная. | 811 | 2020-05-05 17:18 | 2020-05-05 17:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная. 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная. | 2020-05-05 17:18 | 2020-05-05 17:57
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная | 810 | 2020-05-05 14:10 | 2020-05-05 15:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная | 2020-05-05 14:10 | 2020-05-05 15:46
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская | 809 | 2020-05-05 13:55 | 2020-05-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-213 ф.612 ПС Царевская | 2020-05-05 13:55 | 2020-05-05 15:40
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 808 | 2020-05-04 22:40 | 2020-05-04 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-05-04 22:40 | 2020-05-04 23:30
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | В-6 кВ №625 ПС 110/10/6 Северная | 753 | 2020-05-04 21:30 | 2020-05-09 20:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы ф. В с последующим замыканием на землю кабеля КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 1 - ТП 561, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жил кабеля ф. "В" КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 1 - ТП 561 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к замыканию Ф. "В" на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на В-6 кВ №625 ПС 110/10/6 Северная В-6 кВ №625 ПС 110/10/6 Северная | 2020-05-04 21:30 | 2020-05-04 22:50
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №605 ПС 110/6 Северная | 615 | 2020-05-04 20:17 | 2020-05-07 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 ПС Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 ПС Северная на участке КРУН 1 - РП 30, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 ПС Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 ПС Северная на участке КРУН 1 - РП 30 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 ПС Северная на КВЛ 6 кВ №605ПС 110/6 Северная КВЛ 6 кВ №605ПС 110/6 Северная | 2020-05-04 20:17 | 2020-05-04 22:15
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-906 ф.118 ПС Городская | 807 | 2020-05-04 19:15 | 2020-05-04 19:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-906 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-906 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-906 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-906 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-906 ф.118 ПС Городская 0,4 кВ Л-1 ТП-906 ф.118 ПС Городская | 2020-05-04 19:15 | 2020-05-04 19:58
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная | 806 | 2020-05-04 16:13 | 2020-05-04 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-6 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная | 2020-05-04 16:13 | 2020-05-04 17:15
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 805 | 2020-05-04 15:32 | 2020-05-04 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 2020-05-04 15:32 | 2020-05-04 16:00
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 804 | 2020-05-04 13:32 | 2020-05-04 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-1 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-1 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-1 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-05-04 13:32 | 2020-05-04 14:00
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 803 | 2020-05-04 08:32 | 2020-05-04 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 2020-05-04 08:32 | 2020-05-04 09:20
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 797 | 2020-05-03 16:00 | 2020-05-03 16:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-05-03 16:00 | 2020-05-03 16:30
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | 614 | 2020-05-03 15:50 | 2020-05-03 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | 2020-05-03 15:50 | 2020-05-03 16:20
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогесс | 796 | 2020-05-03 14:40 | 2020-05-03 18:20 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-200 ф.622 ПС Царевская по заявке МЧС для тушения возгорания. | 4.4.1, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-200 ф.622 ПС Царевская по заявке МЧС для тушения возгорания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-200 ф.622 ПС Царевская по заявке МЧС для тушения возгорания. на 0,4 кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогесс 0,4 кВ Л-5 ТП-253 ф.21 ПС Прогесс | 2020-05-03 14:40 | 2020-05-03 18:20
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная | 612 | 2020-05-03 14:17 | 2020-05-03 17:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение дерева на провода на 0,4 кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная | 2020-05-03 14:17 | 2020-05-03 17:50
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП- 70 ф.629 ПС Царевская | 611 | 2020-05-02 15:15 | 2020-05-02 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-70 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-70 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-70 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-10 ТП-70 ф.629 ПС Царевская | 2020-05-02 15:15 | 2020-05-02 16:17
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно | 600 | 2020-05-02 13:45 | 2020-05-02 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно 0,4 кВ Л-8 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно | 2020-05-02 13:45 | 2020-05-02 14:25
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №607 кВ от ПС 110/10/6 Царевская | 599 | 2020-05-02 10:47 | 2020-05-02 12:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №7 ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская | 4.17.4, Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №7 ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №7 ВЛ 6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на 6кВ №607 кВ от ПС 110/10/6 Царевская 6кВ №607 кВ от ПС 110/10/6 Царевская | 2020-05-02 10:47 | 2020-05-02 12:40
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 598 | 2020-05-01 17:50 | 2020-05-01 21:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-3 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 2020-05-01 17:50 | 2020-05-01 21:08
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | 597 | 2020-05-01 13:20 | 2020-05-01 16:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-32 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-32 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-32 ф.628 ПС Северная. 0,4 кВ Л-1 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | 2020-05-01 13:20 | 2020-05-01 16:42
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | 593 | 2020-05-01 13:15 | 2020-05-01 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | 2020-05-01 13:15 | 2020-05-01 14:05
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.22 ПС Царевская | 592 | 2020-04-30 21:00 | 2020-04-30 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-150 ф.22 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-150 ф.22 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-150 ф.22 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-150 ф.22 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.22 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.22 ПС Царевская | 2020-04-30 21:00 | 2020-04-30 21:20
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-242 ф.628 ПС Северная | 591 | 2020-04-30 16:35 | 2020-04-30 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-242 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-3 ТП-242 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-242 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-3 ТП-242 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-242 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-242 ф.628 ПС Северная | 2020-04-30 17:10 | 2020-04-30 17:20
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-74 ф.608 ПС Южная. | 578 | 2020-04-30 14:10 | 2020-04-30 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-74 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-74 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-74 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-74 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-74 ф.608 ПС Южная. 0,4 кВ Л-2 ТП-74 ф.608 ПС Южная. | 2020-04-30 14:10 | 2020-04-30 15:20
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная | 577 | 2020-04-30 11:33 | 2020-04-30 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-1 ТП-744 ф.107 ПС Трикотажная | 2020-04-30 11:33 | 2020-04-30 11:53
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская | 559 | 2020-04-25 15:30 | 2020-04-25 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская | 2020-04-25 15:30 | 2020-04-25 16:22
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.650 ПС Северная | 561 | 2020-04-24 21:23 | 2020-04-24 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.650 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-203 ф.650 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.650 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-203 ф.650 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.650 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.650 ПС Северная | 2020-04-24 21:23 | 2020-04-24 22:00
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-244 ф.606 ПС Южная | 560 | 2020-04-24 20:26 | 2020-04-24 21:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-244 ф.606 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-244 ф.606 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-244 ф.606 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-244 ф.606 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-244 ф.606 ПС Южная 0,4 кВ Л-1 ТП-244 ф.606 ПС Южная | 2020-04-24 20:26 | 2020-04-24 21:20
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская. | 557 | 2020-04-24 16:30 | 2020-04-24 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская | 2020-04-24 16:30 | 2020-04-24 17:00
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-403 ф.610 ПС Царевская | 553 | 2020-04-23 17:00 | 2020-04-23 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-403 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-403 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-403 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-403 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-403 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-403 ф.610 ПС Царевская | 2020-04-23 17:00 | 2020-04-23 17:50
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 552 | 2020-04-23 16:20 | 2020-04-23 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-450 ф.627 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 2020-04-23 16:20 | 2020-04-23 16:40
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | 551 | 2020-04-23 13:17 | 2020-04-23 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | 2020-04-23 13:17 | 2020-04-23 14:00
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС | 550 | 2020-04-20 15:10 | 2020-04-20 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-04-20 15:10 | 2020-04-20 16:16
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 549 | 2020-04-19 14:07 | 2020-04-19 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 2020-04-19 14:07 | 2020-04-19 14:45
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-282 ф.613 ПС Северная | 548 | 2020-04-19 08:16 | 2020-04-19 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-282 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-282 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-282 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-282 ф.613 ПС Северная | 2020-04-19 08:16 | 2020-04-19 09:30
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная | 547 | 2020-04-18 10:45 | 2020-04-18 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная | 2020-04-18 10:45 | 2020-04-18 11:40
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская | 543 | 2020-04-17 22:30 | 2020-04-18 00:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.607 ПС Царевская | 2020-04-17 22:30 | 2020-04-18 00:33
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-937 ф.37 ПС Судостроительная | 542 | 2020-04-17 21:00 | 2020-04-17 22:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-937 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-937 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-937 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-937 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-937 ф.37 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-937 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-04-17 21:00 | 2020-04-17 22:33
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 541 | 2020-04-17 18:00 | 2020-04-17 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 2020-04-17 18:00 | 2020-04-17 19:20
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №607 кВ от ПС 110/10/6 Царевская | 563 | 2020-04-17 17:36 | 2020-04-17 19:27 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 6 - ТП 735, что привело двухфазаному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская явился наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 6 - ТП 735. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф. 607 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 6 - ТП 735. на 6кВ №607 кВ от ПС 110/10/6 Царевская 6кВ №607 кВ от ПС 110/10/6 Царевская | 2020-04-17 17:36 | 2020-04-17 19:27
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная | 540 | 2020-04-17 17:10 | 2020-04-17 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ 0,4 кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А 0,4 кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-04-17 17:10 | 2020-04-17 18:15
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 537 | 2020-04-17 17:05 | 2020-04-17 17:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 2020-04-17 17:05 | 2020-04-17 17:41
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 536 | 2020-04-17 14:34 | 2020-04-17 15:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-04-17 14:34 | 2020-04-17 15:27
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная | 535 | 2020-04-17 14:05 | 2020-04-17 14:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная | 2020-04-17 14:05 | 2020-04-17 14:28
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-675а ф.606 ПС Южная | 514 | 2020-04-17 13:00 | 2020-04-17 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-675а ф.606 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-675а ф.606 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-675а ф.606 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-675а ф.606 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-675а ф.606 ПС Южная 0,4 кВ Л-2 ТП-675а ф.606 ПС Южная | 2020-04-17 13:00 | 2020-04-17 13:41
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная | 513 | 2020-04-17 11:35 | 2020-04-17 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-716 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-04-17 11:35 | 2020-04-17 11:55
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-735 ф.607 ПС Царевская | 512 | 2020-04-17 11:26 | 2020-04-17 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-735 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-735 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-735 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-735 ф.607 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-735 ф.607 ПС Царевская | 2020-04-17 11:26 | 2020-04-17 11:56
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 511 | 2020-04-16 14:00 | 2020-04-16 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 2020-04-16 14:00 | 2020-04-16 14:41
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская | 510 | 2020-04-16 12:40 | 2020-04-16 14:20 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-200 ф.622 ПС Царевская по заявке МЧС для тушения возгорания. | 4.4.1, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-200 ф.622 ПС Царевская по заявке МЧС для тушения возгорания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-200 ф.622 ПС Царевская по заявке МЧС для тушения возгорания. на 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская | 2020-04-16 12:40 | 2020-04-16 14:20
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-177 ф.606 ПС Царевская | 509 | 2020-04-16 07:00 | 2020-04-16 08:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-177 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-177 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-177 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-177 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-177 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-177 ф.606 ПС Царевская | 2020-04-16 07:00 | 2020-04-16 08:30
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 508 | 2020-04-15 13:00 | 2020-04-15 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 2020-04-15 13:00 | 2020-04-15 16:50
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 507 | 2020-04-15 09:30 | 2020-04-15 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 2020-04-15 09:30 | 2020-04-15 10:46
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-475 ф.2 ПС Временная | 506 | 2020-04-14 20:22 | 2020-04-14 21:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-475 ф.2 ПС Временная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-475 ф.2 ПС Временная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-475 ф.2 ПС Временная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-475 ф.2 ПС Временная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-475 ф.2 ПС Временная 0,4 кВ Л-7 ТП-475 ф.2 ПС Временная | 2020-04-14 20:22 | 2020-04-14 21:14
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 501 | 2020-04-14 15:15 | 2020-04-14 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 2020-04-14 15:15 | 2020-04-14 18:30
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | 495 | 2020-04-13 13:06 | 2020-04-13 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | 2020-04-13 13:06 | 2020-04-13 13:41
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.605 ПС Северная | 494 | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-37 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-37 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-37 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-37 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.605 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.605 ПС Северная | 2020-04-13 10:00 | 2020-04-13 10:34
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 493 | 2020-04-13 06:05 | 2020-04-13 08:29 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-190 ф.15 ПС Кировская по заявке МЧС для тушения возгорания. | 4.4.1, Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-190 ф.15 ПС Кировская по заявке МЧС для тушения возгорания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-190 ф.15 ПС Кировская по заявке МЧС для тушения возгорания. на 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 2020-04-13 06:05 | 2020-04-13 08:29
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная | 492 | 2020-04-13 02:40 | 2020-04-13 03:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная | 2020-04-13 02:40 | 2020-04-13 03:26
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная. | 491 | 2020-04-13 01:20 | 2020-04-13 02:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-717 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-717 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-717 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-717 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная. 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная. | 2020-04-13 01:20 | 2020-04-13 02:40
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная | 490 | 2020-04-12 22:15 | 2020-04-13 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на РУ-0,4 кВ ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная РУ-0,4 кВ ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная | 2020-04-12 22:15 | 2020-04-13 01:15
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 489 | 2020-04-12 19:10 | 2020-04-12 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 2020-04-12 19:10 | 2020-04-12 23:10
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 488 | 2020-04-12 18:23 | 2020-04-12 19:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-04-12 18:23 | 2020-04-12 19:53
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 487 | 2020-04-12 18:10 | 2020-04-12 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 2020-04-12 18:10 | 2020-04-12 18:30
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 486 | 2020-04-12 14:10 | 2020-04-12 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4 кВ Л-7 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-04-12 14:10 | 2020-04-12 15:25
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. | 485 | 2020-04-12 13:39 | 2020-04-12 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская. | 2020-04-12 13:39 | 2020-04-12 14:36
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 484 | 2020-04-09 15:00 | 2020-04-09 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-04-09 15:00 | 2020-04-09 16:27
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | 483 | 2020-04-09 13:00 | 2020-04-09 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | 2020-04-09 13:00 | 2020-04-09 14:51
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | 480 | 2020-04-09 11:00 | 2020-04-09 12:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на РУ-0,4 кВ ТП-81 ф.16 ПС Кировская. РУ-0,4 кВ ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | 2020-04-09 11:00 | 2020-04-09 12:21
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 471 | 2020-04-08 15:00 | 2020-04-08 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-864 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-864 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-864 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-8 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 2020-04-08 15:00 | 2020-04-08 16:05
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | 470 | 2020-04-07 22:45 | 2020-04-07 23:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | 2020-04-07 22:45 | 2020-04-07 23:26
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-34 ф.17 ПС Кировская | 469 | 2020-04-07 20:10 | 2020-04-07 20:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-34 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-34 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-34 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-34 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-34 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-4 ТП-34 ф.17 ПС Кировская | 2020-04-07 20:10 | 2020-04-07 20:50
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-604 ф.21 ПС Северная. | 468 | 2020-04-07 17:00 | 2020-04-07 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-604 ф.21 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-604 ф.21 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-604 ф.21 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-604 ф.21 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-604 ф.21 ПС Северная. 0,4 кВ Л-2 ТП-604 ф.21 ПС Северная. | 2020-04-07 17:00 | 2020-04-07 18:00
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.2 ПС Стекловолокно. | 467 | 2020-04-07 16:55 | 2020-04-07 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-145 ф.2 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-145 ф.2 ПС Стекловолокно я в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-145 ф.2 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-145 ф.2 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.2 ПС Стекловолокно. 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф.2 ПС Стекловолокно. | 2020-04-07 16:55 | 2020-04-07 17:25
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | 466 | 2020-04-07 14:30 | 2020-04-07 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | 2020-04-07 14:30 | 2020-04-07 15:20
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная. | 465 | 2020-04-07 13:15 | 2020-04-07 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная. 0,4 кВ Л-1 ТП-447 ф.605 ПС Южная. | 2020-04-07 13:15 | 2020-04-07 15:50
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | 463 | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 16:20
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-250 ф.27 ПС Стекловолокно. | 464 | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-250 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-250 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-250 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-250 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-250 ф.27 ПС Стекловолокно. 0,4 кВ Л-1 ТП-250 ф.27 ПС Стекловолокно. | 2020-04-07 12:00 | 2020-04-07 12:30
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.2 ПС Кировская. | 462 | 2020-04-07 10:40 | 2020-04-07 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.2 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-256 ф.2 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.2 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-256 ф.2 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.2 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.2 ПС Кировская. | 2020-04-07 10:40 | 2020-04-07 12:10
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная | 461 | 2020-04-07 10:15 | 2020-04-07 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-04-07 10:15 | 2020-04-07 12:05
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская. | 460 | 2020-04-07 09:20 | 2020-04-07 10:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-606 ф.603 ПС Царевская. | 2020-04-07 09:20 | 2020-04-07 10:14
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. | 459 | 2020-04-07 09:15 | 2020-04-07 10:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-150 ф.622 ПС Царевская. | 2020-04-07 09:15 | 2020-04-07 10:37
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 457 | 2020-04-07 09:08 | 2020-04-07 09:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная. 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 2020-04-07 09:08 | 2020-04-07 09:43
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 454 | 2020-04-07 00:10 | 2020-04-07 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 2020-04-07 00:10 | 2020-04-07 01:15
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 418 | 2020-04-06 22:45 | 2020-04-06 23:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 2020-04-06 22:45 | 2020-04-06 23:55
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная. | 417 | 2020-04-06 22:30 | 2020-04-06 23:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная. 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.607 ПС Северная. | 2020-04-06 22:30 | 2020-04-06 23:58
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная | 415 | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.206 ПС Юбилейная | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:45
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно. | 416 | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно 0,4 кВ Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:15
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 414 | 2020-04-06 20:00 | 2020-04-06 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 2020-04-06 20:00 | 2020-04-06 21:10
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 413 | 2020-04-06 19:10 | 2020-04-06 20:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | 2020-04-06 19:10 | 2020-04-06 20:38
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 412 | 2020-04-06 18:50 | 2020-04-06 19:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-864 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-864 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-864 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 2020-04-06 18:50 | 2020-04-06 19:44
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624ПС Царевская | 411 | 2020-04-06 18:00 | 2020-04-06 19:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-159 ф.624ПС Царевская | 2020-04-06 18:00 | 2020-04-06 19:20
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 410 | 2020-04-06 17:50 | 2020-04-06 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-04-06 17:50 | 2020-04-06 18:40
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | 409 | 2020-04-06 17:40 | 2020-04-06 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная. 0,4 кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | 2020-04-06 17:40 | 2020-04-06 18:20
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 408 | 2020-04-06 16:55 | 2020-04-06 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 2020-04-06 16:55 | 2020-04-06 17:30
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 407 | 2020-04-06 16:35 | 2020-04-06 17:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-3 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-04-06 16:35 | 2020-04-06 17:31
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная | 406 | 2020-04-06 15:15 | 2020-04-06 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-04-06 15:15 | 2020-04-06 16:18
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 405 | 2020-04-06 15:00 | 2020-04-06 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 2020-04-06 15:00 | 2020-04-06 15:40
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 404 | 2020-04-06 14:40 | 2020-04-06 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 2020-04-06 14:40 | 2020-04-06 15:34
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская. | 403 | 2020-04-06 14:03 | 2020-04-06 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-200 ф.622 ПС Царевская. | 2020-04-06 14:03 | 2020-04-06 14:45
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-81А ф.16 ПС Кировская | 402 | 2020-04-06 12:16 | 2020-04-06 12:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81А ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81А ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81А ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-81А ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-81А ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-81А ф.16 ПС Кировская | 2020-04-06 12:16 | 2020-04-06 12:48
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная | 401 | 2020-04-06 04:00 | 2020-04-06 04:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-3 ф. 105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 РП-3 ф. 105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-3 ф. 105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 РП-3 ф. 105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-04-06 04:00 | 2020-04-06 04:45
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-1452 ф.13 ПС Судостроительная | 400 | 2020-04-05 12:43 | 2020-04-05 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-1452 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-1452 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-1452 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-1452 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-1452 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-5 ТП-1452 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-04-05 12:43 | 2020-04-05 14:02
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП- 729 ф.603 ПС Городская | 399 | 2020-04-04 11:30 | 2020-04-04 12:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП- 729 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП- 729 ф.603 ПС Городская | 2020-04-04 11:30 | 2020-04-04 12:29
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 398 | 2020-04-03 20:05 | 2020-04-03 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 2020-04-03 20:05 | 2020-04-03 21:15
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №210 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная | 349 | 2020-03-30 21:58 | 2020-03-30 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 210 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6кВ ТП 1443 - ТП 1703 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 210 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 1443 - ТП 1703, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №210 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная 6 кВ №210 ПС 110/35/6 ПС Трикотажная | 2020-03-30 21:58 | 2020-03-30 23:40
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 361 | 2020-03-30 09:47 | 2020-03-30 10:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 2020-03-30 09:47 | 2020-03-30 10:50
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №16 от ПС 110/6 Восточная | 348 | 2020-03-30 09:12 | 2020-03-30 10:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.16 от ПС 110/6 Восточная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ КНС-15 - ТП 952 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.16 от ПС 110/6 Восточная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ КНС-15 - ТП 952, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №16 от ПС 110/6 Восточная 6 кВ №16 от ПС 110/6 Восточная | 2020-03-30 09:12 | 2020-03-30 10:58
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | В6 кВ №33 ПС 110 /6 ПС Восточная | 347 | 2020-03-30 04:40 | 2020-03-30 06:33 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.33 ПС 110/6 Восточная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 579 - ТП 594, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.33 ПС 110/6 Восточная из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 579 - ТП 594 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная неустановленными лицами на ВЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная на В6 кВ №33 ПС 110 /6 ПС Восточная В6 кВ №33 ПС 110 /6 ПС Восточная | 2020-03-30 04:40 | 2020-03-30 06:33
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.4 ПС Судостроительная | 360 | 2020-03-29 22:40 | 2020-03-29 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-23 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-23 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-03-29 22:40 | 2020-03-29 23:35
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 359 | 2020-03-29 21:30 | 2020-03-29 22:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 2020-03-29 21:30 | 2020-03-29 22:25
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | 358 | 2020-03-29 21:00 | 2020-03-29 21:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | 2020-03-29 21:00 | 2020-03-29 21:45
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 357 | 2020-03-29 19:20 | 2020-03-29 20:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 2020-03-29 19:20 | 2020-03-29 20:43
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 356 | 2020-03-29 16:50 | 2020-03-29 17:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-03-29 16:50 | 2020-03-29 17:53
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.612 ПС Царевская | 355 | 2020-03-29 14:40 | 2020-03-29 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-213 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-213 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-213 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-213 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.612 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-213 ф.612 ПС Царевская | 2020-03-29 14:40 | 2020-03-29 15:20
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 352 | 2020-03-29 14:10 | 2020-03-29 15:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 2020-03-29 14:10 | 2020-03-29 15:17
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 351 | 2020-03-29 11:40 | 2020-03-29 12:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 2020-03-29 11:40 | 2020-03-29 12:07
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-34 ф.17 ПС Кировская | 334 | 2020-03-27 17:00 | 2020-03-27 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-34 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-34 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-34 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-34 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-34 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-3 ТП-34 ф.17 ПС Кировская | 2020-03-27 17:00 | 2020-03-27 17:40
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 17 от ПС 35/6 Прогресс | 338 | 2020-03-26 22:00 | 2020-03-30 14:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Прогресс явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке КЛ-6кВ РП 22 - ТП 697 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Прогресс явилось замыкание жилы кабеля ф. В на "землю" на участке КЛ-6 кВ РП 22 - ТП 697, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 17 от ПС 35/6 Прогресс 6 кВ № 17 от ПС 35/6 Прогресс | 2020-03-26 22:00 | 2020-03-26 23:40
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 333 | 2020-03-26 20:20 | 2020-03-26 21:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-6 ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 2020-03-26 20:20 | 2020-03-26 21:04
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 21 ПС 35/6 Прогресс | 337 | 2020-03-26 18:04 | 2020-03-26 19:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явилось замыкание 2 жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6кВ ТП 604 - ТП 516 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6 кВ ТП 604 - ТП 516, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 21 ПС 35/6 Прогресс 6 кВ № 21 ПС 35/6 Прогресс | 2020-03-26 18:04 | 2020-03-26 19:34
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | В-6 кВ №204 РП 20 по №621 ПС Царевская | 336 | 2020-03-25 05:18 | 2020-03-25 07:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 406 - ТП 151 (потребительская). | 4.4.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 406 - ТП 151 (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ-6 кВ на участке ТП 406 - ТП 151 (потребительская). на КЛ-6 кВ №204 РП 20 по №621 ПС Царевская КЛ-6 кВ №204 РП 20 по №621 ПС Царевская | 2020-03-25 05:18 | 2020-03-25 07:15
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская | 331 | 2020-03-24 05:06 | 2020-03-24 05:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская | 2020-03-24 05:06 | 2020-03-24 05:45
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 605 ПС 110/10/6 Северная | 335 | 2020-03-24 03:36 | 2020-03-29 20:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6кВ РП 2 - ТП 575 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ РП 2 - ТП 575, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 605 ПС 110/10/6 Северная 6 кВ № 605 ПС 110/10/6 Северная | 2020-03-24 03:36 | 2020-03-24 05:24
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 330 | 2020-03-23 15:40 | 2020-03-23 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 2020-03-23 15:40 | 2020-03-23 17:30
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 329 | 2020-03-23 13:15 | 2020-03-23 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-03-23 13:15 | 2020-03-23 17:15
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 328 | 2020-03-23 12:40 | 2020-03-23 14:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 2020-03-23 12:40 | 2020-03-23 14:05
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-503 ф.2 ПС Кировская | 327 | 2020-03-23 11:30 | 2020-03-23 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-503 ф.2 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-503 ф.2 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-503 ф.2 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-503 ф.2 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-503 ф.2 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-503 ф.2 ПС Кировская | 2020-03-23 11:30 | 2020-03-23 12:15
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 326 | 2020-03-23 11:00 | 2020-03-23 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-153 ф. 606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 2020-03-23 11:00 | 2020-03-23 12:50
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 319 | 2020-03-20 14:00 | 2020-03-20 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-864 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-864 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-864 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-864 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-864 ф.629 ПС Царевская | 2020-03-20 14:00 | 2020-03-20 15:19
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная | 318 | 2020-03-20 09:10 | 2020-03-20 09:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-03-20 09:10 | 2020-03-20 09:56
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-238 ф.603 ПС Городская | 317 | 2020-03-19 18:53 | 2020-03-19 19:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-238 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-238 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-238 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-3 ТП-238 ф.603 ПС Городская | 2020-03-19 18:53 | 2020-03-19 19:40
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | 316 | 2020-03-19 16:10 | 2020-03-19 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-753 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | 2020-03-19 16:10 | 2020-03-19 17:15
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная | 314 | 2020-03-18 21:05 | 2020-03-18 22:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-03-18 21:05 | 2020-03-18 22:04
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 313 | 2020-03-17 16:00 | 2020-03-17 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 2020-03-17 16:00 | 2020-03-17 16:20
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП | 312 | 2020-03-17 12:45 | 2020-03-17 13:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП | 2020-03-17 12:45 | 2020-03-17 13:41
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №314 ПС 110/35/6 Трикотажная | 307 | 2020-03-17 12:01 | 2020-03-22 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6кВ РП 11 - ТП 801 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ РП 11 - ТП 801, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №314 ПС 110/35/6 Трикотажная 6 кВ №314 ПС 110/35/6 Трикотажная | 2020-03-17 12:01 | 2020-03-17 13:55
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 311 | 2020-03-16 15:20 | 2020-03-16 16:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-2 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 2020-03-16 15:20 | 2020-03-16 16:13
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6 кВ №16 от ПС Кировская | 306 | 2020-03-16 13:25 | 2020-03-16 14:25 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС Кировская явился наброс металлической проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" в пр. опор №13-14 ТП 387 - ТП 360 ф.16 от ПС Кировская, что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и "В" в пр. опор №13-14 ТП 387 - ТП 360 ф.16 от ПС Кировская. | 4.17.1, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС Кировская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" в пр. опор №13-14 ТП 387 - ТП 360 ф.16 от ПС Кировская из-за наброса металлической проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 6 кВ ТП 387 - ТП 360 ф.16 от ПС Кировская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс металлической проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" в пр. опор №13-14 ТП 387 - ТП 360 ф.16 от ПС Кировская на КВЛ 6 кВ №16 от ПС Кировская КВЛ 6 кВ №16 от ПС Кировская | 2020-03-16 13:25 | 2020-03-16 14:25
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 310 | 2020-03-16 09:46 | 2020-03-16 10:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 2020-03-16 09:46 | 2020-03-16 10:27
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская | 309 | 2020-03-16 09:15 | 2020-03-16 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А ЛЛ-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская | 2020-03-16 09:15 | 2020-03-16 10:43
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 308 | 2020-03-14 18:46 | 2020-03-14 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 2020-03-14 18:46 | 2020-03-14 19:38
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-16 ТП-782ф.628 ПС Северная. | 280 | 2020-03-14 16:10 | 2020-03-14 16:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-16 ТП-782 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-16 ТП-782 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-16 ТП-782ф.628 ПС Северная. 0,4 кВ Л-16 ТП-782ф.628 ПС Северная. | 2020-03-14 16:10 | 2020-03-14 16:52
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная | 279 | 2020-03-13 17:36 | 2020-03-13 18:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-16 ТП-232 ф.613 ПС 110/10/6 Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-16 ТП-232 ф.613 ПС 110/10/6 Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная 0,4 кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная | 2020-03-13 17:36 | 2020-03-13 18:36
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-15 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 278 | 2020-03-13 14:20 | 2020-03-13 14:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-687 ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-15 ТП-687 ф.118 ПС 110/10/6 Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-687 ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-15 ТП-687 ф.118 ПС 110/10/6 Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-15 ТП-687 ф.118 ПС Городская 0,4 кВ Л-15 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 2020-03-13 14:20 | 2020-03-13 14:53
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №313 ПС 110/35/6 Трикотажная | 305 | 2020-03-13 11:55 | 2020-03-18 21:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось замыкание на землю 2 жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6кВ ПС Трикотажная - ТП 857 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6 кВ ПС Трикотажная - ТП 857, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №313 ПС 110/35/6 Трикотажная 6 кВ №313 ПС 110/35/6 Трикотажная | 2020-03-13 11:55 | 2020-03-13 12:42
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 276 | 2020-03-13 10:20 | 2020-03-13 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-03-13 10:20 | 2020-03-13 11:56
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 275 | 2020-03-12 21:47 | 2020-03-13 00:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-259 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-03-12 21:47 | 2020-03-13 00:41
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 267 | 2020-03-10 23:16 | 2020-03-10 23:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-13 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 2020-03-10 23:16 | 2020-03-10 23:46
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная | 260 | 2020-03-10 11:00 | 2020-03-10 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-7 РП-31 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-03-10 11:00 | 2020-03-10 11:26
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 259 | 2020-03-10 10:40 | 2020-03-10 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение анкерного зажима оп.4 Л-6 ТП-6 ф.111 ПС 110/10/6 Северная в следствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение анкерного зажима оп.4 Л-6 ТП-6 ф.111 ПС 110/10/6 Северная в следствие коррозионного износа и повреждение предохранителя Ф.А Л-6 ТП-6 ф.111 ПС 110/10/6 Северная при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 2020-03-10 10:40 | 2020-03-10 11:20
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 258 | 2020-03-10 09:00 | 2020-03-10 09:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-03-10 09:00 | 2020-03-10 09:28
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №16 ПС 35/6 Кировская | 273 | 2020-03-10 08:40 | 2020-03-10 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное замыкание 2 жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6кВ ТП 280 - ТП 137 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6 кВ ТП 280 - ТП 137, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №16 ПС 35/6 Кировская 6 кВ №16 ПС 35/6 Кировская | 2020-03-10 08:40 | 2020-03-10 10:20
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 257 | 2020-03-09 15:40 | 2020-03-09 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-9 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-03-09 15:40 | 2020-03-09 16:17
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 10 ПС 110/6 Судостроительная | 272 | 2020-03-09 13:27 | 2020-03-09 15:20 | 3.4.8.4, Причиной аварии В-10 ф. 10 ПС 110/6 Судостроительная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провод ВЛ 6 кВ ф. "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-6кВ ф.10 ПС 110/6 Судостроительная, что привело однофазаному замыканию. | 4.17.1, Причиной отключения от КУ В-6кВ ф. 10 ПС 110/6 Судостроительная явилось однофазное короткое замыкание «на землю» из-за наброса полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провод ф. "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-6кВ ф. 10 ПС 110/6 Судостроительная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провод ф. "А" в пролете опор №6-7 ВЛ-6кВ ф. 10 ПС 110/6 Судостроительная на 6 кВ № 10 ПС 110/6 Судостроительная на 6 кВ № 10 ПС 110/6 Судостроительная 6 кВ № 10 ПС 110/6 Судостроительная | 2020-03-09 13:27 | 2020-03-09 15:20
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-13ф.14 ПС Восточная | 256 | 2020-03-08 14:55 | 2020-03-08 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-13ф.14 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 РП-13ф.14 ПС Восточная | 2020-03-08 14:55 | 2020-03-08 15:34
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 255 | 2020-03-07 20:30 | 2020-03-07 21:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-450 ф.627 ПС Царевская 0,4 кВ Л-8 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 2020-03-07 20:30 | 2020-03-07 21:35
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс | 254 | 2020-03-07 17:30 | 2020-03-07 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс | 2020-03-07 17:30 | 2020-03-07 18:50
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-81ф.16 ПС Кировская | 253 | 2020-03-07 15:00 | 2020-03-07 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-81ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-3 ТП-81ф.16 ПС Кировская | 2020-03-07 15:00 | 2020-03-07 16:40
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 252 | 2020-03-07 14:10 | 2020-03-07 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 2020-03-07 14:10 | 2020-03-07 16:45
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 251 | 2020-03-07 14:00 | 2020-03-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-12 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-12 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 2020-03-07 14:00 | 2020-03-07 16:00
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 250 | 2020-03-07 13:30 | 2020-03-07 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-03-07 13:30 | 2020-03-07 15:45
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС Городская | 249 | 2020-03-07 12:15 | 2020-03-07 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КЛ 0,4кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС 110/10/6 Городская явилось старение изоляции кабеля на участке КЛ 0,4кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения КЛ 0,4кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС 110/10/6 Городская на 0,4 кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-17 РП-10 ф.603 ПС Городская | 2020-03-07 12:15 | 2020-03-07 12:35
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 248 | 2020-03-07 11:40 | 2020-03-07 13:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 2020-03-07 11:40 | 2020-03-07 13:10
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 247 | 2020-03-07 10:30 | 2020-03-07 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-95 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 2020-03-07 10:30 | 2020-03-07 11:15
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 246 | 2020-03-06 15:20 | 2020-03-06 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-03-06 15:20 | 2020-03-06 17:30
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская | 245 | 2020-03-06 15:19 | 2020-03-06 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская 0,4 кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская | 2020-03-06 15:19 | 2020-03-06 15:56
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 243 | 2020-03-06 14:14 | 2020-03-06 14:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 2020-03-06 14:14 | 2020-03-06 14:54
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 242 | 2020-03-05 14:20 | 2020-03-05 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-5 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-03-05 14:20 | 2020-03-05 15:50
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ№27 ПС 35/6 Стекловолокно | 266 | 2020-03-05 12:35 | 2020-03-14 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 35/6 Стекловолокно явилось замыкание 2 жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6кВ ТП 251 - ТП 149 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 35/6 Стекловолокно явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6 кВ ТП 251 - ТП 149, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ№27 ПС 35/6 Стекловолокно 6 кВ№27 ПС 35/6 Стекловолокно | 2020-03-05 12:35 | 2020-03-05 13:19
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 241 | 2020-03-03 14:30 | 2020-03-03 16:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 2020-03-03 14:30 | 2020-03-03 16:11
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 240 | 2020-03-03 14:00 | 2020-03-03 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-03-03 14:00 | 2020-03-03 15:40
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-70 ф.627 ПС Царевская. | 239 | 2020-03-01 13:25 | 2020-03-01 13:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-70 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-70 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-70 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-70 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-70 ф.627 ПС Царевская 0,4 кВ Л-6 ТП-70 ф.627 ПС Царевская | 2020-03-01 13:25 | 2020-03-01 13:55
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-9 ф.612 ПС Царевская | 238 | 2020-03-01 10:30 | 2020-03-01 11:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-9 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-5 ТП-9 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-9 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-5 ТП-9 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-9 ф.612 ПС Царевская 0,4 кВ Л-5 ТП-9 ф.612 ПС Царевская | 2020-03-01 10:30 | 2020-03-01 11:03
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 224 | 2020-02-29 18:15 | 2020-02-29 19:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейнаяя явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-3 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-02-29 18:15 | 2020-02-29 19:25
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №624 ПС 110/10/6 Царевская | 214 | 2020-02-29 12:20 | 2020-02-29 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6кВ ТП 546А - ТП 159 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ-6 кВ ТП 546А - ТП 159, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №624 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ №624 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-02-29 12:20 | 2020-02-29 13:50
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 223 | 2020-02-29 11:00 | 2020-02-29 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-1 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 2020-02-29 11:00 | 2020-02-29 12:28
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 222 | 2020-02-27 15:00 | 2020-02-27 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 2020-02-27 15:00 | 2020-02-27 16:00
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная | 221 | 2020-02-27 13:00 | 2020-02-27 13:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-414 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-414 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-414 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-414 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-02-27 13:00 | 2020-02-27 13:44
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 220 | 2020-02-26 15:45 | 2020-02-26 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 2020-02-26 15:45 | 2020-02-26 16:41
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 218 | 2020-02-26 11:45 | 2020-02-26 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-119 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-02-26 11:45 | 2020-02-26 12:15
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 217 | 2020-02-26 11:15 | 2020-02-26 11:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-02-26 11:15 | 2020-02-26 11:50
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-29 ф.603 ПС Северная | 216 | 2020-02-26 10:20 | 2020-02-26 10:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-29 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-29 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-29 ф.603 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-29 ф.603 ПС Северная | 2020-02-26 10:20 | 2020-02-26 10:59
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 628 ПС 110/10/6 Северная | 213 | 2020-02-26 07:15 | 2020-02-26 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 ПС Северная явился пробой изоляции жилы кабеля ф. А на землю на участке КЛ-6кВ ТП 782 - ТП 754 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 ПС Северная явилось короткое замыкание на землю фазы "А" кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 782 - ТП 754, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 628 ПС 110/10/6 Северная 6 кВ № 628 ПС 110/10/6 Северная | 2020-02-26 07:15 | 2020-02-26 09:10
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 199 | 2020-02-26 03:50 | 2020-02-26 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 2020-02-26 03:50 | 2020-02-26 04:20
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-81А ф.16 ПС Кировская | 198 | 2020-02-26 03:30 | 2020-02-26 03:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-81А ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-81А ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-81А ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-81А ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-81А ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-6 ТП-81А ф.16 ПС Кировская | 2020-02-26 03:30 | 2020-02-26 03:55
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 197 | 2020-02-25 23:40 | 2020-02-26 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-02-25 23:40 | 2020-02-26 00:50
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 196 | 2020-02-25 23:20 | 2020-02-25 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская 0,4 кВ Л-6 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 2020-02-25 23:20 | 2020-02-25 23:40
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 194 | 2020-02-25 22:45 | 2020-02-25 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-45 ф.19 ПС Восточная 0,4 кВ Л-3 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 2020-02-25 22:45 | 2020-02-25 23:20
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная | 193 | 2020-02-25 21:50 | 2020-02-25 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная | 2020-02-25 21:50 | 2020-02-25 22:20
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 606 ПС 110/10/6 Южная | 202 | 2020-02-25 19:20 | 2020-02-26 02:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №19), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | 4.14, Причиной отключения В-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №19 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №19 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП) на 6 кВ № 606 ПС 110/10/6 Южная 6 кВ № 606 ПС 110/10/6 Южная | 2020-02-25 19:20 | 2020-02-25 21:05
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 191 | 2020-02-25 17:04 | 2020-02-25 18:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-450 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-450 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.627 ПС Царевская 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.627 ПС Царевская | 2020-02-25 17:04 | 2020-02-25 18:48
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 190 | 2020-02-25 15:10 | 2020-02-25 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городска 0,4 кВ Л-2 ТП-234 ф.624 ПС Городска | 2020-02-25 15:10 | 2020-02-25 16:01
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №610 ПС 110/10/6 Северная | 187 | 2020-02-25 12:25 | 2020-02-25 14:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10 /6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ-6кВ ТП 31 - ТП 16 ф.610 ПС 110/10 /6 Северная вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10 /6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 31 - ТП 16 ф.605 ПС 110/10 /6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на 6 кВ №610 ПС 110/10/6 Северная 6 кВ №610 ПС 110/10/6 Северная | 2020-02-25 12:25 | 2020-02-25 14:24
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.610 ПС Царевская | 188 | 2020-02-25 11:09 | 2020-02-25 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-24 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-24 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-24 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-24 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.610 ПС Царевская 0,4 кВ Л-1 ТП-24 ф.610 ПС Царевская | 2020-02-25 11:09 | 2020-02-25 11:53
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-749 ф.622 ПС Царевская. | 178 | 2020-02-24 15:00 | 2020-02-24 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-749 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-749 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-749 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-749 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-749 ф.622 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-749 ф.622 ПС Царевская. | 2020-02-24 15:00 | 2020-02-24 16:05
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная | 177 | 2020-02-24 10:10 | 2020-02-24 11:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная 0,4 кВ Л-2 РП-13 ф.14 ПС Восточная | 2020-02-24 10:10 | 2020-02-24 11:18
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 176 | 2020-02-24 10:05 | 2020-02-24 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-5 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-5 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-5 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-02-24 10:05 | 2020-02-24 15:10
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | В6 кВ №12 ПС 110 /6 ПС Судостроительная | 186 | 2020-02-22 00:15 | 2020-02-26 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 ПС Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля ф. А на землю на участке КЛ-6кВ ПС Судостроительная - ТП 545; РП 7 - ТП 86 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 ПС Судостроительная явилось короткое замыкание на землю фазы "А" кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС Судостроительная - ТП 545; РП 7 - ТП 86, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на В6 кВ №12 ПС 110 /6 ПС Судостроительная В6 кВ №12 ПС 110 /6 ПС Судостроительная | 2020-02-22 00:15 | 2020-02-22 02:10
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-16 ТП-222 ф.629 ПС Царевская | 173 | 2020-02-21 17:00 | 2020-02-21 19:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-222 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-16 ТП-222 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-222 ф.629 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-16 ТП-222 ф.629 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-16 ТП-222 ф.629 ПС Царевская 0,4 кВ Л-16 ТП-222 ф.629 ПС Царевская | 2020-02-21 17:00 | 2020-02-21 19:22
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-451 ф.20Б ПС ГРЭС | 172 | 2020-02-21 10:00 | 2020-02-21 11:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-451 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-451 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-451 ф.20Б ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-451 ф.20Б ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-451 ф.20Б ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-2 ТП-451 ф.20Б ПС ГРЭС | 2020-02-21 10:00 | 2020-02-21 11:12
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-532 ф.21 ПС Восточная. | 159 | 2020-02-20 21:00 | 2020-02-20 21:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-532 ф.21 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-532 ф.21 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-532 ф.21 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-532 ф.21 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-532 ф.21 ПС Восточная. 0,4 кВ Л-1 ТП-532 ф.21 ПС Восточная. | 2020-02-20 21:00 | 2020-02-20 21:30
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная | 158 | 2020-02-20 02:52 | 2020-02-20 03:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-208 ф.105 ПС.Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-208 ф.105 ПС.Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-208 ф.105 ПС.Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-208 ф.105 ПС.Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-02-20 02:52 | 2020-02-20 03:18
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | 157 | 2020-02-19 15:30 | 2020-02-19 18:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. 0,4 кВ Л-2 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | 2020-02-19 15:30 | 2020-02-19 18:06
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1ТП-1522 ф.105 ПС Трикотажная. | 156 | 2020-02-19 14:30 | 2020-02-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1522 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-1522 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1522 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-1522 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1ТП-1522 ф.105 ПС Трикотажная. 0,4 кВ Л-1ТП-1522 ф.105 ПС Трикотажная. | 2020-02-19 14:30 | 2020-02-19 15:10
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-642 ф.105 ПС Южная. | 152 | 2020-02-19 09:35 | 2020-02-19 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-642 ф.105 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-642 ф.105 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-642 ф.105 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-642 ф.105 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-642 ф.105 ПС Южная. 0,4 кВ Л-2 ТП-642 ф.105 ПС Южная. | 2020-02-19 09:35 | 2020-02-19 10:00
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная | 150 | 2020-02-18 22:40 | 2020-02-18 23:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная | 2020-02-18 22:40 | 2020-02-18 23:12
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 148 | 2020-02-18 19:46 | 2020-02-18 21:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная 0,4 кВ Л-1 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 2020-02-18 19:46 | 2020-02-18 19:47
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 145 | 2020-02-18 12:10 | 2020-02-18 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 2020-02-18 12:10 | 2020-02-18 13:37
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-42 ф 614 ПС Царевская | 144 | 2020-02-16 15:40 | 2020-02-16 16:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф.614 ПС Царевская стало повреждение анкерного зажима оп.4 Л-4 ТП-42 ф.614 ПС Царевская в следствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-42 ф.614 ПС Царевская стало повреждение анкерного зажима оп.4 Л-4 ТП-42 ф.614 ПС Царевская в следствие коррозионного износа и повреждение предохранителя Ф.А Л-4 ТП-42 ф.614 ПС Царевская при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-42 ф 614 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-42 ф 614 ПС Царевская | 2020-02-16 15:40 | 2020-02-16 16:51
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 143 | 2020-02-16 14:00 | 2020-02-16 15:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительнаяя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-02-16 14:00 | 2020-02-16 15:11
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 142 | 2020-02-16 13:40 | 2020-02-16 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 2020-02-16 13:40 | 2020-02-16 14:22
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная | 128 | 2020-02-14 13:00 | 2020-02-14 13:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная | 2020-02-14 13:00 | 2020-02-14 13:40
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-375 ф.605 ПС Южная | 125 | 2020-02-13 15:05 | 2020-02-13 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-375 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-375 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-375 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-375 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-375 ф.605 ПС Южная 0,4 кВ Л-1 ТП-375 ф.605 ПС Южная | 2020-02-13 15:05 | 2020-02-13 15:44
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 122 | 2020-02-12 14:00 | 2020-02-12 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная стало повреждение анкерного зажима оп.4 Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная стало повреждение анкерного зажима оп.4 Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствие коррозионного износа и повреждение предохранителя Ф.А Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 2020-02-12 14:00 | 2020-02-12 15:10
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 121 | 2020-02-11 14:38 | 2020-02-11 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 2020-02-11 14:38 | 2020-02-11 15:49
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 119 | 2020-02-09 23:50 | 2020-02-10 00:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-234 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-234 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-234 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-234 ф.624 ПС Городская 0,4 кВ Л-4 ТП-234 ф.624 ПС Городская | 2020-02-09 23:50 | 2020-02-10 00:34
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная | 118 | 2020-02-06 01:30 | 2020-02-06 01:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-1 ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная | 2020-02-06 01:30 | 2020-02-06 01:50
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс | 117 | 2020-02-05 23:57 | 2020-02-06 01:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс 0,4 кВ Л-4 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс | 2020-02-05 23:57 | 2020-02-06 01:07
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КЛ | 6 (6.3) | В6 кВ №6ПС 110 /6 ПС Восточная | 116 | 2020-02-05 12:01 | 2020-02-14 23:39 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.6 от ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы кабеля ф. А на землю на участке КЛ-6кВ ПС 110/6 Восточная - РП 26 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.6 от ПС 110/6 Восточная явилось короткое замыкание на землю фазы "А" кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС 110/6 Восточная - РП 26, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на В6 кВ №6 ПС 110 /6 ПС Восточная В6 кВ №6 ПС 110 /6 ПС Восточная | 2020-02-05 12:02 | 2020-02-05 13:32
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-23 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная | 115 | 2020-02-04 15:19 | 2020-02-04 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-23 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-23 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-23 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-23 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-23 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-23 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная | 2020-02-04 15:19 | 2020-02-04 16:15
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-207ф.603 ПС Царевская | 114 | 2020-02-04 11:32 | 2020-02-04 13:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-207ф.603 ПС Царевская 0,4 кВ Л-2 ТП-207ф.603 ПС Царевская | 2020-02-04 11:32 | 2020-02-04 13:16
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 103 | 2020-01-31 10:46 | 2020-01-31 11:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная стало повреждение наконечника Ф.С оп.4 Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствие коррозионного износа при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная стало повреждение наконечника Ф.С оп.4 Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствие коррозионного износа и повреждение предохранителя Ф.С Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 2020-01-31 10:46 | 2020-01-31 11:48
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №4 от ПС 110/10 ЦРП | 104 | 2020-01-30 14:50 | 2020-01-30 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10кВ ф.4 от ПС 110/10 ЦРП явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ-10кВ ПС 110/10 ЦРП - РП 21 ф.4 от ПС 110/10 ЦРП вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10кВ ф.4 от ПС 110/10 ЦРП явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-10 кВ ПС 110/10 ЦРП - РП 21 ф.4 от ПС 110/10 ЦРП, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 10 кВ №4 от ПС 110/10 ЦРП 10 кВ №4 от ПС 110/10 ЦРП | 2020-01-30 14:50 | 2020-01-30 16:40
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 99 | 2020-01-30 01:56 | 2020-01-30 03:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-01-30 01:56 | 2020-01-30 03:08
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно | 98 | 2020-01-27 18:10 | 2020-01-27 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно 0,4 кВ Л-2 ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно | 2020-01-27 18:10 | 2020-01-27 19:08
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 97 | 2020-01-26 17:00 | 2020-01-26 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-119 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-7 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-01-26 17:00 | 2020-01-26 17:30
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-607 ф.624 ПС Царевская | 95 | 2020-01-26 14:00 | 2020-01-26 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-607 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-607 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-607 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-607 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-607 ф.624 ПС Царевская 0,4 кВ Л-4 ТП-607 ф.624 ПС Царевская | 2020-01-26 14:00 | 2020-01-26 14:45
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 89 | 2020-01-23 14:15 | 2020-01-23 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-565 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-565 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-565 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-565 ф.17 ПС Кировскаяя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-7 ТП-565 ф.17 ПС Кировская 0,4 кВ Л-7 ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 2020-01-23 14:15 | 2020-01-23 15:00
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | 87 | 2020-01-22 09:36 | 2020-01-22 10:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС 0,4 кВ Л-4 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | 2020-01-22 09:36 | 2020-01-22 10:00
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 8 от ПС 35/6 Кировская | 92 | 2020-01-21 10:50 | 2020-01-22 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ-6кВ ТП 256 - ТП Котельная №6 (потреб) ф.8 ПС 35/6 Кировская вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 256 - ТП Котельная №6 (потреб) ф.8 ПС 35/6 Кировская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 8 от ПС 35/6 Кировская 6 кВ № 8 от ПС 35/6 Кировская | 2020-01-21 10:50 | 2020-01-21 12:30
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 85 | 2020-01-20 21:34 | 2020-01-20 22:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская 0,4 кВ Л-10 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 2020-01-20 21:34 | 2020-01-20 22:13
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная | 82 | 2020-01-20 11:00 | 2020-01-20 15:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-3 ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная | 2020-01-20 11:00 | 2020-01-20 15:23
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №154 отходящий от РП 15 по №6 ПС 35/6 Прогресс | 73 | 2020-01-19 11:43 | 2020-01-27 22:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.154 отходящий от РП 15 по ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и ф."В" кабеля на участке ТП 250 - ТП 343 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.154 отходящий от РП 15 по ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции кабеля ф. "А" и ф."В" на участке ТП 250 - ТП 343 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №154 отходящий от РП 15 по №6 ПС 35/6 Прогресс 6 кВ №154 отходящий от РП 15 по №6 ПС 35/6 Прогресс | 2020-01-19 11:43 | 2020-01-19 13:39
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная | 71 | 2020-01-19 11:33 | 2020-01-19 12:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная 0,4 кВ Л-8 ТП-338 ф.627 ПС Северная | 2020-01-19 11:33 | 2020-01-19 12:15
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская | 50 | 2020-01-17 10:23 | 2020-01-17 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская 0,4 кВ Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская | 2020-01-17 10:23 | 2020-01-17 11:59
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 49 | 2020-01-16 13:00 | 2020-01-16 14:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная | 2020-01-16 13:00 | 2020-01-16 14:35
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 48 | 2020-01-15 15:30 | 2020-01-15 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 2020-01-15 15:30 | 2020-01-15 17:55
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 47 | 2020-01-15 14:15 | 2020-01-15 15:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-729 ф.603 ПС Городская 0,4 кВ Л-4 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 2020-01-15 14:15 | 2020-01-15 15:34
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 46 | 2020-01-15 11:00 | 2020-01-15 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 2020-01-15 11:00 | 2020-01-15 13:30
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 Царевская | 44 | 2020-01-14 23:35 | 2020-01-15 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и ф."В" кабеля на спуске с ВЛ-6 в ТП 606 на участке ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции кабеля ф. "А" и ф."В" на спуске с ВЛ-6 в ТП 606 на участке ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 Царевская 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 Царевская | 2020-01-14 23:35 | 2020-01-15 01:30
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 40 | 2020-01-14 21:58 | 2020-01-14 23:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 2020-01-14 21:58 | 2020-01-14 23:02
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №18 ПС 35/6 ЖБК | 39 | 2020-01-14 16:42 | 2020-01-15 07:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 ЖБК явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю кабеля на участке спуск с ВЛ-6 на ТП 1199 (Потребительское) вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 ЖБК явился пробой изоляции кабеля ф. "А" на землю на участке спуск с ВЛ-6 на ТП 1199 (Потребительское) вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №18 ПС 35/6 ЖБК 6 кВ №18 ПС 35/6 ЖБК | 2020-01-14 16:42 | 2020-01-14 17:40
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-412 ф.606 ПС Царевская | 38 | 2020-01-13 15:40 | 2020-01-13 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-12 ТП-412 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-12 ТП-412 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-12 ТП-412 ф.606 ПС Царевская 0,4 кВ Л-12 ТП-412 ф.606 ПС Царевская | 2020-01-13 15:40 | 2020-01-13 18:25
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 37 | 2020-01-13 14:38 | 2020-01-13 15:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-119 ф.614 ПС Северная 0,4 кВ Л-4 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 2020-01-13 14:38 | 2020-01-13 15:43
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная | 36 | 2020-01-13 09:44 | 2020-01-13 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная | 2020-01-13 09:44 | 2020-01-13 10:15
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная | 35 | 2020-01-13 01:05 | 2020-01-13 01:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-832 ф.4 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-10 ТП-832 ф.4 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-832 ф.4 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-10 ТП-832 ф.4 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная | 2020-01-13 01:05 | 2020-01-13 01:35
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №605 ПС 110/10/6 Северная | 34 | 2020-01-12 13:26 | 2020-01-12 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10 /6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ-6кВ ТП 202 - РП 2 ф.605 ПС 110/10 /6 Северная вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10 /6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 202 - РП 2 ф.605 ПС 110/10 /6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на 6 кВ №605 ПС 110/10/6 Северная 6 кВ №605 ПС 110/10/6 Северная | 2020-01-12 13:26 | 2020-01-12 15:20
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-832 ф102 ПС Трикотажная | 33 | 2020-01-12 10:05 | 2020-01-12 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-832 ф102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-2 ТП-832 ф102 ПС Трикотажная | 2020-01-12 10:05 | 2020-01-12 10:30
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-32 ф.628 ПС Северная | 32 | 2020-01-11 21:43 | 2020-01-11 22:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-32 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-32 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-3 ТП-32 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-3 ТП-32 ф.628 ПС Северная | 2020-01-11 21:43 | 2020-01-11 22:23
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная | 31 | 2020-01-11 20:50 | 2020-01-11 21:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная 0,4 кВ Л-10 ТП-832 ф.102 ПС Трикотажная | 2020-01-11 20:50 | 2020-01-11 21:12
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-206 ф.603 ПС Городская | 30 | 2020-01-10 16:30 | 2020-01-10 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный износ контактного соединения СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская на РУ-0,4 кВ ТП-206 ф.603 ПС Городская РУ-0,4 кВ ТП-206 ф.603 ПС Городская | 2020-01-10 16:30 | 2020-01-10 18:10
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-930ф.25 ПС Прогресс. | 29 | 2020-01-10 08:57 | 2020-01-10 10:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-930ф.25 ПС Прогресс. 0,4 кВ Л-2 ТП-930ф.25 ПС Прогресс. | 2020-01-10 08:57 | 2020-01-10 10:03
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная | 28 | 2020-01-09 16:40 | 2020-01-09 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная 0,4 кВ Л-2 ТП-246 ф.628 ПС Северная | 2020-01-09 16:40 | 2020-01-09 17:09
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Центральный РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная | 16 | 2020-01-01 21:40 | 2020-01-01 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная 0,4 кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная | 2020-01-01 21:40 | 2020-01-01 23:00
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом | 450 | 2020-12-30 16:30 | 2020-12-30 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом явился обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом явился обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом ВЛ-0,4 ТП 1354 Л1 пл.Нефтебаз,Колом | 2020-12-30 16:30 | 2020-12-30 20:15
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 883-ул.МагистральнаяЗелёная | 724 | 2020-12-30 11:00 | 2020-12-30 11:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-883 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2020-12-30 11:00 | 2020-12-30 11:38
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 693 | 2020-12-29 11:10 | 2020-12-29 13:10 | 3.4.7.3.1, причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская явился недопустимый наклон опоры вследствие потери механической прочности при длительности эксплуатации | 4.14, причиной ручного отключения ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская явился недопустимый наклон опоры вследствие потери механической прочности при длительности эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый наклон опоры на ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская ВЛ-0,4кВ КТП337-ул.Столичная, Окская | 2020-12-29 11:10 | 2020-12-29 13:10
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1359 ф.3 Октябрьская | 723 | 2020-12-27 18:50 | 2020-12-27 19:57 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ РЛ-3 КТП-1359 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-3 КТП-1359 ф.3 ПС Октябрьская стало повреждение РЛ-3 КТП-1359 ф.3 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ в результате длительной эксплуатации (износ) на ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-1359 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-1359 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-12-27 18:50 | 2020-12-27 19:57
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП304-ул.2.я-3.я Тул.инская | 738 | 2020-12-25 20:45 | 2020-12-25 21:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-12-25 20:45 | 2020-12-25 21:16
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 611 - ул.Толстого | 438 | 2020-12-25 11:08 | 2020-12-25 12:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2020-12-25 11:08 | 2020-12-25 12:03
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 718 | 2020-12-25 09:15 | 2020-12-25 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-12-25 09:15 | 2020-12-25 10:30
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Лесная-Новая-РП 41 Ф.412 | 722 | 2020-12-23 17:53 | 2020-12-23 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 №412 ПС 110/35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке ПС - РП 41 №412 ПС 110/35/6 Лесная Новая, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 №412 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке ПС - РП 41 №412 ПС 110/35/6 Лесная Новая, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ ПС - РП 43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская" КЛ-6кВ ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская" | 2020-12-23 17:53 | 2020-12-23 19:50
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ЗРул.РП-40 Ф.14 ПС Трусовская | 464 | 2020-12-23 17:10 | 2020-12-23 18:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ № 14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля Ф. "А" на участке КЛ-6кВ уч.ТП 1340 - КРУН 48 №14 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ № 14 ПС 35/6 Трусовская явилось короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ уч.ТП 1340 - КРУН 48 №14 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская" ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская" | 2020-12-23 17:10 | 2020-12-23 18:59
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 715 | 2020-12-23 14:05 | 2020-12-23 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-12-23 14:05 | 2020-12-23 15:44
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 357 Л4 ул.Выборгская | 714 | 2020-12-22 03:40 | 2020-12-22 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-12-22 03:40 | 2020-12-22 05:00
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А-ул.Таганская,4-22,Парковая | 422 | 2020-12-20 13:00 | 2020-12-20 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная | 2020-12-20 13:00 | 2020-12-20 16:15
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП379-пер Бакинская,ул.Синявина,Пирогова | 713 | 2020-12-19 14:16 | 2020-12-19 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2020-12-19 14:16 | 2020-12-19 15:15
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1029 ул.Капитана Краснова | 418 | 2020-12-19 00:20 | 2020-12-19 02:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2020-12-19 00:20 | 2020-12-19 02:21
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 303 Л10 у.8яБондарная,Павелецкая,1-яНовослобоская | 712 | 2020-12-18 16:26 | 2020-12-18 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 КТП-303 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-10 КТП-303 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-303 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-10 КТП-303 ф.6 ПС Лесная | 2020-12-18 16:26 | 2020-12-18 17:00
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л5 ТП 611 ул.Л.Толстого | 455 | 2020-12-15 12:30 | 2020-12-15 14:09 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-12-15 12:30 | 2020-12-15 14:09
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 711 | 2020-12-13 20:00 | 2020-12-13 20:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная | 2020-12-13 20:00 | 2020-12-13 20:46
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП321ул.Тольятти, Приволжская, Гаванская | 710 | 2020-12-13 11:40 | 2020-12-13 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-12-13 11:40 | 2020-12-13 12:46
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 709 | 2020-12-12 13:00 | 2020-12-12 16:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-320 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2020-12-12 13:00 | 2020-12-12 16:32
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 463 | 2020-12-11 15:00 | 2020-12-11 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2020-12-11 15:00 | 2020-12-11 15:35
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 708 | 2020-12-11 13:03 | 2020-12-11 14:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-12-11 13:03 | 2020-12-11 14:16
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 707 | 2020-12-09 20:30 | 2020-12-09 22:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2020-12-09 20:30 | 2020-12-09 22:08
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 | 721 | 2020-12-09 01:53 | 2020-12-09 03:50 | 3.4.7.4, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ ф. 16 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Трусовская - ЗРУ ф. 16 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ ПС Трусовская-ЗРУ.Ф.16 АСБ 3х240, 330м | 2020-12-09 01:53 | 2020-12-09 03:50
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 Л2 ТП120-ул.Медногорская Комсомольская | 473 | 2020-12-08 17:30 | 2020-12-08 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2020-12-08 17:30 | 2020-12-08 18:09
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 Л8 ул.Балаковская, Конотоповская, Сумская, Беломорск | 737 | 2020-12-08 12:00 | 2020-12-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 2020-12-08 12:00 | 2020-12-08 16:20
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ РП 42 (потребитель) | 471 | 2020-12-07 17:00 | 2020-12-07 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-7 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-12-07 17:00 | 2020-12-07 17:50
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВТП320Аул.Староастраханская, Омская, Трактористов | 725 | 2020-12-07 11:00 | 2020-12-07 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная | 2020-12-07 11:00 | 2020-12-07 12:08
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская | 706 | 2020-12-06 14:30 | 2020-12-06 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская явился недопустимый наклон опоры вследствие изменения свойств материалов -загнивания опоры при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская явился недопустимый наклон опоры вследствие изменения свойств материалов -загнивания опоры при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская ВЛ-0,4кВ ТП 173 Л3 ул.Мытищенская, Можайская, Волоколамская | 2020-12-06 14:30 | 2020-12-06 16:35
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 421 | 2020-12-05 11:00 | 2020-12-05 12:23 | 3.4.7.3.3, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова явилась ветка дерева касающаяся линейных проводов вследствие несвоевременного проведения расчистки охранной зоны ВЛ от ДКР. | 4.4.3, причиной отключения АВ ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова явилась ветка дерева касающаяся линейных проводов вследствие несвоевременного проведения расчистки охранной зоны ВЛ от ДКР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическое воздействие при падении веток деревьев на ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 2020-12-05 11:00 | 2020-12-05 12:23
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная | 448 | 2020-12-04 16:00 | 2020-12-04 16:58 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная явился наброс проволоки посторонними лицами, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная. | 4.17.1, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная явился наброс проволоки посторонними лицами, перегорание ПН-2 Ф.С ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействие посторонних лиц на ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная ВЛ-0,4кВ КТП 303 Л2 - ул.Павелецкая,8-я Бондарная | 2020-12-04 16:00 | 2020-12-04 16:58
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская | 415 | 2020-12-04 11:00 | 2020-12-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская явился обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская явился обрыв ответвления к вводу Ф.В ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская ВЛИ-0,4 ТП 1435 Л4 у.Светлая,Проточная,Заводская | 2020-12-04 11:00 | 2020-12-04 15:00
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского | 678 | 2020-12-02 19:00 | 2020-12-02 20:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского явился схлест проводов в пролете опор, перегорание ПН-2 Ф.А ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского ВЛ-0,4кВ ТП 619 ул.Дзержинского | 2020-12-02 19:00 | 2020-12-02 20:04
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 294 | 2020-11-30 13:00 | 2020-11-30 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2020-11-30 13:00 | 2020-11-30 15:30
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л9 ул.Никитина,Сеченова | 609 | 2020-11-27 21:45 | 2020-11-27 22:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2020-11-27 21:45 | 2020-11-27 22:20
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 182А ул.Гомельская | 608 | 2020-11-27 18:10 | 2020-11-27 18:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.27 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-182а ф.27 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.27 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-182а ф.27 ПС Интернациональная | 2020-11-27 18:10 | 2020-11-27 18:47
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 336 | 2020-11-27 16:55 | 2020-11-27 18:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-11-27 16:55 | 2020-11-27 18:04
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л2 ул.Пятиморская, Кишинёвская,п Мечников | 607 | 2020-11-27 13:20 | 2020-11-27 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-11-27 13:20 | 2020-11-27 14:38
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1029 ул.Капитана Краснова | 334 | 2020-11-26 15:00 | 2020-11-26 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская | 2020-11-26 15:00 | 2020-11-26 15:40
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1029 ул.Капитана Краснова,38 | 394 | 2020-11-23 20:00 | 2020-11-24 00:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1029 ф.18 ПС Октябрьская | 2020-11-23 20:00 | 2020-11-24 00:09
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП265 ул.Вольская, Якобинская, Майская | 333 | 2020-11-23 15:00 | 2020-11-23 16:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-11-23 15:00 | 2020-11-23 16:22
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП1371 -ул.Учительская,24 | 332 | 2020-11-22 15:00 | 2020-11-22 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1371 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1371 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1371 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1371 ф.9 ПС Трусовская | 2020-11-22 15:00 | 2020-11-22 16:40
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 309 | 2020-11-22 12:50 | 2020-11-22 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая | 2020-11-22 12:50 | 2020-11-22 13:22
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1310 Л6 Юбилейн,4-йЗнамени | 604 | 2020-11-22 08:00 | 2020-11-22 10:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации.Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-11-22 08:00 | 2020-11-22 10:49
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 888-ул.Экспериментальная, Высоцкого | 380 | 2020-11-21 19:25 | 2020-11-21 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-888 ф.8 ПС Резиновая | 2020-11-21 19:25 | 2020-11-21 21:10
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 262 Л1 у4-6яНовослободская,3-7яБондарная | 602 | 2020-11-21 16:36 | 2020-11-21 18:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-11-21 16:36 | 2020-11-21 18:42
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 601 | 2020-11-21 12:03 | 2020-11-21 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2020-11-21 12:03 | 2020-11-21 14:43
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 1302 Л4 ул.Питерск,п.4-йЗнаменский | 600 | 2020-11-19 18:00 | 2020-11-19 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-1302 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-1302 ф.19 ПС Трусовская | 2020-11-19 18:00 | 2020-11-19 20:00
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ № 1398 ф.9 ПС Трусовская | 611 | 2020-11-18 15:40 | 2020-11-18 16:14 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ РЛ-3 КТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.13, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ КТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стало повреждение РЛ-3 КТП-1398 ф.9 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ в результате длительной эксплуатации (износ) на РЛ-0,4 кВ КТП-1398 ф.9 ПС Трусовская РЛ-0,4 кВ КТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2020-11-18 15:40 | 2020-11-18 16:14
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП359-ул.Ломоносова,Матюшенко,Лермонтова | 599 | 2020-11-18 15:00 | 2020-11-18 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 КТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2020-11-18 15:00 | 2020-11-18 17:28
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 672 Л10 ул.Каунасская,53 | 568 | 2020-11-18 11:30 | 2020-11-18 14:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-11-18 11:30 | 2020-11-18 14:26
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 393 | 2020-11-17 23:10 | 2020-11-17 23:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2020-11-17 23:10 | 2020-11-17 23:44
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 598 | 2020-11-17 16:57 | 2020-11-17 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2020-11-17 16:57 | 2020-11-17 17:37
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 ул. Первостроителей, Новаторская | 597 | 2020-11-17 15:30 | 2020-11-17 16:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-11-17 15:30 | 2020-11-17 16:41
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 164 Л2 по ул.Шоссейная | 392 | 2020-11-17 15:18 | 2020-11-17 16:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-11-17 15:18 | 2020-11-17 16:18
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 725 Л7 до ул.Ветошн,д.11,КапКраснова | 366 | 2020-11-17 14:35 | 2020-11-17 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-11-17 14:35 | 2020-11-17 15:33
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 102 Л16 у.Никитина,Сеченова,Л.Толстого | 596 | 2020-11-17 14:24 | 2020-11-17 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2020-11-17 14:24 | 2020-11-17 15:24
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 390 | 2020-11-17 10:37 | 2020-11-17 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2020-11-17 10:37 | 2020-11-17 11:37
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1398 Л2 ул.Миндальная | 595 | 2020-11-17 10:37 | 2020-11-17 11:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 2020-11-17 10:37 | 2020-11-17 11:37
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 514 Л2 ул.Тренева | 594 | 2020-11-17 10:23 | 2020-11-17 10:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-11-17 10:23 | 2020-11-17 10:44
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л2 ул. Первостроителей, Новаторская | 389 | 2020-11-17 00:35 | 2020-11-17 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-11-17 00:35 | 2020-11-17 02:00
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 882 Л1 ул.Магистральная | 593 | 2020-11-16 18:45 | 2020-11-16 20:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-882 ф.40 ПС Резиновая | 2020-11-16 18:45 | 2020-11-16 20:12
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 320 Л2 у.Вильнюс,КиевскТрудРе | 275 | 2020-11-16 14:50 | 2020-11-16 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2020-11-16 14:50 | 2020-11-16 16:38
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103 Л1 ул. Горьк,Сечен,Шевч,Не | 388 | 2020-11-15 15:50 | 2020-11-15 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2020-11-15 15:50 | 2020-11-15 16:40
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП295-п.Држбы ул.Лобачёвская, Байкальская | 592 | 2020-11-15 15:00 | 2020-11-15 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-11-15 15:00 | 2020-11-15 16:00
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 (потребитель) | 387 | 2020-11-14 16:15 | 2020-11-14 17:25 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-11-14 16:15 | 2020-11-14 17:25
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 357 Л4 ул.Выборгская | 576 | 2020-11-14 12:00 | 2020-11-14 16:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-11-14 12:00 | 2020-11-14 16:00
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л3 по ул.Юных Ленинцев, Электрическая | 364 | 2020-11-14 11:10 | 2020-11-14 12:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВЛ-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВЛ-3 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-11-14 11:10 | 2020-11-14 12:00
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 690 Л10 пл.Ар.Серг,у.Косар,п.Ш | 574 | 2020-11-13 14:27 | 2020-11-13 16:56 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-11-13 14:27 | 2020-11-13 16:56
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф. 5 Промстройматериалы -ТП 361А | 587 | 2020-11-06 12:14 | 2020-11-10 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф. 5 Промстройматериалы стало повреждение потребительской КЛ-10 кВ, отходящая на ТП 361а (потребительская). | 4.4.4, Причиной повреждения В-10 кВ ф. 5 ПС 110/10 Промстройматериалы стало однофазное замыкание Ф.«С» на землю в результате повреждение потребительской КЛ-10 кВ, отходящая на ТП 369а (потребительская). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительской КЛ-10 кВ, отходящая на КТП-369А (потребительская) на КЛ-10 кВ ф.614 ПС 110/10 Промстройматериалы КЛ-10 кВ ф.614 ПС 110/10 Промстройматериалы | 2020-11-06 12:14 | 2020-11-06 13:14
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1008 Л3 - ул.3-я Керченская | 293 | 2020-11-01 15:33 | 2020-11-01 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа на ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2020-11-01 15:33 | 2020-11-01 16:20
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 853 Л1 Нижневолжская, Волжских речников, Молодёжная, Народная | 535 | 2020-10-29 06:30 | 2020-10-29 08:25 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-10-29 06:30 | 2020-10-29 08:25
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП856-ул.Мелиоаративная,2 | 337 | 2020-10-28 12:13 | 2020-10-28 12:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-10-28 12:13 | 2020-10-28 12:50
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 | 540 | 2020-10-26 15:29 | 2020-11-06 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская на участке РП 43 - ТП 1030, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и ф. "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская на участке РП 43 - ТП 1030, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-6кВ ПС Октябрьская ф.18 - РП 43 АСБ 3х240, 80м | 2020-10-26 15:29 | 2020-10-26 16:22
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП43-ТП1030 Ф.3 ПС Октябрьская | 338 | 2020-10-26 12:20 | 2020-10-26 13:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП-43 - ТП-1611 ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская", вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/35/6 "Лесная" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ КТП 169 - КТП 320А ф.6 ПС 110/35/6 "Лесная" , вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ РП-43 - ТП-1611 ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская" КЛ-6кВ РП-43 - ТП-1611 ф.3 ПС 35/6 "Октябрьская" | 2020-10-26 12:20 | 2020-10-26 13:25
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВКТП 1303 - ул.Банникова,Жасминова | 534 | 2020-10-24 15:18 | 2020-10-24 16:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП 1303 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП 1303 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП 1303 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП 1303 ф.10 ПС Трусовская | 2020-10-24 15:18 | 2020-10-24 16:56
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1309 - ул. А. Тукая | 326 | 2020-10-22 14:15 | 2020-10-22 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-10-22 14:15 | 2020-10-22 15:33
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 179 Л4 по ул.Шоссейная | 533 | 2020-10-21 13:00 | 2020-10-21 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-10-21 13:00 | 2020-10-21 16:12
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП601 ул.Волоколамская,Мытищенская,Коломенская | 532 | 2020-10-21 11:00 | 2020-10-21 12:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-10-21 11:00 | 2020-10-21 12:09
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустриальная | 354 | 2020-10-21 03:30 | 2020-10-21 06:01 | 3.4.7.4, Предпосылками отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустриальная стали изменения свойств материалов рубильника РПС-1 КТП в РУ-0,4кВ КТП-10 кВ КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустриальная в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.16, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустриальная стали повреждения рубильника РПС-1 КТП в РУ-0,4кВ КТП-10 кВ КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустриальная в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Длительной срок эксплуатации (износ) на КТП-10 кВ КТП 853 Ф.14 ПС Стройиндустриальная Рубильник РПС-2/1П,250А | 2020-10-21 03:30 | 2020-10-21 06:01
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП260Аул.Молдавская,наб.р.Солянка | 324 | 2020-10-18 20:00 | 2020-10-18 21:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-260а ф.16 ПС Трусовская | 2020-10-18 20:00 | 2020-10-18 21:57
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 351 Л12 уУдмуртРусановИванов | 321 | 2020-10-15 22:57 | 2020-10-15 23:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-10-15 22:57 | 2020-10-15 23:43
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП679-ул.Арамзская, Вильямса, Интернациональная | 522 | 2020-10-11 13:05 | 2020-10-11 15:15 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-10-11 13:05 | 2020-10-11 15:15
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 181 Л4 по ул.Арзамасская | 518 | 2020-10-09 18:53 | 2020-10-09 20:10 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-10-09 18:53 | 2020-10-09 20:10
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 306 Л3 пл.Кузчная,ул.Карла Маркса | 517 | 2020-10-09 17:15 | 2020-10-09 18:03 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-306 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 КТП-306 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-306 ф.9 ПС Трусовская | 2020-10-09 17:15 | 2020-10-09 18:03
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Резиновая -РП 46 ф.12 | 301 | 2020-10-08 22:10 | 2020-10-08 23:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ РП-46 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.3.3, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на ВР 10 кВ РП-46 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа. на ВЛ-10кВ ВР-10 РП-46 ф.12 ПС Резиновая ВЛ-10кВ ВР-10 РП-46 ф.12 ПС Резиновая | 2020-10-08 22:10 | 2020-10-08 23:10
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1434 по ул.Печерская | 299 | 2020-10-08 12:06 | 2020-10-08 12:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-1434 ф.9 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-1434 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1434 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-1434 ф.9 ПС Трусовская | 2020-10-08 12:06 | 2020-10-08 12:57
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП100-Л2ул.Комсомольская,Меднагорская,Синявина,пер Калинина | 298 | 2020-10-06 14:11 | 2020-10-06 14:45 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2020-10-06 14:11 | 2020-10-06 14:45
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 1435 Л5 по ул.Николаевское шоссе | 516 | 2020-10-05 15:00 | 2020-10-05 15:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП 1435 ф.9 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП 1435 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП 1435 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП 1435 ф.9 ПС Трусовская | 2020-10-05 15:00 | 2020-10-05 15:44
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 855 Л4 ул.Молодежная | 515 | 2020-10-04 14:20 | 2020-10-04 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-10-04 14:20 | 2020-10-04 17:12
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 103А Л4 Герц,пМаксимГорьк,Матю | 283 | 2020-10-03 20:05 | 2020-10-03 21:05 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП 103А ф.10 ПС Трусовская | 2020-10-03 20:05 | 2020-10-03 21:05
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ РП42-ул.Мелиоративная,ж/д6 | 282 | 2020-10-02 19:30 | 2020-10-02 20:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 РП42 ф.46 ПС Резиновая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 РП42 ф.46 ПС Резиновая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 РП42 ф.46 ПС Резиновая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-4 РП42 ф.46 ПС Резиновая КЛ 0,4кВ Л-4 РП42 ф.46 ПС Резиновая | 2020-10-02 19:30 | 2020-10-02 20:12
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 266 Л3 ул.Маркса,Аристова,Комсомольская | 163 | 2020-09-30 17:06 | 2020-09-30 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-09-30 17:06 | 2020-09-30 18:25
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л1 - ул.Выборгск,пер.Самарканский | 123 | 2020-09-28 15:50 | 2020-09-28 16:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-09-28 15:50 | 2020-09-28 16:54
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 165 Л2 ул.Ветошникова | 477 | 2020-09-27 21:00 | 2020-09-28 00:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-09-27 21:00 | 2020-09-28 00:51
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 120 Л3 - ул.Комсомольская,Пирогова,Луначарского | 476 | 2020-09-27 15:50 | 2020-09-27 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2020-09-27 15:50 | 2020-09-27 16:40
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 - ул.Столичная | 266 | 2020-09-27 14:40 | 2020-09-27 18:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-896 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-896 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-896 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-896 ф.16 ПС Трусовская | 2020-09-27 14:40 | 2020-09-27 18:43
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 Л4 ул.Суворова, Волгоградская | 184 | 2020-09-27 13:30 | 2020-09-27 18:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-09-27 13:30 | 2020-09-27 18:35
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП433 пл.Ленинградс,ул.Хибинская | 231 | 2020-09-26 17:12 | 2020-09-26 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская | 2020-09-26 17:12 | 2020-09-26 18:45
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 895 ул.Юбилейная, Мусы Джалиля,Мира | 475 | 2020-09-26 15:48 | 2020-09-26 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 895 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 895 ф.9 ПС Трусовская | 2020-09-26 15:48 | 2020-09-26 17:30
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 357 Л3 - ул.Выборгская, Окольный, Самарканский | 257 | 2020-09-26 13:24 | 2020-09-26 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-09-26 13:24 | 2020-09-26 15:37
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 294 (потребитель) | 120 | 2020-09-26 11:34 | 2020-09-26 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП 294 ф.16 ПС Трусовская | 2020-09-26 11:34 | 2020-09-26 14:41
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП348 Бумажников2,Мосина,Мейера | 261 | 2020-09-24 14:00 | 2020-09-24 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-09-24 14:00 | 2020-09-24 15:05
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 259 | 2020-09-20 19:10 | 2020-09-20 21:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-09-20 19:10 | 2020-09-20 21:15
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 258 | 2020-09-20 13:10 | 2020-09-20 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-09-20 13:10 | 2020-09-20 15:05
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кв Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 465 | 2020-09-20 11:30 | 2020-09-20 13:10 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2020-09-20 11:30 | 2020-09-20 13:10
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая | 256 | 2020-09-19 22:03 | 2020-09-19 23:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-187А ф.59 ПС Резиновая | 2020-09-19 22:03 | 2020-09-19 23:21
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 183 | 2020-09-19 21:03 | 2020-09-19 22:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-09-19 21:03 | 2020-09-19 22:46
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 254 | 2020-09-19 20:36 | 2020-09-19 21:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 2020-09-19 20:36 | 2020-09-19 21:43
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 253 | 2020-09-19 15:45 | 2020-09-19 16:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2020-09-19 15:45 | 2020-09-19 16:33
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф 409 ПС Лесная-Новая | 251 | 2020-09-19 14:30 | 2020-09-19 18:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-900 ф 409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-900 ф 409 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф 409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-900 ф 409 ПС Лесная-Новая | 2020-09-19 14:30 | 2020-09-19 18:31
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 182 | 2020-09-19 07:30 | 2020-09-19 08:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС ТрусовскаяВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2020-09-19 07:30 | 2020-09-19 08:40
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая | 121 | 2020-09-18 12:18 | 2020-09-18 14:21 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ РЛ-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ РЛ-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая стало повреждение РЛ-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стало повреждение РЛ-7 ТП-890 ф.208 ПС Лесная-Новая в результате длительной эксплуатации (износ). на РУ-0,4 кВ ТП-881 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 2020-09-18 12:18 | 2020-09-18 14:21
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская. | 250 | 2020-09-17 19:45 | 2020-09-17 21:14 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская. явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-1382 ф.16 ПС Трусовская. | 2020-09-17 19:45 | 2020-09-17 21:14
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 249 | 2020-09-16 17:50 | 2020-09-16 19:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-09-16 17:50 | 2020-09-16 19:08
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 463 | 2020-09-16 17:20 | 2020-09-16 18:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-09-16 17:20 | 2020-09-16 18:51
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 115 | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 14:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-09-16 14:00 | 2020-09-16 14:45
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ № 40 ПС 110/10/6 Резиновая | 248 | 2020-09-16 12:12 | 2020-09-17 16:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на участке ПС - ТП 879 из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим касанием Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС "Резиновая" явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на участке ПС - ТП 879 из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения, обрыв шлейфа на участке ПС - ТП 879 ф.40 ПС "Резиновая" на 10 кВ ф.40 ПС "Резиновая" 10 кВ ф.40 ПС "Резиновая" | 2020-09-16 12:12 | 2020-09-16 13:50
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 181 | 2020-09-16 12:00 | 2020-09-16 15:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-09-16 12:00 | 2020-09-16 15:05
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 457 | 2020-09-15 15:00 | 2020-09-15 16:25 | 3.4.7.3.5, причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская в пролете опор вследствие не своевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская в пролете опор вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов потеря прочности на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2020-09-15 15:00 | 2020-09-15 16:25
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ № 46 ПС 110/10/6 Резиновая | 247 | 2020-09-14 22:46 | 2020-09-20 23:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая на участке КРУН-21 - РП 42 спуск в РП 42, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая " на участке КРУН-21 - РП 42 спуск в РП 42 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10 кВ ф.46 ПС 110/35/10/6 Резиновая КЛ-10 кВ ф.46 ПС 110/35/10/6 Резиновая | 2020-09-14 22:46 | 2020-09-14 23:46
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 159 | 2020-09-14 13:00 | 2020-09-14 17:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось повреждение опоры ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось повреждение опоры ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-09-14 13:00 | 2020-09-14 17:06
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 456 | 2020-09-12 09:28 | 2020-09-12 10:05 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская | 2020-09-12 09:28 | 2020-09-12 10:05
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 454 | 2020-09-11 00:40 | 2020-09-11 01:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации не выявленное при проведении осмотра. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации не выявленное при проведении осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-09-11 00:40 | 2020-09-11 01:30
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 453 | 2020-09-10 12:07 | 2020-09-10 15:20 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось повреждение СШ 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явилось повреждение СШ 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на СШ 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская СШ 0,4кВ 1 ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-09-10 12:07 | 2020-09-10 15:20
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 229 | 2020-09-10 12:00 | 2020-09-10 14:02 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилась необходимость неотложной опиловки деревьев находящихся в непосредственной близости от проводов ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | 4.4.3, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилась необходимость неотложной опиловки деревьев находящихся в непосредственной близости от проводов ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская грозящая возможным механическим воздействием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2020-09-10 12:00 | 2020-09-10 14:02
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | 452 | 2020-09-09 23:09 | 2020-09-09 23:30 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения КВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения КВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился схлест проводов и перегорание ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов на КВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская КВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 2020-09-09 23:09 | 2020-09-09 23:30
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 109 | 2020-09-07 13:24 | 2020-09-07 15:58 | 3.4.7.3, причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился обрыв провода в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 произошедшие вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился обрыв провода в пролете опор с последующим перегоранием ПН-2 произошедшие вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-09-07 13:24 | 2020-09-07 15:58
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая | 415 | 2020-09-07 12:00 | 2020-09-07 13:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-09-07 12:00 | 2020-09-07 13:50
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 414 | 2020-09-06 14:47 | 2020-09-06 17:05 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-09-06 14:47 | 2020-09-06 17:05
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 153 | 2020-09-06 14:24 | 2020-09-06 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-09-06 14:24 | 2020-09-06 17:04
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 413 | 2020-09-06 13:31 | 2020-09-06 14:27 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-09-06 13:31 | 2020-09-06 14:27
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 204 | 2020-09-05 16:05 | 2020-09-05 17:38 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-09-05 16:05 | 2020-09-05 17:38
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 412 | 2020-09-04 15:20 | 2020-09-04 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 РП-42 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-9 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2020-09-04 15:20 | 2020-09-04 16:38
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 137 | 2020-09-04 14:20 | 2020-09-04 15:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-09-04 14:20 | 2020-09-04 15:20
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 203 | 2020-09-03 00:15 | 2020-09-03 01:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-09-03 00:15 | 2020-09-03 01:14
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 202 | 2020-09-02 18:40 | 2020-09-02 20:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-09-02 18:40 | 2020-09-02 20:05
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 411 | 2020-09-02 13:42 | 2020-09-02 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовскаяя ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовскаяя | 2020-09-02 13:42 | 2020-09-02 14:15
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 382 | 2020-08-30 14:00 | 2020-08-30 15:45 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2020-08-30 14:00 | 2020-08-30 15:45
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 97 | 2020-08-30 13:30 | 2020-08-30 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 2020-08-30 13:30 | 2020-08-30 15:00
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 98 | 2020-08-29 17:09 | 2020-08-29 18:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2020-08-29 17:09 | 2020-08-29 18:10
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 83 | 2020-08-29 11:03 | 2020-08-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2020-08-29 11:03 | 2020-08-29 12:45
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 96 | 2020-08-28 22:00 | 2020-08-28 23:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-08-28 22:00 | 2020-08-28 23:05
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 82 | 2020-08-28 18:00 | 2020-08-28 18:45 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2020-08-28 18:00 | 2020-08-28 18:45
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.416 ПС Лесная-Новая | 92 | 2020-08-28 10:00 | 2020-08-28 11:04 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-261 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-261 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-08-28 10:00 | 2020-08-28 11:04
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 91 | 2020-08-27 21:30 | 2020-08-27 22:23 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-08-27 21:30 | 2020-08-27 22:23
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская | 80 | 2020-08-27 16:40 | 2020-08-27 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1064 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-08-27 16:40 | 2020-08-27 18:09
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 90 | 2020-08-27 16:00 | 2020-08-27 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-08-27 16:00 | 2020-08-27 17:34
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 102 | 2020-08-27 14:50 | 2020-08-27 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-08-27 14:50 | 2020-08-27 15:40
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.11 ПС Окрасочная | 89 | 2020-08-27 14:50 | 2020-08-27 15:44 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.11 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-735 ф.11 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.11 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-735 ф.11 ПС Окрасочная | 2020-08-27 14:50 | 2020-08-27 15:44
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 71 | 2020-08-27 13:20 | 2020-08-27 14:16 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-08-27 13:20 | 2020-08-27 14:16
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 77 | 2020-08-27 12:35 | 2020-08-27 13:56 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 2020-08-27 12:35 | 2020-08-27 13:56
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 46 | 2020-08-26 20:26 | 2020-08-26 22:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-08-26 20:26 | 2020-08-26 22:42
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 70 | 2020-08-26 15:40 | 2020-08-26 17:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-08-26 15:40 | 2020-08-26 17:51
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 69 | 2020-08-26 13:00 | 2020-08-26 16:36 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая стало повреждение РЛ-Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая РУ-0,4 кВ ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-08-26 13:00 | 2020-08-26 16:36
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы | 68 | 2020-08-25 14:19 | 2020-08-25 14:38 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ Л-1 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы стало повреждение РЛ-1 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы в результате длительной эксплуатации (износ) на РУ-0,4 кВ ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы РУ-0,4 кВ ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2020-08-25 14:19 | 2020-08-25 14:38
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 19 ПС 35/6 "Трусовская" | 49 | 2020-08-24 12:24 | 2020-08-28 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП 8 - ТП 101 № 19 ПС 35/6 "Трусовская", вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф. 10 ПС 35/6 "Трусовская" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ РП 8 - ТП 101 № 19 ПС 35/6 "Трусовская", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на участке КЛ-6кВ РП 8 - ТП 101 № 19 ПС 35/6 "Трусовская" что привело к пробою изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В". на КЛ-6кВ РП 8 - ТП 101 № 19 ПС 35/6 "Трусовская" КЛ-6кВ РП 8 - ТП 101 № 19 ПС 35/6 "Трусовская" | 2020-08-24 12:24 | 2020-08-24 14:10
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 45 | 2020-08-23 15:00 | 2020-08-23 16:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-08-23 15:00 | 2020-08-23 16:38
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 40 | 2020-08-20 08:52 | 2020-08-20 10:42 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" №7 ПС 110/6 Окрасочная из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная неустановленными лицами. на 6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная 6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 2020-08-20 08:52 | 2020-08-20 10:42
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 73 | 2020-08-19 19:00 | 2020-08-19 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 2 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 2 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 2 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 2020-08-19 19:00 | 2020-08-19 19:50
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 38 | 2020-08-19 10:18 | 2020-08-19 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения В-6 кВ №7 ПС 110\6 "Окрасочная" явился дефект ТН в РП 16 ф.№7 ПС 110/6 Окрасочная в результате изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования. | 4.12, Причиной аварийного отключения В-6 кВ №7 ПС 110\6 "Окрасочная" явилось повреждение изоляции ТН в РП 16 вследствие межвитковых коротких замыканий обмоток трансформаторов напряжения, в результате снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования. на 6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная 6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 2020-08-19 10:18 | 2020-08-19 11:20
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 66 | 2020-08-18 17:10 | 2020-08-18 18:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 2020-08-18 17:10 | 2020-08-18 18:11
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 381 | 2020-08-17 21:50 | 2020-08-17 22:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-105 ф.21 ПС Трусовскаяя явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 2020-08-17 21:50 | 2020-08-17 22:40
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 75 | 2020-08-17 13:28 | 2020-08-17 14:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-08-17 13:28 | 2020-08-17 14:32
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 380 | 2020-08-16 16:50 | 2020-08-16 17:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-08-16 16:50 | 2020-08-16 17:52
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1378 ф.6 ПС Лесная | 44 | 2020-08-16 16:30 | 2020-08-16 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1378 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1378 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1378 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1378 ф.6 ПС Лесная | 2020-08-16 16:30 | 2020-08-16 17:40
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 43 | 2020-08-16 12:40 | 2020-08-16 13:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-08-16 12:40 | 2020-08-16 13:56
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 41 | 2020-08-15 19:30 | 2020-08-15 21:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-08-15 19:30 | 2020-08-15 21:09
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №208 ПС 110/35/6 Лесная-Новая | 37 | 2020-08-15 16:04 | 2020-08-15 17:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф№208 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №7 - 8 участок КТП 1385 - ТП 345 КВЛ 6 кВ №208 ПС 110/35/6 "Лесная Новая", с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания КВЛ-10 кВ ф.208 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф№208 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва провода Ф. "В" в пролете опор №7 - 8 участок КТП 1385 - ТП 345 КВЛ 6 кВ №208 ПС 110/35/6 "Лесная Новая". в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на 6 кВ №208 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" 6 кВ №208 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" | 2020-08-15 16:04 | 2020-08-15 17:50
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 35 | 2020-08-14 11:00 | 2020-08-14 15:52 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2020-08-14 11:00 | 2020-08-14 15:52
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 32 | 2020-08-14 00:55 | 2020-08-14 01:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2020-08-14 00:55 | 2020-08-14 01:20
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 378 | 2020-08-14 00:20 | 2020-08-14 01:27 | 3.4.7.3, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская произошедший вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская произошедший вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-08-14 00:20 | 2020-08-14 01:27
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 62 | 2020-08-14 00:10 | 2020-08-14 01:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2020-08-14 00:10 | 2020-08-14 01:15
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 61 | 2020-08-14 00:05 | 2020-08-14 01:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-08-14 00:05 | 2020-08-14 01:10
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 26 | 2020-08-14 00:03 | 2020-08-14 00:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2020-08-14 00:03 | 2020-08-14 00:50
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 25 | 2020-08-13 20:05 | 2020-08-13 20:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2020-08-13 20:05 | 2020-08-13 20:35
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 54 | 2020-08-13 11:37 | 2020-08-13 14:06 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2020-08-13 11:37 | 2020-08-13 14:06
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 24 | 2020-08-12 14:40 | 2020-08-12 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-08-12 14:40 | 2020-08-12 15:52
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 53 | 2020-08-09 18:45 | 2020-08-09 19:40 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2020-08-09 18:45 | 2020-08-09 19:40
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 22 | 2020-08-09 13:20 | 2020-08-09 15:13 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-08-09 13:20 | 2020-08-09 15:13
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 52 | 2020-08-09 06:14 | 2020-08-09 09:14 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-08-09 06:14 | 2020-08-09 09:14
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 374 | 2020-08-08 16:55 | 2020-08-08 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2020-08-08 16:55 | 2020-08-08 18:07
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 320 | 2020-08-07 22:20 | 2020-08-08 00:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС ТрусовскаяВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2020-08-07 22:20 | 2020-08-08 00:13
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 319 | 2020-08-07 13:10 | 2020-08-07 14:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2020-08-07 13:10 | 2020-08-07 14:04
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 317 | 2020-08-07 11:02 | 2020-08-07 13:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-08-07 11:02 | 2020-08-07 13:38
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-885 ф.20 ПС Резиновая | 315 | 2020-08-05 17:33 | 2020-08-05 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-885 ф.20 ПС Резиновая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-885 ф.20 ПС Резиновая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-885 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-885 ф.20 ПС Резиновая | 2020-08-05 17:33 | 2020-08-05 18:05
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 314 | 2020-08-05 14:00 | 2020-08-05 16:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-08-05 14:00 | 2020-08-05 16:00
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 313 | 2020-08-05 13:58 | 2020-08-05 15:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-08-05 13:58 | 2020-08-05 15:49
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 312 | 2020-08-04 22:00 | 2020-08-04 23:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-08-04 22:00 | 2020-08-04 23:04
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 311 | 2020-08-04 14:45 | 2020-08-04 15:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-08-04 14:45 | 2020-08-04 15:50
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 310 | 2020-08-04 05:10 | 2020-08-04 06:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2020-08-04 05:10 | 2020-08-04 06:30
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 272 | 2020-08-03 16:20 | 2020-08-03 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-08-03 16:20 | 2020-08-03 17:11
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 255 | 2020-08-02 01:47 | 2020-08-02 02:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-08-02 01:47 | 2020-08-02 02:20
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 775 | 2020-08-02 01:32 | 2020-08-02 02:05 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-08-02 01:32 | 2020-08-02 02:05
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 245 | 2020-08-02 00:45 | 2020-08-02 01:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-08-02 00:45 | 2020-08-02 01:18
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 774 | 2020-08-02 00:02 | 2020-08-02 00:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-08-02 00:02 | 2020-08-02 00:53
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 239 | 2020-08-02 00:01 | 2020-08-02 01:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-08-02 00:01 | 2020-08-02 01:02
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 237 | 2020-08-01 21:30 | 2020-08-01 22:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-08-01 21:30 | 2020-08-01 22:41
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 899 | 2020-08-01 17:30 | 2020-08-01 18:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая. стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая. | 2020-08-01 17:30 | 2020-08-01 18:32
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 776 | 2020-08-01 14:12 | 2020-08-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьскаяя стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-08-01 14:12 | 2020-08-01 15:30
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 235 | 2020-08-01 13:32 | 2020-08-01 14:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-08-01 13:32 | 2020-08-01 14:58
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 233 | 2020-08-01 09:10 | 2020-08-01 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-08-01 09:10 | 2020-08-01 11:13
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 883 | 2020-07-30 14:50 | 2020-07-30 15:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-07-30 14:50 | 2020-07-30 15:40
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая | 210 | 2020-07-27 14:48 | 2020-07-27 15:55 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-07-27 14:48 | 2020-07-27 15:55
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая | 199 | 2020-07-23 18:02 | 2020-07-23 19:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-701 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-07-23 18:02 | 2020-07-23 19:00
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 198 | 2020-07-23 14:10 | 2020-07-23 15:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 2020-07-23 14:10 | 2020-07-23 15:31
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 817 | 2020-07-22 15:30 | 2020-07-22 17:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-07-22 15:30 | 2020-07-22 17:00
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 865 | 2020-07-22 11:06 | 2020-07-22 11:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-07-22 11:06 | 2020-07-22 11:56
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская. | 864 | 2020-07-21 20:03 | 2020-07-21 21:11 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-07-21 20:03 | 2020-07-21 21:11
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №12 ПС 110/10/6 Резиновая | 184 | 2020-07-21 13:43 | 2020-07-21 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ЛР-10 кВ №1 на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ЛР-10 кВ №1 на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая | 2020-07-21 13:43 | 2020-07-21 15:30
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 858 | 2020-07-20 16:47 | 2020-07-20 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 2020-07-20 16:47 | 2020-07-20 18:15
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 857 | 2020-07-19 19:00 | 2020-07-19 19:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-07-19 19:00 | 2020-07-19 19:46
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 183 | 2020-07-19 16:49 | 2020-07-19 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2020-07-19 16:49 | 2020-07-19 17:30
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 182 | 2020-07-19 13:43 | 2020-07-19 15:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-07-19 13:43 | 2020-07-19 15:35
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-757ф.7 ПС Окрасочная | 181 | 2020-07-18 07:10 | 2020-07-18 07:43 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная | 2020-07-18 07:10 | 2020-07-18 07:43
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 853 | 2020-07-16 13:36 | 2020-07-16 14:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-07-16 13:36 | 2020-07-16 14:00
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №409 ПС 110/35/6 Лесная-Новая | 180 | 2020-07-15 11:35 | 2020-07-15 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 900 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.409 ПС 110/35/6 Лесная -Новая явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС - ТП 900 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ участок ПС - ТП 900 ф.409 ПС 110/35/6 Лесная -Новая, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.409 ПС 110/35/6 Лесная -Новая на 6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 Лесная -Новая 6 кВ ф.409 ПС 110/35/6 Лесная -Новая | 2020-07-15 11:35 | 2020-07-15 13:02
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 173 | 2020-07-14 19:50 | 2020-07-14 21:09 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-07-14 19:50 | 2020-07-14 21:09
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. | 172 | 2020-07-13 14:20 | 2020-07-13 16:19 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. | 2020-07-13 14:20 | 2020-07-13 16:19
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 846 | 2020-07-12 16:16 | 2020-07-12 16:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 2020-07-12 16:16 | 2020-07-12 16:50
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 845 | 2020-07-10 22:30 | 2020-07-10 23:15 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 2020-07-10 22:30 | 2020-07-10 23:15
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 171 | 2020-07-10 14:10 | 2020-07-10 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-07-10 14:10 | 2020-07-10 15:15
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 169 | 2020-07-09 16:40 | 2020-07-09 17:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2020-07-09 16:40 | 2020-07-09 17:38
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №416 ПС 110/35/6 Лесная новая | 170 | 2020-07-09 11:08 | 2020-07-09 12:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 110/35/6 Лесная новая явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП346 - ТП347 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6кВ ф.416 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП346 - ТП347 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) КЛ 6 кВ, что привело к пробою изоляции жил кабеля ф. "А" и "В" с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на КЛ-6 ф.416 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" участок ТП346 - ТП347 КЛ-6 ф.416 ПС 110/35/6 "Лесная Новая" участок ТП346 - ТП347 | 2020-07-09 11:08 | 2020-07-09 12:37
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 153 | 2020-07-09 09:00 | 2020-07-09 11:29 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-07-09 09:00 | 2020-07-09 11:29
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 835 | 2020-07-09 08:02 | 2020-07-09 08:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-07-09 08:02 | 2020-07-09 08:50
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 137 | 2020-07-09 01:29 | 2020-07-09 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2020-07-09 01:29 | 2020-07-09 02:00
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 152 | 2020-07-08 20:37 | 2020-07-08 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2020-07-08 20:37 | 2020-07-08 21:10
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная | 136 | 2020-07-08 16:09 | 2020-07-08 16:30 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная | 2020-07-08 16:09 | 2020-07-08 16:30
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-655 ф.10 ПС Трусовская | 134 | 2020-07-08 15:58 | 2020-07-08 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-655 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-655 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-655 ф.10 ПС Трусовская | 2020-07-08 15:58 | 2020-07-08 16:20
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая | 800 | 2020-07-08 13:15 | 2020-07-08 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая | 2020-07-08 13:15 | 2020-07-08 13:42
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы | 133 | 2020-07-08 12:16 | 2020-07-08 13:24 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы | 2020-07-08 12:16 | 2020-07-08 13:24
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 132 | 2020-07-07 23:36 | 2020-07-08 01:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2020-07-07 23:36 | 2020-07-08 01:20
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-419ф.6 ПС Лесная. | 126 | 2020-07-07 22:51 | 2020-07-07 23:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | 2020-07-07 22:51 | 2020-07-07 23:00
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №16 ПС 35/6 Трусовская | 834 | 2020-07-07 22:09 | 2020-07-07 23:26 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.16 ПС 35/6 Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" ф.16 ПС 35/6 Трусовская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская | 2020-07-07 22:09 | 2020-07-07 23:26
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая. | 125 | 2020-07-07 19:03 | 2020-07-07 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2020-07-07 19:03 | 2020-07-07 21:50
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.40 ПС Резиновая | 822 | 2020-07-07 16:35 | 2020-07-07 16:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1003 ф.40 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.40 ПС Резиновая | 2020-07-07 16:35 | 2020-07-07 16:50
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 815 | 2020-07-06 21:00 | 2020-07-06 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-07-06 21:00 | 2020-07-06 22:00
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1321 ф.59 ПС Резиновая | 122 | 2020-07-06 18:00 | 2020-07-06 20:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1321 ф.59 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1321 ф.59 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1321 ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1321 ф.59 ПС Резиновая | 2020-07-06 18:00 | 2020-07-06 20:45
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская. | 814 | 2020-07-06 16:17 | 2020-07-06 18:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская. | 2020-07-06 16:17 | 2020-07-06 18:43
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №21 ПС 35/6 Трусовская | 95 | 2020-07-06 15:06 | 2020-07-06 16:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 619 - ТП 111А, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6 ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке ТП 619 - ТП 111А. вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская. КЛ-6кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская. | 2020-07-06 15:06 | 2020-07-06 16:31
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | Отключение АВ Л 0,4кВ 2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная. | 94 | 2020-07-06 12:27 | 2020-07-06 15:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная. явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 2020-07-06 12:27 | 2020-07-06 15:50
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 93 | 2020-07-03 11:41 | 2020-07-03 13:13 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-856 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-07-03 11:41 | 2020-07-03 13:13
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 92 | 2020-07-01 12:10 | 2020-07-01 14:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-07-01 12:10 | 2020-07-01 14:50
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 91 | 2020-07-01 10:55 | 2020-07-01 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-15 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-15 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-07-01 10:55 | 2020-07-01 11:30
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 90 | 2020-07-01 09:30 | 2020-07-01 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-07-01 09:30 | 2020-07-01 12:50
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 89 | 2020-07-01 08:00 | 2020-07-01 09:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2020-07-01 08:00 | 2020-07-01 09:50
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 71 | 2020-06-30 16:53 | 2020-06-30 17:28 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2020-06-30 16:53 | 2020-06-30 17:28
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 70 | 2020-06-30 09:34 | 2020-06-30 10:15 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-15 РП-42 ф.46 ПС Резиновая | 2020-06-30 09:34 | 2020-06-30 10:15
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 69 | 2020-06-29 21:30 | 2020-06-29 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2020-06-29 21:30 | 2020-06-29 22:10
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-808а ф.6 ПС Лесная | 68 | 2020-06-29 20:30 | 2020-06-29 21:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-808а ф.6 ПС Лесная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-808а ф.6 ПС Лесная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-808а ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-808а ф.6 ПС Лесная | 2020-06-29 20:30 | 2020-06-29 21:13
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 66 | 2020-06-29 17:12 | 2020-06-29 18:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-06-29 17:12 | 2020-06-29 18:20
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 65 | 2020-06-29 17:10 | 2020-06-29 17:49 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-180 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-06-29 17:10 | 2020-06-29 17:49
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 63 | 2020-06-28 19:00 | 2020-06-28 20:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2020-06-28 19:00 | 2020-06-28 20:30
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 62 | 2020-06-28 16:00 | 2020-06-28 16:45 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-06-28 16:00 | 2020-06-28 16:45
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 61 | 2020-06-28 14:45 | 2020-06-28 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-06-28 14:45 | 2020-06-28 15:30
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 59 | 2020-06-26 18:24 | 2020-06-26 20:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 2020-06-26 18:24 | 2020-06-26 20:34
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая | 55 | 2020-06-26 17:36 | 2020-06-26 19:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая | 2020-06-26 17:36 | 2020-06-26 19:19
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. | 54 | 2020-06-26 11:23 | 2020-06-26 13:14 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. | 2020-06-26 11:23 | 2020-06-26 13:14
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная. | 53 | 2020-06-26 10:05 | 2020-06-26 10:38 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 Л-1 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная | 2020-06-26 10:05 | 2020-06-26 10:38
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы. | 52 | 2020-06-26 03:15 | 2020-06-26 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-06-26 03:15 | 2020-06-26 04:30
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | 51 | 2020-06-26 03:06 | 2020-06-26 04:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | 2020-06-26 03:06 | 2020-06-26 04:26
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 50 | 2020-06-26 02:00 | 2020-06-26 03:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-06-26 02:00 | 2020-06-26 03:36
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 48 | 2020-06-26 00:20 | 2020-06-26 01:16 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-06-26 00:20 | 2020-06-26 01:16
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 47 | 2020-06-25 22:40 | 2020-06-25 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 2020-06-25 22:40 | 2020-06-25 23:20
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 994 | 2020-06-25 22:30 | 2020-06-25 23:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-06-25 22:30 | 2020-06-25 23:02
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 993 | 2020-06-25 22:00 | 2020-06-25 22:36 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-06-25 22:00 | 2020-06-25 22:36
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 992 | 2020-06-25 17:15 | 2020-06-25 17:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1309 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-06-25 17:15 | 2020-06-25 17:51
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 991 | 2020-06-25 17:00 | 2020-06-25 18:42 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-06-25 17:00 | 2020-06-25 18:42
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 990 | 2020-06-23 15:00 | 2020-06-23 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-06-23 15:00 | 2020-06-23 17:12
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 989 | 2020-06-22 16:02 | 2020-06-22 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2020-06-22 16:02 | 2020-06-22 16:40
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая | 987 | 2020-06-20 09:55 | 2020-06-20 10:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-06-20 09:55 | 2020-06-20 10:52
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая. | 988 | 2020-06-19 17:00 | 2020-06-19 18:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая. ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая. | 2020-06-19 17:00 | 2020-06-19 18:52
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 986 | 2020-06-18 10:47 | 2020-06-18 12:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-06-18 10:47 | 2020-06-18 12:00
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая | 985 | 2020-06-16 17:20 | 2020-06-16 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-319 ф.415 ПС Лесная -Новая | 2020-06-16 17:20 | 2020-06-16 17:55
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 984 | 2020-06-16 15:00 | 2020-06-16 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-06-16 15:00 | 2020-06-16 16:15
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 980 | 2020-06-16 12:00 | 2020-06-16 13:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 2020-06-16 12:00 | 2020-06-16 13:38
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 978 | 2020-06-15 11:40 | 2020-06-15 12:29 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2020-06-15 11:40 | 2020-06-15 12:29
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 977 | 2020-06-15 07:00 | 2020-06-15 08:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовска явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовска стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2020-06-15 07:00 | 2020-06-15 08:42
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПСИнтернациональная. | 976 | 2020-06-14 16:10 | 2020-06-14 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПСИнтернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПСИнтернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПСИнтернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПСИнтернациональная | 2020-06-14 16:10 | 2020-06-14 17:25
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №416 ПС 110/35/6 Лесная новая | 34 | 2020-06-14 10:34 | 2020-06-14 11:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции жилы ф "В" с последующим замыканием на землю кабеля КЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная на участке ТП 347 - ТП 348., вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции 1 жил кабеля ф. "В" КЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная на участке ТП 347 - ТП 348 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная КЛ-6 кВ ф.416 ПС 110/35/6 Лесная | 2020-06-14 10:34 | 2020-06-14 11:55
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 975 | 2020-06-14 03:49 | 2020-06-14 05:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВЛ-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2020-06-14 03:49 | 2020-06-14 05:30
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 974 | 2020-06-14 01:00 | 2020-06-14 01:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-06-14 01:00 | 2020-06-14 01:45
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 973 | 2020-06-13 21:40 | 2020-06-13 22:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 2020-06-13 21:40 | 2020-06-13 22:37
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 972 | 2020-06-12 20:00 | 2020-06-12 21:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-06-12 20:00 | 2020-06-12 21:01
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 971 | 2020-06-12 18:30 | 2020-06-12 20:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1003 ф.20 ПС Резиновая | 2020-06-12 18:30 | 2020-06-12 20:12
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | 970 | 2020-06-12 13:31 | 2020-06-12 14:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-06-12 13:31 | 2020-06-12 14:11
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 961 | 2020-06-10 20:10 | 2020-06-10 22:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2020-06-10 20:10 | 2020-06-10 22:20
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 933 | 2020-06-10 17:50 | 2020-06-10 20:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-06-10 17:50 | 2020-06-10 20:03
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-9 ТП-354 ф.208 ПС Лесная -Новая | 932 | 2020-06-08 18:00 | 2020-06-08 18:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-354 ф.208 ПС Лесная -Новая явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-354 ф.208 ПС Лесная -Новая стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-354 ф.208 ПС Лесная -Новая ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-354 ф.208 ПС Лесная -Новая | 2020-06-08 18:00 | 2020-06-08 18:42
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №10 ПС 35/6 Трусовская | 33 | 2020-06-08 17:38 | 2020-06-08 18:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное замыкание 2 жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6кВТП 359 - ТП 655 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное замыкание жил кабеля ф. В и ф. С на участке КЛ-6 кВ ТП 359 - ТП 655, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на 6 кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская 6 кВ ф.10 ПС 35/6 Трусовская | 2020-06-08 17:38 | 2020-06-08 18:56
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая. | 476 | 2020-06-08 15:20 | 2020-06-08 19:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 2020-06-08 15:20 | 2020-06-08 19:10
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №21 от ПС 35/6 Трусовская | 29 | 2020-06-07 15:42 | 2020-06-07 16:48 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 ф.21 ПС 35/6 Трусовская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-6 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ППС 35/6 Трусовская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Трусовская на участке КТП 1370 - ТП 627 неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс полиэтиленовой пленки на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 неустановленными лицами на ВЛ-6 кВ ф.21ПС 35/6 Трусовская участок КТП 1370 - ТП 627 ВЛ-6 кВ ф.21ПС 35/6 Трусовская участок КТП 1370 - ТП 627 | 2020-06-07 15:42 | 2020-06-07 16:48
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №13 ПС 35/6 Октябрьская | 995 | 2020-06-05 20:38 | 2020-06-05 21:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля КЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Октябрьская на участке ТП 601 - ТП 147 А, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В КЛ-6 кВ ф.13 ПС 35/6 Октябрьская на участке РП-42- ТП Котельная №44 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10 кВ ф.13 ПС 35/6 Октябрьская КЛ-10 кВ ф.13 ПС 35/6 Октябрьская | 2020-06-05 20:38 | 2020-06-05 21:58
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.16 ПС Трусовская | 920 | 2020-06-04 20:10 | 2020-06-04 20:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-304 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-304 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.16 ПС Трусовская | 2020-06-04 20:10 | 2020-06-04 20:48
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф164 ПС Трусовская | 917 | 2020-06-04 16:30 | 2020-06-04 18:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2020-06-04 16:30 | 2020-06-04 18:15
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 916 | 2020-06-04 15:00 | 2020-06-04 16:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-179 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-06-04 15:00 | 2020-06-04 16:16
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-900ф.409 ПС Лесная Новая | 780 | 2020-06-04 13:00 | 2020-06-04 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая | 2020-06-04 13:00 | 2020-06-04 14:50
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная. | 779 | 2020-06-04 09:58 | 2020-06-04 10:20 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная. явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная. ВЛ-0,4 кВ от ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная. | 2020-06-04 09:58 | 2020-06-04 10:20
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская. | 778 | 2020-06-03 21:26 | 2020-06-03 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская. стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская. | 2020-06-03 21:26 | 2020-06-03 22:10
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 777 | 2020-06-03 09:35 | 2020-06-03 10:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-06-03 09:35 | 2020-06-03 10:10
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 765 | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 10:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-06-03 08:00 | 2020-06-03 10:56
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная | 764 | 2020-05-31 07:00 | 2020-05-31 07:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП-16 ф.26 ПС Окрасочная | 2020-05-31 07:00 | 2020-05-31 07:27
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 763 | 2020-05-30 17:10 | 2020-05-30 18:11 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-05-30 17:10 | 2020-05-30 18:11
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 760 | 2020-05-30 16:50 | 2020-05-30 17:53 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2020-05-30 16:50 | 2020-05-30 17:53
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 759 | 2020-05-30 16:10 | 2020-05-30 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2020-05-30 16:10 | 2020-05-30 17:23
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 752 | 2020-05-30 11:40 | 2020-05-30 13:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2020-05-30 11:40 | 2020-05-30 13:37
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная | 751 | 2020-05-30 11:10 | 2020-05-30 11:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-05-30 11:10 | 2020-05-30 11:46
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1370 ф.21 ПС Трусовская | 750 | 2020-05-30 08:00 | 2020-05-30 09:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1370 ф.21 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1370 ф.21 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1370 ф.21 ПС Трусовска ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1370 ф.21 ПС Трусовска | 2020-05-30 08:00 | 2020-05-30 09:27
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 749 | 2020-05-30 07:20 | 2020-05-30 09:32 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-05-30 07:20 | 2020-05-30 09:32
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.7 ПС Интернациональная | 748 | 2020-05-30 02:40 | 2020-05-30 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182А ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.7 ПС Интернациональная | 2020-05-30 02:40 | 2020-05-30 05:00
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная | 747 | 2020-05-30 02:20 | 2020-05-30 05:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-05-30 02:20 | 2020-05-30 05:00
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 746 | 2020-05-29 17:57 | 2020-05-29 18:29 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2020-05-29 17:57 | 2020-05-29 18:29
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №6 ПС 110/35/6 Лесная | 794 | 2020-05-29 17:17 | 2020-05-29 19:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ КТП 169 - КТП 320А ф.6 ПС 110/35/6 Лесная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/35/6 "Лесная" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ КТП 169 - КТП 320А ф.6 ПС 110/35/6 "Лесная" , вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ КТП 169 - КТП 320А ф.6 ПС 110/35/6 "Лесная" КЛ-6кВ КТП 169 - КТП 320А ф.6 ПС 110/35/6 "Лесная" | 2020-05-29 17:17 | 2020-05-29 19:09
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 745 | 2020-05-29 16:53 | 2020-05-29 17:33 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-21 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-05-29 16:53 | 2020-05-29 17:33
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 744 | 2020-05-29 11:53 | 2020-05-29 16:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2020-05-29 11:53 | 2020-05-29 16:00
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 717 | 2020-05-28 11:30 | 2020-05-28 13:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-05-28 11:30 | 2020-05-28 13:00
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №1036 РП 46 по №12 ПС 110/10/6 Резиновая | 719 | 2020-05-27 14:05 | 2020-05-27 16:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 ф.12 участок ТП-1036 - РП46 ПС 110/10/6 Резиновая явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ участок ТП-1036 - РП46 ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая в пролете опор №2-3 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения В-10 участок ТП-1036 - РП46 ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ участок ТП-1036 - РП46 ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности (износ) провода ф. "А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая на ВЛ-10 кВ участок ТП-1036 - РП46 ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая ВЛ-10 кВ участок ТП-1036 - РП46 ф.12 ПС 110/10/6 Резиновая | 2020-05-27 14:05 | 2020-05-27 16:05
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 715 | 2020-05-26 15:20 | 2020-05-26 16:21 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьскаяя явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ от ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-05-26 15:20 | 2020-05-26 16:21
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 714 | 2020-05-24 22:00 | 2020-05-24 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовск ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовск | 2020-05-24 22:00 | 2020-05-24 23:00
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-12 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы | 713 | 2020-05-24 20:20 | 2020-05-24 22:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-12 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериалы стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ на КЛ 0,4кВ Л-12 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериал КЛ 0,4кВ Л-12 ТП-880 ф.5 ПС Промстройматериал | 2020-05-24 20:20 | 2020-05-24 22:00
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 712 | 2020-05-24 13:50 | 2020-05-24 16:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-05-24 13:50 | 2020-05-24 16:12
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 711 | 2020-05-22 22:17 | 2020-05-22 23:15 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ от ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2020-05-22 22:17 | 2020-05-22 23:15
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 710 | 2020-05-21 12:16 | 2020-05-21 14:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-7 ТП-511 ф.15 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 ф.15 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-511 ф.15 ПС Трусовская | 2020-05-21 12:16 | 2020-05-21 14:00
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 707 | 2020-05-20 18:45 | 2020-05-20 19:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-337 ф.5 ПС Трусовская | 2020-05-20 18:45 | 2020-05-20 19:27
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая | 706 | 2020-05-20 15:20 | 2020-05-20 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая | 2020-05-20 15:20 | 2020-05-20 18:00
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская | 704 | 2020-05-20 14:33 | 2020-05-20 15:10 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 ф.21 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 ф.21 ПС Трусовская | 2020-05-20 14:33 | 2020-05-20 15:10
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 703 | 2020-05-19 19:20 | 2020-05-19 20:00 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовска явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовска явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-461 ф.16 ПС Трусовска ВЛ-0,4 кВ от ТП-461 ф.16 ПС Трусовска | 2020-05-19 19:20 | 2020-05-19 20:00
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная | 702 | 2020-05-19 17:45 | 2020-05-19 18:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-174А ф.13 ПС Судостроительная | 2020-05-19 17:45 | 2020-05-19 18:29
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 701 | 2020-05-19 16:43 | 2020-05-19 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 2020-05-19 16:43 | 2020-05-19 17:37
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 700 | 2020-05-19 16:40 | 2020-05-19 17:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-05-19 16:40 | 2020-05-19 17:14
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 699 | 2020-05-19 15:08 | 2020-05-19 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-05-19 15:08 | 2020-05-19 16:40
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 698 | 2020-05-18 02:05 | 2020-05-18 05:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-05-18 02:05 | 2020-05-18 05:45
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 696 | 2020-05-18 00:25 | 2020-05-18 01:02 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-05-18 00:25 | 2020-05-18 01:02
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 695 | 2020-05-18 00:02 | 2020-05-18 00:18 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-885 ф.40 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-885 ф.40 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ от ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 2020-05-18 00:02 | 2020-05-18 00:18
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 693 | 2020-05-17 21:35 | 2020-05-17 22:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 2020-05-17 21:35 | 2020-05-17 22:33
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 692 | 2020-05-17 20:17 | 2020-05-17 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2020-05-17 20:17 | 2020-05-17 22:30
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4кВ Л-6 ТП-187 а ф.59 ПС Резиновая | 691 | 2020-05-17 17:00 | 2020-05-17 17:43 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-187 а ф.59 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-6 ТП-187 а ф.59 ПС Резиновая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-187 а ф.59 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ от ТП-187 а ф.59 ПС Резиновая | 2020-05-17 17:00 | 2020-05-17 17:28
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 690 | 2020-05-17 16:50 | 2020-05-17 17:30 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-05-17 16:50 | 2020-05-17 17:30
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 688 | 2020-05-17 16:00 | 2020-05-17 16:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2020-05-17 16:00 | 2020-05-17 16:36
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 686 | 2020-05-17 11:00 | 2020-05-17 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л 4 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная КЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-05-17 11:00 | 2020-05-17 15:10
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая. | 684 | 2020-05-17 10:30 | 2020-05-17 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая. явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая. | 2020-05-17 10:30 | 2020-05-17 11:00
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-870 ф.415 ПС Лесная-Новая. | 673 | 2020-05-17 10:06 | 2020-05-17 12:46 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-870 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-870 ф.415 ПС Лесная-Новая явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-870 ф.415 ПС Лесная-Новая. ВЛ-0,4 кВ от ТП-870 ф.415 ПС Лесная-Новая. | 2020-05-17 10:06 | 2020-05-17 12:46
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 670 | 2020-05-17 09:00 | 2020-05-17 11:30 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Леснаяявился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ от Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2020-05-17 09:00 | 2020-05-17 11:30
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 669 | 2020-05-16 23:10 | 2020-05-17 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1302 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-05-16 23:10 | 2020-05-17 01:00
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-762А ф.9 ПС Трусовская | 668 | 2020-05-16 23:00 | 2020-05-17 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-762А ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-762А ф.9 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-762А ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-762А ф.9 ПС Трусовская | 2020-05-16 23:00 | 2020-05-17 01:00
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 667 | 2020-05-16 22:00 | 2020-05-16 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 2020-05-16 22:00 | 2020-05-16 23:30
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 666 | 2020-05-16 14:03 | 2020-05-16 14:35 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ от ТП-1352 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-05-16 14:03 | 2020-05-16 14:35
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 665 | 2020-05-16 09:03 | 2020-05-16 09:34 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-05-16 09:03 | 2020-05-16 09:34
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская | 672 | 2020-05-15 19:10 | 2020-05-15 22:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в результате воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в результате воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 ф.21 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 ф.21 ПС Трусовская | 2020-05-15 19:10 | 2020-05-15 22:50
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 638 | 2020-05-14 12:30 | 2020-05-14 14:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-895 ф.9 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 к на ВЛ-0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 2020-05-14 12:30 | 2020-05-14 14:50
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 637 | 2020-05-09 10:20 | 2020-05-09 11:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 2020-05-09 10:20 | 2020-05-09 11:00
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная | 636 | 2020-05-08 21:40 | 2020-05-08 22:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-05-08 21:40 | 2020-05-08 22:30
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская | 635 | 2020-05-08 15:17 | 2020-05-08 18:34 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская | 2020-05-08 15:17 | 2020-05-08 18:34
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 634 | 2020-05-08 14:30 | 2020-05-08 16:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-05-08 14:30 | 2020-05-08 16:00
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 633 | 2020-05-08 13:36 | 2020-05-08 15:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВЛ-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-05-08 13:36 | 2020-05-08 15:22
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная | 632 | 2020-05-08 13:12 | 2020-05-08 17:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-05-08 13:12 | 2020-05-08 17:11
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 631 | 2020-05-08 09:15 | 2020-05-08 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ на ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2020-05-08 09:15 | 2020-05-08 11:23
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 630 | 2020-05-06 14:25 | 2020-05-06 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 2020-05-06 14:25 | 2020-05-06 15:00
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская. | 628 | 2020-05-06 12:00 | 2020-05-06 14:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская. | 2020-05-06 12:00 | 2020-05-06 14:25
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 627 | 2020-05-06 11:00 | 2020-05-06 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 2020-05-06 11:00 | 2020-05-06 12:45
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 626 | 2020-05-05 20:35 | 2020-05-05 21:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-514 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-05-05 20:35 | 2020-05-05 21:40
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 625 | 2020-05-03 17:25 | 2020-05-03 17:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВЛ-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 2020-05-03 17:25 | 2020-05-03 17:58
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-397ф.4 ПС Трусовская | 618 | 2020-05-03 12:20 | 2020-05-03 13:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-397ф.4 ПС Трусовская явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-397ф.4 ПС Трусовская стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397ф.4 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-397ф.4 ПС Трусовская | 2020-05-03 12:20 | 2020-05-03 13:00
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 607 | 2020-04-30 14:50 | 2020-04-30 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-04-30 14:50 | 2020-04-30 15:26
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 605 | 2020-04-30 14:40 | 2020-04-30 16:13 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 2020-04-30 14:40 | 2020-04-30 16:13
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 603 | 2020-04-30 12:34 | 2020-04-30 13:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия. | 2020-04-30 12:34 | 2020-04-30 13:02
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 534 | 2020-04-18 15:45 | 2020-04-18 16:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-04-18 15:45 | 2020-04-18 16:20
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-11 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 533 | 2020-04-17 21:10 | 2020-04-17 23:25 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-11 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская. | 2020-04-17 21:10 | 2020-04-17 23:25
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 532 | 2020-04-17 17:00 | 2020-04-17 18:28 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2020-04-17 17:00 | 2020-04-17 18:28
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустри | 504 | 2020-04-17 16:05 | 2020-04-17 17:10 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-3 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия ВЛ-0,4 кВ от ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 2020-04-17 16:05 | 2020-04-17 17:10
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 503 | 2020-04-17 14:33 | 2020-04-17 16:08 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 2020-04-17 14:33 | 2020-04-17 16:08
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-888 ф.8 ПС Резиновая | 502 | 2020-04-16 12:50 | 2020-04-16 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-888 ф.8 ПС Резиновая явилось повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.8 ПС Резиновая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.14, Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП-888 ф.8 ПС Резиновая явилось межфазное замыкание при повреждении штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.8 ПС Резиновая вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.8 ПС Резиновая ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-888 ф.8 ПС Резиновая | 2020-04-16 12:50 | 2020-04-16 14:10
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. | 498 | 2020-04-15 10:15 | 2020-04-15 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв провода вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2020-04-15 10:15 | 2020-04-15 12:58
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 497 | 2020-04-14 19:55 | 2020-04-14 20:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-04-14 19:55 | 2020-04-14 20:33
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | 482 | 2020-04-13 13:50 | 2020-04-13 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор вследствие провиса и схлеста проводов в пролете опор при изменении свойств материалов при длительной эксплуатации, не выявленное при проводимых ранее осмотрах ВЛ. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось короткое замыкание вследствие провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. ВЛ-0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | 2020-04-13 13:50 | 2020-04-13 14:40
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 448 | 2020-04-12 14:40 | 2020-04-12 15:56 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось межфазное замыкание вследствие провиса и схлеста проводов в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-04-12 14:40 | 2020-04-12 15:56
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 450 | 2020-04-12 14:40 | 2020-04-12 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явились изменения свойств материала вязки провода в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная стал обрыв вязки провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 2020-04-12 14:40 | 2020-04-12 15:20
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-893 ф.17 ПС Октябрьская | 447 | 2020-04-11 19:30 | 2020-04-11 19:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-893 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-893 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-893 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-893 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-04-11 19:30 | 2020-04-11 19:56
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 446 | 2020-04-08 11:00 | 2020-04-08 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явился обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-04-08 11:00 | 2020-04-08 12:20
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 436 | 2020-04-07 12:35 | 2020-04-07 14:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 2020-04-07 12:35 | 2020-04-07 14:10
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная. | 435 | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная. | 2020-04-07 10:00 | 2020-04-07 11:07
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 434 | 2020-04-07 00:15 | 2020-04-07 01:21 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-04-07 00:15 | 2020-04-07 01:21
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ № 16 ПС 35/6 "Трусовская" | 476 | 2020-04-06 23:10 | 2020-04-07 00:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре №8 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" из-за обрыва шлейфа Ф "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" на оп.№8 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" с последующим приближением к проводу Ф "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала шлейфа ф. "В" на оп.№ 8 ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" на ВЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 "Трусовская" оп.№8 | 2020-04-06 23:10 | 2020-04-07 00:48
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП- 120 ф. 19 ПС Трусовская. | 433 | 2020-04-06 23:00 | 2020-04-07 00:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП- 120 ф. 19 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации с потерей прочности. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП- 120 ф. 19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП- 120 ф. 19 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП- 120 ф. 19 ПС Трусовская. | 2020-04-06 23:00 | 2020-04-07 00:23
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 429 | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-04-06 22:00 | 2020-04-06 23:40
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 473 | 2020-04-06 21:47 | 2020-04-06 23:43 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная. | 4.17.1, Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.7 ПС 110/6 Окрасочная из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная неустановленными лицами. на ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная | 2020-04-06 21:47 | 2020-04-06 23:43
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 428 | 2020-04-06 19:05 | 2020-04-06 20:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стало изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-04-06 19:05 | 2020-04-06 20:14
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 424 | 2020-04-06 18:05 | 2020-04-06 18:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стало изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2020-04-06 18:05 | 2020-04-06 18:54
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 423 | 2020-04-06 17:50 | 2020-04-06 19:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода вследствие коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 2020-04-06 17:50 | 2020-04-06 19:14
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 422 | 2020-04-06 17:40 | 2020-04-06 18:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв провода вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв провода вследствие изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-04-06 17:40 | 2020-04-06 18:45
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 421 | 2020-04-06 16:45 | 2020-04-06 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стало изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Пречиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2020-04-06 16:45 | 2020-04-06 18:02
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | 420 | 2020-04-06 16:30 | 2020-04-06 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стало изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 2020-04-06 16:30 | 2020-04-06 19:00
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 383 | 2020-03-30 17:03 | 2020-03-30 17:30 | 3.4.8.4, Нарушений нет | 4.4.1, Воздействия неустановленных лиц на ВЛ - 0,4 кВ ТП-379 ф.19 ПС Трусовская . Отключение Л-1, Л-3 в РУ-0,4кВ ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая произошло вследствие наброса проволоки на ВЛ неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обнаружен наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ на ВЛ-0,4кВ ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4кВ ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 2020-03-30 17:03 | 2020-03-30 17:30
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 384 | 2020-03-28 15:35 | 2020-03-28 16:00 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2020-03-28 15:35 | 2020-03-28 16:00
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №88 РП8 по №10 ПС 35/6 Трусовская | 353 | 2020-03-27 14:39 | 2020-03-31 17:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП8 - ТП 102 ф.10 ПС 35/6 "Трусовская", вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ РП8 - ТП 102 ф.10 ПС 35/6 "Трусовская", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на КЛ-6кВ РП8 - ТП 102 ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" КЛ-6кВ РП8 - ТП 102 ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" | 2020-03-27 14:39 | 2020-03-27 16:32
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 385 | 2020-03-27 13:17 | 2020-03-27 13:47 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная ВЛ-0,4 кВ ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 2020-03-27 13:17 | 2020-03-27 13:47
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 304 | 2020-03-24 14:27 | 2020-03-24 16:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1036 ф.12 ПС Резиновая | 2020-03-24 14:27 | 2020-03-24 16:50
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 380 | 2020-03-21 14:06 | 2020-03-27 13:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП 757 - ТП 665 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП 757 - ТП 665 из-за низкой изоляции между фазами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная | 2020-03-21 14:06 | 2020-03-21 16:01
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 320 | 2020-03-19 19:46 | 2020-03-19 20:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВЛ-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская КЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 2020-03-19 19:46 | 2020-03-19 20:50
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 292 | 2020-03-19 13:45 | 2020-03-19 14:30 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2020-03-19 13:45 | 2020-03-19 14:30
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 290 | 2020-03-18 16:34 | 2020-03-18 17:15 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 2020-03-18 16:34 | 2020-03-18 17:15
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 382 | 2020-03-18 10:45 | 2020-03-18 12:15 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая стало повреждение РЛ-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение РЛ-1 ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). на РУ-0,4 кВ ТП-881 ф.40 ПС Резиновая РУ-0,4 кВ ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 2020-03-18 10:45 | 2020-03-18 12:15
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-893 ф.3 ПС Октябрьская | 370 | 2020-03-17 13:00 | 2020-03-17 14:33 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-893 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-893 ф.3 ПС Октябрьская стало повреждение РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: длительная эксплуатация (износ) на Повреждение в результате длительной эксплуатации (износ) РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2020-03-17 13:00 | 2020-03-17 14:33
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная. | 277 | 2020-03-14 11:43 | 2020-03-14 13:31 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-03-14 11:43 | 2020-03-14 13:31
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6 кВ №6 ПС 110/35/6 Лесная | 373 | 2020-03-12 23:55 | 2020-03-18 22:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 547 - ТП 320 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 547 - ТП 320 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6 кВ уч. ТП 547 - ТП 320 ф.6 ПС 110/35/6 Лесная. КЛ-6 кВ уч. ТП 547 - ТП 320 ф.6 ПС 110/35/6 Лесная. | 2020-03-12 23:55 | 2020-03-13 01:25
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 271 | 2020-03-12 15:01 | 2020-03-12 17:23 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 2020-03-12 15:01 | 2020-03-12 17:23
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №12 ПС 110/10/6 Резиновая | 315 | 2020-03-12 13:42 | 2020-03-12 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ №12 ПС 110/10/6 "Резиновая" явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/10/6 "Резиновая в пролетах опор № 36 - 37 участка ПС - РП46 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | 4.1.3, Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/10/6 "Резиновая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролетах опор № 36 - 37 КВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/10/6 "Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода на КВЛ-10 ф.12 ПС 110/10/6 "Резиновая на КВЛ-10 ф.12 ПС 110/10/6 "Резиновая КВЛ-10 ф.12 ПС 110/10/6 "Резиновая | 2020-03-12 13:42 | 2020-03-12 15:05
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная | 270 | 2020-03-12 11:00 | 2020-03-12 12:12 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-10 ТП-182 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-03-12 11:00 | 2020-03-12 12:12
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №46 ПС 110/35/10/6 Резиновая | 354 | 2020-03-10 17:20 | 2020-03-26 14:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП-42- ТП Котельная №44, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.13, Причиной отключения В-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ РП-42- ТП Котельная №44 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая КЛ-10 кВ ф.46 ПС110/35/10/6 Резиновая | 2020-03-10 17:20 | 2020-03-10 19:14
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 234 | 2020-03-08 17:50 | 2020-03-08 18:57 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 2020-03-08 17:50 | 2020-03-08 18:57
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 269 | 2020-03-07 17:39 | 2020-03-07 19:10 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2020-03-07 17:39 | 2020-03-07 19:10
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 268 | 2020-03-07 17:36 | 2020-03-07 17:57 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 2020-03-07 17:36 | 2020-03-07 17:57
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 233 | 2020-03-07 16:45 | 2020-03-07 17:55 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП-474 ф.5 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 2020-03-07 16:45 | 2020-03-07 17:55
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 231 | 2020-03-07 16:30 | 2020-03-07 17:08 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ ТП-266 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 2020-03-07 16:30 | 2020-03-07 17:08
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 293 | 2020-03-04 10:44 | 2020-03-04 12:10 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 2020-03-04 10:44 | 2020-03-04 12:10
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 210 | 2020-02-28 14:41 | 2020-02-28 15:15 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы. ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы. | 2020-02-28 14:41 | 2020-02-28 15:15
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 207 | 2020-02-27 16:00 | 2020-02-27 16:48 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 2020-02-27 16:00 | 2020-02-27 16:48
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП- 120 ф. 19 ПС Трусовская. | 189 | 2020-02-26 11:15 | 2020-02-26 11:46 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф. 19 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-120 ф. 19 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф. 19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф. 19 ПС Трусовская | 2020-02-26 11:15 | 2020-02-26 11:46
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 185 | 2020-02-25 22:00 | 2020-02-25 22:27 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-02-25 22:00 | 2020-02-25 22:27
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 184 | 2020-02-25 20:25 | 2020-02-25 21:11 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая. в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая ВЛ-0,4 кВ от ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 2020-02-25 20:25 | 2020-02-25 21:11
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 206 | 2020-02-25 18:30 | 2020-02-25 19:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВЛ-4 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-02-25 18:30 | 2020-02-25 19:30
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная | 182 | 2020-02-25 17:10 | 2020-02-25 18:02 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-404 ф.7 ПС Интернациональная | 2020-02-25 17:10 | 2020-02-25 18:02
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 163 | 2020-02-25 16:03 | 2020-02-25 16:45 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 2020-02-25 16:03 | 2020-02-25 16:45
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 162 | 2020-02-25 14:40 | 2020-02-25 17:20 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 2020-02-25 14:40 | 2020-02-25 17:20
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 161 | 2020-02-21 21:30 | 2020-02-21 21:50 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-02-21 21:30 | 2020-02-21 21:50
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-357ф.22 ПС Интернациональная | 160 | 2020-02-17 16:45 | 2020-02-17 17:26 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-357ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-357ф.22 ПС Интернациональная | 2020-02-17 16:45 | 2020-02-17 17:26
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 151 | 2020-02-16 10:48 | 2020-02-16 14:20 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода вследствии коррозионного износа на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-02-16 10:48 | 2020-02-16 14:20
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 149 | 2020-02-14 16:07 | 2020-02-14 17:10 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 2020-02-14 16:07 | 2020-02-14 17:10
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | 6кВ №21 ПС 35/6 Трусовская | 192 | 2020-02-13 19:13 | 2020-02-17 20:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6кВ уч. ТП627 - ТП619 №21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП 627 - ТП 619 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.1.3, Причиной отключения В-6кВ участок ТП627 - ТП619 №21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП 166 - ТП 165 из-за низкой изоляции между фазами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля) на КЛ-6кВ участок ТП627 - ТП619 №21 ПС 35/6 Трусовская КЛ 6 кВ участок ТП627 - ТП619 №21 ПС 35/6 Трусовская | 2020-02-13 19:13 | 2020-02-13 20:30
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-10 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 102 | 2020-02-11 17:05 | 2020-02-11 17:30 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская на ТП-263 ф.16 ПС Трусовская ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 2020-02-11 17:05 | 2020-02-11 17:30
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная | 75 | 2020-01-31 15:00 | 2020-01-31 16:22 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная | 2020-01-31 15:00 | 2020-01-31 16:22
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 66 | 2020-01-29 15:53 | 2020-01-29 16:50 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская. на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 2020-01-29 15:53 | 2020-01-29 16:50
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 67 | 2020-01-26 16:30 | 2020-01-26 17:12 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная на 0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная 0,4 кВ Л-3 ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 2020-01-26 16:30 | 2020-01-26 17:12
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая | 61 | 2020-01-25 13:18 | 2020-01-25 19:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" из-за обрыва провода ф. "А" на опоре № 12, отпайка на ТП 1044 №8 ПС 110/10/6 Резиновая с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | 4.13, Причиной отключения -10 кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре № 12 отпайка на ТП 1044 №8 ПС 110/10/6 Резиновая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" из-за обрыва провода ф. "А" на опоре № 12, отпай на ТП 1044 №8 ПС 110/10/6 Резиновая с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. на №8 ПС 110/10/6 Резиновая №8 ПС 110/10/6 Резиновая | 2020-01-25 13:18 | 2020-01-25 13:48
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-419ф.6 ПС Лесная | 65 | 2020-01-24 17:02 | 2020-01-24 18:13 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419ф.6 ПС Лесная на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419ф.6 ПС Лесная ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419ф.6 ПС Лесная | 2020-01-24 17:02 | 2020-01-24 18:13
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 59 | 2020-01-22 14:15 | 2020-01-22 14:39 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0.4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0.4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная. на ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-01-22 14:15 | 2020-01-22 14:39
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 19 | 2020-01-15 07:10 | 2020-01-15 10:25 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.6, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 2020-01-15 07:10 | 2020-01-15 10:25
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 11 | 2020-01-12 21:20 | 2020-01-12 21:56 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л 14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-14 ТП-1030 ф.18 ПС Октябрьская | 2020-01-12 21:20 | 2020-01-12 21:56
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 9 | 2020-01-10 21:26 | 2020-01-10 22:30 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-01-10 21:26 | 2020-01-10 22:30
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 8 | 2020-01-10 18:30 | 2020-01-10 18:52 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 2020-01-10 18:30 | 2020-01-10 18:52
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 7 | 2020-01-10 14:30 | 2020-01-10 15:59 | 3.4.12.2, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | 4.4.4, Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис и схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 2020-01-10 14:30 | 2020-01-10 15:59
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 6 | 2020-01-10 11:34 | 2020-01-10 12:05 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износ на ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская ВЛ-0,4 кВ Л-8 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 2020-01-10 11:34 | 2020-01-10 12:05
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Трусовский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 2 | 2020-01-04 11:20 | 2020-01-04 12:05 | 3.4.7.3.5, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | 4.3.3, Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 2020-01-04 11:20 | 2020-01-04 12:05
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили | 409 | 2020-12-30 12:30 | 2020-12-30 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось повреждение ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ в ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили. | 4.6, Причиной отключения АВ 0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось повреждение ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ в ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПН-2 Ф.А КЛ-0,4кВ в ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили в результате длительного срока эксплуатации на КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили КЛ-0,4кВ ТП 911 ф. 50 ПС Кири- Кили | 2020-12-30 12:30 | 2020-12-30 13:08
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 432 | 2020-12-27 17:00 | 2020-12-27 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-я Черниговск,2б явилось КЗ в результате обрыва ответвления к вводу Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б. | 4.13, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-я Черниговск,2б явилось КЗ в результате обрыва ответвления к вводу Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б. на ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-я Черниговск,2б ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-я Черниговск,2б | 2020-12-27 17:00 | 2020-12-27 18:00
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 431 | 2020-12-27 07:58 | 2020-12-27 09:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось КЗ в результате схлеста ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили. | 4.12, Причиной отключения АВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили явилось КЗ в результате схлест ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили из-за длительного срока эксплуатации. на ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили ВЛИ-0,4 КТП 1129 ф. 50,51 ПС Кири- Кили | 2020-12-27 07:58 | 2020-12-27 09:15
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили | 672 | 2020-12-25 11:38 | 2020-12-25 13:30 | 3.4.7.4, Повреждение подвижных частей АВ ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили в результате длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение подвижных частей АВ ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвижных частей АВ ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили на ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили АВ ЗТП-10кВ ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили | 2020-12-25 11:38 | 2020-12-25 13:30
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ КТП 1445 ф.34 ПС Первомайская | 652 | 2020-12-18 14:01 | 2020-12-18 15:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1445 Л-2 ф.34 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учета типа КВАНТ на оп.№ 7 ВЛИ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ КТП 1445 Л-2 ф.34 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе учета типа КВАНТ на оп.№ 7 ВЛИ-0,4кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛИ 0.4 кВ ТП 1445 Л-2 ВЛИ 0.4 кВ ТП 1445 Л-2 | 2020-12-18 14:01 | 2020-12-18 15:33
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайскаяя | 653 | 2020-12-18 14:01 | 2020-12-18 15:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учета типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ-0,4кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе учета типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ-0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-1. ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-1. | 2020-12-18 14:01 | 2020-12-18 15:59
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 405 | 2020-12-16 16:00 | 2020-12-16 18:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1145 Л-2 (потребитель) явилось повреждение прибора учета на оп. № 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1145 Л-2 (потребитель) явилось нарушение электрического контакта прибора учета на оп. № 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2 | 2020-12-16 16:00 | 2020-12-16 18:30
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 907 ф.50,51 ПС Кири-Кили | 650 | 2020-12-16 10:20 | 2020-12-16 11:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 907 РЛ -12 ф.50,51 ПС Кири-Кили явилось повреждение рубильника РЛ -12 в РУ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.1.3, Причиной отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ЗТП-10кВ ТП 907 РЛ -12 ф.50,51 ПС Кири-Кили явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации контактной группы рубильника РЛ -12 в РУ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на РУ 0.4 кВ ТП 907 РЛ-12. РУ 0.4 кВ ТП 907 РЛ-12. | 2020-12-16 10:20 | 2020-12-16 11:49
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 835 Л1 у.Цюрупы | 649 | 2020-12-16 02:00 | 2020-12-16 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цурюпы явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 835 Л-1 у.Цурюпы явился нарушение электрического контакта на оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 835 Л-1. ВЛ 0.4 кВ ТП 835 Л-1 | 2020-12-16 02:00 | 2020-12-16 03:00
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 1152 ф.51 ПС Кири-Кили | 362 | 2020-12-12 15:00 | 2020-12-12 16:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ЗТП-10кВ ТП 1152 Л-6 ф.51 ПС Кири-Кили явилось повреждение РЛ-2 в РУ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4кВ ЗТП-10кВ ТП 1152 Л-6 ф.51 ПС Кири-Кили явилось повреждение РЛ-2 в РУ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ТП 1152 РУ 0.4 кВ Л-6 ТП 1152 РУ 0.4 кВ Л-6 | 2020-12-12 15:00 | 2020-12-12 16:43
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 648 | 2020-12-11 15:02 | 2020-12-11 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольная явилось повреждение изолятора на оп. №3 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов . | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 у.3-я Вольная явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора на оп. № 3 ВЛ-0,4 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2020-12-11 15:02 | 2020-12-11 17:40
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 404 | 2020-12-11 08:48 | 2020-12-11 10:44 | 3.4.10.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №23 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская на участке ТП 1532 - ТП 368. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №23 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская на участке ТП 1532 - ТП 368, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №23 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 Первомайская на участке ТП 1532 - ТП 368. на ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская ВЛ-10кВ -КРУН 8 ф.7 ПС Первомайская | 2020-12-11 08:48 | 2020-12-11 10:44
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская | 325 | 2020-12-10 01:10 | 2020-12-10 03:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2ВЛ-0,4кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-1 | 2020-12-10 01:10 | 2020-12-10 03:22
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 953 Л4 по ул.Кустод,пл.Московс | 406 | 2020-12-09 13:00 | 2020-12-09 16:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 953 Л -4 по ул.Кустодиева ,пл.Московская явилось замена прибора учёта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии нарушение контактного соединения. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 953 Л -4 по ул.Кустодиева ,пл.Московская явилось нарушение механического соединения в результате износа клемнного соединения в приборе учёта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2020-12-09 13:00 | 2020-12-09 16:10
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 368 Л6 у.3-я Вольн,Лемис.п.Лем | 644 | 2020-12-08 14:00 | 2020-12-08 17:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 ул.3-я Вольная, Лемисова явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 368 Л-6 ул.3-я Вольная, Лемисова явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-6 | 2020-12-08 14:00 | 2020-12-08 17:35
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 912 ф. 50 ПС Кири- Кили | 323 | 2020-12-06 16:45 | 2020-12-06 17:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 912 Л-29 ф. 50 ПС Кири- Кили явился схлёст проводов в пролёте оп № 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 912 Л-29 ф. 50 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп № 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 912 Л-29 ВЛ 0.4 кВ ТП 912 Л-29 | 2020-12-06 16:45 | 2020-12-06 17:32
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 643 | 2020-12-05 16:10 | 2020-12-05 16:40 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 605 Л 2 ул.Ловец,2,3-я Вольная явилась заявка на проведение работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 2-3. | 4.12, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 605 Л-2 явилось проведение работ по опиловке ДКР из за касание веток ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2020-12-05 16:10 | 2020-12-05 16:40
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 573 | 2020-11-22 20:25 | 2020-11-22 23:45 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилась заявка МЧС для тушения возгорания жилого дома по адресу : ул.Каменоярская ,д.50 | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 324 Л-2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского явилось неосторожное обращение с огнём, что привело к возгорнаию жилого дома по адресу : ул.Каменоярская ,д.50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заяка МЧС на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2020-11-22 20:25 | 2020-11-22 23:45
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10 кВ ТП 525 ф.14 ПС Первомайская | 569 | 2020-11-18 12:00 | 2020-11-18 16:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП 525 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП 525 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-2 | 2020-11-18 12:00 | 2020-11-18 16:28
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 605 Л2 ул.Ловец,2,3-я Вольная | 557 | 2020-11-12 16:00 | 2020-11-12 17:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловецкая , 2-3-я Вольная явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 605 Л-2 ул.Ловецкая , 2-3-я Вольная явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2020-11-12 16:00 | 2020-11-12 17:54
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили | 331 | 2020-11-08 19:45 | 2020-11-08 20:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 | 2020-11-08 19:45 | 2020-11-08 20:31
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ 58А (потребитель) | 374 | 2020-11-07 22:30 | 2020-11-07 23:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 58А явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП 58А явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крнтакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-1 | 2020-11-07 22:30 | 2020-11-07 23:30
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1152 (потребитель) | 330 | 2020-11-06 20:40 | 2020-11-06 21:38 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП 1152 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП 1152 явилось нарушение электрической изоляции на оп.№ 10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-7 | 2020-11-06 20:40 | 2020-11-06 21:38
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1152 (потребитель) | 556 | 2020-11-06 14:00 | 2020-11-06 17:18 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1152 Л-6 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1152 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-6 | 2020-11-06 14:00 | 2020-11-06 17:18
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | ЗТП-10кВ ТП 907 ф.50,51 ПС Кири-Кили | 555 | 2020-11-06 12:00 | 2020-11-06 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ- 0,4кВ РЛ-15 ТП 907 ф.50,51 ПС Кири-Кили произошло из за нагрева " губки " ПН - держателя в следствии изменение свойств материалов . | 4.1.3, Причиной отключения АВ- 0,4кВ РЛ-15 ТП 907 ф.50,51 ПС Кири-Кили из за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации " губки " ПН - держателя . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на ТП 907 РУ 0.4 кВ РЛ-15 ТП 907 РУ 0.4 кВ РЛ-15 | 2020-11-06 12:00 | 2020-11-06 14:41
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 305 | 2020-11-03 12:05 | 2020-11-03 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-2/2 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-2/2 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-4 | 2020-11-03 12:05 | 2020-11-03 13:52
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП194 ф. 54 ПС Кири- Кили | 525 | 2020-10-24 10:42 | 2020-10-24 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 194 Л-2 ф. 54 ПС Кири- Кили явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 5- 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП 194 Л-2 ф. 54 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 5- 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 | 2020-10-24 10:42 | 2020-10-24 12:10
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 524 | 2020-10-21 14:00 | 2020-10-21 15:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 ф.55 ПС Кири Кили явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 ф.55 ПС Кири Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2020-10-21 14:00 | 2020-10-21 15:52
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409 Л2 у.5,7я Железнодор,Борис | 318 | 2020-10-19 08:20 | 2020-10-19 08:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 ф. 54 ПС Кири Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от ВЛ 0.4 кВ оп.№ 11 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 Л-2 ф. 54 ПС Кири Кили явилось нарушение электрического контакта на ВЛ 0.4 кВ оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2020-10-19 08:20 | 2020-10-19 08:59
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4 ТП 1146 Л7 у.4-яЧерниговск,2б | 316 | 2020-10-15 16:05 | 2020-10-15 17:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-7 ф.55 ПС Кири Кили явился схлёст линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-7 ф.55 ПС Кири Кили явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста в пролёте оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-7 | 2020-10-15 16:05 | 2020-10-15 17:28
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова | 520 | 2020-10-12 12:15 | 2020-10-12 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 468 Л-4 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 | 2020-10-12 12:15 | 2020-10-12 14:08
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 519 | 2020-10-11 21:35 | 2020-10-11 23:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 127 Л-3 ф. 29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2020-10-11 21:35 | 2020-10-11 23:57
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 1146 Л2 у.4-яЧерниговск | 308 | 2020-10-11 13:15 | 2020-10-11 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-2 ф.55 ПС Кири Кили явился схлёст проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 1146 Л-2 ф.55 ПС Кири Кили явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 | 2020-10-11 13:15 | 2020-10-11 14:06
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 409А Л2 у.Эстонск,Бориславская | 278 | 2020-10-11 11:00 | 2020-10-11 13:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 А Л-2 ф.54 ПС Кири Кили явилось повреждение штыревого изолятора Ф.С оп.№ 3 ВЛ-0,4 в следствии изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.6, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 409 А Л-2 ф.54 ПС Кири Кили явилось повреждение штыревого изолятора Ф.С оп.№ 3 ВЛ-0,4 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2 | 2020-10-11 11:00 | 2020-10-11 13:50
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП-258 ф.14 ПС Первомайская | 511 | 2020-10-05 14:30 | 2020-10-05 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-258 Л-2 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ КТП-258 Л-2 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на фасаде дома от ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение еонтакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-2 | 2020-10-05 14:30 | 2020-10-05 15:20
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская | 510 | 2020-10-04 15:48 | 2020-10-04 17:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-8 КТП 258 ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-8 ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-8 | 2020-10-04 15:48 | 2020-10-04 17:25
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская | 509 | 2020-10-04 11:03 | 2020-10-04 12:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 124 Л-4 ф. 7 ПС Первомайская явился провис и схлёст проводов в пролёте оп .№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0,4 КТП 124 Л-4 ф. 7 ПС Первомайская явилось нарушение электрической изоляции из схлёста проводов в пролёте оп .№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2020-10-04 11:03 | 2020-10-04 12:08
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 ТП 127 Л3 у.Соликамская,Новоросси | 156 | 2020-10-03 21:45 | 2020-10-03 22:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 127 Л-3 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на жилой дом от ВЛ-0,4 на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 ТП 127 Л-3 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2020-10-03 21:45 | 2020-10-03 22:14
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская | 174 | 2020-10-03 11:45 | 2020-10-03 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на жилой дом от ВЛ-0,4кВ на оп.№ 9 в следствии потеря механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ ТП 1259 Л-2 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 | 2020-10-03 11:45 | 2020-10-03 12:50
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 496 | 2020-10-01 17:30 | 2020-10-01 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода жилой дом от ВЛ-0,4 кВ оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ ТП 141 Л-20 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 | 2020-10-01 17:30 | 2020-10-01 18:02
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4ТП 967 Л2 у.Пражская,Профсоюзная | 164 | 2020-10-01 10:00 | 2020-10-01 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 967 Л-2 явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 ТП 967 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2 | 2020-10-01 10:00 | 2020-10-01 13:15
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 324 Л2 у.Каменноярская,Островского,2-яБабаевского | 222 | 2020-09-27 15:30 | 2020-09-27 17:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0,4 Л-2 КТП 324 ПС Кири Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом от ВЛ 0.4 кВ оп. № 5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ -0,4 Л-2 КТП 324 ПС Кири Кили явилось нарушение электрического контакта на ВЛ 0.4 кВ оп. № 5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2020-09-27 15:30 | 2020-09-27 17:40
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская | 221 | 2020-09-27 15:00 | 2020-09-27 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4 в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-4 КТП 124 Л4 ф. 7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на ВЛ-0,4 оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушенеие контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2020-09-27 15:00 | 2020-09-27 16:40
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП 141 ф.8 ПС Первомайская | 220 | 2020-09-27 07:30 | 2020-09-27 09:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0. 4 кВ Л- 20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская произошло из за обрыва вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0. 4 кВ Л- 20 ТП 141 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20 | 2020-09-27 07:30 | 2020-09-27 09:54
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская | 219 | 2020-09-26 17:33 | 2020-09-26 18:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л -4 КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л -4 КТП 574-ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на ВЛ-0,4кВ оп.№ 3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-4 | 2020-09-26 17:33 | 2020-09-26 18:53
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1182 ф. 55 ПС Кири- Кили | 441 | 2020-09-26 11:44 | 2020-09-26 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 1182 ф. 55 ПС Кири- Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.№ 1-2 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП 1182 ф. 55 ПС Кири- Кили явилось нарушение электрического контакта на ВЛ-0,4кВ оп.№ 1 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушнгте контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6 | 2020-09-26 11:44 | 2020-09-26 14:02
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ КТП 525 ф. 14 ПС Первомайская | 440 | 2020-09-26 08:16 | 2020-09-26 10:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ КТП 525Л-2 ф. 14 ПС Первомайская обрыв линейного провода Ф.А ВЛ-0,4кВ в пролёте оп .№ 13-14 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ КТП 525 Л-2 ф. 14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на ВЛ-0,4кВ оп .№ 13 в следствии коррозийного износа.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-2 | 2020-09-26 08:16 | 2020-09-26 10:05
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 218 | 2020-09-25 12:34 | 2020-09-25 14:39 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1145 явился недопустимый наклон потребительской опоры ВЛ-0,4кВ ТП 1145 с последующим схлестом проводов, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов потребителем. | 4.14, Причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ ТП 1145 явился недопустимый наклон потребительской опоры ВЛ-0,4кВ ТП 1145 с последующим схлестом проводов, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) на ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) ВЛ-0,4кВ ТП 1145 (потребитель) | 2020-09-25 12:34 | 2020-09-25 14:39
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили | 114 | 2020-09-19 09:00 | 2020-09-19 12:17 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явился схлест проводов в пролете опор ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили с последущим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили вследствие исчерпания ресурса. | 4.16, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили с последущим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили вследствие исчерпания ресурса. на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили | 2020-09-19 09:00 | 2020-09-19 12:17
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили | 426 | 2020-09-18 20:55 | 2020-09-18 21:49 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили в результате разрегулирования стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явилось короткое замыкание в результате схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили в результате разрегулирования стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили | 2020-09-18 20:55 | 2020-09-18 21:49
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №35 ПС 110/10 Кири-Кили | 422 | 2020-09-18 07:46 | 2020-09-22 17:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием кабеля КЛ -10 кВ на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 35 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля КЛ -10 кВ на участке ПС - РП 27 ф. 35 ПС 110/10 Кири-Кили вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозия металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.35 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2020-09-18 07:46 | 2020-09-18 09:40
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №32 ПС 110/10 "Кири-Кили" | 421 | 2020-09-16 04:02 | 2020-09-19 21:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием кабеля КЛ -10 кВ на участке ПС - РП 27 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля КЛ -10 кВ на участке ПС - РП 27 ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили в следствии увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля ). на КЛ-10кВ ПСКири-Кили-РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили АСБ 3х240, 2200м | 2020-09-16 04:02 | 2020-09-16 05:33
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 108 | 2020-09-15 12:35 | 2020-09-15 13:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили явился схлест проводов в пролете опор ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили из-за разрегулирования стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили явился КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили из-за разрегулирования стрелы провеса провода в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили. ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили. | 2020-09-15 12:35 | 2020-09-15 13:07
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 425 | 2020-09-11 11:00 | 2020-09-11 14:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждение стойки опоры с последующим схлестом провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская в результате длительного срока эксплуатации опоры. | 4.14, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явилось КЗ вследствие повреждения стойки опоры с последующим схлестом провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение стойки опоры с последующим схлестом провода ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская в результате длительного срока эксплуатации опоры на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 2020-09-11 11:00 | 2020-09-11 14:20
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили | 209 | 2020-09-09 15:00 | 2020-09-09 16:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. | 4.13, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили явилось короткое замыкание в результате обрыва линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили в результате длительного срока эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов. на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-К ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-К | 2020-09-09 15:00 | 2020-09-09 16:15
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская | 208 | 2020-09-06 12:24 | 2020-09-06 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская, с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская явился вилось КЗ в результате обрыва линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская, с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская в результате длительног срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская | 2020-09-06 12:24 | 2020-09-06 15:20
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 171 | 2020-09-05 13:50 | 2020-09-05 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.С на оп.4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская из-за скрытого дефекта при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская короткое замыкание в результате повреждения штыревого изолятора Ф.С на оп.4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская из-за скрытого дефекта при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения штыревого изолятора Ф.С на оп.4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская из-за скрытого дефекта при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 2020-09-05 13:50 | 2020-09-05 14:30
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 424 | 2020-09-03 17:00 | 2020-09-03 18:07 | 3.4.7.3.3, Ручное отключение РЛ-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская для выполнение опиловки веток деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская. | 4.4.3, Ручное отключение РЛ-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская для выполнение опиловки веток деревьев на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нахлест веток деревьев. на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 2020-09-03 17:00 | 2020-09-03 18:07
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 423 | 2020-09-02 17:40 | 2020-09-02 21:40 | 3.4.8.5.3, Ручное отключение АВ Л 0,4кВ 4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская по заявке МЧС для тушения возгорания по адресу : ул. Целинная, д.15. | 4.4.5, Ручное отключение АВ Л 0,4кВ 4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская по заявке МЧС для тушения возгорания по адресу : ул. Целинная, д.15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ Л 0,4кВ 4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская по заявке МЧС на АВ Л 0,4кВ 4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская АВ Л 0,4кВ 4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 2020-09-02 17:40 | 2020-09-02 21:40
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили | 207 | 2020-09-01 16:00 | 2020-09-01 17:13 | 3.4.8.4, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили явился наброс проволоки в пролете опор ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили неустановленными лицами. | 4.17.1, Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили явился короткое замыкание в результате наброса проволоки в пролете опор ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки в пролете опор ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили неустановленными лицами. на ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-912 ф.50 ПС Кири-Кили | 2020-09-01 16:00 | 2020-09-01 17:13
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1144 ф.54 ПС Кири-Кили | 373 | 2020-08-28 17:00 | 2020-08-28 17:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1144 ф.54 ПС Кири-Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1144 ф.54 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 | 2020-08-28 17:00 | 2020-08-28 17:56
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1146 ф.54 ПС Кири-Кили | 47 | 2020-08-28 16:00 | 2020-08-28 16:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-1146 ф.54 ПС Кири-Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-1146 ф.54 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-2 | 2020-08-28 16:00 | 2020-08-28 16:53
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская | 372 | 2020-08-24 15:50 | 2020-08-24 16:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская явилось повреждение шлейфа Ф.А оп №.4 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп №.4 ВЛ 0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-8 ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-8 | 2020-08-24 15:50 | 2020-08-24 16:25
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская | 371 | 2020-08-23 15:40 | 2020-08-23 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 | 2020-08-23 15:40 | 2020-08-23 17:04
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская. | 370 | 2020-08-22 15:30 | 2020-08-22 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-2 | 2020-08-22 15:30 | 2020-08-22 17:10
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 369 | 2020-08-22 13:35 | 2020-08-22 14:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ П-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода от ВЛ 0,4кВ на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ П-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2 | 2020-08-22 13:35 | 2020-08-22 14:27
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-297 ф.14 ПС Первомайская | 368 | 2020-08-22 08:45 | 2020-08-22 13:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№9 ВЛ 0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-2 | 2020-08-22 08:45 | 2020-08-22 13:54
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | АВ Л 0,4кВ 2 ТП-1562 ф.18 ПС Первомайская | 367 | 2020-08-16 12:50 | 2020-08-16 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л- 2 ТП-1562 ф.18 ПС Первомайская явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.4 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л- 2 ТП-1562 ф.18 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта Ф.А оп.4 ВЛ 0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарущение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1562 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1562 Л-2 | 2020-08-16 12:50 | 2020-08-16 13:57
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская. | 366 | 2020-08-15 11:20 | 2020-08-15 11:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение в приборе типа КВАНТ на оп.№ 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе типа КВАНТ на оп.№ 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2020-08-15 11:20 | 2020-08-15 11:57
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-522 ф.29 ПС Первомайская. | 365 | 2020-08-13 02:10 | 2020-08-13 03:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-5 ТП-522 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома от оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-5 ТП-522 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-5 | 2020-08-13 02:10 | 2020-08-13 03:09
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 364 | 2020-08-12 17:06 | 2020-08-12 17:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-6 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 12 в следствии изменения свойств материала. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-6 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 12 в следствии изменения свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6 | 2020-08-12 17:06 | 2020-08-12 17:42
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили | 363 | 2020-08-12 13:15 | 2020-08-12 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили явилось повреждения шлейфа на оп.№ 9 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 | 2020-08-12 13:15 | 2020-08-12 15:03
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 292 | 2020-08-09 15:04 | 2020-08-09 17:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп №.2 ВЛ-0,4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп №.2 ВЛ-0,4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 | 2020-08-09 15:04 | 2020-08-09 17:04
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили | 291 | 2020-08-09 11:30 | 2020-08-09 13:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-1182ф.55 ПС Кири-Кили явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-1182ф.55 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-2 | 2020-08-09 11:30 | 2020-08-09 13:08
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 290 | 2020-08-09 01:50 | 2020-08-09 03:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-2 | 2020-08-09 01:50 | 2020-08-09 03:03
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-771 ф.32 ПС Кири-Кили | 289 | 2020-08-07 17:14 | 2020-08-07 18:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 771 Л-2 ф.32 ПС Кири-Кили произошло из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 771 Л-2 ф.32 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 771 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 771 Л-2 | 2020-08-07 17:14 | 2020-08-07 18:23
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили | 288 | 2020-08-07 16:40 | 2020-08-07 17:59 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кв Л-6 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кв Л-6 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-6 | 2020-08-07 16:40 | 2020-08-07 17:59
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 287 | 2020-08-07 13:40 | 2020-08-07 14:36 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-3 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потеря механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-3 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 ВЛ 0,4кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-3 | 2020-08-07 13:40 | 2020-08-07 14:36
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 286 | 2020-08-07 11:40 | 2020-08-07 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0,4кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 | 2020-08-07 11:40 | 2020-08-07 12:46
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1147 ф.110 ПС Кири-Кили | 285 | 2020-08-05 18:00 | 2020-08-05 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явился обрыв вводного провода на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. . | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-2 | 2020-08-05 18:00 | 2020-08-05 19:00
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-916 ф.51 ПС Кири-Кили | 284 | 2020-08-04 22:00 | 2020-08-04 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП Л-2 ТП-916 ф.51 ПС Кири-Кили произошло из за обрыва вводного провода на оп .№ 12 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП Л-2 ТП-916 ф.51 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп .№ 12 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарущение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 916 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 916 Л-2 | 2020-08-04 22:00 | 2020-08-04 23:15
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №35ПС 110/10 "Кири-Кили" | 193 | 2020-08-04 02:23 | 2020-08-04 04:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение на потребительской отпайке от оп.№ 39 КВЛ -10 кВ на тКТП 1524 (л) ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили . | 4.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили явилось снижение изоляции на потребительской отпайке от оп.№ 39 КВЛ -10 кВ на КТП 1524 (п) ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляции на потребительской отпайке от оп.№ 39 КВЛ -10 кВ на КТП 1524 (п) ф.35 ПС 110/10 Кири-Кили . на КЛ-10 кВ КРУН - КТП 1524 ф.35 ПС Кири Кили КЛ-10 кВ КРУН - КТП 1524 ф.35 ПС Кири Кили | 2020-08-04 02:23 | 2020-08-04 04:20
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская | 236 | 2020-08-03 15:10 | 2020-08-03 16:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП-127 Л-3 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А оп.3 ВЛ 0,4кВ в следствии изменения свойств материалов. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП-127 Л-3 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение механического соединения в результате износа на оп.3 ВЛ 0,4кВ в следствии изменения свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения. на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2020-08-03 15:10 | 2020-08-03 16:08
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская | 819 | 2020-08-02 16:10 | 2020-08-02 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 127 Л-3 ф.29 ПС Первомайская произошло из за обрыва вводного провода от ВЛ 0,4кВ на оп.№ 8 на жилой дом в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 127 Л-3 ф.29 ПС Первомайская нарушение электрического контакта на оп.№ 8 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-3 | 2020-08-02 16:10 | 2020-08-02 17:55
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская | 898 | 2020-08-02 10:50 | 2020-08-02 12:47 | 3.4.7.3.5, . Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учета типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ-0,4 кВ в следствии изменение свойств материалов | 4.13, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта в приборе учета типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ-0,4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушенеи контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 431 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 431 Л-2 | 2020-08-02 10:50 | 2020-08-02 12:47
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская | 897 | 2020-08-02 09:17 | 2020-08-02 11:04 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л- 1 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на оп.№ 11 от ВЛ 0,4кВ на жилой дом в следствии потеря механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л- 1 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта,на оп.№ 11 от ВЛ 0,4кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-1 | 2020-08-02 09:17 | 2020-08-02 11:04
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 228 | 2020-08-02 08:35 | 2020-08-02 09:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП 255 явился обрыв вводного провода от ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 12 к жилому дому в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП 255 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 к жилому дому в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 | 2020-08-02 08:35 | 2020-08-02 09:37
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили | 217 | 2020-08-01 14:10 | 2020-08-01 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение АВ 0,4кВ Л-3 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили явился обрыв вводного провода на оп.№ 13 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключение АВ 0,4кВ Л-3 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 13 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3 | 2020-08-01 14:10 | 2020-08-01 15:00
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили | 214 | 2020-08-01 13:09 | 2020-08-01 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1147 Л-1 явился обрыва линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1147 Л-1 явилось нарушение электрического контакта оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-1 | 2020-08-01 13:09 | 2020-08-01 18:00
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская | 212 | 2020-08-01 09:56 | 2020-08-01 13:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явилось нарушение электрического контакта оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 | 2020-08-01 09:56 | 2020-08-01 13:58
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская | 166 | 2020-07-30 08:40 | 2020-07-30 09:28 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 5 - 6 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности провода . | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 5 - 6 ВЛ 0,4кВ в следствии коррозийного износа . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 | 2020-07-30 08:40 | 2020-07-30 09:28
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 838 | 2020-07-29 12:30 | 2020-07-29 14:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп.№ № 12 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп. № 12 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 ТП 409 Л-2 | 2020-07-29 12:30 | 2020-07-29 14:43
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-257 ф.8 ПС Первомайская | 165 | 2020-07-26 16:00 | 2020-07-26 17:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 явился обрыва линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 явилось нарушение электрического контакта оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 | 2020-07-26 16:00 | 2020-07-26 17:45
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 164 | 2020-07-25 11:00 | 2020-07-25 12:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2 ВЛ-0,4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А. оп.2 ВЛ-0,4 кВ в следствии коррозийного износа. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2020-07-25 11:00 | 2020-07-25 12:01
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская. | 163 | 2020-07-21 19:11 | 2020-07-21 20:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-1 | 2020-07-21 19:11 | 2020-07-21 20:15
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили. | 160 | 2020-07-17 04:50 | 2020-07-17 05:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-1 явился обрыв вводного провода на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-1 явилось нарушение электрического контакта п.№ 11 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-1 | 2020-07-17 04:50 | 2020-07-17 05:46
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №35ПС 110/10 "Кири-Кили" | 821 | 2020-07-17 02:52 | 2020-07-17 04:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф. 35 ПС 110/10 Кири Кили явился пробой изоляции жилы ф. А на участке ТП 767 - ТП 772 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабеля ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 35 ПС 110/10 Кири Кили явился пробой изоляции ф. А на участке ТП 767 - ТП 772 вследствие увлажнения и снижения изоляции в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ-10кВ ТП 772-ТП 767 ф.35 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 375м | 2020-07-17 02:52 | 2020-07-17 04:30
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили. | 159 | 2020-07-15 15:12 | 2020-07-15 16:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ нв жилой дом в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ нв жилой дом в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2. ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 | 2020-07-15 15:12 | 2020-07-15 16:32
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 158 | 2020-07-13 20:19 | 2020-07-13 21:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили явился обрыв вводного провода на оп.№ 14 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потеря механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2020-07-13 20:19 | 2020-07-13 21:00
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская. | 157 | 2020-07-13 17:03 | 2020-07-13 18:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп. № 11 ВЛ 0.4 кВ на жилой дом в следствии потеря механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-2 | 2020-07-13 17:03 | 2020-07-13 18:00
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-907 ф.50 ПС Кири-Кили | 114 | 2020-07-10 22:50 | 2020-07-10 23:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ 0,4кВ Л- 2 ТП-907 ф.50 ПС Кири-Кили произошло из за повреждения КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-907 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции ). | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 907 Л-2 явилось нарушение изоляции КЛ 0,4кВ на жилой дом в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушениеэлектрической изоляции на КЛ-0,4 ТП 907-ф.50 Кири-Кили ААБ 3х150, 60м | 2020-07-10 22:50 | 2020-07-10 23:41
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская | 807 | 2020-07-10 19:00 | 2020-07-10 20:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л -2 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л -2 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-2 | 2020-07-10 19:00 | 2020-07-10 20:48
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-388 ф.55 ПС Кири-Кили | 805 | 2020-07-10 14:00 | 2020-07-10 14:51 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 | 2020-07-10 14:00 | 2020-07-10 14:51
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-297ф.14 ПС Первомайская | 804 | 2020-07-09 15:20 | 2020-07-09 18:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 ВЛ 0,4кВ в следствии коррозийного износа, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-2 | 2020-07-09 15:20 | 2020-07-09 18:25
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 868 | 2020-07-09 12:00 | 2020-07-09 13:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-2 | 2020-07-09 12:00 | 2020-07-09 13:33
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 113 | 2020-07-08 16:33 | 2020-07-08 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии потеря механической прочности провода, | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2020-07-08 16:33 | 2020-07-08 17:00
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 803 | 2020-07-08 14:26 | 2020-07-08 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-1 | 2020-07-08 14:26 | 2020-07-08 15:30
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири-Кили | 101 | 2020-07-06 20:15 | 2020-07-06 21:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВО-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 | 2020-07-06 20:15 | 2020-07-06 21:29
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 100 | 2020-07-06 15:17 | 2020-07-06 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-4 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 4-5 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ -0.4 кВ ТП 409 Л-4 ВЛ -0.4 кВ ТП 409 Л-4 | 2020-07-06 15:17 | 2020-07-06 15:45
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-297 ф.14 ПС Первомайская | 99 | 2020-07-05 13:00 | 2020-07-05 16:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 297 Л-8 явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 297 Л-8 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-8 ВЛ 0.4 кВ ТП 297 Л-8 | 2020-07-05 13:00 | 2020-07-05 16:27
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №7 110/35/10 Первомайская | 97 | 2020-07-02 18:05 | 2020-07-02 20:05 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения В-10 кВ № 7 110/35/10 Первомайская от КУ явилась заявка МЧС для тушения возгорания сухой растительности вне охранной зоны КЛ-10 кВ . | 4.4.5, Тушение возгорания сухой растительности вне охранной зоны КЛ-10 кВ по заявке МЧС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение по заявке МЧС на 10 кВ №7 110/35/10 Первомайская 10 кВ №7 110/35/10 Первомайская | 2020-07-02 18:05 | 2020-07-02 20:05
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская. | 98 | 2020-07-02 16:30 | 2020-07-02 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2 | 2020-07-02 16:30 | 2020-07-02 17:20
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №32 ПС 110/10 Кири-Кили | 96 | 2020-07-02 11:23 | 2020-08-01 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием кабеля КЛ -10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили на участке ТП 770 - ТП 772 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля КЛ -10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили на участке ТП 770 - ТП 772 в следствии увлажнения и снижения изоляции кабеля. в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ-10кВ ТП 770 - ТП 772 ф.32 ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 395м | 2020-07-02 11:23 | 2020-07-02 12:50
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская. | 77 | 2020-06-30 14:48 | 2020-06-30 16:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление дефектов. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление дефектов в виде недопустимого провиса провода в пролете опор вследствие изменения структуры материала при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения структуры материала при длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 2020-06-30 14:48 | 2020-06-30 16:00
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская. | 72 | 2020-06-29 18:30 | 2020-06-29 19:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская явилась потеря механической прочности провода ф.В с последующим обрывом провода, и перегоранием предохранителя. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская явилась потеря механической прочности провода ф.В с последующим обрывом провода, и перегоранием предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода,потеря прочности на ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская | 2020-06-29 18:30 | 2020-06-29 19:45
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 73 | 2020-06-29 18:05 | 2020-06-29 18:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская явилось изменение свойств материалов при длительной эксплуатации с последующим выходом из строя прибора учета. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская явилось изменение свойств материалов при длительной эксплуатации с последующим выходом из строя прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 2020-06-29 18:05 | 2020-06-29 18:40
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская | 75 | 2020-06-29 16:15 | 2020-06-29 17:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-29 16:15 | 2020-06-29 17:12
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 74 | 2020-06-28 22:00 | 2020-06-29 02:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская явился обрыв провода вследствие потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская явился обрыв провода вследствие потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 2020-06-28 22:00 | 2020-06-29 02:43
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 64 | 2020-06-28 20:00 | 2020-06-29 00:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв провода вследствие изменения свойств материалов. потери прочности при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв провода вследствие изменения свойств материалов. потери прочности при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря прочности провода при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 2020-06-28 20:00 | 2020-06-29 00:08
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири-Кили | 60 | 2020-06-28 19:50 | 2020-06-28 21:51 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири-Кили явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов в виде превышения провиса линейного провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири-Кили явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов в виде превышения провиса линейного провода в пролете опор вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири-Кили | 2020-06-28 19:50 | 2020-06-28 21:51
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 58 | 2020-06-28 13:50 | 2020-06-28 14:34 | 3.4.7.3, Причиной отключения явилось несвоевременное выявление дефектов и их устранение | 4.1.3, Причиной отключения явился схлест проводов произошедший при увеличении провиса провода ф.А в пролете опор с последующим перегорание ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 2020-06-28 13:50 | 2020-06-28 14:34
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили | 56 | 2020-06-25 14:35 | 2020-06-25 16:12 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явилось неотложная необходимость устранения недопустимого провиса провода в пролете опор возникшего вследствие изменения материалов при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили явилось неотложная необходимость устранения недопустимого провиса провода в пролете опор возникшего вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1147 ф.54 ПС Кири-Кили | 2020-06-25 14:35 | 2020-06-25 16:12
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1260 ф.8 ПС Первомайская. | 7 | 2020-06-19 17:10 | 2020-06-19 17:23 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1260 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1260 ф.8 ПС Первомайская явилось перегорание ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1260 ф.8 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1260 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-19 17:10 | 2020-06-19 17:23
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская | 6 | 2020-06-17 16:23 | 2020-06-17 18:00 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременнное выявление дефектов возникающих при длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская явилось не своевременное выявление дефектов возникающих при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-17 16:23 | 2020-06-17 18:00
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 5 | 2020-06-17 15:09 | 2020-06-17 15:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение структуры материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 2020-06-17 15:09 | 2020-06-17 15:40
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 4 | 2020-06-16 17:20 | 2020-06-16 18:35 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская явлся схлест проводов в пролете опор вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-16 17:20 | 2020-06-16 18:35
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3 | 2020-06-16 16:00 | 2020-06-16 16:30 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление дефектов в виде недопустимого увеличения провиса провода в пролете опор с последующих схлестом проводов и перегоранием ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление дефектов в виде недопустимого увеличения провиса провода в пролете опор с последующих схлестом проводов и перегоранием ПН-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-16 16:00 | 2020-06-16 16:30
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская. | 2 | 2020-06-16 12:40 | 2020-06-16 13:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явился схлест проводов в пролете опор с последующим перегоранием предохранителя, вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефектов возникающих при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 2020-06-16 12:40 | 2020-06-16 13:28
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 1 | 2020-06-15 06:50 | 2020-06-15 09:28 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явилось несвоевременное выявление дефектов при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв провода вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации с последующим перегоранием предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-15 06:50 | 2020-06-15 09:28
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 999 | 2020-06-14 17:46 | 2020-06-14 19:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов возникающих при длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов возникающих при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 2020-06-14 17:46 | 2020-06-14 19:07
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 998 | 2020-06-12 16:40 | 2020-06-12 17:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская явился схлест проводов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации своевременно не выявленный при проведении осмотра. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская явился схлест проводов вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации своевременно не выявленный при проведении осмотра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов при длительной эксплуатации на ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-12 16:40 | 2020-06-12 17:21
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-324 ф.55 Кири-Кили | 910 | 2020-06-11 17:00 | 2020-06-11 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-324 ф.55 ПС Кири -Кили явился обрыва линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потеря механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-4 нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-324 ф.55 ПС Кири -Кили в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-324 ф.55 ПС Кири -Кили ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-324 ф.55 ПС Кири -Кили | 2020-06-11 17:00 | 2020-06-11 18:10
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская | 909 | 2020-06-10 22:32 | 2020-06-10 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4кВ ТП 58 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская в следствии потери механической прочности провода, | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп .№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская | 2020-06-10 22:32 | 2020-06-10 23:00
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 908 | 2020-06-10 20:32 | 2020-06-10 21:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л- 2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская явилось повреждение прибора учета типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ 0,4кВ Л- 2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-2 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ 0,4кВ Л- 2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0,4кВ Л- 2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л- 2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-10 20:32 | 2020-06-10 21:11
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 997 | 2020-06-10 00:03 | 2020-06-10 00:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозионный износ с последующим обрывом провода на ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-10 00:03 | 2020-06-10 00:55
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10кВ №35 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 790 | 2020-06-07 16:36 | 2020-07-07 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. А и ф.В кабеля КЛ-10 кВ на участке РП 27- ТП 766 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А и ф. В КЛ-10 кВ ф.35 ПС Кири Кили на участке РП 27 - ТП 766 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). на КЛ-10кВ РП 27 - ТП 766 ф.35ПС Кири-Кили ААБлУ 3х185, 780м | 2020-06-07 16:36 | 2020-06-07 18:16
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская | 793 | 2020-06-07 08:15 | 2020-06-07 09:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1259 Л-5 повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. № 4 ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская в следствии изменение свойств материалов из за длительного срока эксплуатации материалов. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1259 Л-5 явилось нарушение структуры материала штыревого изолятора на оп.№ 5 ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 0.4 кВВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская ВЛ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская | 2020-06-07 08:15 | 2020-06-07 09:41
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 792 | 2020-06-05 14:56 | 2020-06-05 16:50 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилась заявка МЧС о возгорание жилого дома в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилась заявка МЧС о возгорание жилого дома в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: возгорание жилого дома в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ на АВ 0,4кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская АВ 0,4кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 2020-06-05 14:56 | 2020-06-05 16:50
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 791 | 2020-06-01 14:15 | 2020-06-01 15:19 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения РЛ-4 ТП 425 явился провис линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.6, Причиной отключения РЛ-4 ТП 425 явился коррозийный износ линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 в следствии длительной эксплуатации материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 | 2020-06-01 14:15 | 2020-06-01 15:19
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская. | 743 | 2020-05-30 00:10 | 2020-05-30 01:12 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-3 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-3. ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-3 | 2020-05-30 00:10 | 2020-05-30 01:12
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1259 ф.8 ПС Первомайская | 742 | 2020-05-29 21:40 | 2020-05-29 23:27 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1259 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1259 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на по.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-2 | 2020-05-29 21:40 | 2020-05-29 23:27
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-467 ф.54 ПС Кири-Кили | 725 | 2020-05-29 17:02 | 2020-05-29 18:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода, | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-1 явился нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-1 | 2020-05-29 17:02 | 2020-05-29 18:14
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-131ф.13 ПС Первомайская | 741 | 2020-05-28 17:08 | 2020-05-28 19:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 131 Л-5 явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 131 Л-5 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-5 | 2020-05-28 17:08 | 2020-05-28 19:00
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-258 ф.14 ПС Первомайская | 740 | 2020-05-28 16:00 | 2020-05-28 17:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-2 явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.А оп.5 ВЛ 0,22 кВ на жилой дом. | 4.3.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-5 явилось нарушение механического соединения в результате износа анкерного зажима потребительского вводного провода на жилой дом от оп.№ 5 ВЛ 0.22 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима. на ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-2 | 2020-05-28 16:00 | 2020-05-28 17:26
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 739 | 2020-05-26 16:30 | 2020-05-26 18:11 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 469 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-2 | 2020-05-26 16:30 | 2020-05-26 18:11
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-769 ф.32 ПС Кири-Кили | 738 | 2020-05-25 19:00 | 2020-05-25 21:02 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 769 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 769 Л-2 | 2020-05-25 19:00 | 2020-05-25 21:02
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 737 | 2020-05-24 06:30 | 2020-05-24 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явилось повреждение штыревого изолятора на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явилось нарушение структуры материала штыревого изолятора на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 | 2020-05-24 06:30 | 2020-05-24 09:10
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-258 ф.14 ПС Первомайская | 735 | 2020-05-23 20:30 | 2020-05-23 22:48 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-2 явился провис проводов в пролёте оп.№ 4-5 на ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.1.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-2 явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов на ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-2 | 2020-05-23 20:30 | 2020-05-23 22:48
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-22 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 734 | 2020-05-23 10:00 | 2020-05-23 11:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-22 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-22 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 | 2020-05-23 10:00 | 2020-05-23 11:31
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 731 | 2020-05-22 12:40 | 2020-05-22 14:41 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-2 явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-2 | 2020-05-22 12:40 | 2020-05-22 14:41
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-915 ф.50 ПС Кири-Кили | 730 | 2020-05-21 11:17 | 2020-05-21 12:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 915 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 915 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлёста проводов в пролёте оп .№ 2-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 915 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 915 Л-2 | 2020-05-21 11:17 | 2020-05-21 12:06
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-522 ф.29 ПС Первомайская. | 726 | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-20 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-5 явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на ВЛ 0.4 кВ на оп.№ 5 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-5 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии оплавления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-5 | 2020-05-20 08:00 | 2020-05-20 09:45
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 724 | 2020-05-19 16:00 | 2020-05-19 20:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 | 2020-05-19 16:00 | 2020-05-19 20:00
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 723 | 2020-05-19 15:00 | 2020-05-19 19:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-2 | 2020-05-19 15:00 | 2020-05-19 19:31
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 722 | 2020-05-19 14:10 | 2020-05-19 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на по.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 | 2020-05-19 14:10 | 2020-05-19 15:30
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили | 721 | 2020-05-18 18:47 | 2020-05-18 19:58 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-2 явился обрыв линейного провода в прол1те оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2020-05-18 18:47 | 2020-05-18 19:58
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-58А ф.13 ПС Первомайская | 680 | 2020-05-17 20:23 | 2020-05-17 22:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4кВ ТП 58 А Л-2 явился обрыв линейного провода на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 А Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 А Л-2 | 2020-05-17 20:23 | 2020-05-17 22:29
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская. | 657 | 2020-05-17 16:00 | 2020-05-17 18:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 | 2020-05-17 16:00 | 2020-05-17 18:37
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили. | 656 | 2020-05-17 15:00 | 2020-05-17 17:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключение АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 | 2020-05-17 15:00 | 2020-05-17 17:43
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 655 | 2020-05-17 10:30 | 2020-05-17 11:29 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-4 явился обрыв линейного провода на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 13-14 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 13 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2020-05-17 10:30 | 2020-05-17 11:29
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили | 654 | 2020-05-17 10:24 | 2020-05-17 12:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-2 явился обрыв линейного провода на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2 | 2020-05-17 10:24 | 2020-05-17 12:50
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 653 | 2020-05-16 21:30 | 2020-05-16 22:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явился обрыв линейного провода на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 | 2020-05-16 21:30 | 2020-05-16 22:09
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-769 ф.32 ПС Кири-Кили | 647 | 2020-05-14 13:00 | 2020-05-14 17:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 769 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 769 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 769 Л-2 | 2020-05-14 13:00 | 2020-05-14 17:10
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили | 645 | 2020-05-13 16:00 | 2020-05-13 16:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-2 произошло из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кв в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-2 | 2020-05-13 16:00 | 2020-05-13 16:35
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-388 ф.55 ПСКири-Кили. | 646 | 2020-05-12 14:20 | 2020-05-12 17:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 | 2020-05-12 14:20 | 2020-05-12 17:00
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 644 | 2020-05-11 14:45 | 2020-05-11 15:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТПП 124 Л-4 явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 14 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 14 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2020-05-11 14:45 | 2020-05-11 15:32
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 643 | 2020-05-07 10:01 | 2020-05-07 10:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-4 явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 10 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 953 Л-4 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 10 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4 | 2020-05-07 10:01 | 2020-05-07 10:46
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-388 ф.55 ПС Кири-Кили | 642 | 2020-05-06 10:36 | 2020-05-06 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 | 2020-05-06 10:36 | 2020-05-06 11:26
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10кВ №55 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 621 | 2020-05-06 07:43 | 2020-05-08 18:17 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.А и ф.В кабельного спуска в ТП 388 на участке ТП 388 - ТП 193 вследствие развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф. 55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф.А и ф.В кабельного спуска в ТП 388 на участке ТП 388 - ТП 193 вследствие снижения изоляции кабельного спуска, в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения изоляции кабельного спуска в ТП 388 на участке ТП 388 - ТП 193, в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. на КВЛ-10 кВ ТП 388-ТП 193 ф.55 ПС Кири Кили КВЛ-10 кВ ТП 388-ТП 193 ф.55 ПС Кири Кили | 2020-05-06 07:43 | 2020-05-06 09:42
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири-Кили | 641 | 2020-05-05 17:05 | 2020-05-05 18:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 | 2020-05-05 17:05 | 2020-05-05 18:05
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 610 | 2020-05-04 08:45 | 2020-05-04 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-2 явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-2 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2 | 2020-05-04 08:45 | 2020-05-04 10:20
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1532 ф.7 ПС Первомайская | 609 | 2020-05-02 16:10 | 2020-05-02 19:45 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1532 Л-2 явилась заявка МЧС о возгорании жилого дома по адресу ул. Соликамская 76 в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ . | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1532 Л-2 явилась заявка МЧС о возгорании жилого дома по адресу ул. Соликамская 76 в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС о возгорании жилого дома по адресу ул. Соликамская 76 в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ . на 0,4 кВ Л-2 ТП-1532 ф.7 ПС Первомайская 0,4 кВ Л-2 ТП-1532 ф.7 ПС Первомайская | 2020-05-02 16:10 | 2020-05-02 19:45
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 608 | 2020-05-02 15:50 | 2020-05-02 20:00 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-1 явилась заявка МЧС о возгорании жилого дома по адресу ул. К Цеткина 25 в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ . | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-1 явилась заявка МЧС о возгорании жилого дома по адресу ул. К Цеткина 25 в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заявка МЧС о возгорании жилого дома по адресу ул. К Цеткина 25 в охранной зоне ВЛ 0.4 кВ . на 0,4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская 0,4 кВ Л-1 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская | 2020-05-02 15:50 | 2020-05-02 20:00
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №54 ПС 110/10 "Кири-Кили" | 606 | 2020-05-01 03:27 | 2020-05-01 05:21 | 3.4.8.4, Причиной отключения В-10 кВ ф.№54 ПС Кири Кили явился наброс проволки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролёте оп.№ 4-5 на участке ТП 409 ТП 1181 ф. №54 ПС Кири Кили. | 4.17.1, Причиной отключения В-10 кВ ф.54 ПС Кири Кили явилось межфазное замыкание проводов ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 4-5 из за наброса проволки на провода неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" в пролёте оп.№ 4-5 на участке ТП 409 ТП 1181 ф. №54 ПС Кири Кили на 10 кВ №54 ПС 110/10 "Кири-Кили 10 кВ №54 ПС 110/10 "Кири-Кили | 2020-05-01 03:27 | 2020-05-01 05:21
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-193 ф.55 ПС Кири-Кили | 581 | 2020-04-30 16:41 | 2020-04-30 18:50 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 193 Л-3 явилось повреждение анкерного зажима для СИП Ф.В на оп.№ 3 в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 193 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии повреждения анкерного зажима для СИП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-3 | 2020-04-30 16:41 | 2020-04-30 18:50
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 564 | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 14:52 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-4 явилось повреждение прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 9 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-4 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ на оп.№ 9 ВЛ 0.4 кВ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-4 | 2020-04-29 13:00 | 2020-04-29 14:52
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 520 | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилось повреждение анкерного зажима на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов . | 4.6, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явился коррозионный износ анкерного наконечника на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждени анкерного зажима. на ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2 | 2020-04-21 09:00 | 2020-04-21 10:30
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-143 ф.14 ПС Первомайская | 519 | 2020-04-20 23:53 | 2020-04-21 02:45 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-3 ТП 143 ф. 29 ПС Первомайская явилась заявка МЧС о возникновение возгорания жилого дома по адресу: ул. 1-я Пархоменко, 111 | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-3 ТП 143 ф. 29 ПС Первомайская явилась заявка МЧС о возникновение возгорания жилого дома по адресу: ул. 1-я Пархоменко, 111 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ 0,4кВ Л-3 ТП-143 ф.14 ПС Первомайскаяпо выполнено по заявке МЧС на 0,4 кВ Л-3 ТП-143 ф.14 ПС Первомайская 0,4 кВ Л-3 ТП-143 ф.14 ПС Первомайская | 2020-04-20 23:53 | 2020-04-21 02:45
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-5 ТП-1562 ф.18 ПС Первомайская | 518 | 2020-04-20 20:01 | 2020-04-20 20:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1562 Л-5 явилось повреждение анкерного зажима на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов | 4.6, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1562 Л-5 явился коррозионный износ анкерного наконечника на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение анкерного зажима. на ВЛ 0.4 кВ ТП 1562 Л-5 ВЛ 0.4 кВ ТП 1562 Л-5 | 2020-04-20 20:01 | 2020-04-20 20:31
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 РП-64 ф.49 ПС Кири-Кили | 544 | 2020-04-20 15:10 | 2020-04-20 17:50 | 3.4.12.2, Причиной отключения АВ-0.4 кВ РП 64 Л-2 явилось раскачивание проводов ВЛ 0.4 кВ в следствии сильного порывистого ветра. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ РП 64 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ в следствии раскачивания проводов из за сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изолфции на ВЛ 0.4 кВ РП 64 Л-2 ВЛ 0.4 кВ РП 64 Л-2 | 2020-04-20 15:10 | 2020-04-20 17:50
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 516 | 2020-04-18 17:15 | 2020-04-18 18:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 явился обрыв шлейфа на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ-0,4 ТП 468 Л4 у.Колумба,Войкова Пролет:4*А 35 | 2020-04-18 17:15 | 2020-04-18 18:07
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-766 ф.35 ПС Кири-Кили | 515 | 2020-04-17 19:30 | 2020-04-17 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 766 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 766 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 766 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 766 Л-2 | 2020-04-17 19:30 | 2020-04-17 20:35
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10кВ №32 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 458 | 2020-04-17 17:34 | 2020-04-17 18:27 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явилось повреждение КВЛ -10 кВ участка ТП 769 - ТП 759 ф.32 ПС Кири Кили. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явилось короткое замыкание в результате повреждения на потребительской КВЛ - 10 кВ участка ТП 769 - ТП 759 ф.32 ПС Первомайская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительском участка КВЛ -10 кВ ТП 769 - ТП 759 ф.32 ПС Первомайская на ТП 769 - ТП 759 ф.32 ПС Кири Кили ТП 769 - ТП 759 ф.32 ПС Кири Кили | 2020-04-17 17:34 | 2020-04-17 18:27
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили | 427 | 2020-04-17 08:00 | 2020-04-17 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 Л-3 ТП 324 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 13-14 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 13-14 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-3 | 2020-04-17 08:00 | 2020-04-17 09:30
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили | 426 | 2020-04-12 15:50 | 2020-04-12 20:20 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-3 стала заявка МЧС на возгорание жилого дома ул. Островского 74. | 4.4.1, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-3 стала заявка МЧС на возгорание жилого дома ул. Островского 74. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ручное отключение АВ 0,4кВ Л-3 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили выполнили по заявке МЧС на 0,4 кВ Л-3 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили 0,4 кВ Л-3 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили | 2020-04-12 15:50 | 2020-04-12 20:20
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили | 425 | 2020-04-12 13:57 | 2020-04-12 17:16 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-2 явился обрыв линейного провода на ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-2 ВЛ 0.4.кВ ТП 1182 Л-2 | 2020-04-12 13:57 | 2020-04-12 17:16
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 394 | 2020-04-10 00:05 | 2020-04-10 00:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 574 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 574 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2 | 2020-04-10 00:05 | 2020-04-10 00:45
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская. | 393 | 2020-04-07 11:20 | 2020-04-07 16:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 на ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 | 2020-04-07 11:20 | 2020-04-07 16:45
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 392 | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 09:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 | 2020-04-07 08:30 | 2020-04-07 09:30
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №32 ПС 110/10 "Кири-Кили" | 364 | 2020-04-04 15:25 | 2020-04-04 17:23 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли " в сети 10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился обрыв повторного крепления провода ф. А к изолятору на оп.№ 16 ВЛ 10 кВ участка ТП 867- ТП 917 ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили, вследствие потери механической прочности провода ф. А в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной появления "земли " в сети 10 кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явилось касание провода ф. А на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№ 16, вследствие обрыва повторного крепления провода ф. А к изолятору на оп.№ 16 ВЛ 10 кВ участка ТП 867- ТП 917 ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили, возникшее в результате потери механической прочности материала провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыва повторного крепления провода ф. А к изолятору на оп.№ 16 ВЛ 10 кВ участка ТП 867- ТП 917 ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили. на ВЛ-10кВ ТП867 - ТП 917 ф.32 ПС Кири-Кили Опора П10-1 | 2020-04-04 15:25 | 2020-04-04 17:23
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-8 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 325 | 2020-03-29 15:00 | 2020-03-29 15:45 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-8 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 8-9 ВЛ 0.4 кв в следствии потери механической прочности провода . | 4.13, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ Л-8 ТП 124 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-8 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-8 | 2020-03-29 15:00 | 2020-03-29 15:45
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 301 | 2020-03-19 11:00 | 2020-03-19 13:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-2 явилось разрушение штыревого изолятора на оп № 4 в следствии изменение свойств материалов штыревого изолятора . | 4.14, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-2 явилось механическое разрушение (повреждение) штыревого изолятора на оп.№ 4 в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-2 | 2020-03-19 11:00 | 2020-03-19 13:30
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10кВ №282 РП28 по №8 ПС 110/10 Первомайская | 287 | 2020-03-08 22:26 | 2020-03-13 20:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.282 от РП 28 по ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.А и ф.В кабельного спуска в ТП 257 на участке ТП 521 - ТП 257 вследствие развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.282 от РП 28 по ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф.А и ф.В кабельного спуска в ТП 257 на участке ТП 521- ТП 257 вследствие снижения изоляции кабельного спуска, в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения изоляции кабельного спуска в ТП 257 на участке ТП 521- ТП 257, в результате развития внутреннего дефекта в концевой заделке КЛ. на КЛ-10 кВ ТП 521-ТП 257 ф.8 ПС Первомайская КЛ-10 кВ ТП 521-ТП 257 ф.8 ПС Первомайская | 2020-03-08 22:26 | 2020-03-08 23:16
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1181 ф.55 ПС Кири Кили | 286 | 2020-03-07 14:30 | 2020-03-07 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста линейных проводов в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 | 2020-03-07 14:30 | 2020-03-07 14:55
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 285 | 2020-03-06 17:00 | 2020-03-06 17:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-3 явился схлёст линейных проводов в пролёте оп.№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 12-13 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-3 | 2020-03-06 17:00 | 2020-03-06 17:34
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская. | 201 | 2020-02-28 14:01 | 2020-02-28 17:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-6 явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 19 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6 | 2020-02-28 14:01 | 2020-02-28 17:09
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-2 ТП-1181 ф.3 ПС Комсомольская | 200 | 2020-02-28 13:06 | 2020-02-28 15:31 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 произошло из за обрыва линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп . № 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 | 2020-02-28 13:06 | 2020-02-28 15:31
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-6 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили | 154 | 2020-02-25 17:40 | 2020-02-25 20:13 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-6 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 967 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-6 ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-6 | 2020-02-25 17:40 | 2020-02-25 20:13
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | 10 кВ №282 РП 27 по №8 ПС 110/35/10 Первомайская | 153 | 2020-02-25 14:57 | 2020-03-01 17:44 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-10 кВ ф.282 от РП 28 по ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы ф. А кабеля на участке ТП 254 - ТП 141 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля ). | 4.12, Причиной отключения В-10 кВ ф.282 от РП 28 по ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы ф. А на участке ТП 254 - ТП 141 в следствии увлажнения и снижения изоляции , а также коррозии металлической изоляции в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля на КЛ-10кВ КТП 254-ТП 141 ф.8 ПС Первомайская АСБ 3х120, 260м | 2020-02-25 14:57 | 2020-02-25 16:42
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-1 ТП-388 ф.55 ПСКири-Кили. | 123 | 2020-02-13 08:31 | 2020-02-13 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 произошло из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 | 2020-02-13 08:31 | 2020-02-13 09:20
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 101 | 2020-02-04 12:43 | 2020-02-04 15:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-4 произошло из за обрыва линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-4 произошло из за нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 | 2020-02-04 12:43 | 2020-02-04 15:26
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | ТП | 0.38 | РУ-0,4 кВ ТП-1152 ф.51 ПСКири-Кили. | 72 | 2020-01-30 11:32 | 2020-01-30 13:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 1152 Л-7 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп. № 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1152 Л-7 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ ТП 1152 Л-7 ВЛ 0.4 кВ ТП 1142 Л-7 | 2020-01-30 11:32 | 2020-01-30 13:22
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-468 ф.8 ПС Певромайская | 64 | 2020-01-26 08:45 | 2020-01-26 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 468 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 468 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4 | 2020-01-26 08:45 | 2020-01-26 11:15
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-3 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская | 63 | 2020-01-23 03:05 | 2020-01-23 04:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явился обрыв линейного провода в полёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3 | 2020-01-23 03:05 | 2020-01-23 04:20
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 ПС "Первомайская" | 45 | 2020-01-19 15:44 | 2020-01-31 17:55 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КВЛ -10 кВ ф.13 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жил концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 58 на оп. № 26 КВЛ-10 кВ участок ТП 58 - ТП 131 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | 4.12, Причиной отключения КВЛ -10 кВ ф.13 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жилы концевой кабельной муфты с последующим междуфазным замыканием на кабельного спуске в ТП 58 участкк ТП 58 - ТП 131 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабельной муфты на КВЛ -10 кВ ф.13 ПС Первомайская КВЛ - 10 кВ ф.13 ПС Первомайская | 2020-01-19 15:44 | 2020-01-19 16:39
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ Л-4 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 10 | 2020-01-12 13:30 | 2020-01-12 14:33 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось повреждение КЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабеля ). | 4.12, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции КЛ 0.4 кВ в следствии продолжительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 КЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 | 2020-01-12 13:30 | 2020-01-12 14:33
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 5 | 2020-01-12 12:00 | 2020-01-12 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 | 2020-01-12 12:00 | 2020-01-12 12:47
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Астраханьэнерго Заболдинский РЭС | КВЛ | 0.38 | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-409 А ф55. ПС Кири-Кили | 4 | 2020-01-09 16:59 | 2020-01-09 18:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения АВ - 0.4 кВ ТП 409 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | 4.13, Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2 | 2020-01-09 16:59 | 2020-01-09 18:03