## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" за 2018 год
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Дата и время ликвидации аварии | Группа электросетевых объектов | Сокращённое диспетчерское наименование | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2018-01-14 13:03 | 2018-01-14 14:31 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 3 КТП 20 Ф 20 ПС Николаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф.20 ПС Николаевка стало потеря механической прочности провода АС-50 | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-20 ф.20 ПС Николаевка стало обрыв цепи линии Л-3. | Произведет ремонт провода АС-50 | Запланирован осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-20 ф.20 ПС Николаевка
2 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2018-01-07 10:30 | 2018-01-07 12:51 | ТП | КТП 355 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная стало отключение АВ 0,4кВ в Н.В .щиту. |  |  | Заплнирован осмотрт ВЛ -0,4 кВ от КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная
3 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2018-01-14 11:13 | 2018-01-14 13:01 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 398 ф.17 ПС Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-398 ф.17 ПС Прикаспийская стало потеря механической прочности. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-398 ф.17 ПС Прикаспийская стало обрыв провода ф "А" и "В" на опоре №23. |  | Запланирован осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-398 ф.17 ПС Прикаспийская.
4 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2018-01-01 10:15 | 2018-01-01 15:18 | ТП | КТП 41 ф.20 ПС 35/10 кВ Николаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-41 ф.20 ПС Николаевка явилось старение изоляции кабеля. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-41 ф.20 ПС Николаевка явилось пробой изоляции кабеля от КТП до опоры №1. | Пробой изоляции кабеля от КТП до опоры №1. | запланирован осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-41 ф.20 ПС Николаевка
5 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 2 | 2018-01-21 03:40 | 2018-01-21 04:59 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ 6 кВ ф. 33 ПС Окрасочная явился наброс оборванных проводов параллельной ВЛ (безхоз) на провода в пролете опор 21-22 ВЛ 6 кВ ф. 33 ПС Окрасочная в следствии падения опоры (безхоз). |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Установить собственников безхозной ВЛ и направить письмо собственнику о демонтаже линии ВЛ.
6 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 124 | 2018-01-22 22:21 | 2018-01-22 22:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Причиной отключения послужил схлест в пролете опор №11-12 в следствии несвоевременного выявления дефекта |  | Без повреждения оборудования | Произвести внеплановый осмотр оборудования ф.17 ВЛ 10кВ ПС 35/10 Прикаспийская на предмет соблюдения габаритов ВЛ
7 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 159 | 2018-02-07 08:40 | 2018-02-07 12:47 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная стало повреждение изолятора ф.С на опоре №48 ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная в результате изменения свойств материала в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось однофазное замыкание ("земля") в результате разрушения изолятора ф.С на опоре №48 ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. Последний капитальный ремонт в 2016 году. | Повреждение (трещина) изолятора ф. "С" ШФ-20 на опоре №48 ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. | Провести внеплановой инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. Устранить выявленные замечания.
8 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 164 | 2018-01-23 16:03 | 2018-01-23 17:35 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6 кВ ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ф "В" и ф "С" ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская в пролете в пр.оп.№66-67, что вызвало межфазное замыкание. |  | Повреждений оборудования филиала нет. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеплановый низовой осмотр ВЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская . Выявленные замечания устранить.
9 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 168 | 2018-01-29 20:20 | 2018-01-29 23:10 | ТП | КТП 324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение ПК 6кВ ф. А в КТП 324 из-за изменения свойств материала в процессе продолжительной эксплуатации и превышения номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось однофазное КЗ из-за повреждения ПК 6кВ ф. А в КТП 324. | Повреждение ПК 6кВ ф. А в КТП 324 в ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. | Провести внеочередной инженерный осмотр оборудования КТП 324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. Устранить выявленные замечания.
10 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 175 | 2018-02-05 16:30 | 2018-02-05 19:02 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения В-6 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное короткое замыкание ф "А" и "В" из-за попадания птицы на провода ф "А" и "В" ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. |  | Без повреждение оборудование филиала. | Провести внеплановой осмотр ВЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная, устранить выявленные замечания.
11 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2018-02-06 12:15 | 2018-02-06 15:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №31 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия , вследствие износа (потери механической прочности) материала при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведен в 2015 г. | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось короткое замыкание, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №31 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия . | Обрыв вязки провода (А-50) на опоре №31 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия. | Провести внеплановой инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия, устранить выявленные замечания.
12 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 278 | 2018-02-22 11:36 | 2018-02-22 14:57 | ВЛ | ф.5 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 ф.5 ПС Октябрьская явился обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор "20-22 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС Октябрьская, вследствие износа (потери механической прочности) проводов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 ф. 5 ПС Окрасочная явилось межфазное короткое замыкание проводов фаз "В" и "С", вследствие обрыва проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-22 ВЛ 6 кВ ф. 5 ПС Окрасочная. | Обрыв провода (А-50) ф. В и С в пролет опор №20-22 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС Октябрьская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 ф.5 ПС Октябрьская, устранить выявленные замечания.
13 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 323 | 2018-03-05 11:10 | 2018-03-05 15:09 | ВЛ | ф 11 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Прикаспийская явился обрыв шлейфа ф. С на опоре №270 ВЛ 10 кВ, вследствие износа (потери механической прочности) при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Прикаспийская стало однофазное короткое замыкание на землю, в результате обрыва шлейфа ф. С на опоре №27. | Обрыв шлейфа ф. С (А-70) на опоре №270 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф 11 ПС 35/10 Прикаспийская, устранить выявленные замечания.
14 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 350 | 2018-03-15 22:38 | 2018-03-16 01:45 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС Промстроматериалы явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор оп.№7-:-№8 в результате схлеста проводов ВЛ 6 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор оп.№7-:-№8 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС Промстроматериалы явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор оп.№7-:-№8 в результате схлеста проводов. | Без повреждения оборудования филиала. | Провести перетяжку проводов в пролете опор 7-8 ВЛ 6кВ ф.29 ПС Промстроматериалы. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6кВ ф.29 ПС Промстроматериалы. с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
15 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 337 | 2018-03-14 16:45 | 2018-03-14 18:48 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 ф. 33 ПС Окрасочная схлёст проводов на потребительской линии за ЛР-2 в пролёте опор №8-9. | Причиной отключения В-6 ф. 33 ПС Окрасочная межфазное замыкание из-за схлёста проводов на потребительской линии за ЛР-2 в пролёте опор №8-9. | Повреждений оборудования филиала отсутствуют.
16 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 517 | 2018-03-23 11:15 | 2018-03-23 13:45 | ВЛ | ВЛ 6кВ Ф 5 ПС 35/6кВ Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.5 ПС35/6кВ Октябрьская явился обрыв вязки провода Ф "А" на опоре №47 из-за потери механической прочности материала в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.5 ПС 35/6кВ явилось однофазное замыкание на землю в результате обрыва вязки провода Ф "А" на опоре №47. | Обрыв вязки провода ф "А" на опоре №47 ВЛ 6 ф.5 ПС35/6кВ Октябрьская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.5 ПС35/6кВ Октябрьская. устранить выявленные замечания.
17 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2018-03-26 13:55 | 2018-03-26 16:31 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ф 20 ПС 110/10кВ Стройиндустрия | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия стало попадание инородного предмета (пленки) на ВР-10кв В сторону КТП-446 принесенной ветром. | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия межфазное замыкание из-за попадания инородного предмета (пленки) на ВР-10кв В сторону КТП-446. | Без повреждение оборудование филиала.
18 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2018-05-11 00:09 | 2018-05-11 01:03 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1, КТП 48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отключения ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-48 ф.5 ПС35/6 кВ Октябрьская из-за длительных ветровых нагрузок. | Причина отключение ВЛ-0,4 Л-1 от КТП-48 ф.5 ПС35/6 кВ Октябрьская стало обрыв провода в пролете опор №7-8. | обрыв провода(А-50) в пролете опор №7-8
19 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2018-05-10 21:05 | 2018-05-10 22:00 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 3 КТП 20 Ф 20 ПС Николаевка | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 от КТП-20 ф.20 ПС Николаевка является длительная ветровая нагрузка. | Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-3 от КТП-20 ф.20 ПС Николаевка стал обрыв провода в пролете опор №3-4 4-5 | Обрыв провода в пролете опор 1-4 1-5.
20 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2018-04-28 16:25 | 2018-04-28 18:01 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 403 ф.15 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-403 ф. 15 ПС 35/10 Прикаспийская из-за длительных ветровых нагрузок. | Причина отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-403 ф. 15 ПС 35/10 Прикаспийская стало обрыв про-вода в пролете опор № 3-4. | Обрыв провода(А-50) в пролете опор № 3-4.
21 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2018-05-06 17:48 | 2018-05-06 19:09 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 3 КТП 319 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-319 ПС 35/6 Октябрьская из-за длительных ветровых нагрузок. | Причина отключение ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-319 ПС 35/6 Октябрьская стало обрыв провода ф. "А", ф"В" в пролете опор № 3-4. | Обрыв провода(А-50) ф "А" "В" в пролете опор № 3-4.
22 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2018-05-02 15:04 | 2018-05-02 16:17 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 355 Ф 33 ПС Окрасочная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-355 ф. 33 ПС Окрасочная из-за длительных ветровых нагрузок. | Причина отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-355 ф. 33 ПС Окрасочная стало обрыв провода ф. "С" в пролете опор № 3-4. | Обрыв провода(А-50) ф. "С" в пролете опор № 3-4.
23 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 750 | 2018-04-27 12:30 | 2018-04-27 14:25 | ВЛ | ВЛ 6 кВ Ф 5 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-6 кВ Ф 5 ПС Октябрьская явился наброс металлической проволоки неустановленными лицами на провода Ф."В","С " в пролете опор 29-30 ВЛ 6 кВ Ф 5 ПС Октябрьская. | Причиной отключения В-6 кВ Ф 5 ПС Октябрьская явилось межфазное замыкание Ф. "В", "С" в результате наброса металлической проволоки неустановленными лицами на провода Ф."В","С " в пролет опор 29-30 ВЛ 6 кВ Ф 5 ПС Октябрьская. | Повреждений оборудования филиала нет. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
24 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2018-05-11 10:28 | 2018-05-11 13:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отключения В-10 кВ ф. 17 ПС 35/10 Прикаспийская стал обрыв провода ф. “С” в пролете опор № 41, 42 отпайка от опоры № 86 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская, вследствие потери механической прочности провода в процессе продолжительной эксплуатации. | Причина отключения В-10 кВ ф. 17 ПС 35/10 Прикаспийская явилось короткое замыкание в результате обрыва провода ф. “С” в пролете опор № 41, 42 отпайка от опоры № 86 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская. | Обрыв провода ф. “С” в пролете опор № 41, 42 отпайка от опоры № 86 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская. Выявленные замечания устра-нить.
25 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 902 | 2018-05-26 17:15 | 2018-05-26 19:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф17 ПС 35/10 Прикаспийская явился обрыв провода ф. В в пролете опор №41-№42 отпайка от опоры №86, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества проводимых осмотров. | Причиной отключения В-10 кВ ф17 ПС 35/10 Прикаспийская явилось короткое замыкание в результате обрыва провода ф. В в пролете опор №41-№42 отпайка от опоры №86. | Обрыв провода (А-50) ф. В в пролете опор №41-№42 отпайка от опоры №86 ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
26 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2018-05-26 19:30 | 2018-05-26 20:35 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 262 Ф 1 ПС 35/10 Линейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 262 Ф 1 ПС 35/10 Линейная. | Обрыв проводов в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 262 Ф 1 ПС 35/10 Линейная. | Обрыв проводов (А-25) в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 262 Ф 1 ПС 35/10 Линейная.
27 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 570 | 2018-06-19 16:20 | 2018-06-19 19:15 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная стало попадание постороннего предмета на спуке от ВР-6 на КТП-357 ф.33 ПС Окрасочная. |  | Без повреждения оборудования.
28 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 582 | 2018-06-20 13:25 | 2018-06-20 15:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия из-за излома шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие излома шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №6-7 ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия. | Излом шлейфа Ф"А" (АС-70) в пролете оп.№6-7 ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия. | Персоналу по обслуживанию р/с ПбРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия. Выявленные замечания устранить.
29 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 603 | 2018-06-28 16:10 | 2018-06-28 16:57 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110 кВ Простройматериалы | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" к спуску в КТП-366 от ВР что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110 кВ Простройматериалы. | Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" спуск к КТП-366 от ВР, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110 кВ Простройматериалы. | Без повреждение оборудования филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с об-щественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 110 кВ Простройматериалы, устранить выявленные замечания.
30 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 636 | 2018-07-01 22:45 | 2018-07-02 03:05 | ТП | КТП 48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-48 ПС 35/6 Октябрьская стало о несоответствие АВ. | Причиной отключение ВЛ-0,4кВ КТП-48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская стало исчерпание ресурса АВ 0,4кВ.
31 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 771 | 2018-07-12 23:01 | 2018-07-12 23:50 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 ф.23 ПС Октябрьская стало разрушение опорного изолятора ф.А и ПК-6кВ. | Причиной отключения В-6 ф.23 ПС Октябрьская стало разрушение опорного изолятора ф.А и ПК-6кВ. | Поврежденное оборудование филиала опорный изолятор и ПК-6кВ
32 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 943 | 2018-08-25 14:14 | 2018-08-25 16:05 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.18 ПС 35/10 Николаевка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной аварии явилось однофазное замыкание на землю фазы "А" ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 35/10 Николаевка, возникшее в результате нарушения изоляции воздушного промежутка между проводом фазы "А" ВЛ 10 кВ ф.18 опоры 87 и траверсой данной опоры через тело птицы. | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 35/10 Николаевка явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А"и траверсой опоры №87 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 35/10 Николаевка через тело птицы, что привело к межфазному замыканию. | Повреждений оборудования филиала нет. | Провести внеплановый осмотр ф.10 кВ ПС Николаевка на предмет присутствия гнездования птиц на опорах ВЛ, при наличии гнезд снять их. На техническом совете филиала рассмотреть вопрос о возможности установки птицезащитных устройств на опорах ВЛ-10 кВ ф.18, ПС 35/10 Николаевка
33 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 991 | 2018-09-24 08:15 | 2018-09-24 10:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф. 17 ПС Прикаспийская из-за разрушения изолятора на потребительском КТП. | Причиной отключения В-10 ф. 17 ПС Прикаспийская из-за разрушения изолятора на потребительском КТП. | Без повреждения оборудования филиала.
34 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 793 | 2018-09-21 09:00 | 2018-09-21 12:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ф 20 ПС 110/10кВ Стройиндустрия | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС октябрьская стало воздействие стаи птиц в пролете опор 25-26. | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Октябрьская вилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на отпайке ЛР-2 в пролете опор 25-26 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Октябрьская, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждение оборудование филиала.
35 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2018-09-20 11:05 | 2018-09-20 13:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 48 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-48 стало длительное нагрузка ветра. Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-48 стало длительное нагрузка ветра. | Обрыв провода А-35 в пролете опор №6-7 ф.С Причина отключение ВЛ-0,4кВ КТП-48 стало обрывом провода ф. С в пролете опор №6-7 из-за длительной ветровой нагрузки. | Повреждение провода в пролете опор №6-7 А-35.
36 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-11-22 15:09 | 2018-11-22 17:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф 33 ПС110/6 кВ Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф 33 ПС 110/6 кВ Окрасочная явилось неудовлетворительное техническое состояние (загнивание) деревянной опоры №33 в результате длительной эксплуатации, что привело к потере механической прочности опоры и излому у основания. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф 33 ПС 110/6 кВ Окрасочная явилось короткое замыкание в результате схлеста проводов Ф "А" и "В" в пролете опор №32-33, вследствие механического разрушения (загнивания) деревянной опоры №33. | Повреждение деревянной опоры №33 ВЛ-0,4кВ от КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная.
37 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2018-11-27 08:40 | 2018-11-27 11:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф 33 ПС 110/6 кВ Окрасочная явился обрыв проводов Ф "А" и ф "В" в пролетах опор №40-42, вследствие потери механической прочности материала провода в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф 33 ПС 110/6 кВ Окрасочная явилось межфазное замыкание в результате обрыва проводов Ф "А" и "В" в пролетах опор №40-42. | Обрыв проводов ф "А" и "В" в пролетах опор №40-42 ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная.
38 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2018-12-07 10:00 | 2018-12-07 11:15 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ КТП 447 Ф 20 ПС 110/10кВ Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ КТП 447 Ф 20 ПС 110/10кВ Стройиндустрия явился обрыв провода ф.А в пролете опор №17-18, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ КТП 447 Ф 20 ПС 110/10кВ Стройиндустрия явился обрыв провода ф.А в пролете опор №17-18, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф.А в пролете опор №17-18
39 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 909 | 2018-12-04 08:15 | 2018-12-04 09:25 | ПС | ПС 110/10 Промстройматериалы | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между проводами фаз "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на потребительскую отпайку №3 в сторону КТП 598 пролёт опор № 3-4. | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на потребительской отпайке в сторону КТП 598 пролёт опор № 3-4 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 Промстройматериалы, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждений нет.
40 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 764 | 2018-12-08 14:41 | 2018-12-08 17:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительском КТП-598. | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы явилось повреждение на потребительском КТП-598. | Повреждений оборудования филиала нет.
41 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2018-01-02 13:50 | 2018-01-02 15:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-71 ВЛ 41 РП 1 ф.24 ПС Фунтово | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Причиной отключения явилось неустойчивое КЗ на ВЛ 0,4 кВ Л-2 |  | Без повреждений
42 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-01-17 20:10 | 2018-01-17 21:10 | ВЛ | ВЛ0.4кВ Л-1КТП-30 ф.17 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) |  | Схлест на вводе в жилой дом |  | Без повреждений.
43 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-01-23 06:40 | 2018-01-23 06:55 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 537 ф.16 ПС Бирюковка | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Схлест в пролете опор №11-12 |  | Без повреждений.
44 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-01-29 08:40 | 2018-01-29 09:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-527/560 ф.22 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. А,В в пролете опор 19-20. |  | Без повреждений.
45 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2018-01-30 09:12 | 2018-01-30 09:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 527 ф. 22 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест проводов ф. А,В в пролете опор 8-9 |  | Без повреждений.
46 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-01-31 14:30 | 2018-01-31 15:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 253 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Схлест на вводе в жилой дом - оборудование на балансе потребителя. |  | Без повреждений.
47 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 165 | 2018-01-24 17:01 | 2018-01-24 19:02 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово явилась потеря механической прочности шлейфа Ф.С. на ЛРНД КТП 559 из-за изменения свойств материала в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось однофазное КЗ из-за повреждения (обрыва) шлейфа Ф.С. на ЛРНД КТП 559. | Повреждения (обрыв) шлейфа Ф.С. на ЛРНД КТП 559 ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово. Устранить выявленные замечания.
48 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 167 | 2018-01-27 07:30 | 2018-01-27 10:56 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение провода ф "А" в пролете опор №26-27 ВЛ ф.27 ПС Фунтово из-за потери механической прочности провода в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Фунтово явилось однофазное КЗ из-за обрыва провода ф "А" в пролете опор №26-27 ВЛ ф.27 ПС Фунтово. | Обрыв провода ф "А" в пролете опор №26-27 ВЛ ф.27 ПС Фунтово. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово. Устранить выявленные замечания.
49 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 294 | 2018-02-16 16:06 | 2018-02-16 18:11 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6 ф.611 ПС Городская явилось межфазное короткое замыкание проводов ф "А" и ф "С" в результате наброса металлической проволоки на провода ф"А" и Ф"С" в пролете опор №74-75 ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская. |  | Повреждения оборудования филиала нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.611 ПС Городская, устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов на провода.
50 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 302 | 2018-02-19 15:16 | 2018-02-19 18:30 | ВЛ | ВЛ 6кВ №17 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.17 ПС Началово явился обрыв шлейфа ф "В" на оп.№109/1 ВЛ 6кВ №17 ПС Началово в следствии потери механической прочности и коррозийного износа материала при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.17 на ПС Началово явилось однофазное короткое замыкание на землю фазы "В", вследствие обрыва шлейфа провода ф "В" на оп.№ 109/1 ВЛ 6кВ №17 ПС Началово. | Обрыв шлейфа провода ф "В" ( АС-70) на оп.№109/1 ВЛ 6кВ №17 ПС Началово. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6кВ №17 ПС Началово. Устранить выявленные замечания.
51 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2018-02-01 11:34 | 2018-02-01 14:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 4 ф. 9 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения 01.02.2018 г. Л-1 КТП-4 ф.9 ПС Фунтово, послужил наезд частного автотранспорта на опору №23 (излом ж/б опоры) | Повреждение стойки СВ 110-5 №23 | Предпосылками аварийного отключения Л-1 КТП-4 ф.9 ПС Фунтово явилось воздействие сторонних лиц.
52 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2018-02-05 16:20 | 2018-02-05 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 435 ф.16 ПС Началово | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | 05.02.2018 произошло отключение АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 435 ф.16 ПС Началово от МТО. | 05.02.2018 произошло отключение АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 435 ф.16 ПС Началово от МТО. | Без повреждений оборудования.
53 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2018-02-10 15:40 | 2018-02-10 16:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-,2 КТП 306 ВЛ 16 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ Л-,2 КТП 306 ВЛ 16 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово от МТО (перегруз в сети). | Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ Л-,2 КТП 306 ВЛ 16 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово от МТО (перегруз в сети). | Повреждений оборудования нет.
54 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2018-02-23 19:05 | 2018-02-23 19:48 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-493/2*160 кВА ф.35 Пс Фунтово | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Перегорел предохранитель ПН-2. После замены ПН, Л-3 введена в работу успешно. Перегрузка. | Перегорел предохранитель ПН-2. После замены ПН, Л-3 введена в работу успешно. Перегрузка. | Перегорел предохранитель ПН-2 ВЛ-0,4кВ КТП-493/2*160 кВА ф.35 ПС Фунтово.
55 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 545 | 2018-03-15 15:45 | 2018-03-15 17:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор оп.№23-:-№24 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор оп.№23-:-№24 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор оп.№23-:-№24 в результате схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор 23-24 ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
56 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 546 | 2018-03-23 09:02 | 2018-03-23 11:52 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.7 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Началово явилось межфазное короткое замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №2-3 ВЛ 6 кВ ф.7 ПС Началово, вследствие обрыва провода ф. "В" в пролете опор №2-3 в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (марки А-70) фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ 6 кВ ф.7 ПС Началово. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6кВ ф.7 ПС Началово , устранит выявленные замечания.
57 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 547 | 2018-03-27 18:30 | 2018-03-27 21:56 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 17 ПС Евпраксино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ № 17 ПС Евпраксино явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №54 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ № 17 ПС Евпраксино явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №54 ВЛ 10 кВ ф.17. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №54 ВЛ 6 кВ № 17 ПС Евпраксино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ № 17 ПС Евпраксино. Выявленные замечания устранить.
58 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 548 | 2018-03-29 14:25 | 2018-03-29 17:05 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 3 ПС Евпраксино | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось перекрытие через тело птицы на проходных изоляторах КРН-16. | Причиной отключения В-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось межфазное замыкание из-за попадания птицы на проходные изоляторы КРН-16. | Повреждений оборудования филиала нет.
59 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2018-03-30 01:21 | 2018-03-30 04:57 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф17 ПС Бирюковка. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Бирюковка явился наброс металлической проволоки на провод ф "А" ВЛ 10кВ ф.17 ПС Бирюковка неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Бирюковка явился однофазное замыкание ф "А" на землю, в результате наброса металлической проволоки на провод ф "А" ВЛ 10кВ ф.17 ПС Бирюковка неустановленными лицами. | Повреждений оборудования филиала нет. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф17 ПС Бирюковка, устранить выявленные замечания.
60 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2018-03-12 16:10 | 2018-03-12 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 715 ф.15 пс Б,Бугор | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-715 ф.15 ПС Б.Бугор явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-715 ф.15 ПС Б.Бугор явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования филиала
61 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2018-03-23 19:30 | 2018-03-23 20:31 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 51 ВЛ 67 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-51 ВЛ-67 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-51 ВЛ-67 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования филиала
62 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2018-03-24 09:55 | 2018-03-24 11:49 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, КТП 110 ВЛ 13 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-110 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-110 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования филиала
63 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2018-03-27 09:55 | 2018-03-27 10:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 281 ф.19 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-281 ф.19 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-281 ф.19 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования филиала
64 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2018-03-30 21:40 | 2018-03-30 23:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, КТП 764 ВЛ 14 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения явился наброс ветки. | КЗ ввиду наброса ветки на ВЛ-0,4 кВ | Без повреждения оборудования филиала
65 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2018-04-02 11:30 | 2018-04-02 12:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, КТП 18 ВЛ 13 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения Л-1 от КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово стало КЗ по птице. | КЗ вследствии воздействия птиц | Без повреждения оборудования Филиала.
66 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2018-03-02 16:00 | 2018-03-02 16:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кв Л 1 КТП 1 ф.14 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-1 ф.14 ПС Фунтово явился схлест проводов. | Вследствии старения материала произошел схлест проводов. | Без повреждения оборудования филиала
67 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 566 | 2018-04-02 17:30 | 2018-04-02 20:02 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 19 ПС Евпраксино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.19 на Евпраксино явился обрыва провода ф "В" в пролете оп.№132-133 в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.19 на Евпраксино явилось короткое замыкание фазы "В", вследствие обрыва провода ф "В" в пролете оп.№132-133 в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор 132-133 ВЛ 6 кВ № 19 ПС Евпраксино | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ № 19 ПС Евпраксино, устранить выявленные дефекты.
68 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2018-04-02 19:00 | 2018-04-02 20:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 432 ф.18 ПС Началово | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-432 явился наброс целлофанового пакета на ВЛ-0,4 кВ. | КЗ ввиду наброса целлофаного пакета. | Без повреждения оборудования филиала
69 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2018-04-02 19:10 | 2018-04-02 20:15 | ВЛ | ВЛ0.4кВ Л-2КТП-112 ф.17 ПС Началово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-112 ф.17 ПС Началово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. |  | Без повреждения оборудования филиала.
70 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2018-04-06 17:20 | 2018-04-06 20:24 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф. 3ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.3 на ПС Фунтово явился обрыв провода в пролете опор №143-145 в следствии потери механической прочности провода и коррозийного износа материала. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 на ПС Фунтово явилось короткое замыкание фазы "А,В,С", вследствие обрыва провода в пролете опор № 143-145. | Обрыв провода ( АС-70)
71 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2018-04-09 17:40 | 2018-04-09 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кв Л 1 КТП 2 ф.14 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-2 ф.14 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. |  | Без повреждения оборудования филиала
72 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 656 | 2018-04-01 11:15 | 2018-04-01 11:52 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.611 ПС Городская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Отключение ЭУ по заявке МЧС |  | Без повреждения оборудования филиала.
73 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 657 | 2018-04-12 15:17 | 2018-04-12 17:33 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф17 ПС Бирюковка. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф17 ПС Бирюковка явился обрыв провода Ф.С в пролете опор 70/31/107/34 - 70/31/107/34, в результате потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф17 ПС Бирюковка явилось короткое замыкание в результате обрыва провода Ф.С в пролете опор 70/31/107/34 - 70/31/107/34. | Повреждение в сетях ВРЭС. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.17 ПС Бирюковка, устранить выявленные замечания.
74 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 10:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 427 ВЛ 67 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Схлест проводов вследствии растяжения провода ввиду старения материала изготовления. | Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации | Без повреждения оборудования филиала.
75 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2018-04-14 21:50 | 2018-04-14 22:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 697ф.17 ПС Растапуловка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения АВ- Л-1 от КТП-697 явилась птица на опоре №4. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
76 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 660 | 2018-04-18 11:53 | 2018-04-18 13:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной нарушения стрелы провиса проводов в пролете оп. №11-13 явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Фунтово, неудовлетворительной качество технического обслуживания. Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Фунтово явилось выполнения перетяжки проводов Ф.А и Ф.В в пролете оп. №11-13 (провис проводов ниже установленной нормы) | Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Фунтово явилось выполнения перетяжки проводов Ф.А и Ф.В в пролете оп. №11-13 (провис проводов ниже установленной нормы) | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф. 14 ПС Фунтово, устранить выявленные замечания.
77 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2018-04-18 14:01 | 2018-04-18 15:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 35 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 35 ПС Фунтово явилось устранение наброса полиэтиленовой пленки с проводов в пролете опор 13-14. | Причиной неотложного отключения ВЛ 10 кВ ф. 35 ПС Фунтово явилось устранение наброса полиэтиленовой пленки с проводов в пролете опор 13-14. | Повреждений оборудования филиала нет.
78 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2018-04-23 16:46 | 2018-04-23 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-31 ф-19 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 явилось короткое замыкание фазы "С", вследствие обрыва вязки на оп.13/7. | Износ вязки вследствии длительного срока эксплуатации. | Обрыв вязки ф. "С"
79 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 752 | 2018-05-02 12:40 | 2018-05-02 16:44 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.611 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6 кВ ф.611 на ПС Городская явилось короткое замыкание фазы "В", вследствие обрыва вязки на оп. № 1. | Обрыв вязки на опоре № 1 ф. 611 ПС Городская вследствии старения материала. | Обрыв вязки на опоре № 1 ф. 611 ПС Городская.
80 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 843 | 2018-05-08 13:28 | 2018-05-08 16:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 на ПС 110/10 Фунтово явилось короткое замыкание фазы "А", вследствие обрыва провода на оп.№ 23. | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 на ПС 110/10 Фунтово явилось короткое замыкание фазы "А", вследствие обрыва провода на оп.№ 23 ввиду старения материала и коррозийного износа. | Обрыв провода ( АС-70) на оп.№23.
81 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 844 | 2018-05-11 14:48 | 2018-05-11 17:06 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.46 ПС Кири Кили | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.46 на ПС 110/10 Кири-Кили явилось короткое замыкание фазы "А", вследствие обрыва вязки на оп.213. | Обрыв вязки ф. "А" на оп.№ 213 | Обрыв вязки ф. "А" на оп.№ 213
82 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 857 | 2018-05-25 10:37 | 2018-05-25 13:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.19 на ПС 110/10 Фунтово явился обрыв провода ф. "А" в пролете оп.№125-126 в следствии потери механической прочности провода и коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-10 кВ ф.19 на ПС 110/10 Фунтово явилось короткое замыкание фазы "А", вследствие обрыва провода в пролете оп. 125-126. | Обрыв провода в пролете оп. 125-126 ф.19 ПС Фунтово.
83 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 858 | 2018-05-26 13:10 | 2018-05-26 15:10 | ВЛ | ВЛ 6 кВ № 3 ПС Евпраксино | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения МВ-6 кВ ф.2 на ПС 110/35/6 Евпраксино явилось разрушение горизонтальной траверсы на оп. №225 , вследствии изменения свойств материала траверсы при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения МВ-6 кВ ф.3 на ПС 110/35/6 Евпраксино явилось междуфазное замыкание, возникшее в результате повреждения траверсы, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы. | Повреждение траверсы на оп.225 ф.3 ПС 110/35/6 Евпраксино.
84 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2018-05-09 17:05 | 2018-05-09 19:30 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-25 ф.10 ПС Фунтово | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 в КТП-25 ф.10 ПС 110/10 Фунтово явился обрыв провода в пролете опор 11-12. | Обрыв провода в пролете опор 11-12 вследствии потери механической прочности и коррозийного износа материала при продолжительной эксплуатации оборудования. | Обрыв провода А-70.
85 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2018-05-11 08:15 | 2018-05-11 11:05 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП -50 ВЛ-66 РП-2 Ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки. |  | Без повреждений оборудования Филиала.
86 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2018-05-11 08:20 | 2018-05-11 11:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП 253 ф.611 ПС Городская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения автоматического выключателя Л-4 в КТП-253 ф.611 ПС 110/6 Городская послужил наброс целлофанового пакета на оп. № 7 |  | Без повреждений оборудования Филиала.
87 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2018-05-11 08:30 | 2018-05-11 11:40 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-343 ф.16 ПС Началово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения АВ Л-2 КТП-343 ф.16 ПС 35/6 Началово явилось воздействие птицы. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
88 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2018-05-11 09:00 | 2018-05-11 13:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 18 ВЛ 13 РП 9 ф.12,35 ПС | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения на в КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово автоматического выключателя Л-2 явился обрыв провода ф. "А" в пролете оп. 2-2/1 вследствии потери механической прочности провода и коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения на в КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово автоматического выключателя Л-2 явилось короткое замыкание вследствии обрыва провода ф. "А" в пролете оп. 2-2/1. | Обрыв провода ( А-50) на в пролете опор 2-2/1
89 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2018-05-11 09:30 | 2018-05-11 14:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-67 ВЛ 13 РП 6 ф. 5,10 ПС Николо Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения в КТП-67 ВЛ-13 РП-6 ф.5 ПС Н.Комаровка явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования Филиала.
90 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2018-05-13 16:40 | 2018-05-13 17:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 576 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 в КТП-576 ф.611 ПС Городская явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования Филиала.
91 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2018-05-14 18:55 | 2018-05-14 21:01 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 432 ф.18 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 в КТП-432 ф.18 ПС Началово послужил наброс проволоки в пролете оп.4-5. | Причиной отключения явилось короткое замыкание вследствии наброса проволоки в пролете оп. 4-5 Л-1 КТП-432 ф.18 ПС Началово | Без повреждения оборудования Филиала.
92 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2018-05-17 15:30 | 2018-05-17 16:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 278 ф.17 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 в КТП-278 ф.17 ПС Началово послужил наброс целлофанового пакета. | КЗ вследствии наброса целлофанового пакета. | Без повреждения оборудования Филиала.
93 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2018-05-21 10:20 | 2018-05-21 11:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ л 2 КТП 113 ф.17 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 КТП-113 ф.17 ПС Началово явилось обрыв вязки, вследствие изменения свойств материала при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания. | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 КТП-113 ф.17 ПС Началово явилось межфазное замыкание вследствии обрыва вязки. | Обрыв вязки фазы "С" на оп. № 7 Л-2 КТП-113 ф.17 ПС Началово
94 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2018-05-26 09:40 | 2018-05-26 11:02 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 432 ф.18 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-432 ф.18 ПС Началово явилась упавшая ветка. | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-432 ф.18 ПС Началово явилось межфазное замыкание вследствии падения ветки с дерева. | Повреждений оборудования филиала нет.
95 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 913 | 2018-05-26 14:50 | 2018-05-26 15:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 302 ф. 14 ПС Фунтово | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-302 ф.14 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Превышение мощности потребителями привело к отключению автомата. | Без повреждения оборудования Филиала.
96 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 918 | 2018-05-26 15:19 | 2018-05-26 18:41 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 678 ф.7 ПС Вос | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 в КТП-678 ф.7 ПС ВОС явился обрыв провода в пролете оп. 5-6 и излом опор № 5,6 в следствии потери механической прочности провода и коррозийного износа материала опор при длительной эксплуатации. | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-678 ф.7 ПС ВОС явилось межфазное замыкание вследствие обрыва провода и падения опор. | Обрыв провода и излом опор.
97 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 923 | 2018-05-26 16:00 | 2018-05-26 16:45 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-52 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 КТП-52 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово стало воздействие птицы. | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 КТП-52 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово послужило межфазное замыкание вследствии воздействия птицы. | Без повреждения оборудования Филиала.
98 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2018-05-26 16:50 | 2018-05-26 16:58 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-476 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 в КТП-476 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Превышение допустимых токовых нагрузок привело к отключению автоматического выключателя Л-1 в КТП-476 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово | Без повреждения оборудования Филиала.
99 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2018-05-30 17:30 | 2018-05-30 19:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 49 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-49 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-49 ВЛ-66 РП-2 ф.27 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор 7-8 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" . | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
100 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 973 | 2018-06-01 11:33 | 2018-06-01 13:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС 110/10 Фунтово явился наброс проволоки н-установленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "С" и траверсу, что привело к замыканию провода ф. "С" и траверсы. | Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС 110/10 Фунтово явилось замыкание провода ВЛ 10 кВ Ф. "С" на траверсу из-за наброса проволоки на провод ф "С" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода ВЛ 10 кВ Ф. "С" на траверсу. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
101 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2018-06-09 09:00 | 2018-06-09 10:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-68 ВЛ 82 РП 6 ф. 5,10 ПС Николо Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 в КТП-68 ВЛ-82 РП-6 ф.5 ПС Николо-Комаровка явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Отключение автоматического выключателя вследствии перегруза. | Без повреждения оборудования филиала
102 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2018-06-12 15:28 | 2018-06-12 18:56 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.21 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.21 на ПС 110/10 Фунтово явилась земля фазы "С", вследствие обрыва вязки на оп.104/10 | Обрыв вязки ф. "С" на оп.104/10 ВЛ-10 кВ ПС 110/10 Фунтово | Обрыв вязки ф. "С" на опоре ВЛ-10 кВ № 104/10 ф.21 ПС 110/10 Фунтово вследствии износа материала при продолжительном использовании.
103 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 525 | 2018-06-13 13:50 | 2018-06-13 15:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в пролете опор №№170-171 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово из-за расплетения жилы провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф "В" вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фа-зами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жилы провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф "В" в пролете опор №№170-171 ф.27 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Расплетения жилы провода ф. "А" с последующим приближением к проводу ф "В" в пролете опор №№170-171 ВЛ-10 ф.27 ПС Фунтово | Расплетение жилы провода (А 70) Ф."А" в пролете опор №№ 170-171 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово
104 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 576 | 2018-06-19 14:20 | 2018-06-19 17:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф. 35 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС 110/10 Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС 110/10 Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
105 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 614 | 2018-06-26 09:51 | 2018-06-26 12:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №106 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №106 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание | Без повреждения оборудования филиала
106 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2018-06-28 13:39 | 2018-06-28 14:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явился наброс постороннего предмета на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание из-за постороннего предмета на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово неустановленными лицами. | Повреждении оборудования филиала нет.
107 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2018-06-22 21:10 | 2018-06-22 22:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-668 Ф-7 ПС Водозабор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Причиной отключения автоматического выключателя явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Отключился автомат ввиду превышения токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования филиала
108 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2018-06-25 13:50 | 2018-06-25 14:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП 253 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Схлест проводов а пролете оп. 1-2 Л-1 от КТП-253 ввиду старения провода.. | Отключение автоматического выключателя Л-1 в КТП-253 ввиду КЗ. | Без повреждения оборудования Филиала.
109 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2018-06-25 16:10 | 2018-06-25 17:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф-19 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-281 ф.19 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | превышение допустимых токовых нагрузок, что привело к отключению автомата. | Без повреждения оборудования филиала
110 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2018-06-25 20:45 | 2018-06-25 21:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 156 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | ВЛ 0,4 кВ осмотрена, повреждений не обнаружено, РПВ успешно. Нагрузка после включения по фазам: 130, 92, 125 А. Номинал автомата 250 А | Превышение мощности потребителями, вследствии чего отключился АВ-2. | Без повреждения оборудования филиала
111 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 670 | 2018-07-01 10:15 | 2018-07-01 13:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Фунтово явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №№ 231-232 ф. "В" и "С", что привело к межфазному замыканию проводов. | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/10 Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ в пролете опор №№ 231-232 Ф. "В" и "С" из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "С" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" в пролете опор №№ 231-232. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
112 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2018-07-07 17:00 | 2018-07-07 19:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1, КТП 18 ВЛ 13 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | превышени мощности потребителями, запитанных от КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | Без повреждения оборудования филиала
113 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 838 | 2018-07-15 07:05 | 2018-07-15 09:09 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.14 ПС ЦРП- | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС ЦРП явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС ЦРП явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В", из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
114 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 827 | 2018-07-20 01:50 | 2018-07-20 02:52 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.35 ПС Фунтово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №10 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово . | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №10 ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Фунтово, что привело к междуфазному замыканию.
115 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 817 | 2018-07-24 14:56 | 2018-07-24 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС. Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС. Фунтово явилось разрушение проходного изолятора Ф "А" в КТП-227, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС. Фунтово явилось замыкание из-за перекрытия изоляции, возникшее в результате повреждения проходного изолятора ф "А" в КТП-227. | Повреждения проходного изолятора ф "А" в КТП-227.
116 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 846 | 2018-07-31 08:15 | 2018-07-31 10:50 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось воздействие неустановленный лиц, столкновение т/с с опорой №27, что привело к перекосу опоры с последующим перекрытием проводов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов в результате перекоса опоры №27 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Повреждение сойки опоры №27 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово.
117 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2018-08-04 11:10 | 2018-08-04 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-330 ВЛ 82 РП 6 ф. 5,10 ПС Николо Комаровка | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-303 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | При превышении мощности потребителями произошел нагрев АВ, что привело к его отключению. | Без повреждения оборудования филиала
118 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2018-08-04 15:10 | 2018-08-04 16:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ КТП-650 Л-1 ф.46 ПС Кири-Кили | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-650 ф.46 ПС Кири-Кили явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-650 ф.46 ПС Кири-Кили явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор 5-6 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
119 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2018-08-06 11:20 | 2018-08-06 11:48 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 152 ф 7 ПС Началово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 в КТП-152 - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования в вводном щите потребителя. | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 КТП-152 ф.7 ПС Началово явилось межфазное замыкание вследствие короткого замыкания в вводном щите потребителя.. | Без повреждения оборудования Филиала.
120 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2018-08-25 16:10 | 2018-08-25 16:30 | ВЛ | В Л 0.4кВ Л-1 КТП-576 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 в КТП-527 ф.22 ПС Началово явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 12 вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения автоматического выключателя Л-1 в КТП-527 ф.22 ПС Началово явилась появление "земли" в сети 0,4 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре № 12 и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №12 Л-1 от КТП-527 ф.22 ПС Началово и касание траверсы опоры.
121 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2018-08-25 20:40 | 2018-08-25 22:10 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-476 ВЛ-68 РП-2 ф-27 ПС Фунтово | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ Л-1 в КТП-476 явилось разрушение изолятора Ф "А" на оп. № 10 , вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ 0,4 кВ от КТП-476 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ Л-1 в КТП-476 явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "А" на оп. №10 , что вызвало приближение провода Ф "А" к проводу Ф "В". | Повреждение изолятора Ф "А" ТФ-20 на оп. ВЛ-0,4 кВ № 10 Л-1 от КТП-476 ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово
122 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2018-08-29 20:30 | 2018-08-29 21:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 17 ВЛ 16 РП 9 ф.12,35 ПС | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-3 КТП-17 ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения автоматического выключателя Л-3 КТП-17 ВЛ-16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор 7-8 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
123 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 964 | 2018-09-02 05:19 | 2018-09-02 07:29 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Фунтово- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явился обрыв шлейфа Ф."В" на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Фунтово вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 ПС Фунтово явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва шлейфа Ф."В" на опоре № 1 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Фунтово и касание траверсы опоры. | Обрыв шлейфа Ф."В" на опоре №1 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово и касание траверсы опоры. | Персоналу по эксплуатации р/с ПРЭС провести техническую учебу на предмет порядка и качества проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Фунтово. Выявленные замечания устранить.
124 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2018-09-12 21:20 | 2018-09-12 22:42 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ КТП-668 Л-1 ф.7 ПС Водозабор | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-668 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | При превышении мощности потребителями произошел нагрев АВ, что привело к его отключению. | Без повреждения оборудования филиала
125 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2018-09-26 15:45 | 2018-09-26 16:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 247 ВЛ-62 РП-1 ф.24 ПС Фунтов | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-247 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | При превышении мощности потребителями произошел нагрев АВ, что привело к его отключению. | Без повреждения оборудования филиала
126 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 511 | 2018-09-20 11:44 | 2018-09-20 14:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС 110/10 Фунтово явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 30-31, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС 110/10 Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №№30-31 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №№30-31 | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести низовой осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 Фунтово. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
127 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 548 | 2018-09-22 10:23 | 2018-09-22 11:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №14 ЦРП | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ф.14 ПС 110/10 ЦРП - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования КТП-245 (потребительская). | Причиной отключения ф.14 ПС 110/10 ЦРП - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования КТП-245 (потребительская). | Предпосылкой отключения ф.14 ПС 110/10 ЦРП - стало воздействие КЗ при повреждении оборудования электроустановки КТП-245 (потребительская).
128 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2018-09-29 09:20 | 2018-09-29 09:35 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-437 ф.18 ПС Началово | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-437 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | При превышении мощности потребителями произошел нагрев АВ, что привело к его отключению. | Без повреждения оборудования филиала
129 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2018-09-01 10:10 | 2018-09-01 11:25 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-42 ф.7 ПС Фунтово | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-42 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | При превышении мощности потребителями произошел нагрев АВ, что привело к его отключению. | Без повреждения оборудования филиала
130 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2018-09-26 14:10 | 2018-09-26 14:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2КТП_188 ф.19 ПС Евпраксино | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-188 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | При превышении мощности потребителями произошел нагрев АВ, что привело к его отключению. | Без повреждения оборудования филиала
131 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 55 | 2018-10-05 10:45 | 2018-10-05 13:42 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС Началово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор №44/4-44/5 что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" на участкеВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово. | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "В" и "С" на участке ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово из-за наброса проволоки на провода Ф."В" и "С" в пролете опор №44/4-44/5 неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово, устранить выявленные замечания.
132 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 57 | 2018-10-12 14:42 | 2018-10-12 15:53 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Евпраксино явился наброс ветки дерева неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" к спуску в КРН-16 от ВР(ЛР 6кВ), что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Евпраксино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ ф. 3 ПС Евпраксино Ф. "А" и "В" спуск к КРН-16 от ВР (ЛР 6 кВ), из-за наброса ветки дерева на провода неустановленными лицами. | Повреждений оборудования филиала нет. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Евпраксино, устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
133 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 70 | 2018-10-06 09:40 | 2018-10-06 14:00 | ТП | КТП-198/160 ф.17 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.17 на ПС Началово явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением опорного изолятора Ф."А" в КТП-198/160 ф.17 ПС Началово, вследствие изменения свойств материала опорных изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.17 на ПС Началово явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением опорного изолятора Ф."А" в КТП-198/160 ф.17 ПС Началово, вследствие изменения свойств материала опорных изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | Механическое разрушение опорного изолятора Ф."А" типа ИО-6 в КТП-198/160 ф.17 ПС Началово. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр оборудования КТП-198/160 ф.17 ПС Началово, устранить выявленные замечания.
134 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 72 | 2018-10-09 09:49 | 2018-10-09 09:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП- | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС ЦРП явился наброс полиэтиленовой пленки (предположительно птицей) на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 16-17, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС ЦРП явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" , из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" (предположительной птицей). | Повреждений оборудования филиала нет. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП, устранить выявленные замечания.
135 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 73 | 2018-10-10 20:15 | 2018-10-10 22:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ВЛ№7РП РастапуловкаФ-15 ПСРастапуловка | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №41), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."В" и "С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Растопуловка явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №41 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Повреждение стойки (СВ 110-5) промежуточной жб опоры №41 (излом у основания) ВЛ-10кВ №7 РП Растопуловка - ф.15 ПС Растопуловка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 РП Растопуловка - ф.15 ПС Растопуловка, устранить выявленные замечания.
136 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 79 | 2018-10-17 11:56 | 2018-10-17 13:40 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Началово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Началово на опоре ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Началово из-за излома провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" (потребительская отпайка). | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Началово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие излома провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" на опоре №57 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Началово (потребительская отпайка). | Повреждение оборудования потребителя. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.5 ПС Началово, устранить выявленные замечания.
137 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 104 | 2018-10-19 20:24 | 2018-10-19 21:05 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.7 ПС ВОС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явился повреждение кабельного спуска КЛ 6 кВ в КТП-680 (потребительское). | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явился повреждение кабельного спуска КЛ 6 кВ в КТП-680 (потребительское). | Повреждение оборудования Филиала отсутствует.
138 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2018-10-19 11:10 | 2018-10-19 13:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово в пролете №-197/4-197/5 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово из-за их обрыва с последующим схлестом, вследствие механического износа материала проводов. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате обрыва проводов ф "А" и "С" в пролете №-197/4-197/5 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово с последующим схлестом. | Обрыв проводов Ф"А" и "С" (АС-50) в пролете №-197/4-197/5 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово. | Персоналу по обслуживанию р/с провести повторный инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово, устранить выявленные замечания.
139 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2018-10-30 08:50 | 2018-10-30 13:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово в пролете опор 3-4 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово из-за излома провода ф. "В" в конце овального соединения СОАС-50 с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие излома провода ф. "В" в конце овального соединения СОАС-50 с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор 3-4 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово. | Излом провода Ф"В" (АС-50) в пролете оп.3-4 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Фунтово. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Фунтово. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ПРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
140 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2018-11-02 05:50 | 2018-11-02 05:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 523 ф.22 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 523 ф.22 ПС Началово произошло в из-за потери механической прочности провода фазы А в результате длительной эксплуатации | Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 523 ф.22 ПС Началово произошло в из-за обрыва провода фаза А в результате длительной эксплуатации | Потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации.
141 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 843 | 2018-11-08 08:47 | 2018-11-08 13:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка в пролете оп.№70\31\13а\45\4 - 70\31\13а\45\5 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А.", вследствие механического износа провода "В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 на ПС 35/10 Бирюковка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп.№70\31\13а\45\4 - 70\31\13а\45\5 ВЛ 10 кВ ф.17 на ПС 35/10 Бирюковка. | Обрыв провода ( АС-70) в пролете оп.№70\31\13а\45\4 - 70\31\13а\45\5 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка. | Персоналу по обслуживанию р/с ПРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Бирюковка , выявленные замечания устранить.
142 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2018-11-11 22:40 | 2018-11-11 23:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 50 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-50 кВа ф.27 ПС Фунтово 110/10 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-50 кВа ф.27 ПС Фунтово 110/10 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования филиала
143 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-11-15 13:00 | 2018-11-15 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явился наброс проволоки на провода, что привело к замыканию. | Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово явился наброс проволоки на провода, что привело к замыканию. | Повреждений нет
144 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 817 | 2018-11-20 09:30 | 2018-11-20 11:06 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-110 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-110 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово - явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-110 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово - явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Без повреждения оборудования филиала
145 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-11-20 20:40 | 2018-11-20 22:32 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 83 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 83 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явился наброс посторонних предметов на провода линии. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 83 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явился наброс посторонних предметов на провода линии. | Поврежденное оборудование отсутствует
146 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 221 | 2018-11-29 04:24 | 2018-11-29 06:28 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-6 ф.7 ПС ВОС явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа ф.А на проходном изоляторе 6кВ КТП-694 ф.7 ПС ВОС(потребительское) | Причиной аварийного отключения ВЛ-6 ф.7 ПС ВОС явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа ф.А на проходном изоляторе 6кВ КТП-694 ф.7 ПС ВОС(потребительское) | Без повреждения оборудования Филиала
147 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 756 | 2018-11-06 11:07 | 2018-11-06 13:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Фунтово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 кВ КТП-33 ф.21 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на ВР-10 кВ КТП-33 ф.21 ПС Фунтово, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.21 ПС Фунтово на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ.
148 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2018-11-25 09:50 | 2018-11-25 10:56 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 83 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 83 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.С из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 83 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.С из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф.С из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации.
149 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2018-12-01 22:10 | 2018-12-01 22:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 307 ВЛ 14 РП 9 ф.12,35 ПС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 307 ВЛ 14 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово явилась длительная воздействие ветровой нагрузки. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 307 ВЛ 14 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово явилась неустойчивое КЗ в результате длительного воздействие ветровой нагрузки. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 307 ВЛ 14 РП 9 ф.12,35 ПС Фунтово явилась неустойчивое КЗ в результате длительного воздействие ветровой нагрузки.
150 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 885 | 2018-12-13 14:02 | 2018-12-13 15:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-80 "ООО РИМ". | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось повреждение на потребительском КТП-80 "ООО РИМ". | Повреждений оборудования филиала нет.
151 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2018-01-04 20:00 | 2018-01-04 20:28 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-4 ГКТП-509 ф.24 П.С.Икряное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ГКТП-509 ф.24 ПС Икряное явилось обрыв провода Ф."В" на оп №3-4. |  | Обрыв провода Ф."В" на оп №3-4.
152 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2018-01-08 08:57 | 2018-01-08 14:35 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Икряное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Икряное послужил наброс проволоки |  | Без повреждений оборудования Филиала.
153 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-01-09 20:30 | 2018-01-09 21:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-556/250 ф.313 ПС Нефтебаза | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Причины отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-556/250 ф.313 ПС Нефтебаза не выявлены планируется осмотр
154 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2018-01-19 10:25 | 2018-01-19 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-515 ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Потеря механической прочности укоса опоры и коррозийного износа при длительной эксплуатации. |  | Нет
155 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 531 | 2018-01-18 09:30 | 2018-01-18 10:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №14 ПС Трудфронт | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор оп.№13-:-№14 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор оп.№13-:-№14 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2014 году. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Трудфронт с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
156 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-02-02 12:08 | 2018-02-02 13:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-472/400 ф.11 ПС Баррикадная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) |  | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-472/400 ф.11 ПС Баррикадная, явилось помеха от поросли деревьев. в №6-: -№8. в следствии не своевременной вырубки ДКР |  | Нет
157 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2018-02-06 19:50 | 2018-02-06 21:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-21/100 ф17 ПС Икряное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2.КТП-21 ф.17 ПС Икряное послужил наброс провода, появившегося из за воздействия посторонних лиц |  | Без повреждений оборудования Филиала.
158 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 188 | 2018-02-11 14:40 | 2018-02-11 18:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Трудфронт | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явился обрыва шлейфа ф. "А" в пролете опор оп.№76-:-№76/1 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт в результате потери механической прочности материала при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и ф"В" в пролете опор оп.№76-:-№76/1 в следствии потери механической прочности (обрыва) шлейфа ф. "А" при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт в 2015г. | Обрыв шлейфа ф "А" (провода АС-70) ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт. Устранить выявленные замечания.
159 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 200 | 2018-02-15 09:04 | 2018-02-15 12:07 | ВЛ | ВЛ-10 КВ №18 ПС ТРУДФРОНТ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт является излом крюка ф. "С" на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт в следствии потери механической прочности материала арматуры при длительной эксплуатации . | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Трудфронт явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф "С" в результате схлеста провода после излома крюка на опоре №45 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт Последний капитальный ремонт выполнялся в 2013 году. | Повреждение крюка ф. "С" на оп.№45 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Трудфронт с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов в соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
160 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2018-02-21 12:12 | 2018-02-21 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Мумра явилось обрыв проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор оп.№№29-:-№30 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2017 году. | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор оп.№29-:-№30 в результате обрыва провода из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | обрыв провода ф. "В", в пролете оп.№29-:-№30 | Провести перетяжку проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Мумра Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС 110/10 Мумра с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
161 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 228 | 2018-02-25 11:05 | 2018-02-25 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Мумра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 110/10 Мумра явилось потеря диэлектрических свойств материала концевой кабельной муфты в месте разделки в следствии старение изоляции. Последний капитальный ремонт был в 2017 году. | КЗ на землю концевой кабельной муфты | Концевая кабельная муфта ЗКНТп-10-70/120-Б | Провести ревизию состояния концевых муфт и заделок м ВЛ-10 ф.14 ПС Мумра Провести телевизионное обследование концевых муфт и заделок м ВЛ-10 ф.14 ПС Мумра Выявленные дефекты включить в объём планового предупредительного ремонта на на 2019г
162 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2018-03-14 14:20 | 2018-03-14 17:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Мумра | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор оп.№23-:-№24 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор оп.№23-:-№24 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2015 году. | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор оп.№23-:-№24 в результате схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор 13-14 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Мумра с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
163 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 417 | 2018-03-26 07:50 | 2018-03-26 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-511/400 ф3 ПС Икряное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2.КТП-511 ф.3 ПС Икряное послужил наброс провода, появившегося из за воздействия посторонних лиц | Наброс посторонних предметов на ВЛ | Без повреждений оборудования Филиала.
164 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2018-03-26 11:18 | 2018-03-26 14:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось перекрытие через тело птицы на опоре №73. | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание через тело птицы на опоре №73.ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное, устранить выявленные замечания.
165 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 420 | 2018-03-26 14:54 | 2018-03-26 16:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Икряное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и Ф "С" в пролете опор оп.№127-:-№128 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор оп.№127-:-№128 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2012 году. | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и Ф "С" в пролете опор оп.№127-:-№128 в результате схест проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор 127-128 ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/10 Икряное с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
166 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 435 | 2018-03-28 21:06 | 2018-03-28 22:27 | ВЛ | ВЛ-10 ф.24 ПС Икряное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось потеря диэлектрических свойств материала провода в следствии воздействия птицы в пролёте опор №59-:-60. Последний капитальный ремонт был в 2012 году. | Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание по птице в пролёте опор №59-:-60.ВЛ-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов в соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
167 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 472 | 2018-04-02 13:30 | 2018-04-02 15:31 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП-106 ф.5 ПС Оранжерейная.ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП-25 ф.9 ПС Оранжерейная. | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-106 ф-5 ПС Оранжерейное . явился схлёст проводов ввода в здание от опоры №6. в следствии нарушения габаритов провода при повторяющихся ветровых нагрузках | Схлёст проводов ввода в здание от опоры №6 | Без повреждений
168 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2018-04-02 13:50 | 2018-04-02 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-510 ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-510 ф.24 ПС Икряное явилось обрыв провода на оп №3/2-:-4/1в следствии потере механической прочности при длительной ветровой нагрузки | Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-510 ф.24 ПС Икряное явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода на оп №3/2-:-4/1в Вл-0,4 от КТП-510 ф.24 Пс Икряное | Обрыв провода Ф."В" на оп №3/2-:-4/1
169 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2018-04-02 15:20 | 2018-04-02 17:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-517 ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ-0.4 Л-2 от КТП-517 ф.24 ПС Икряное , явилось отключение по неотложной заявке замене ж/б приставки аварийной опоры № 2/5 ВЛ-0.4 Л-2 от КТП-517 ф.24 ПС Икряное , была отключена для замены аварийной приставки опоры № 2/5 | Механическое разрушение приставки от опоры 2/5 | Приставка от опоры 2/5 ВЛ-0.4 Л-2 от КТП-517 ф.24 ПС Икряное
170 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 421 | 2018-04-11 07:50 | 2018-04-11 14:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная явилось обрыв провода Ф."В" в пролётах опор №1/1-1/2,1/3-1/4,1/11-1/12.следствии потере механической прочности при длительной ветровой нагрузки | Причиной отключения АВ-0,4 кВ КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролётах опор №1/1-1/2,1/3-1/4,1/11-1/12 ВЛ-0,4 от КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная | Обрыв провода в пролётах опор №1/1-1/2,1/3-1/4,1/11-1/12 ВЛ-0,4 от КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная
171 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2018-04-11 12:48 | 2018-04-11 15:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-42 к силовому трансформатору, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/10 Маячное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-42 к силовому трансформатору ВЛ-10кВ ф.7 ПС Маячное из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
172 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 675 | 2018-04-24 16:44 | 2018-04-24 18:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Мумра | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10 Мумра явилось потеря диэлектрических свойств материала провода в следствии воздействия птицы на опор №106/10 Последний капитальный ремонт был в 2017 году. | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10 Мумра явилось межфазное замыкание по птице на опор №106/10.ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 Мумра | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов в соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
173 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 676 | 2018-04-26 11:25 | 2018-04-26 13:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось потеря диэлектрических свойств материала провода в следствии воздействия птицы на опор №45 Последний капитальный ремонт был в 2012 году. | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание по птице на опор №45.ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10 Икряное | Без повреждения оборудования Филиала.
174 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2018-05-09 16:26 | 2018-05-09 17:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-484/100 ф12 ПС Баррикадн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-484 ф.12 ПС Баррикадная, явилось помеха от поросли деревьев. в №2-: -№2/4. в следствии не своевременной вырубки ДКР | Воздействие при падении деревьев, веток | Нет
175 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2018-05-09 21:05 | 2018-05-09 22:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-484/100 ф12 ПС Баррикадн | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-484 ф.12 ПС Баррикадная, явилось помеха от поросли деревьев. в №2-: -№2/3. в следствии не своевременной вырубки ДКР | Воздействие при падении деревьев, веток | НЕТ
176 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2018-05-26 10:40 | 2018-05-26 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-475/250 ф15 ПС Баррикадная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Причиной отключения ВЛ-0,4кв от ЗТП-475/250 ф15 ПС Баррикадная явилось обрыв провода Ф."В" на оп №10-11 | Причиной отключения ВЛ-0,4кв от ЗТП-475/250 ф15 ПС Баррикадная обрыв провода в пролёте №10-11 | Обрыв провода Ф."В" на оп №10-11.
177 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 982 | 2018-06-13 14:25 | 2018-06-13 18:03 | ВЛ | ВЛ-10 ф.24 ПС Икряное | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4 Внешнее механическое воздействие 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и Ф "С" в излом опоры №30 ,предположительно из-за механического воздействия погрузчика дорожной службы. Последний капитальный ремонт был в 2012 году. | Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание излом опор №30.ВЛ-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное предположительно из-за механического воздействия погрузчика дорожной службы. Последний капитальный ремонт был в 2012 году Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание излом опор №30.ВЛ-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное | Излом опоры №30.В-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ-10 кВ.
178 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 983 | 2018-06-14 10:05 | 2018-06-14 14:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Икряное. | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось потеря диэлектрических свойств материала провода в следствии воздействия птицы на опор №58 Последний капитальный ремонт был в 2016 году. | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное замыкание по птице на опор №58.ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное | Без повреждения оборудования Филиала.
179 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 991 | 2018-06-17 16:43 | 2018-06-17 19:27 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Баррикадная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии В-6 кВ ф.5 ПС110/ 35/6 Баррикадная явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 156 ВЛ 6 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-6 кВ ф.5 Пс Баррикадная явилась появление "земли" в сети 6 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 156 ВЛ 6 кВ и касание траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода Ф."А" (А-50) на опоое №156 ВЛ-6 кВ и касании траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №156 ВЛ -6 кВ ф.5 ПС Баррикадная и касание траверсы опоры | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.5 ПС Баррикадная Выявленные замечания устранить Персоналу оперативно выездной бригады ИРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
180 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 994 | 2018-06-15 17:27 | 2018-06-15 18:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения РВ-10кВ ф.24 КТП-514 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов РВ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск к КТП-514 от МТВ, РПВ из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВР-10кВ,Ф-24, КТП-514 ПС Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов РВ-10 кВ Ф. "А" и "В" спуск в КТП-514. | Предпосылками аварийного отключения ВР-10 ф.24 ПС Икряное явилось воздействие сторонних лиц (наброс проволоки на провода Ф "А" и Ф"В" спуск к КТП-514 от ВР-10кВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24 к КТП-514 ПС Икряное, устранить выявленные замечания.
181 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 528 | 2018-06-21 16:12 | 2018-06-21 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Икряное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10кВ ф-11 ПС Икряное явился наброс постороннего предмета (проволоки) на провода ВЛ-10кВ ф-11 ПС Икряное в пролете опор №7-8. Причины отключения ВЛ-10кВ ф-11 ПС Икряное не выявлены планируется осмотр. | Причиной отключения В-10кВ ф-11 ПС Икряное явилось межфазное замыкание из-за перекрытия посторонним предметом (проволокой) на проводах ВЛ-10кВ ф-11 ПС Икряное в пролете опор №7-8. | Повреждений оборудования филиала нет.
182 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 542 | 2018-06-25 14:50 | 2018-06-25 17:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Икряное. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В"на спуску ВЛ-10 кВ от оп №44/2, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на участке ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное . | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное за-мыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск к КТП-504 от действия МТЗ,РПВ не успешно из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ10 кВ Ф. "А" и "В" спуск в КТП-504 Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное явилось межфазное за-мыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск к КТП-504 от оп № 44/2 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ10 кВ Ф. "А" и "В" спуск в КТП-504. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Икряное , на участке МТЗ, РПВ устранить выявленные замечания.
183 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2018-07-04 03:45 | 2018-07-04 06:52 | ТП | КТП-506/400 ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной исчезновения напряжения и перегорания ПК-0,4кВ в РУ-0,4кВ ГКТП-506 ф.24 ПС Икряное. | Причиной исчезновения напряжения и перегорания ПК-0,4кВ в РУ-0,4кВ ГКТП-506 ф.24 ПС Икряное, явилось ослабление контактных соединений. | Рубильник 3-х фазный РПС-250 и 3 предохранителя ПК-0,4кВ. | Пересмотреть график технического обслуживания ТП 2012 году ф.24 ПС Икряное. Техническое обслуживание оборудования выполнять по технологическим картам, включая в работу все указанные операции.
184 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2018-07-02 21:20 | 2018-07-02 23:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное явилось обрыв провода ВЛ-10кВ Ф"В" в пролете опор №37-№38 из-за раз регулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10кВ ф.24 Ф"А" в пролете опор №37-№38. в результате обрыва провода из-за регулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | обрыв провода Ф"А", в пролёте оп. №37-№38. | Обрыв провода Ф"А", в пролете оп №37-№38 | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованием НТД. Устранить выявленные замечания. Провести перетяжку проводом в пролёте опор №37-№38 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованием НТД. Устранить выявленные замечания.
185 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 581 | 2018-07-02 20:14 | 2018-07-02 22:59 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС Баррикады явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" в пролёте опор №25-№26, , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А". | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС Баррикады явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" в пролёте опор №25-№26 ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная из-за наброса проволоки на провода ф "А" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с об-щественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предме-тов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий
186 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2018-08-30 21:31 | 2018-08-30 23:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-474/400 ф12 ПС Баррикадная | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | 30.08.2018г в 21:16 отключился ВЛ-0,4 кВ Л-5 от КТП-474 ф-12 ПС Баррикадная. В 20.25 Бригадой ОВБ при осмотре обнаружено падения дерева в пролете опор №3-5 № 3-6, Л-5 КТП-474 ф-12 ПС Баррикадная. | Причиной отключения АВ-0,4кВ ф.12 ПС Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами Ф и "С", возникшее в результате падения дерева излома провода ф. "С" в в пролете опор №3/5-№3/6 ВЛ 0,4 кВ ф.12 ПС Баррикадная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-лом провода в пролете опор №3/5-№3/6 ВЛ 0,4кВ ф.12ПС Баррикадная. | Без повреждения оборудования Филиала.
187 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 944 | 2018-09-04 16:40 | 2018-09-04 19:32 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.12 ПС Баррикадная явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ВЛ 6 кВ ф.12 ПС Барригадная на опоре №1 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС Баррикадная из-за обрыва шлейфа ф. "С" в конце овального соединения СОАС-50 с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС Баррикадная явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "С" в конце овального соединения СОАС-50 с последующим приближением к проводу Ф "В" на опоре №1 ВЛ 6 кВ ф.12 ПС Баррикадная . | Обрыв шлейфа ф "С" (АС-50) на опоре №1 ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная. | Провести внеплановый инженерский осмотр ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная. Устранить выявленные замечания. Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
188 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 961 | 2018-09-21 09:30 | 2018-09-21 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.3 Нарушение механического соединения | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС Икряное явился обрыв вязки провода Ф."C" на опоре № 10/6 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС Икряное явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."C" на опоре № 10/6 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."C" (А-70) на опоре № 10/6 ВЛ 10 кВ. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
189 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 993 | 2018-10-01 13:15 | 2018-10-01 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии В-10 кВ ф.17 ПС Икряное явился обрыв вязки провода Ф."С" на потребительской опоре № 3 отп.6/2 ВЛ 10 кВ к КТП 403 вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.17 ПС Икряное явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на на потребительской опоре №3 отп.6/2 ВЛ 10 кВ к КТП 403 и касание траверсы опоры. | Повреждение оборудования потребителя. | Провести внеочередной низовой осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Икряное, устранить выявленные замечания.
190 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 84 | 2018-10-21 09:40 | 2018-10-21 16:51 | ТП | КТП-575/160 ф.12 ПС Баррикадная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-575 ф.12 ПС Баррикадная явилось оплавление выводов ВЛ-0,4кВ от силового трансформатора до главного рубильника ВЛ-0,4кВ КТП-575 ф.12 ПС Баррикадная. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-575 ф.12 ПС Баррикадная явилось оплавление вводов ВЛ-0,4кВ силового трансформатора КТП-575 до главного рубильника ВЛ-0,4кВ КТП-575 ф.12 ПС Баррикадная. | Автоматический выключатель ВА-57-35-34-18-10 160А. | Техническое обслуживание оборудования выполнять по технологическим картам, включая в работу все указанные операции. Пересмотреть график технического обслуживания ф.12 ПС Баррикадная. Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему: "Порядок выполнения технического обслуживания КТП-6-10/0,4 кВ".
191 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2018-10-26 08:17 | 2018-10-26 11:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-510/400 ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-510/400 ф.24 ПС Икряное является обрыв провода ф"С" в пролёте опор №7-№8, схлёст проводов ф "В" и "С" в пролёте опор №7-№8, из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-510/400 ф.24 ПС Икряное является обрыв провода ф"С" в пролёте опор №7-№8, схлёст проводов ф "В" и "С" в пролёте опор №7-№8, из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | провод ф"С" ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-510/400 ф.24 ПС Икряное
192 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 202 | 2018-11-29 02:18 | 2018-11-29 06:58 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Причиной аварии В-6кВ ф.16 ПС110/10 Баррикадное явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "В" с последующим касанием траверсы опоры №184/1а ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная. | Причиной аварии В-6кВ ф.16 ПС 220/35/6 Баррикадное явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."В" с последующим касанием траверсы опоры №184/1а ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.16 ПС Баррикадная, устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
193 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 536 | 2018-01-20 11:39 | - | ПС | ПС Камызяк 110/10 | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.2, Механический износ вследствие разрегулировки) | Причиной отказа при включении привода В-110кВ ВЛ Увары-2 на ПС Камызяк явилась разрегулировка привода выключателя в следствии некачественного проведения среднего ремонта В-110 типа ММО-110. ( август 2017 года) | Причиной отказа во включении В-110кВ Увары-2 на ПС 110/10кВ Камызяк явилось истирание кулачкового механизма, заклинивание подшипника ВК 20/20 на гланом рычаге, разрегулировка зацепа кулачкового механизма с главным рычагом. В-110кВ ВЛ Увары-2 (введен в эксплуатацию в 1985 году). | Истирание кулачкового механизма, заклинивание подшипника ВК 20/20 на гланом рычаге в результате чего произошла разрегулировка зацепа кулачкового механизма с главным рычагом в приводе В-110 ВЛ Увары-2 типа ММО-110 на ПС 110/10кВ Камызяк. | При проведении текущего ремонта выкючателей типа ММО-110 проводить осмотр привода на износ узлов и механизмов Провести внеплановый осмотр приводов выключателей типа ММО-110 на ПС 110/10кВ Камызяк. Персоналу группы подстанций Камызкского РЭС провести техническую учебу по теме "Проведение ремонта приводов выключателей типа ММО-110"
194 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-01-21 20:22 | 2018-01-21 21:14 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ.Л-1 КТП 475 ф.15 ПС Новинская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 475 ф.15 ПС Новинская явился обрыв провода А-35 фаза "В" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ. Л-1 КТП 475 ф.15 ПС Новинская, вследствие износа провода (потери механической прочности) при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 475 ф.15 ПС Новинская явилось короткое замыкание фаза "В" - "земля", вследствие обрыва провода фаза "В" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ. Л-1 КТП 475 ф.15 ПС Новинская. | Обрыв провода фаза "В" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ. Л-1 КТП 475 ф.15 ПС Новинская.
195 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 83 | 2018-01-18 20:06 | 2018-01-18 20:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 пс Тузуклей | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной отключения В 10 кВ ф.4 ПС Тузуклей явилось ослабление вязки провода А-50 на опоре №14, вследствие потеря механической прочности вязки при длительной эксплуатации и провиса провода. |  | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей.
196 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-01-20 13:35 | 2018-01-20 15:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ. Л-1 КТП 652 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной прекращения подачи электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ. Л-1 КТП 652 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось сгорание ПН-250 ф"А"и"В" на рубильнике 0.4 кВ.Л-1 КТП 652, вследствие повреждения ввода потребителя на опоре №3. | Причиной прекращения подачи электроэнергии по ВЛ 0,4 кВ. Л-1 КТП 652 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось короткое замыкание, вследствие повреждения ввода потребителя СИП 4*16 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ. Л-1 КТП 652 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | Сгоревшие ПН-250 ф"А"и"В" на рубильнике 0.4 кВ.Л-1 КТП 652 №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк.
197 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-01-23 16:41 | 2018-01-23 17:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 31 ф.5 ПС Табола | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной прекращения подачи электроэнергии по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-31 ф.5 ПС Табола явилось перегорание предохранителя фаза В на рубильнике 0,4кВ Л-1 КТП-31 ф.5 ПС Табола, вследствие повреждения ввода потребителя на опоре №70. | Причиной прекращения подачи электроэнергии по ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-31 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание, вследствие повреждения ввода потребителя на опоре №70. | Перегорел предохранитель фаза В на рубильнике 0,4кВ Л-1 КТП-31 ф.5 ПС Табола.
198 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2018-01-30 13:22 | 2018-01-30 15:12 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 535/400 ф.12 РП Мелиоративный | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП 535 явился обрыв провода А-35 фаза "С" ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 535 в пролете опор № 11-12, вследствие износа (потери механической прочности) при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП 535 явилось короткое замыкание фаза "С" - "земля" в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 535, вследствие обрыва провода. | Обрыв провода А-35 ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 535 в пролете опор № 11-12.
199 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-01-31 08:23 | 2018-01-31 09:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.14 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Н.Комаровка явился обрыв провода А-50 фаза "В" на опоре № 121 ф.14 ПС Н.Комаровка, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведен в 2015 г. | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода А-50 фаза В на опоре № 121 ф.14 ПС Н.Комаровка. | Обрыв провода А-50 фаза В на опоре № 121 ф.14 ПС Н.Комаровка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка.
200 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 91 | 2018-01-25 11:18 | 2018-01-25 13:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Табола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной отключения В 10 кВ ф.17 ПС Табола явилось ослабление вязки провода А-50 на опоре № 31, вследствие потери механической прочности вязки при длительной эксплуатации и провиса провода. |  | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Табола.
201 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2018-02-04 09:35 | 2018-02-04 12:23 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 535 ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-535 ф.4 ПС Камызяк явился обрыв провода А-35 фаза "В" в пролете опор 1-4, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-535 ф.4 ПС Камызяк явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода А-35 фаза "В" в пролете опор 1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ф.4 ПС Камызяк. | Обрыв провода А-35 фаза "В" в пролете опор 1-4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-535 ф.4 ПС Камызяк
202 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2018-02-04 14:50 | 2018-02-04 16:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 17 ф.8 ПС Тузуклей | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-17 ф.8 ПС Тузуклей явился обрыв провода абонентского ввода на опоре № 11. |  | Без повреждения оборудования филиала.
203 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-02-10 21:55 | 2018-02-10 22:46 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 501 ф.20 ПС Новинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-501 ф.20 ПС Новинская явился обрыв провода А-35 на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-501 ф.20 ПС Новинская, вследствие износа (потери механической прочности) провода. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-501 ф.20 ПС Новинская явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода А-35 на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-501 ф.20 ПС Новинская. | Обрыв провода А-35 на опоре №3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-501 ф.20 ПС Новинская
204 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2018-02-15 15:18 | 2018-02-15 18:07 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.9 ПС Табола | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Табола явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф "В" и Ф "С" в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Табола в результате наброса постороннего металлического предмета посторонними лицами. |  | Без повреждения оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью разместить сообщение в СМИ о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
205 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2018-02-16 11:01 | 2018-02-16 12:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 345 ф.8 ПС Чапаевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Замыкание ввода на опоре 17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-345 ф.8 ПС Чапаевская | Замыкание ввода на опоре 17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-345 ф.8 ПС Чапаевская | Повреждений оборудования филиала нет.
206 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2018-02-28 09:54 | 2018-02-28 12:09 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 471 ф.17 ПС Новинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода фаза А на опорах 6-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-471 ф.17 ПС Новинская | Обрыв провода фаза А на опорах 6-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-471 ф.17 ПС Новинская | Обрыв провода фаза А на опорах 6-8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-471 ф.17 ПС Новинская
207 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2018-03-05 17:22 | 2018-03-05 18:26 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ. Л-2 КТП 151 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП 151 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явился обрыв провода фаза "А" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 151 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП 151 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось замыкание провода фаза "А" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 151 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 151 ВЛ 10 кВ.№12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк.
208 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2018-03-06 21:18 | 2018-03-06 22:40 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ. Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной повреждения ПН-250 фазы "В" на рубильнике 0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явился обрыв провода фаза "В" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1ЗТП 31 ф.5 ПС Табола, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной повреждения ПН-250 фазы "В" на рубильнике 0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола явилось замыкание провода фаза "В" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ. Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола. Перегорел ПН-250 фазы "В" на рубильнике 0,4 кВ Л-1 ЗТП 31 ф.5 ПС Табола.
209 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 365 | 2018-03-14 09:09 | 2018-03-14 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВф.16ПС Травино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС Травино явился наброс металлического предмета на провода спуска от ВР-10 кВ до КТП 276/160 ф.16 ПС Травино сторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.16 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф "В" и Ф "С" на спуске от ВР-10 кВ до КТП 276/160 ф.16 ПС Травино в результате наброса металлического предмета на провода ВЛ 10 кВ сторонними лицами | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВф.16ПС Травино, устранить выявленные замечания.
210 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 511 | 2018-03-24 14:22 | 2018-03-24 17:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ.ф.4 ПС Тузуклей. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Тузуклей явился обрыв провода А-50 фаза "В" на опоре № 36/23 ф.4 ПС Тузуклей, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведен в 2013 г. | Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Тузуклей явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода А-50 фаза В на опоре № 36/23 ф.4 ПС Тузуклей. | Обрыв провода А-50 фаза В на опоре 36/23 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Тузуклей, устранить выявленные замечания.
211 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 513 | 2018-03-27 09:01 | 2018-03-27 11:29 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.20 ПС Новинская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явилось перекрытие в результате наброса металлического предмета на провод ВЛ 10 кВ Ф "А" на опоре №87 ф.20 ПС Новинская сторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явилось замыкание провода Ф "А" - "земля" на опоре №87 ф.20 ПС Новинская. | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.20 ПС Новинская, устранить выявленные замечания.
212 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 542 | 2018-03-28 09:10 | 2018-03-28 12:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Новинская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Новинская явился наброс пленки на провода ВЛ-10кВ ф.18 ПС Новинская неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Новинская наброс явилось межфазное замыкание проводов на ВЛ-10кВ ф.18 ПС Новинская. | Повреждений оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Новинская, устранить выявленные замечания.
213 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2018-04-04 12:58 | 2018-04-04 15:41 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 105 ф.7 ПС Калиновка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-105 ф.7 ПС Калиновка явился обрыв провода фаза "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ КТП-105 ф.7 ПС Калиновка, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-105 ф.7 ПС Калиновка явилось замыкание провода фаза "В" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ КТП-105 ф.7 ПС Калиновка. | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ КТП-105 ф.7 ПС Калиновка.
214 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2018-04-12 06:15 | 2018-04-12 07:08 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-400 ф.4 ПС Камызяк | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-400 ф.4 ПС Камызяк явилось повреждение абонентского ввода. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-400 ф.4 ПС Камызяк явилось замыкание фаза "А" - "ноль", вследствие повреждения абонентского ввода. | Без повреждения оборудования филиала.
215 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 731 | 2018-04-17 09:30 | 2018-04-17 12:13 | ВЛ | ВЛ-10кВф.5ПСТравино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Травино явился обрыв шлейфа фаза "С" на ВР-10 кВ КТП №257 ф.5 ПС Травино, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Травино явилось замыкание фаза "С" - "земля" на ВР-10 кВ КТП №257 ф.5 ПС Травино, вследствие обрыва шлейфа на разъединителе. | Обрыв шлейфа Ф"С" на ВР-10 КТП 257/100 ф.5 ПС Травино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Травино
216 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 732 | 2018-04-24 14:03 | 2018-04-24 15:55 | ВЛ | ВЛ-10кВф.4ПСТравино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явился наброс постороннего металлического предмета на провода опоры №131/214 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.4 ПС Травино явилось замыкание фаза "В" - "земля", вследствие наброса металлического предмета на провода опоры №131/214 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Травино посторонними лицами. | Без повреждения оборудования филиала.
217 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 733 | 2018-04-26 11:38 | 2018-04-26 13:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явился наброс постороннего металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 90 - 91 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явилось замыкание фаз "В" - "С", вследствие наброса металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 90 - 91 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская посторонними лицами. | Без повреждения оборудования филиала.
218 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 734 | 2018-04-24 11:57 | 2018-04-24 14:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.6 ПС Травино явился обрыв провода фаза "А" на опоре № 54 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.6 ПС Травино явилось замыкание фаз "А" - "С" на опоре № 54 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино, вследствие обрыва шлейфа на разъединителе. | Обрыв провода фаза "А" на опоре № 54 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино
219 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2018-05-22 11:33 | 2018-05-22 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП-106ф.7ПС Калиновка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 3 КТП 106/160 ф.7 ПС Калиновка явился наброс постороннего металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 2 - 3 ВЛ-0,4кВ Л 3 КТП 106/160 ф.7 ПС Калиновка посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 3 КТП 106/160 ф.7 ПС Калиновка явилось замыкание фаза "С" - "земля", вследствие наброса металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 2 - 3 ВЛ-0,4кВ Л 3 КТП 106/160 ф.7 ПС Калиновка посторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала.
220 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 841 | 2018-05-25 17:39 | 2018-05-25 18:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 17/100 ф.8 пс Тузуклей | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 17 ф.8 ПС Тузуклей явился обрыв потребительского ввода на опоре № 17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 17 ф.8 ПС Тузуклей. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 17 ф.8 ПС Тузуклей явилось замыкание фаза "а" - фаза "В", вследствие обрыва потребительского ввода на опоре № 17 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 17 ф.8 ПС Тузуклей. | Без повреждения оборудования Филиала.
221 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2018-05-26 15:20 | 2018-05-26 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП 141/160 ф.4 пс.Тузуклей | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 141/160 ф.4 ПС Тузуклей явился наброс постороннего металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 24 - 25 ВЛ-0,4кВ Л 2 КТП 141/160 ф.4 ПС Тузуклей посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 141/160 ф.4 ПС Тузуклей явилось замыкание фаза "С" - "земля", вследствие наброса металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 24 - 25 ВЛ-0,4кВ Л 2 КТП 141/160 ф.4 ПС Тузуклей посторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала.
222 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2018-05-27 06:04 | 2018-05-27 07:03 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-88/100 ф.8 ПС Чапаевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 88 ф.8 ПС Чапаевская явился схлест проводов фаза "А" и фаза "В" в пролёте опор №№ 7 - 8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 88 ф.8 ПС Чапаевская", вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 88 ф.8 ПС Чапаевская явилось короткое замыкание фаза "А" и фаза "В", вследствие схлеста проводов в пролёте опор №№ 7 - 8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 88 ф.8 ПС Чапаевская. | Без повреждения оборудования Филиала.
223 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2018-05-29 14:02 | 2018-05-29 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВКТП-535ВЛ-12РП-Мелиоративный ф4ПС Камызяк | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 535 ВЛ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явился обрыв потребительского ввода на опоре № 16 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 535 ВЛ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-3 КТП 535 ВЛ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось замыкание фаза "А" - фаза "В", вследствие обрыва потребительского ввода на опоре № 16 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП 535 ВЛ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | Без повреждения оборудования Филиала.
224 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2018-05-30 18:35 | 2018-05-30 19:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 35/60 ф.17 ПС Табола | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 35/60 ф.17 ПС Табола явился схлест проводов фаза "А" и фаза "В" в пролёте опор №№ 30 - 31 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 35/60 ф.17 ПС Табола, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 35/60 ф.17 ПС Табола явилось короткое замыкание фаза "А" и фаза "В", вследствие схлеста проводов в пролёте опор №№ 30 - 31 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 35/60 ф.17 ПС Табола. | Без повреждения оборудования Филиала.
225 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2018-06-03 19:04 | 2018-06-03 19:41 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-157/100 ф.17 ПСТабола | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 157/100 ф.17 ПС Табола явился наброс постороннего металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 18 - 19 ВЛ-0,4кВ Л 2 КТП 157/100 ф.17 ПС Табола посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 157/100 ф.17 ПС Табола явилось замыкание фаза "С" - "земля", вследствие наброса металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 18 - 19 ВЛ-0,4кВ Л 2 КТП 157/100 ф.17 ПС Табола посторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала.
226 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2018-06-01 10:05 | 2018-06-01 13:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ. Л-2 КТП-69 ф.4 ПС Тузуклей. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-69 ф.4 ПС Тузуклей явился обрыв провода фаза "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП-69 ф.4 ПС Тузуклей, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 на КТП-69 ф.4 ПС Тузуклей явилось замыкание провода фаза "В" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП-69 ф.4 ПС Тузуклей. | Обрыв провода фаза "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП-69 ф.4 ПС Тузуклей.
227 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 889 | 2018-06-02 09:10 | 2018-06-02 12:38 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.12 ПС Увары | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.12 ПС Увары явился обрыв шлейфов ф.А и ф.В на ЛР 10 №1 ф.12 ПС Увары, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.12 ПС Увары явилось короткое замыкание ф.А и ф.В, вследствие обрыва шлейфов на ЛР 10 №1 ф.12 ПС Увары. | Обрыв шлейфов ф.А и ф.В на ЛР 10 №1 ф.12 ПС Увары. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Увары.
228 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 892 | 2018-06-04 07:40 | 2018-06-04 10:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ ВЛ-15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явился обрыв вязки фаза "А" на опоре №56 ВЛ 10кВ ВЛ-15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие износа (потери механической прочности) при длительной эксплуатации. | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ явилось замыкание провода фаза "А" на траверсу на опоре №56 ВЛ 10кВ ВЛ-15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие обрыва вязки. | Обрыв вязки фаза "А" на опоре №56 ВЛ 10кВ ВЛ-15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ВЛ№15 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк
229 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-06-08 14:55 | 2018-06-08 16:21 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 252 ф.5 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-252 ф.5 ПС Травино явился обрыв провода фаза "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-252 ф.5 ПС Травино, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 на КТП-252 ф.5 ПС Травино явилось замыкание провода фаза "С" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-252 ф.5 ПС Травино. | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ КТП-252 ф.5 ПС Травино.
230 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2018-06-14 12:28 | 2018-06-14 13:28 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП-118ф.16 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л 1 КТП 118/250 ф.16 ПС Н.Комаровка явился обрыв провода фаза "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Л 1 КТП 118/250 ф.16 ПС Н.Комаровка, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л 1 КТП 118/250 ф.16 ПС Н.Комаровка явилось замыкание провода фаза "С" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Л 1 КТП 118/250 ф.16 ПС Н.Комаровка. | Обрыв провода фаза "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Л 1 КТП 118/250 ф.16 ПС Н.Комаровка
231 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2018-06-14 13:44 | 2018-06-14 15:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП-251ф.5 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 251/100 ф.5 ПС Травино явился обрыв провода фаза "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л 2 КТП 251/100 ф.5 ПС Травино, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л 2 КТП 251/100 ф.5 ПС Травино явилось замыкание провода фаза "В" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л 2 КТП 251/100 ф.5 ПС Травино. | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л 2 КТП 251/100 ф.5 ПС Травино.
232 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2018-06-15 09:41 | 2018-06-15 12:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 499 ф.20 ПС Новинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 499 ф.20 ПС Новинская явился обрыв провода фаза "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 499 ф.20 ПС Новинская, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП 499 ф.20 ПС Новинская явилось замыкание провода фаза "А" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 499 ф.20 ПС Новинская. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 499 ф.20 ПС Новинская.
233 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2018-06-17 12:08 | 2018-06-17 13:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 150/400 ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной перегорания предохранителя рубильника 0,4кВ Л-2 КТП-150 ф.4 ПС Камызяк явился обрыв провода фаза "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-150 ф.4 ПС Камызяк, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной перегорания предохранителя рубильника 0,4кВ Л-2 КТП-150 ф.4 ПС Камызяк явилось замыкание провода фаза "В" - "земля", вследствие обрыва провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-150 ф.4 ПС Камызяк. | Обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-150 ф.4 ПС Камызяк.
234 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 526 | 2018-06-15 15:35 | 2018-06-15 18:16 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.20 ПС Табола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Табола явился обрыв вязки провода фаза "А" на опоре № 123 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Табола, вследствие износа (потери механической прочности) вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Табола явилось появление "земли" в сети 10кВ ф.А, вследствие обрыва вязки провода фаза "А" на опоре № 123 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Табола. | Обрыв вязки провода фаза "А" на опоре № 123 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Табола. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Табола.
235 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2018-06-20 09:28 | 2018-06-20 11:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.2 пс Чаганская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.2 ПС Чаганская явился наброс постороннего металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 50/10 - 50/11 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Чаганская посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.2 ПС Чаганская явилось замыкание фаз "В" - "С", вследствие наброса металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 50/10 - 50/11 ВЛ-10 кВ ф.2 ПС Чаганская посторонними лицами. | Без повреждения оборудования филиала.
236 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 530 | 2018-06-24 11:40 | 2018-06-24 12:25 | ВЛ | ВЛ-10кВф.5ПСТравино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Травино явился обрыв шлейфа фаза "А" на ВР-10 кВ КТП №255 ф.5 ПС Травино, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Травино явилось замыкание фаа "А" - "В" на ВР-10 кВ КТП №255 ф.5 ПС Травино, вследствие обрыва шлейфа на разъединителе. | Обрыв шлейфа Ф"А" на ВР-10 КТП 255 ф.5 ПС Травино.
237 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 667 | 2018-07-04 12:28 | 2018-07-04 15:21 | ВЛ | ВЛ-10кВф.7ПСТравино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явился наброс постороннего металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 11/167/14 - 11/167/15 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явилось замыкание фаз "В" - "С", вследствие наброса металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 11/167/14 - 11/167/15 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Травино посторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала.
238 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2018-07-21 20:29 | 2018-07-21 21:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 22 ф.5 ПС Табола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отсутствия электроэнергии у потребителя явился обрыв нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 ф.5 ПС Табола, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отсутствия электроэнергии у потребителя явился обрыв нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 ф.5 ПС Табола. | Обрыв нулевого провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-22 ф.5 ПС Табола.
239 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 840 | 2018-08-04 11:07 | 2018-08-04 13:58 | ВЛ | ВЛ 10 кВ. ф. 8 ПС Чапаевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось повреждение разрядника фаза "В" КТП-87 ф.8 ПС Чапаевская, вследствие изменения свойств материала разрядника при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская явилось однофазное замыкание на землю фазы "В", вследствие повреждения разрядника фаза "В" КТП-87 ф.8 ПС Чапаевская. | Повреждение разрядника фаза "В" КТП-87 ф.8 ПС Чапаевская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Чапаевская.
240 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 886 | 2018-08-21 11:55 | 2018-08-21 13:59 | ВЛ | ВЛ10кВ ф.7 ПС Калиновка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явился наброс постороннего металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 121-122 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка посторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явилось замыкание, возникшее в результате нарушения изоляции воздушного промежутка между фазами "В" - "С", вследствие наброса металлического предмета на провода в пролёте опор №№ 121-122 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка посторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Довести информацию на сельском сходе до жителей села Калиновка Камызякского района Астраханской области о необходимости соблюдения требований "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства"
241 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 935 | 2018-08-25 09:07 | 2018-08-25 11:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной аварии В-10 кВ ф.6 ПС Травино явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 265 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.6 ПС Травино явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 265 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 265 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино и касание траверсы опоры. | Персоналу по эксплуатации р/с КаРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино. Выявленные замечания устранить.
242 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2018-09-01 06:00 | 2018-09-01 13:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 647 ВЛ10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 647 ф.15 ПС Н.Комаровка явилось падение дерева на провода ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 647 ф.15 ПС Н.Комаровка в пролете опор № 12-13, вследствие длительных ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 647 ф.15 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание, вследствие падения дерева на провода ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 647 ф.15 ПС Н.Комаровка. | Обрыв проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 647 ф.15 ПС Н.Комаровка в пролете опор №12-13.
243 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 1 | 2018-09-20 08:47 | 2018-09-20 11:45 | ВЛ | ВЛ 6 кВ. ф. 3 ПС Чапаевкая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.3 ПС Чапаевская явилось воздействие посторонних лиц (наброс металлического предмета на провода). | Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.3 ПС Чапаевская явилось короткое замыкание, вследствие воздействия посторонних лиц. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести осмотр ВЛ 6кВ ф.3 ПС Чапаевская.
244 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 181 | 2018-11-13 14:30 | 2018-11-13 15:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Травино- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной В-10 кВ ф.5 ПС Травино явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (обрыв шлейфа ф-А от ВР-10кВ ф.5 ПС Травино в сторону потребительского ТП №724/160). | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Травино явилось замыкание ф.А - "земля", вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии (обрыв шлейфа ф-А от ВР-10кВ ф.5 ПС Травино в сторону потребительского ТП №724/160). | Без повреждения оборудования Филиала.
245 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 759 | 2018-12-02 10:47 | 2018-12-02 13:27 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной аварий ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.107-оп108 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка возникшее из-за расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" в пролете оп.107-оп108 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка. | Расплетение жилы провода (А 50) Ф."В" в пролете оп.107-оп108 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка. | Персоналу по обслуживанию р/с КаРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.16 ПС Николо-Комаровка. Выявленные замечания устранить.
246 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 769 | 2018-12-02 10:50 | 2018-12-02 12:48 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение на оборудовании потребителей электрической энергии (КТП 64 и КТП 717 ф.7 ПС Калиновка). | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение на оборудовании потребителей электрической энергии (КТП 64 и КТП 717 ф.7 ПС Калиновка). | Без повреждения оборудования филиала.
247 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2018-12-02 14:17 | 2018-12-02 17:32 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 471 ф.17 ПС Новинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 471 ф.17 ПС Новинская явился обрыв провода ф. А в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 471 ф.17 ПС Новинская, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП 471 ф.17 ПС Новинская явилось замыкание ф. А - "земля", вследствие обрыва провода ф. А в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 471 ф.17 ПС Новинская, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф. А в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 471 ф.17 ПС Новинская.
248 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2018-02-20 09:10 | 2018-02-20 12:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось разрушение проходного изолятора фаза "В" в КТП-421 ф.18 ПС Яндыки вследствии старение изоляции и изменения свойств материалов. | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось однофазное замыкание на "землю", вследствии разрушения проходного изолятора фаза "В" в КТП-421 ф.18 ПС Яндыки. | Разрушения проходного изолятора (ИПУ-10 ) фаза "В" в КТП-421 ф.18 ПС Яндыки. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки, выявленные замечания устранить.
249 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2018-03-04 12:30 | 2018-03-04 14:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 146 ф.13 ПС Бударино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 146 ф.13 ПС Бударино явился обрыв провода в пролете опор 20-21, вследствии потеря механической прочности провода, изменения свойств материала. | Причиной отключения АВ-0,4кВ в КТП 146 ф.13 ПС Бударино явилось КЗ , вследствии обрыва провода в пролете опор 20-21 | Обрыв провода | 1.Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-146 ф.13 ПС Бударино, выявленные дефекты устранить.
250 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 341 | 2018-03-05 16:15 | 2018-03-05 18:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Оранжерейная явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 4, вследствии потери механической прочности провода, изменение свойств материалов. | Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Оранжерейная явилось однофазное КЗ на землю, вследствии обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 4 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Оранжерейная. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС Оранжерейная, выявленные дефекты устранить.
251 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 342 | 2018-03-05 16:45 | 2018-03-05 18:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Оранжерейная явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 44, в следствии потери механической прочности провода, изменение свойств материалов. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Оранжерейная явилось однофазное КЗ на землю, в следствии обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 44 ВЛ 10 кВ ф8 ПС Оранжерейная. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 44 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 ф.8 ПС Оранжерейная, выявленные дефекты устранить.
252 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 366 | 2018-03-12 09:08 | 2018-03-12 11:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Лиман явилось распрелетение провода в пролете опор №58-59 фаза "А"вследствии изменение свойств провода | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Лиман явилось КЗ вследствии распрелетения провода в пролете опор № 58-59 фаза "А" | Расплетение провода | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить
253 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 367 | 2018-03-13 16:45 | 2018-03-13 19:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.20 явился обрыв вязки на опоре №122 фаза "А", вследствии потери механической прочности провода, изменение свойств материалов. | Причиной отключения В-10 ф.20 явилось КЗ, вследствии обрыв вязки на опоре №122 фаза "А". | Обрыв вязки | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить
254 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 368 | 2018-03-14 13:00 | 2018-03-14 15:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Причиной отключения В-10 ф.20 явилась птица на ВР-10кВ КТП-75. | Причиной отключения В-10 ф.20 явилась птица на ВР-10кВ КТП-75. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено. | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПСЛиман, выявленные дефекты устранить.
255 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2018-03-17 15:10 | 2018-03-17 16:59 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП 154 ф.15 ПС Бударино | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 в КТП-154 ф.15 ПС Бударино явилось превышение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ Л-2 вследствии неверного перераспределения нагрузки на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 в КТП-154 ф.15 ПС Бударино явилось превышение нагрузки по ВЛ-0,4 кВ Л-2 вследствии неверного перераспределения нагрузки на ВЛ-0,4кВ. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-0,4 от КТП 154 ф.15 ПС Бударино, выявленные дефекты устранить
256 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 416 | 2018-03-18 07:10 | 2018-03-18 09:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Бударино явилось КЗ за-за перекрытие по птице на опоре №35. | Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Бударино явилось КЗ за-за перекрытие по птице на опоре №35. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино, выявленные дефекты устранить
257 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 399 | 2018-03-19 10:05 | 2018-03-19 12:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.5 явился обрыв вязки на опоре №86/5 фаза "С" вследствии потери механической прочности провода, изменения свойств материалов. | Причиной отключения В-10 ф.5 явилось КЗ вследствии обрыва вязки на опоре №86/5 фаза "С". | Обрыв вязки | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка, выявленные дефекты устранить.
258 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 426 | 2018-03-20 16:17 | 2018-03-20 18:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось попадание ветки на провода в пролете опор 42-43, брошенной неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось межфазное замыкание из-за попадание ветки на провода в пролете опор 42-43, брошенной неустановленными лицами. | Поврежденного оборудования филиала не обнаружено | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман, выявленные замечания устранить
259 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 463 | 2018-03-24 12:57 | 2018-03-24 15:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось разрушение изолятора на опоре №234 фаза "В" вследствии изменения свойств материалов. | Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явилось КЗ вследствии разрушения изолятора на опоре №234 фаза "В". | Разрушение изолятора | Выполнить внеочереной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля, выявленные замечания устранить
260 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 469 | 2018-03-27 13:10 | 2018-03-27 16:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явился наброс проволоки на провода в пролете опор 318-319, неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось межфазное замыкание из-за наброса проволоки на провода в пролете опор 318-319, неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала не обнаружено | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово, выявленные замечания устранить
261 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 483 | 2018-03-29 16:05 | 2018-03-29 19:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 на ПС Камышово явилось попадание полиэтиленовой пленки в пролете опор №169-170. | Причиной отключения В-10 на ПС Камышово явился межфазное замыкание из-за попадания полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №169-170, принесенной ветром. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено. | 1. Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово, выявленные замечания устранить.
262 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 494 | 2018-03-30 12:15 | 2018-03-30 14:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явились следы перекрытия полиэтиленовой пленки в пролете опор №446-447. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явились межфазное замыкание из-за попадания пленки на провода в пролете опор №446-447. | Повреждения оборудования филиала отсутствует | 1.Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, выявленные дефекты устранить
263 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 584 | 2018-04-11 12:35 | 2018-04-11 15:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-10 ф.16 ПС Оля явился наброс проволоки на опоре №.279. |  | Повреждение оборудования филиала отсутствует. | Выполнить внеочередной , инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Оля, выявленные дефекты устранить.
264 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 635 | 2018-04-21 08:01 | 2018-04-21 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Лиман явилось воздействие птицы на ВР-10 КТП-72. |  | Повреждение оборудования филиала не обнаружено. | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить.
265 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 639 | 2018-04-21 10:49 | 2018-04-21 12:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Лиман явился обрыв шлейфа ВР-10кВ КТП- 509 Ф.А, в следствии потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов. | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Лиман явилось КЗ в следствии обрыв шлейфа ВР-10кВ КТП- 509 Ф.А. | Обрыв шлейфа ВР-10кВ КТП- 509 Ф.А | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить.
266 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 643 | 2018-04-24 14:57 | 2018-04-24 16:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Камышово явилось перекрытие изоляции продуктами горения сухой растительности в не охранной зоне пролеты опор 50-51. |  | Повреждение оборудования филиала не обнаружено | Внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово, выявленные дефекты устранить
267 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 696 | 2018-04-28 14:27 | 2018-04-28 17:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Зензели | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Зензели явился обрыв вязки фаза "С" на опоре №76, вследствии потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов . | Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Зензели явилось короткое замыкание вследствии обрыва вязки фаза "С" на опоре №76 | Обрыв вязки | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС Зензели, выявленные дефекты устранить.
268 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2018-05-02 14:20 | 2018-05-02 17:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС 220/110/35/10 Лиман явился обрыв вязки на оп. №53/17/4 ВЛ 10кВ ф.4 вследствие изменения свойств материала вязки при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 ф.4, несвоевременное выявление и устранение дефектов. Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС 220/110/35/10 Лиман явился обрыв вязки на оп. №53/17/4 ВЛ 10кВ ф.4 вследствие изменения свойств материала вязки при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 ф.4, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС 220/110/35/10 Лиман явилось короткое замыкание , возникшее в результате обрыв вязки на оп. №53/17/4 ВЛ 10кВ ф.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки | Обрыв вязки на оп. №53/17/4 ВЛ 10кВ ф.4 | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить. Персоналу по обслуживанию распредсетей ЛРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
269 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2018-06-18 09:57 | 2018-06-18 12:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф13 ПС Камышово явился наброс пленки на спуски к КТП -45 сторонними лицами. | Причиной отключения В-10 ф13 ПС Камышово явился наброс пленки на спуски к КТП -45 сторонними лицами. | Повреждения оборудования филиала не обнаружено | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово, выявленные дефекты устранить
270 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 618 | 2018-06-27 10:14 | 2018-06-27 11:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии В-10 кВ ф.21 ПС Камышово явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 54 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации | Причиной аварии В-10 кВ ф.21 ПС Камышово явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 54 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки на опоре №54 ф.21 ПС Камышово | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Камышово, выявленные дефекты устранить
271 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 611 | 2018-07-05 11:38 | 2018-07-05 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения силового трансформатора КТП-530/250кВА ф.4 ПС Лиман явился пробой изоляции обмоток силового трансформатора, из-за изменения свойств изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции обмоток силового трансформатора, год выпуска силового трансформатора 1968г.). | Причиной отключения силового трансформатора КТП-530/250кВА ф.4 ПС Лиман явился пробой изоляции с межвитковым замыканием обмоток силового трансформатора, вследствие старения изоляции | Повреждение силового трансформатора КТП-530/250 ф.4 ПС Лиман | Выполнить замену силового трансформатора КТП-530/250кВА ф.4 ПСЛиман и в дальнейшем для предотвращения повреждения трансформатора производить измерение сопротивление изоляции обмоток при техническом обслуживании и ремонте КТП, согласно годовому графику. Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить.
272 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 674 | 2018-07-14 18:00 | 2018-07-14 20:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии В-10кВ ф.20 ПС Лиман явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №318 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации | Причиной аварии В-10кВ ф.20 Пс Лиман явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 318 ВЛ 10кВ и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №318 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Лиман и касание траверсы опоры | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Лима, выявленные замечания устранить.
273 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 754 | 2018-07-17 10:55 | 2018-07-17 13:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Оля явилось перекрытие через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 319 ф.16 ПС Оля | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Оля явилось перекрытие через тело птицы на ВР-10 КТП-319 ф.16 ПС Оля, что привело к междуфазному замыканию Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Оля явилось перекрытие через тело птицы на ВР-10 КТП-319 ф.16 ПС Оля, что привело к междуфазному замыканию | Повреждение оборудования филиала отсутсвует | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Оля на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, КТП при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
274 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 929 | 2018-09-11 07:28 | 2018-09-11 09:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 220/11035/10 Лиман явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. 22 ПС 220/110/35/10 Лиман в пролете опор №251-252, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 220/110/10 Лиман явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №251-252, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на ВЛ-10кВ ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман, выявленные замечания устранить Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
275 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 955 | 2018-09-11 11:46 | 2018-09-11 15:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля явился обрыв шлейфов ф. А , В на опоре №464, вследствие механического износа материала при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля явилось межфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", вследствие обрыва шлейфов ф. А,В с нарушение изоляции воздушного промежутка между оборванными шлейфами на опоре №464 ВЛ 10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля с последующим прикосновением к траверсе опоры. | Обрыв шлейфов ф.А,В опоре №464 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля. | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля, выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию ВЛ провести инструктаж на тему "Проведение качественного осмотра ВЛ"
276 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 958 | 2018-09-14 09:38 | 2018-09-14 11:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "В" и "С" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 168. | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "В" и "В" через тело птицы на на ВР-10 КТП 168 ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение оборудования филиала отсутствует. | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 220/110/35/10 Лиман, выявленные дефекты устранить. Провести внеплановый инструктаж на тему: "Проведение осмотра ВЛ"
277 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 959 | 2018-09-17 14:54 | 2018-09-17 17:01 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10кВ КТП-75 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман. | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 220/110/35/10 Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на ВР-10 КТП 75, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Лиман предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
278 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 990 | 2018-09-24 05:53 | 2018-09-24 08:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП-73 ф.20 П Лиман. | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на ВР-10 КТП-73 ф.20 ПС Лиман, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено. | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить.
279 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 501 | 2018-09-24 15:37 | 2018-09-24 16:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Лиман явилось повреждение оборудования на потребительской отпайке "Астраханьмелиоводхоз" | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Лиман явилось повреждение оборудования на потребительской отпайке "Астраханьмелиоводхоз" | Повреждения оборудования филиала не обнаружено.
280 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 512 | 2018-09-26 08:47 | 2018-09-26 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Яндыки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Яндыки явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 135 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Яндыки явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 135 ВЛ 10 кВ с последующим касание провода траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №135 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Яндыки | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Яндыки. Выявленные замечания устранить.
281 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 504 | 2018-09-29 08:18 | 2018-09-29 10:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "В" и "С" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10кВ КТП348 ф.18 ПС Лиман. | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "В" и "С" через тело птицы на ВР-10кВ КТП 348 ф.18 ПС Лиман, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить
282 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 138 | 2018-10-31 08:03 | 2018-10-31 10:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС Камышово явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 119 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС Камышово явилась появление "земли" ф. "В" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 119 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. | Обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 119 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Камышово, неудовлетворительное качество проводимых осмотров. Провести внеплановый инструктаж на тему: "Проведение качественных осмотров ВЛ"
283 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 157 | 2018-11-13 02:05 | 2018-11-13 04:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 168. | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на ВР-10 КТП 168 ф.22 ПС Лиман, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение оборудование филиала не обнаружено. | Выполнить внеочередной ВЛ-10 ф.22 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить.
284 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 174 | 2018-11-15 17:34 | 2018-11-15 19:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №57 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Лиман | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №57 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Лиман, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман, выявленные замечания устранить.
285 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 783 | 2018-12-04 21:47 | 2018-12-04 23:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1 Нарушение структуры материала | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 на ПС Лиман явилось разрушение предохранителей ПК-10кВ фаз "В","С" в РУ-10 КТП-508. ф.27 ПС Лиман, вследствие изменения свойств материала предохранителей при продолжительной эксплуатации, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 на ПС Лиман явилось короткое замыкание вследствие разрушение предохранителей ПК-10кВ фаза "В","С" в РУ-10 КТП-508. ф.27 ПС Лиман. | Разрушение предохранителей ПК-10кВ фаза "В","С"в РУ-10 КТП-508 ф.27 ПС Лиман. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.27 ПС Лиман осмотр, выявленные дефекты устранить.
286 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2018-01-04 13:26 | 2018-01-04 14:54 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-546 ф.7 ПС Мултаново | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-546 ф.7 ПС Мултаново явился обрыв провода в пролете оп.№1,№2 ВЛ-0,4кВ в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-546 ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп.№1,№2 ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп.№1,№2 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-546 ф.7 ПС Мултаново.
287 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2018-01-10 08:49 | 2018-01-10 10:54 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково явился обрыв провода в пролёте оп№4 - оп№5, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролёте оп№4 - оп№5. | Обрыв провода (А-35) в пролёте оп№4 - оп№5 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково
288 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2018-01-16 10:00 | 2018-01-16 13:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-119 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-119 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№2-оп№3 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-119 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№2-оп№3. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№2-оп№3 ВЛ0,4кВ КТП-119 ф.11 ПС Тумак.
289 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 529 | 2018-01-16 09:25 | 2018-01-16 09:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.29 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф "В" и Ф "С" в пролете опор оп. №2/12/1 - оп №2/12 ф.29 ПС Володаровка в результате наброса полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 10 кВ сторонними лицами. |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Группе по связям с общественностью разместить сообщение в СМИ о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
290 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2018-01-22 16:30 | 2018-01-22 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Причиной неотложного отключения В-10кВ ф.11 ПС Тишково явилось выполнение бригадой работы по подтяжке болтового соединения на отпайке ЛР-10кВ №4 |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тишково, провести тепловизионную инженерную проверку ЛР-10кВ по ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тишково.
291 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-01-28 10:14 | 2018-01-28 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-105 ф.14 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете опор №3,№4 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-105 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете опор №3,№4 ВЛ 0,4кВ. | Обрыв провода (А-35) в пролете опор №3,№4 ВЛ 0,4кВ КТП-105 ф.14 ПС Тумак .
292 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2018-01-31 09:22 | 2018-01-31 10:04 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-227 ф.29 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролёте оп№1-оп№2 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролёте оп№1-оп№2. | Обрыв провода (А-35) в пролёте оп№1-оп№2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-227 ф.29 ПС Володаровка.
293 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 112 | 2018-01-31 14:50 | 2018-01-31 16:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№13-оп№14 Ф."А",в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание Ф."А" в следствии обрыва провода в пролете оп№13-оп№14. | Обрыв провода(АС-70) в пролете оп№13-оп№14 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка.
294 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-02-04 21:52 | 2018-02-04 22:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-232 ф.15 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф"В" в пролёте оп№2 - оп№3 в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода Ф"В" в пролёте оп№2 - оп№3 | Обрыв провода (А-35) в пролёте оп№2 - оп№3 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка
295 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2018-02-05 09:18 | 2018-02-05 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп.№5-оп№6 в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, в следствии обрыва провода в пролете оп.№5-оп№6. | Обрыв провода (А-35)в пролете оп.№5-оп№6 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково.
296 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-02-05 18:45 | 2018-02-05 19:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-103 ф.14 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной отключений АВ 0,4кВ Л-1 КТП-103 ф.14 ПС Тумак явился дефектный ввод в жилой дом. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
297 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2018-02-14 16:55 | 2018-02-14 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№68-3 - №68-4 Ф "А", в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, в следствии обрыв провода в пролете оп.№68-3 - №68-4 Ф "А". | Обрыв провода (АС-70) Ф"А"в пролете оп.№68-3 - №68-4 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
298 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 264 | 2018-02-27 09:10 | 2018-02-27 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Марфино явился обрыв провода Ф"В" в пролёте оп№39 - оп№40 ВЛ 10кВ ф.11 ПС Марфино, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Марфино явилось однофазное замыкание на землю в следствии обрыва провода Ф "В" в пролёте оп №39 - оп№40 ВЛ 10кВ ПС Марфино. | Обрыв провода (АС-70) Ф. "В" в пролёте оп №39 - оп №40 ВЛ 10кВ ф.11 ПС Марфино.
299 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2018-03-05 08:46 | 2018-03-05 10:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп№4-оп№5, в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№4-оп№5. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№4-оп№5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково.
300 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 319 | 2018-03-07 10:49 | 2018-03-07 13:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зелнга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода Ф. "В" в пролёте оп№55/14 и оп№55/15 ф.21 ПС Зеленга, в следствии потери механической прочности провода Ф. "В" ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.21 ПС Зеленга явилось однофазное короткое замыкание на землю, в следствии обрыва провода Ф."В" в пролёте оп№55/14 и оп№55/15 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Зеленга. | Обрыв провода (АС-70) Ф."В" в пролёте оп№55/14 и оп№55/15 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Зеленга. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.21 ПС Зеленга, устранить выявленные замечания. Провести обучение бригаде распределительных сетей Тумакского участка по вопросам осмотров ВЛ 0,4-10кВ, вопросов по проведению целевых инструктажей и подготовки рабочего места.
301 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2018-03-16 15:32 | 2018-03-16 18:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-124 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-124 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№2/3-№2/4, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-124 ф.11 ПС Тумак, явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№2/3-№2/4 ВЛ 0,4кВ. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№2/3-№2/4 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-124 ф.11 ПС Тумак.
302 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2018-03-21 13:04 | 2018-03-21 14:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-229 ф.21 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-229 ф.29 ПС Володаровка, явился обрыв провода в пролете оп№15-оп№16, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-229 ф.29 ПС Володаровка, явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№15-оп№16. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№15-оп№16 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-229 ф.29 ПС Володаровка
303 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2018-03-25 10:11 | 2018-03-25 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга, явился обрыв проводов в пролете оп№1-оп№2, оп№4-оп№5, в следствии потери механической прочности проводов при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга, явилось короткое замыкание в следствии обрыва проводов в пролете оп№1-оп№2, оп№4-оп№5, | Обрыв проводов (А-35) в пролете оп№1-оп№2, оп№4-оп№5 АВ 0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга.
304 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 423 | 2018-03-26 23:07 | 2018-03-26 23:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-231 ф.18 ПС Тумак | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-231 ф.18 ПС Тумак явился жесткий наброс в пролете оп№2-оп№3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-231 ф.18 ПС Тумак. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-231 ф.18 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии жесткого наброса в пролете оп№2-оп№3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-231 ф.18 ПС Тумак. | Без повреждения оборудования Филиала.
305 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2018-03-28 14:00 | 2018-03-28 17:29 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-109 ф.14 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№13-оп№14 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№13-оп№14. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№13-оп№14.
306 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 398 | 2018-03-27 10:18 | 2018-03-27 13:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка, явился обрыв провода Ф. "В" в пролёте оп№420/44/18//22/97/6 и оп№420/44/18/22/97/7 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Володаровка , в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В 10 кВ ф.14 ПС Володаровка, явилось однофазное замыкание на землю, в следствии обрыва провода на Ф. "В" в пролёте оп№420/44/18//22/97/6 и оп№420/44/18/22/97/7. | Обрыв провода (АС-70) Ф. "В" пролёте оп№420/44/18//22/97/6 и оп№420/44/18/22/97/7 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Володаровка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
307 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 400 | 2018-03-26 09:20 | 2018-03-26 12:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось перекрытие по птице на оп №118 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось межфазное замыкание проводов в следствии перекрытия по птице на оп №118 ВЛ 10кВ. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново, устранить выявленные замечания.
308 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 429 | 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 10:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Тумак | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.16 ПС Тумак явился жесткий наброс на оп№127/4 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Тумак. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.16 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии жесткого наброса на оп№127/4 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Тумак. | Без повреждения оборудования Филиала.
309 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2018-04-03 08:49 | 2018-04-03 11:09 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-128 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-128 ф.11 ПС Тишково, явился обрыв провода в пролете оп№7- оп№8, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-128 ф.11 ПС Тишково, явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№7- оп№8. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№7- оп№8 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-128 ф.11 ПС Тишково.
310 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2018-04-04 08:55 | 2018-04-04 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп№6/2-№6/3 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№6/2-№6/3. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№6/2-№6/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково.
311 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2018-04-11 12:30 | 2018-04-11 14:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп №15-оп№16, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп №15-оп№16. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп №15-оп№16 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга.
312 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2018-04-11 14:12 | 2018-04-11 16:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-107 ф.14 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-107 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в пролёте оп№2 - оп№3 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-107 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролёте оп№2 - оп№3. | Обрыв провода (А-35) в пролёте оп№2 - оп№3 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-107 ф.14 ПС Тумак.
313 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2018-04-11 17:00 | 2018-04-11 18:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-248 ф.27 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№4-оп№5 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№4-оп№5 ВЛ 0,4кВ. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№4-оп№5 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-248 ф.27 ПС Володаровка.
314 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2018-04-11 19:07 | 2018-04-11 20:30 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-553 ф. 5ПС Мултаново | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-553 ф.5 ПС Мултаново, явился обрыв провода в пролете оп№8-оп№9 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-553 ф.5 ПС Мултаново, явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№8-оп№9. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№8-оп№9 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-553 ф.5 ПС Мултаново.
315 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2018-04-12 10:54 | 2018-04-12 11:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-166 ф.14 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-166 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№11- оп.№12, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-166 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп. №11- оп№12. | Обрыв провода (А-35)в пролете оп. №11- оп.№12 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-166 ф.14 ПС Володаровка.
316 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2018-04-14 10:38 | 2018-04-14 12:04 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ КТП-42 ф.14 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-42 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№2/2 - оп№2/3, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-42 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№2/2 - оп№2/3. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№2/2 - оп№2/3 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-42 ф.14 ПС Володаровка.
317 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2018-04-16 19:43 | 2018-04-16 20:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№5-№6 в следствии повреждения транспортным средством оп№6. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№5-№6 из-за механического излома оп№6 в результате наезда транспортного средства. | Излом деревянной одностоечной опоры №6 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак. Обрыв провода (А-35) в пролете оп№5-№6 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-273 ф.16 ПС Тумак.
318 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 637 | 2018-04-25 11:40 | 2018-04-25 13:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной аварийного отключения В 10кВ ф.13 ПС Володаровка явилось воздействие птицы на опоре №115/75. |  | Без повреждение оборудования Филиала.
319 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 638 | 2018-04-25 15:50 | 2018-04-25 17:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной аварийного отключения В 10кВ ф.7 ПС Марфино явилось воздействие птицы на оп.№166/139. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
320 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 681 | 2018-04-30 15:55 | 2018-04-30 17:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода на Ф."А" в пролете оп№70/31/107/15а и оп№70/31/107/16а ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явилось однофазное замыкание на "Землю" Ф."А", в следствии обрыва провода в пролете оп№70/31/107/15а и оп№70/31/107/16а ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак. | Обрыв провода (АС-70) Ф."А" в пролете оп№70/31/107/15а и оп№70/31/107/16а ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак.
321 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2018-05-06 09:38 | 2018-05-06 11:13 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-383 ф.16 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№3-оп.№4, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп.№3-оп.№4. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп.№3-оп.№4 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-383 ф.16 ПС Володаровка.
322 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 740 | 2018-05-06 17:55 | 2018-05-06 20:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось межфазное замыкание про-водов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Мултаново в пролете опор №6/20-№6/21 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Мултаново из-за излома провода ф. "А" в конце овального соединения СОАС-70 с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного проме-жутка вследствие излома провода ф. "А" в конце овального соединения СОАС-70 с по-следующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №6/20-№6/21 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Мултаново. | Излом провода Ф"А" (АС-70) в пролете оп.№6/20-№6/21 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Мултаново. | Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново. Выявленные замечания устранить.
323 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 744 | 2018-05-10 16:20 | 2018-05-10 16:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения В 10кВ ф.21 ПС Володаровка явилось воздействие птицы на оп.№299-1. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
324 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 748 | 2018-05-11 07:24 | 2018-05-11 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КУ В 10кВ ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф."В"в пролете оп№48/80-оп№48/81 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения КУ В 10кВ ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на землю, в следствии обрыва провода Ф."В" в пролете оп№48/80-оп№48/81 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка. | Обрыв провода (АС-70) пролете оп№48/80-оп№48/81 Ф"В" ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка.
325 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2018-05-27 09:35 | 2018-05-27 10:28 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-462 ф.27 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-462 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№5-оп№6, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации . | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-462 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, в следствии обрыва провода в пролете оп№5-оп№6. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№5-оп№6 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-462 ф.27 ПС Володаровка.
326 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2018-05-27 10:30 | 2018-05-27 12:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.3 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№8-оп№9 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка, явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№8-оп№9. | Обрыв провода (А 35)в пролете оп№8-оп№9 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка.
327 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2018-06-01 08:30 | 2018-06-01 14:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-458 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-458 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№8-оп№9 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-458 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№8-оп№9. | Обрыв провода (А35) в пролете оп№8-оп№9 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-458 ф.11 ПС Тумак.
328 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2018-06-01 15:02 | 2018-06-01 18:23 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-242 ф.29 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-242 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№9-оп№10 ВЛ 0,4кВ Л-3, в следствии механической потери провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-242 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№9-оп№10 ВЛ 0,4кВ Л-3. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№9-оп№10 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-242 ф.29 ПС Володаровка.
329 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2018-06-05 09:50 | 2018-06-05 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-109 ф.14 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№5-оп№6, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№5-оп№6. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№5-оп№6 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-109 ф.14 ПС Тумак.
330 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 967 | 2018-06-07 19:15 | 2018-06-07 22:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения КУ В 10кВ ф.14 ПС Володаровка, явился обрыв вязки провода на оп№408 на Ф "В" вследствии потери механической прочности вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения КУ В 10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на землю Ф."В" в следствии обрыва вязки провода на оп№408 на Ф "В" и касание провода траверсы. | Обрыв вязки провода (АС 75) Ф "В" на оп№408 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка.
331 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 974 | 2018-06-07 16:47 | 2018-06-07 18:29 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной авариного отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось повреждение ВЛ10кВ за отпайкой ЛР-3 (потребительская). | Причиной авариного отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось повреждение ВЛ10кВ за отпайкой ЛР-3 (потребительская). | Без повреждения оборудования Филиала.
332 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 981 | 2018-06-09 12:35 | 2018-06-09 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС Володаровка явилось попадание птицы на оп№119/170 и возникновение перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между Ф "В" и "С". | Причиной аварийного отключения В-10 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие попадание птицы на оп№119/170 и возникновение перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между Ф "В" и "С". | Без повреждения оборудования Филиала.
333 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-06-13 08:47 | 2018-06-13 13:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп№6/1-оп№6/2, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№6/1-оп№6/2 ВЛ 0,4кВ Л-1. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№6/1-оп№6/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-126 ф.5 ПС Тишково.
334 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2018-06-17 11:46 | 2018-06-17 14:56 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп№9-оп№10 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете оп№9-оп№10. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№9-оп№10 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга.
335 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2018-06-17 15:22 | 2018-06-17 18:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп№7-оп№8, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание вследствие обрыв провода в пролете оп№7-оп№8. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№7-оп№8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-232 ф.15 ПС Володаровка.
336 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2018-06-18 15:42 | 2018-06-18 17:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-458 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-458 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№1-оп№2, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-458 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№1-оп№2. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№1-оп№2 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-458 ф.11 ПС Тумак.
337 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2018-06-14 09:25 | 2018-06-14 12:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ ф.14 ПС Володаровка явился жесткий наброс проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 10кВ ф.14 Ф "В", "С" в сторону КТП-162, что привело к межфазному замыканию ВЛ. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
338 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2018-06-19 16:05 | 2018-06-19 17:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-113 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-113 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№4-оп№5, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-113 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№4-оп№5 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-113 ф.11 ПС Тумак. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№4-оп№5 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-113 ф.11 ПС Тумак.
339 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 554 | 2018-06-20 09:22 | 2018-06-20 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В10кВ ф.20 ПС Володаровка явился обрыв проводов Ф. "А", "В" в пролете оп№16/5-оп№16/6 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В10кВ ф.20 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов Ф. "А", "В" в пролете оп№16/5-оп№16/6 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Володаровка. | Обрыв проводов (АС 70) в пролете оп№16/5-оп№16/6 ВЛ 10кВ ф.20 ПС Володаровка.
340 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2018-06-24 18:05 | 2018-06-24 19:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.11 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-21 ф.11 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп№8-оп№9 ВЛ 0,4кВ Л-2, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-21 ф.11 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№8-оп№9. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№8-оп№9 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-21 ф.11 ПС Зеленга.
341 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2018-06-29 11:18 | 2018-06-29 12:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-113 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-113 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№5-оп№6, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-113 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№5-оп№6. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№5-оп№6 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-113 ф.11 ПС Тумак.
342 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 533 | 2018-06-22 10:35 | 2018-06-22 13:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№303/105/18 - оп.№303/105/19, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Володаровка, явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода в пролете оп.№303/105/18 - оп.№303/105/19 ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка. | Обрыв провода (АС 70) в пролете оп.№303/105/18 - оп.№303/105/19 ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка.
343 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2018-06-30 10:28 | 2018-06-30 14:44 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-115 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-115 ф.11 ПС Тумак явился обрыв проводов в пролете оп№10-оп№11, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-115 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов в пролете оп№10-оп№11. | Обрыв проводов (А 35) в пролете оп№10-оп№11 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-115 ф.11 ПС Тумак.
344 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2018-06-29 13:17 | 2018-06-29 15:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Марфино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В 10кВ ф.11 ПС Марфино явился обрыв проводов в пролете оп.№29-оп.№30 Ф."В", "С", вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В 10кВ ф.11 ПС Марфино явилось короткое замыкание, вследствие обрыва проводов в пролете оп.№29-оп.№30 Ф."В", "С". | Обрыв проводов ( А 70) в пролете оп.№29-№30 Ф."В",Ф."С" ВЛ 10кВ ф.11 ПС Марфино.
345 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2018-07-02 11:45 | 2018-07-02 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак, явился обрыв провода в пролёте оп№70/31/13а/45/7 и оп№ 70/31/13а/45/8 Ф. "С" ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода в пролёте оп№70/31/13а/45/7 и оп№ 70/31/13а/45/8 Ф. "С" ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. | Обрыв провода (АС-70) в пролёте оп№70/31/13а/45/7 и оп№ 70/31/13а/45/8 Ф. "С" ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак.
346 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2018-07-10 15:33 | 2018-07-10 16:43 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролёте оп№6/2 и оп№6/3, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролёте оп№6/2 и оп№6/3. | Обрыв провода (А 35) в пролёте оп№6/2 и оп№6/3 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково.
347 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2018-07-04 12:49 | 2018-07-04 15:15 | ТП | КТП-15 ф.11 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1, Л-2 на КТП-15 ф.11 ПС Зеленга явилось повреждение низковольтной обмотки трансформатора, вследствие старения изоляции и изменение свойств материалов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1,Л-2 на КТП-15 ф.11 ПС Зеленга явилось межвитковое короткое замыкание низковольтной обмотки трансформатора, вследствие старение изоляции и изменение свойств материалов. | Повреждение низковольтной обмотки силового трансформатора (ТМ-100/10) на КТП-15 ф.11 ПС Зеленга.
348 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2018-07-18 08:53 | 2018-07-18 16:00 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-137 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-137 ф.11 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп№5/2 и оп№5/3 ВЛ 0,4кВ в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-137 ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№5/2 и оп№5/3 ВЛ 0,4кВ. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№5/2 и оп№5/3 ВЛ 0,4кВ КТП-137 ф.11 ПС Тишково.
349 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 681 | 2018-07-22 15:37 | 2018-07-22 18:10 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп№8/6 и оп№8/7 в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание в следствии обрыва провода в пролете оп№8/6 и оп№8/7. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп№8/6 и оп№8/7 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга.
350 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 713 | 2018-07-19 23:00 | 2018-07-20 02:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явился обрыв шлейфа на оп.№1 ВЛ 10кВ, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации . | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "Землю" Ф."С" в следствии обрыва шлейфа на оп.№1 ВЛ 10кВ. | Обрыв провода (А-70) на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка.
351 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 725 | 2018-07-27 12:23 | 2018-07-27 15:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф."В" в пролете оп.№91-№92, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "землю" Ф."В", вследствие обрыва провода в пролете оп.№91-№92 ВЛ 10кВ. | Обрыв провода (АС 70) Ф."В" в пролете оп.№91-№92 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка.
352 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 758 | 2018-07-26 14:00 | 2018-07-26 17:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явился обрыв вязки провода на оп№73/7 Ф."В", вследствие потери механической прочности вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание на "Землю" Ф."В" из-за касания провода траверсы в следствии обрыва вязки провода на оп№73/7 Ф."В". | Обрыв вязки провода на оп№73/7 Ф."В" ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка.
353 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2018-07-31 08:32 | 2018-07-31 10:44 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№7-№8, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№7-№8. | Обрыв провода (А-35) в пролете оп.№7-№8 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка.
354 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 708 | 2018-07-22 13:27 | 2018-07-22 16:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварийного отключения В 10 ф.11 на ПС Тумак явился жесткий наброс (на провода Ф."А", Ф."В") на спусках от ВР 10кВ в сторону КТП-125 ф.11 ПС Тумак. | Причиной аварийного отключения В 10 ф.11 на ПС Тумак явилось короткое замыкание в следствии жесткого наброса (на провода Ф."А", Ф."В") на спусках от ВР 10кВ в сторону КТП-125 ф.11 ПС Тумак. | Без повреждения оборудования Филиала.
355 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 752 | 2018-07-30 22:00 | 2018-07-30 23:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явился обрыв вязки провода Ф."В" на оп.№70/1/50 , вследствие потери механической прочности вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явилось однофазное замыкание на "Землю" из-за касания провода траверсы, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп.№70/1/50. | Обрыв вязки провода Ф."В" на оп.№70/1/50 ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак.
356 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2018-08-04 16:59 | 2018-08-04 18:52 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-96 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-96 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп.№7-№8, в следствии потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-96 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, в следствии обрыва провода в пролете оп.№7-№8. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп.№7-№8 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-96 ф.11 ПС Тумак.
357 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2018-08-06 09:05 | 2018-08-06 14:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-135 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-135 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп.№4-№5, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-135 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№4-№5. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп.№4-№5 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-135 ф.5 ПС Тишково.
358 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2018-08-17 12:15 | 2018-08-17 14:41 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-459 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-459 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролёте оп.№9 - оп.№10 , вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-459 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролёте оп.№9 - оп.№10. | Обрыв провода (А 35) в пролёте оп. №9 -оп.№10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-459 ф.11 ПС Тумак.
359 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2018-08-25 15:28 | 2018-08-25 17:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода Ф."С" в пролете от №70/31/9а-оп№70/31/10а, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Тумак явилось однофазное замыкание на "землю", вследствие обрыва провода Ф. "С" в пролете оп№70/31/9а-оп№70/31/10а. | Обрыв провода (АС 70) в пролете оп№70/31/9а-оп№70/31/10а на Ф. "С" ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак. | Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации распределительных сетей Тумакского участка на тему порядок проведения осмотра ВЛ и своевременного выявления и устранения нарушений Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак на предмет обнаружения нарушений.
360 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2018-08-31 09:11 | 2018-08-31 12:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-134 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп№4-№5, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№4-№5. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№4-№5 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково.
361 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 852 | 2018-09-02 11:47 | 2018-09-02 14:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Тумак в пролете опор №70/1/49-№70/1/48 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Тумак из-за излома провода ф. "В" в конце овального соединения СОАС-70 с последующим приближением данного провода к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие излома провода ф. "В" в конце овального соединения СОАС-70 с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №70/1/49-№70/1/48 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Тумак. | Обрыв провода (А 70) Ф."В", в пролете оп.№70/1/49-оп.№70/1/48 ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС ТУмак. Выявленные замечания устранить.
362 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 936 | 2018-08-29 11:25 | 2018-08-29 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №14-15, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Мултаново явилось ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №14-15 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Довести информацию на сельском сходе до жителей села Мултаново Володарского района Астраханской области о необходимости соблюдения требований "правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства".
363 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 879 | 2018-09-03 10:10 | 2018-09-03 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии в сети 6 кВ ф.7 ПС Мултаново явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №6/27 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Мултаново и касание тела опоры, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной аварии в сети 10 кВ ф.7 ПС Мултаново явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры№6/27 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Мултаново, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №6/27 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Мултаново, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыва вязки провода (А-70) Ф."В" на опоре №6/27 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Мултаново. Выявленные замечания устранить.
364 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 978 | 2018-09-18 15:15 | 2018-09-18 17:40 | ВЛ | ВЛ-10 кв ф.21 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.21 на ПС Володаровка явился обрыв провода Ф "В" в пролете оп№39 и оп№40 ВЛ-10 кВ ф.21 на ПС Володаровка, вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.21 на ПС Володаровка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С", возникшее в результате обрыва провода ф "В" в пролете оп№39 и оп№40 ВЛ-10 кВ ф.21 на ПС Володаровка, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "С". | Обрыв провода ф "В" (АС 70) в пролете оп№39 и оп№40 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
365 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2018-09-20 09:00 | 2018-09-20 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-548 ф.7 ПС Мултаново | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-548 ф.7 ПС Мултаново явился обрыв провода в пролете оп№2-оп№3, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-548 ф.7 ПС Мултаново явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№2-оп№3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-548 . | Обрыв провода (А35)в пролете оп№2-оп№3 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-548 ф.7 ПС Мултаново.
366 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 7 | 2018-09-25 13:46 | 2018-09-25 15:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Марфино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Марфино явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Марфино в пролете опор оп.№61/24 оп.№61/25 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Марфино из-за излома провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Марфино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие излома провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете оп.№61/24 оп.№61/25 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Марфино. | Обрыв провода Ф"А" (АС-35) в пролете оп.№61/24 оп.№61/25 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Марфино. | Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Марфино. Выявленные замечания устранить.
367 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 17 | 2018-10-03 16:20 | 2018-10-03 17:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Володаровка явилось обрыв провода Ф."В" в пролете оп.№48/115/9-оп.№48/115/10 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Володаровка явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№48/115/10, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете оп.№48/115/9-оп.№48/115/10 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС-70) в пролете оп.№48/115/9 - оп.№48/115/10 фаза "В" ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ВРЭС провести инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления дефектов на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Володаровка. Выявленные замечания устранить.
368 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 24 | 2018-10-04 10:03 | 2018-10-04 11:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварии В-10 кВ ф.21 ПС Володаровка явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "С" с последующим касанием траверсы оп.№16/36 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка. | Причиной аварии В-10 кВ ф.21 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы оп.№16/36 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка. | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
369 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-10-08 08:20 | 2018-10-08 12:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-134 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп№12-№14, вследствие потери механической прочности провода(А 35) при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№12-№14. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№12-№14 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-134 ф.5 ПС Тишково.
370 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-10-12 10:57 | 2018-10-12 13:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-87 ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода ф."А"(А 35)в пролете оп.№2-№3, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода ф."А" в пролете оп.№2-№3 и касания провода траверсы опоры ВЛ 0,4кВЛ-2 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга. | Обрыв провода ф."А" (А 35) в пролете оп.№2-№3 ВЛ 0,4кВЛ-2 КТП-87 ф.21 ПС Зеленга.
371 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 80 | 2018-10-19 10:40 | 2018-10-19 11:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Тумак явилось обрыв провода Ф."В" в пролете оп. №70/31/13а/7-№70/31/13а/8, вследствие потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Тумак явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете оп. №70/31/13а/7-№70/31/13а/8 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф."В" (А-50) в пролете оп. №70/31/13а/7-№70/31/13а/8 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тумак. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ВРЭС провести инструктаж по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тумак. Выявленные замечания устранить.
372 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-10-16 11:50 | 2018-10-16 13:34 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-496 ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП -496 ф.21 ПС Зеленгаявился обрыв провода ф"А" в пролете оп.№13, №14 ВЛ 0,4кВ Л-2 из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП -496 ф.21 ПС Зеленга явился обрыв провода ф"А" в пролете оп.№13, №14 ВЛ 0,4кВ Л-2 из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
373 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2018-10-27 14:53 | 2018-10-27 17:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось обрыв вязки провода Ф."А" на на оп.№1/1/27 ф.14 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре оп.№1/1/27 ф.14 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" (А-70) на опоре оп.№1/1/27 ф.14 ПС Володаровка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Володаровка. Выявленные замечания устранить.
374 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-10-30 11:10 | 2018-10-30 12:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Володаровка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №64/1/6 - Опора №64/1/7 что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" на участке ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Володаровка. | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" на участке ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Началово из-за наброса проволоки на провода Ф."В" и "С" в пролете опор №64/1/6 - Опора №64/1/7 неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.17 ПС Началово, устранить выявленные замечания. Провести разъяснительную работу с населением через СМИ о недопустимости воздействия посторонних лиц на энергообъекты филиала и соблюдение охранных зон ВЛ.
375 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2018-11-13 11:59 | 2018-11-13 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково, явился обрыва провода в пролете оп.№1-8 - оп.№1-9, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково, явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете оп.№1-8 - оп.№1-9 | Обрыв провода (А 35) обрыва провода в пролете оп.№1-8 - оп.№1-9 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-136 ф.5 ПС Тишково.
376 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2018-11-12 10:03 | 2018-11-12 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-151 ф.14 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№1-оп.№2, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№1-оп.№2 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-151. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп.№1-оп.№2 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-151 ф.14 ПС Володаровка.
377 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2018-11-17 17:00 | 2018-11-17 18:36 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-102 ф.16 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ Л-1 КТП-102 ф.16 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№8 и оп№9 , вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ-0.4 кВ Л-1 КТП-102 ф.16 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№8 и оп№9. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп№8 и оп№9 ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-102 ф.16 ПС Тумак.
378 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-11-28 09:27 | 2018-11-28 11:29 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-128 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-128 ф.11 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп.№12/3-оп.№12/4 ВЛ 0,4кВ Л-2, вследствие потери механической прочности провода (А 35) при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-128 ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№12/3-оп.№12/4 ВЛ 0,4кВ Л-2. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп.№12/3-оп.№12/4 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-128 ф.11 ПС Тишково.
379 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-12-02 16:06 | 2018-12-02 18:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-117 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-117 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп. №3, оп. №4, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-117 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А 35) в пролете оп. №3, оп. №4. | Обрыва провода (А 35) в пролете оп. №3, оп. №4 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-117 ф.11 ПС Тумак.
380 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-12-04 16:45 | 2018-12-04 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-204 ф.15 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка, явился обрыв провода (А 35) в пролете оп.№1-оп.№2, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-204 ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А 35) в пролете оп.№1-оп.№2. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп.№1-оп.№2
381 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2018-12-03 12:49 | 2018-12-03 15:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии на ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Володаровка явилось однофазное замыкание ф. "А" с последующим обрывом провода Ф."А" от ВР-10кВ в сторону КТП-198 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.3 ПС Володаровка явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию ВР-10кВ, вследствие обрыва провода Ф."А" от ВР-10кВ в сторону КТП-198 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (А-70) от ВР-10 в сторону КТП-198 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Володаровка. | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
382 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2018-12-02 17:17 | 2018-12-02 21:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10кВ ф.29 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Володаровка вследствие излома траверсы на опоре №4 из-за потери механической прочности болтовых соединений траверсы в результате длительной эксплуатации, что привело к схлесту проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС Володаровка. | Причиной отключения В-10кВ ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате схлеста проводов ф. "А" и "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 10кВ ф.29 ПС Володаровка вследствие излома траверсы на опоре №4. | Излом траверсы на оп№4 ВЛ10кВ ф.29 ПС Володаровка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
383 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 752 | 2018-12-12 08:58 | 2018-12-12 10:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии на ВЛ-10 кВё ф.15 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Володаровка на оп№50/9/12/1 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Володаровка из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения В 10кВ ф.15 ПС Володаровка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на оп№50/9/12/1 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Володаровка. | Обрыв шлейфа Ф."В" (АС 50) на оп№50/9/12/1 ВЛ 10кВ ф.15 ПС Володаровка. | Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка. Устранить выявленные замечания.
384 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2018-01-23 10:24 | 2018-01-23 11:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось повреждение изолятора вследствие изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось перекрытие изоляции штыревого изолятора на оп№91 Ф."В" | Перекрытие изолятора ШФ-20Г | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Красный Яр с контролем состояния штыревых изоляторов. Выявленные замечания устранить.
385 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2018-01-31 08:50 | 2018-01-31 11:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Урусовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 Урусовка явилось пляска проводов вследствие воздействия порывов ветра. | Причиной обрыва вязки провода Ф."С" ВЛ-10кВ оп№162 явилось переменные нагрузки на провод вследствие воздействия сильного ветра. | Обрыв вязки (А-50) | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка, выявленные недостатки устранить.
386 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 217 | 2018-02-16 16:05 | 2018-02-16 18:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ф."А" и "В" на спуске ВЛ 10 кВ от ВР-10 в сторону КТП-364 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр из-за наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 10 кВ ф."А" и "В" спуск от ВР-10 в сторону КТП-364 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. Последний капитальный ремонт был в 2014 году. |  | Без повреждения оборудования. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью для публикации в СМИ о недопустимости набросов посторонних предметов на ВЛ.
387 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 292 | 2018-03-01 09:01 | 2018-03-01 12:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явился обрыв шлейфа Ф."А" КТП-232 вследствие потери механической прочности шлейфа при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явилось однофазное короткое замыкание на землю Ф."А" в результате обрыва шлейфа Ф."А" КТП-232. | Обрыв шлейфа (А-50) Ф."А" КТП-232 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская. | Разработать план мероприятий по выбраковке и замене шлейфов на КТП ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская, устранить выявленные замечания.
388 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2018-03-17 10:40 | 2018-03-17 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Дружба явился наброс проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете оп №178-179 ВЛ-10кВ сторонними лицами. | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Дружба явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" из-за перекрытия по проволоке, оставленной неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба, устранить выявленные замечания.
389 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2018-03-23 10:09 | 2018-03-23 12:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс проволоки на Ф"А", Ф"В" на спуске 10 кВ от ВР-10 КТП-85 в ст. КТП-85 ф.9 сторонними лицами. | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое замыкание Ф"А", Ф"В" на спуске 10 кВ от ВР-10 КТП-85 в ст. КТП-85 ф.9. | Без повреждения оборудования Филиала.
390 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 390 | 2018-03-26 09:25 | 2018-03-26 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Урусовка явилось перекрытие по ветке на проводах ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Урусовка. в пролете опор №20-21, предположительно брошенной птицей. | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Урусовка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №20-21 из-за перекрытия по ветке на проводах ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 Урусовка. | Без повреждения оборудования Филиала. | Обследование ВЛ-10кВ ф.19 ПС110/10 Урусовка на предмет выявления расположенных в охранной зоне веток деревьев с птичьими гнездами угрожающими падением. Разработать мероприятия по устранению недостатков.
391 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 543 | 2018-03-30 09:30 | 2018-03-30 13:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось перекрытие через тело птицы на опоре №338 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось перекрытие через тело птицы на опоре №338 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что вызвало однофазное замыкание на землю ф "В". | Повреждений оборудования филиала нет.
392 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 679 | 2018-04-25 14:45 | 2018-04-25 15:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной аварийного отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Красный Яр явилось воздействие сторонних лиц на оборудование Филиала. |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Разместить в СМИ информационное сообщение о недопустимости набросов на ВЛ.
393 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 749 | 2018-04-25 10:45 | 2018-04-25 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Сеитовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной аварийного отключения В-10 ф.12 ПС 110/10 Сеитовка явилось воздействие сторонних лиц на оборудование Филиала. |  | Без повреждения оборудования Филиала | Разместить в СМИ информационное сообщение о недопустимости набросов на ВЛ.
394 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 764 | 2018-05-11 07:26 | 2018-05-11 10:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Сеитовка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.2, Пляска проводов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной обрыва вязки на ВЛ-10кВ оп№222 явилось переменные нагрузки на провод вследствие воздействия сильного ветра. | Причиной отключения В-10 ф.16 ПС 110/10 Сеитовка явилось короткое замыкание Ф."А" вследствие падения провода на траверсу опоры. | Обрыв вязки (А-50)
395 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 817 | 2018-05-22 12:16 | 2018-05-22 12:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-326 ф.9 ПС Урусовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-100 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-326 ф.9 ПС 110/10 Урусовка явился наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ Ф. "А", "В" сторонними лицами. | Причиной отключения АВ-100 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-326 ф.9 ПС 110/10 Урусовка явилось короткое замыкание Ф."А", "В" на ВЛ-0,4кВ | Без повреждения оборудования Филиала.
396 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 877 | 2018-05-26 10:00 | 2018-05-26 12:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Дружба явилось падение ветки в пролете оп№276-277 Ф."А", "В". | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Дружба явилось замыкание фаз "А", "В" в пролете оп№276-277 упавшей веткой. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Дружба, выявленные замечания устранить.
397 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 882 | 2018-05-26 10:15 | 2018-05-26 12:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС110/10 Красный Яр явилось падение ветки в пролете оп.№402-403 Ф."В", "С". | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС110/10 Красный Яр явилось междуфазное замыкание в пролете оп.№402-403 Ф."В", "С". | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
398 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 884 | 2018-05-26 13:15 | 2018-05-26 16:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось наброс фольгированной пленки сторонними лицами. | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое замыкание Ф."С" на оп№86 | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в СМИ о недопустимости набросов и проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-10-0,4кВ
399 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 888 | 2018-05-26 14:28 | 2018-05-26 16:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Урусовка явилось наброс проволоки сторонними лицами на ВЛ-10кВ. | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Урусовка явилось короткое замыкание Ф."В"на оп№34 | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в СМИ о недопустимости набросов и проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-10-0,4кВ
400 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 789 | 2018-05-26 17:15 | 2018-05-26 19:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 Бузанская явилось падение ветки в пролете оп№70-71 Ф."А", "В". | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 Бузанская явилось замыкание фаз "А", "В" в пролете оп№70-71 упавшей веткой. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская, выявленные замечания устранить.
401 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2018-05-26 15:14 | 2018-05-27 09:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-154А ф.17 ПС Дружба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-154"А" ф.17 ПС 110/10 Дружба явился наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-154"А" ф.17 ПС 110/10 Дружба явилось междуфазное замыкание ВЛ-0,4кВ Ф."А","В". | Без повреждения оборудования Филиала.
402 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 532 | 2018-06-18 09:46 | 2018-06-18 12:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Сеитовка явилось наброс проволоки сторонними лицами на ВЛ-10кВ. | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Сеитовка явилось короткое замыкание Ф. "А","В"на спусках ВР-10 КТП-476. | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в СМИ о недопустимости набросов и проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ-10-0,4кВ
403 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2018-06-21 09:10 | 2018-06-21 10:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной появления "земли" на В-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось обрыв вязки провода на оп.№307 Ф."А" вследствие потери механической прочности материала вязки в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления "земли" на В-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось обрыв вязки провода на оп.№307 Ф."А" и касание провода траверсы опоры. | Обрыв вязки (А-70) оп.№307 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. Выявленные замечания устранить.
404 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 595 | 2018-06-28 14:08 | 2018-06-28 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №443 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Красный Яр. | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №443 ВЛ 10кВ ф.18 ПС Красный Яр, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждений оборудования филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятия по снятию гнезд.
405 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 906 | 2018-07-20 07:30 | 2018-07-20 10:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Красный Яр | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС Красный Яр явилось попадание ветки дерева принесенной ветром на траверсу опоры №28 с последующим межфазным перекрытием. | Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание в результате попадание ветки дерева на траверсу опоры №28, принесенной ветром. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
406 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 839 | 2018-07-20 09:30 | 2018-07-20 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Красный Яр явилось попадание ветки дерева принесенной ветром на провода в пролете опор оп.690-691 с последующим межфазным перекрытием. | Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание в результате попадание ветки дерева на провода в пролете опор оп.690-691 принесенной ветром. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
407 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 976 | 2018-09-10 10:32 | 2018-09-10 12:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Бузанская явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Бузанская , вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110/10 Бузанская явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №52 ВЛ-10 кВ ф5 ПС 110/10 Бузанская , возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки (А-70) ВЛ-10 кВ Ф."В" ф.5 ПС 110/10 Бузанская | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 Бузанская. Выявленные замечания устранить. Персоналу по эксплуатации р/с КРЭС провести техническую учебу на предмет качества проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
408 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 981 | 2018-09-17 18:28 | 2018-09-17 21:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Урусовка. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ оп№10 на провода Ф."А", "В". | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС 110/10 Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" на оп№10 ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110/10 Урусовка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.19 ПС 110/10 Урусовка, устранить выявленные замечания.
409 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 977 | 2018-09-18 10:30 | 2018-09-18 13:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс неустановленными лицами металлической проволоки на провода Ф."А"и "В"на оп№79 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр., что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр из-за наброса металлической проволоки на провода ф "А" и "В" оп№79 неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
410 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 8 | 2018-09-21 21:02 | 2018-09-21 23:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс неустановленными лицами металлической проволоки на провода Ф."А"и "В"на оп№441 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр., что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр из-за наброса металлической проволоки на провода ф "А" и "В" оп№441 неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
411 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2018-09-26 14:25 | 2018-09-26 15:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс неустановленными лицами металлической проволоки на провода Ф."А"и "С" в пролете оп№125-126 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр., что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и "С". | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр из-за наброса металлической проволоки на провода Ф. "А" и "С" в пролете оп№125-126 неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
412 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2018-09-26 21:10 | 2018-09-26 23:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №243 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка , вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №243 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка , возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки (А-70) ВЛ-10 кВ Ф."С" ф.9 ПС 110/10 Урусовка. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Урусовка. Выявленные замечания устранить.
413 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2018-09-26 23:35 | 2018-09-27 01:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская- | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 Бузанская явился наброс металлической проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ Ф."А", "В" к спуску от ВР-10 к КТП-140 ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 Бузанская. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 Бузанская явилось междуфазное короткое замыкание провода ВЛ-10кВ Ф."А", "В" к спуску от ВР-10 к КТП-140, возникшее по причине наброса металлической проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ Ф."А", "В" к спуску от ВР-10 к КТП-140 ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 Бузанская. | Без повреждения оборудования. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС 110/10 Бузанская, выявленные замечания устранить.
414 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 58 | 2018-10-08 03:00 | 2018-10-08 04:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Красный Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КВЛ от оп№77 до РП Школа, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Красный Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КВЛ от оп№77 до РП Школа вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | КВЛ-10 кВ (АСБ 3х95) ф.17 ПС Красный Яр участок от оп№77 до РП Школа. | Выполнить ремонт КВЛ-6 кВ ф.17 ПС Красный Яр на участке от оп№77 до РП Школа. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно разработанного графика.
415 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 77 | 2018-10-16 18:15 | 2018-10-16 20:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв шлейфов ф. "А" , "В" в сторону ВР-10 КТП-470, вследствие механического износа материала при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", вследствие обрыва проводов ф. "А","В" ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка в сторону ВР-10 КТП-470 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сеитовка с последующим прикосновением к траверсе опоры. | Обрыв шлейфов ф."А","В" на ВР-10 ВЛ-10кВ КТП-470 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сеитовка. | Персоналу по обслуживанию ВЛ провести инструктаж на тему "Проведение качественного осмотра ВЛ" Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, выявленные замечания устранить.
416 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2018-11-08 09:38 | 2018-11-08 12:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №7-8, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" , из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ф "А" и "В" в пролете опор №7-8 ф.9 ПС 110/10 Урусовка. | Без повреждения оборудования. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Урусовка, выявленные замечания устранить. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
417 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 146 | 2018-11-04 10:29 | 2018-11-04 13:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская в пролете оп.№28-29 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С.", вследствие механического износа провода "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп.№28-29 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС-95) ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/10 Бузанская Ф."В" в пролете оп.№28-29. | Персоналу по обслуживанию р/с КРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская, выявленные замечания устранить.
418 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 147 | 2018-11-04 14:30 | 2018-11-04 18:49 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Бузанская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Бузанская явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "В" с последующим касанием траверсы оп.№70 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Бузанская. | Причиной аварии В-10 ф.5 ПС 110/10 Бузанская явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."В" с последующим касанием траверсы оп.70 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10 Бузанская . | Без повреждения оборудования. | Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ информацию "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала" Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 Бузанская, выявленные замечания устранить.
419 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2018-11-12 21:12 | 2018-11-12 23:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А"и "В" на опоре №489, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на участке ВЛ-10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр . | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр из-за наброса металлической проволоки на провода Ф. "А" и "В" оп№489 неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
420 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 185 | 2018-11-12 14:48 | 2018-11-12 18:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явился схлест проводов Ф. "В", "С" в пролете оп№390-391 ВЛ-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская что привело к межфазному замыканию Ф. "В", "С", вследствие механического износа материала при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "В" и "С" вследствие схлеста проводов Ф. "В","С" в пролете оп№390-391 ВЛ-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6кВ ф.17 ПС Началово, устранить выявленные замечания.
421 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 186 | 2018-11-14 13:45 | 2018-11-14 16:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Дружба явилось повреждение на отпайке потребителя (был отключен ЛР-2). | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Дружба явилось повреждение на отпайке потребителя (был отключен ЛР-2). | Без повреждения оборудования Филиала.
422 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 906 | 2018-11-15 11:52 | 2018-11-15 14:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс неустановленными лицами металлической проволоки на провода Ф."А", "В" в пролете оп№534-535 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр., что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" , "В" ВЛ-10кВ ф.18 ПС 110/10 Красный Яр из-за наброса металлической проволоки на провода Ф. "А" , "В" в пролете оп№534-535 неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.18 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
423 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 193 | 2018-12-02 11:50 | 2018-12-02 12:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось образование изморозевых отложений на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №58-59 ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" , "С" в пролете оп№58-59 ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр вследствие схлеста проводов по причине образования изморозевых отложений на проводах фаз "А" и "С". и последующего их провиса в пролёте опор №58-59 ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить. Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС110/10 Красный Яр на предмет соблюдения габарита проводов в пролетах. Выявленные замечания устранить.
424 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2018-12-02 16:00 | 2018-12-02 17:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 РП Сельхозтехника | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.1 РП-10 Сельхозтехника явилось образование изморозевых отложений на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №78-79 ВЛ-10 ф.1 РП-10 Сельхозтехника в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.1 РП-10 Сельхозтехника явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" , "С" в пролете оп№78-79 ВЛ-10кВ ф.1 РП-10 Сельхозтехника вследствие схлеста проводов по причине образования гололедно-изморозевых отложений на проводах фаз "А" и "С". с последующим их провисом в пролёте опор №78-79 ВЛ-10 ф.1 РП-10 Сельхозтехника | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.1 РП-10 Сельхозтехника на предмет соблюдения габаритов проводов в пролетах опор. При выявлении замечаний разработать мероприятия по их устранению
425 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-12-02 16:27 | 2018-12-02 18:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной аварии В-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролёте оп.№321-322 ВЛ-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.10ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое 1 фазное замыкание в пролете оп.№321-322 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр вследствие образования изморозевых отложений на проводе фаз "В" в пролёте оп.№321-322 ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр в результате атмосферных явлений. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
426 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2018-12-02 17:55 | 2018-12-02 19:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось образование изморозевых отложений на проводах фаз "А" и "С" в пролёте опор №1056-1057 ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр в результате атмосферных явлений с последующим перекрытием фаз по причине провиса проводов. | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" , "С" в пролете оп№1056-1057 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр в результате провиса проводов и последующего схлеста по причине образования изморозевых отложений на проводах фаз "А" и "С". в пролёте опор №1056-1057 ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести перетяжку проводов в пролёте опор №1056-1057 ВЛ-10кВ ф.9 ПС110/10 Красный Яр, Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС110/10 Красный Яр на предмет соблюдения габарита проводов
427 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-01-11 19:03 | 2018-01-12 02:51 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 ЗТП-10 ф.5 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №3-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз "А" и "В" проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №3-4 Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка.
428 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 47 | 2018-01-18 13:06 | 2018-01-18 14:14 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной неотложного отключения В-6кВ ф.7 на ПС 110/6кВ Ахтуба явился нагрев неподвижного контакта фазы «В» ВР-6кВ КТП-33 на опоре №37/11 ф.7 ПС Ахтуба, вследствие потери механической прочности материала контакта ф. В ВР-6кВ в процессе эксплуатации и воздействия температурных перепадов. Капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба произведен 04.2017 г. |  | Без повреждения оборудования. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба,оборудованных выносными разъединителями 6кВ и проработавших более 25 лет в очередной капитальный ремонт. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба с контролем состояния выносных разъединителей 6кВ.
429 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-01-21 23:14 | 2018-01-21 23:55 | ТП | РУ-0,4 кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ГР-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба явилось механическое повреждение соединительного шлейфа Ф."А" от главного рубильника 0,4кВ до ШМ-0,4кВ, вследствие потери механической прочности (износ) материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя ГР-0,4кВ Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ТП. | Причиной отключения ГР-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фазы "А" на корпус ТП , вследствие изменения свойств материала соединительного шлейфа от главного рубильника 0,4кВ до ШМ-0,4кВ Ф."А" (износ, коррозия) в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя ГР-0,4кВ Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ТП. | Шлейф 0,4кВ от ГР-0,4кВ до ШМ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба и предохранитель ПН-630
430 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 70 | 2018-01-25 20:50 | 2018-01-25 21:52 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6кВ ф.7 на ПС 110/6кВ Ахтуба послужил наброс проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 отпайки №2 сторонними лицами. В 21:52 ф.7 ПС Ахтуба введен в работу и восстановлена схема нормального режима. |  | Без повреждения оборудования филиала | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.7 ПС Ахтуба на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ.
431 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2018-02-02 15:06 | 2018-02-02 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явилось механическое повреждение контакта провода фазы "В" на опоре №2 вследствие потери механической прочности (износ) материала контакта в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явился неудовлетворительный контакт контактного соединения провода фазы "В" на опоре №2, вследствие изменения свойств материала контактов (износ, загрязнение, окисление) в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Контактное соединение провода фазы "В" на опоре №2 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-50.
432 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2018-02-16 11:05 | 2018-02-16 13:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала провода в процессе продолжительной эксплуатации, в результате несвоевременное обнаружение и устранение дефектов при выполнении плановых осмотров и технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось межфазное короткое замыкание проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка, вследствие обрыва провода ф. "В" в пролете опор №29-30. | Обрыв провода (марки А-70) фазы "В" в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Пироговка. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка, проработавших более 25 лет в очередной капитальный ремонт Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка с особым контролем состояния проводов ВЛ.
433 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2018-02-25 10:32 | 2018-02-25 12:18 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода в пролете опор №64-65 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №64-65 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №64-65 Л-2 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ГКТП-47
434 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2018-02-26 09:32 | 2018-02-26 10:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-10 ф.3 ПС В.Баскунчак | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.3 ПС В.Баскунчак явилось воздействие неустойчивого КЗ при обрыве вводного провода от опоры №15 | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.3 ПС В.Баскунчак явилось неустойчивое КЗ при обрыве вводного провода от опоры №15 | Предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-10 ф.3 ПС В.Баскунчак
435 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 288 | 2018-03-05 12:46 | 2018-03-05 15:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6кВ Покровка явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6кВ Покровка явилось межфазное замыкание фаз «А» и «В» вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка. | Обрыв провода марки А-70 фаза "А" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка, проработавших более 25 лет в очередной капитальный ремонт Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6кВ ф.4 ПС Покровка с особым контролем состояния проводов ВЛ, проработавших более 25 лет, устранить выявленные замечания.
436 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2018-03-19 08:57 | 2018-03-19 12:16 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-58 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга явился обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №18 вследствие потери механической прочности (износ) материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание провода фазы «В» на опоре №18 на траверсу, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №18 в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровой нагрузки, и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "В" в РУ-0,4кВ КТП-58 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв вязки провода на опоре №18 ВЛ-0,4кВ КТП-58 ф.3 ПС Джелга и предохранитель ПН-250 Л-3 в РУ-0,4кВ КТП-58
437 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2018-03-19 09:30 | 2018-03-19 10:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода фазы "В" на опоре №120 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ КТП-12 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов на опоре №120 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ КТП-12 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки АС-35на опоре №120 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-400 в РУ-0,4кВ КТП-12
438 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2018-03-19 09:38 | 2018-03-19 10:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-15 ф.26 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №37-39 и №43-44 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролетах опор №37-39 и №43-44 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №37-39 и №43-44 Л-5 ВЛ-0,4кВ ГКТП-15 ф.26 ПС Владимировка
439 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2018-03-17 08:50 | 2018-03-17 10:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-142 ф.9 ПС Удачное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явился обрыв провода в пролете опор №5-6 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №5-6 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №5-6 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-142 ф.9 ПС Удачное
440 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 386 | 2018-03-23 15:02 | 2018-03-23 17:10 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явился обрыв вязки провода фазы "А" в пролете опор №300-301 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось межфазное замыкание фаз «А» и «В» вследствие обрыва вязки провода фазы "А" в пролете опор №300-301 ВЛ 10кВ ф.3 ПС Пироговка. | Повреждение вязки провода фазы "А" в пролете опор №300-301 ВЛ 10кВ ф.3 ПС Пироговка. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка, проработавших более 25 лет в очередной капитальный ремонт. Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка с особым контролем состояния вязок проводов ВЛ, проработавших более 25 лет.
441 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 401 | 2018-03-24 09:03 | 2018-03-24 11:32 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явился обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №143-144 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Пироговка вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала проводов в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось межфазное замыкание фаз «В» и «С» вследствие обрыва проводов ф "В" и "С" в пролете опор №143-144 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Пироговка. | Обрыв проводов ф "В" и ф "С" марки А-70 в пролете опор №143-144 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Пироговка. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка, проработавших более 25 лет в очередной капитальный ремонт Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Пироговка, устранит выявленные замечания.
442 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 410 | 2018-03-24 13:47 | 2018-03-24 15:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф."В" от ВР-10кВ до КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак на опоре №86а, вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала провода в процессе эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось замыкание провода ф "В" на металлическую конструкцию выносного разъединителя 10кВ в результате обрыва провода Ф."В" от ВР-10кВ до КТП-102 ф.3 ПС В.Баскунчак на опоре №86а ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. | Обрыв провода марки А-70 Ф."В" от ВР-10кВ до КТП-102 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак, проработавших более 25 лет в очередной капитальный ремонт. Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС В.Баскунчак с особым контролем состояния контактных соединений проводов ВЛ с выносными разъединителями ТП.
443 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2018-03-25 14:10 | 2018-03-25 17:55 | КЛ | КЛ-0,4 кВ РП-4 ф.36 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения главного АВ-0,4кВ РП-4 ф.36 ПС Владимировка явилось механическое повреждение болтового соединения на ШМ-0,4кВ 1С-0,4кВ в РУ-0,4 кВ РП-4, вследствие потери механической прочности (износ, оплавление, окисление) материала болтового соединения в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения главного автоматического выключателя 0,4кВ РП-4 ф.36 ПС Владимировка явился неудовлетворительный контакт на ШМ-0,4кВ 1С-0,4кВ РУ-0,4кВ РП-4, вследствие изменения свойств материалов соединения (износ, оплавление, окисление) в процессе длительной эксплуатации. | Болтовое соединение на ШМ-0,4кВ 1С-0,4кВ РП-4 ф.36 ПС Владимировка
444 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 445 | 2018-03-27 14:15 | 2018-03-27 17:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.9 ПС Удачное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.9 на ПС 110/10кВ Удачное послужил наброс проволоки на пролет опор №2-3 отпайки №5. сторонними лицами. | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Удачное явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 отпайки №5, возникшее в результате перекрытия фаз из-за наброса проволоки сторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
445 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 448 | 2018-03-28 14:55 | 2018-03-28 16:28 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-6кВ ф.7 на ПС 110/6кВ Ахтуба послужил наброс влажного полиэтилена в пролете оп.35-36 сторонними лицами. | Причиной отключения В-6кВ ф.7 на ПС 110/6кВ Ахтуба явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" через наброшенный влажный полиэтилен в пролете опор №35-36. | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
446 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 451 | 2018-03-29 09:05 | 2018-03-29 12:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Пироговка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.18 на ПС 110/10кВ Пироговка послужил наброс проволоки на траверсу опоры №10 сторонними лицами. | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Пироговка явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "С" на опоре №10 , возникшее в результате перекрытия фаз из-за наброса проволоки на траверсу сторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
447 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 456 | 2018-03-30 13:03 | 2018-03-30 15:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Пироговка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 на ПС 110/10кВ Пироговка послужил наброс проволоки на траверсу опоры №125/1 отпайки №5 сторонними лицами. | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Пироговка явилось межфазное замыкание проводов фаз "А" и "В" на опоре №125/1 отпайки №5, возникшее в результате перекрытия фаз из-за наброса проволоки на траверсу опоры №125/1 отп. №5 сторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. Предпосылкой аварийного отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/10кВ Пироговка послужило воздействие сторонних лиц на оборудование Филиала (наброс на траверсу опоры №125/1 отпайки №5) | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
448 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2018-03-30 09:25 | 2018-03-30 10:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-128 ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-128 ф.3 ПС Пироговка явился обрыв провода в пролете опор №13-18 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ КТП-128 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-128 ф.3 ПС Пироговка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №13-18 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ КТП-128 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-128 ф.3 ПС Пироговка в пролете опор №13-18 и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-128.
449 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2018-04-02 16:50 | 2018-04-02 17:05 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-11 ф.3 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, и перегорание предохранителя Л-4 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №2-3 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-11
450 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2018-04-02 17:47 | 2018-04-02 18:38 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв линейных проводов Ф."А" и "С" в пролете опор №18-19 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, и перегорание предохранителей Л-2 Ф."А" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «С» проводов в пролете опор №18-19 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-2 Ф. "А" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-50 в пролете опор №18-19 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-51 ф.23 ПС Ахтуба и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-51.
451 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 498 | 2018-04-02 20:00 | 2018-04-02 23:08 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-1 КТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок, и перегорание предохранителя Л-1 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-17 ф.2 ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-400 в РУ-0,4кВ ГКТП-17.
452 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2018-04-04 07:20 | 2018-04-04 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-39 ф.25 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.25 ПС Ахтуба явился обрыв провода в пролете опор №8-9 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.25 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №8-9 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №8-9 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.25 ПС Ахтуба.
453 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2018-04-05 20:09 | 2018-04-05 21:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-54 ф.3 ПС Джелга | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения Л-1 ВЛ-0,4кВ КТПН-54 ф.3 ПС Джелга послужил наброс проволоки на пролет опор №1-2 сторонними лицами, в результате чего произошло перекрытия фаз проволокой. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
454 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 582 | 2018-04-14 12:00 | 2018-04-14 12:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-547 ф.26 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №16-17 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.26 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №16-17 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-70 в пролете опор №16-17 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-547 ф.26 ПС Владимировка.
455 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2018-04-14 12:33 | 2018-04-14 15:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-55 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-55 ф.3 ПС Джелга явился излом у основания деревянной промежуточной опоры вследствие потери механической прочности (загнивание стойки у основания ) деревянной стойки №10 в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-55 ф.3 ПС Джелга явился схлёст проводов на опоре №10 в результате излома у основания деревянной опоры, вследствие загнивания деревянной стойки (потеря механической прочности оборудования) в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Излом у основания деревянной стойки №10 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-55 ф.3 ПС Джелга.
456 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 578 | 2018-04-20 09:23 | 2018-04-20 11:22 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.5 ПС Покровка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС Покровка явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №9 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС Покровка. | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС Покровка явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №9 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС Покровка, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.5 ПС Покровка на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
457 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 631 | 2018-04-26 10:40 | 2018-04-26 16:10 | КЛ | КЛ-6 кВ № 77-78 ф. 36 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля на участке от ТП-77 до ТП-78 вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.36 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке от ТП-77 до ТП-78 вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции). | Силовой кабель марки АСБ-6 3х120 ф.36 ПС Владимировка | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.36 ПС Владимировка на участке от ТП-77 до ТП-78. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
458 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 652 | 2018-04-28 12:20 | 2018-04-28 14:21 | ВЛ | ПС 35/6 кВ ТП-60 А ВЛ 6 кВ ф.12 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6кВ ф.12 на ПС 35/6кВ №60А послужил наброс проволоки на пролет опор №10-11 сторонними лицами. |  | Без повреждения оборудования филиала | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
459 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2018-04-28 15:30 | 2018-04-28 17:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 РП-1 ф.27 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-8 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №7-8 Л-1 ВЛ-0,4кВ РП-1 ф.27 ПС Владимировка
460 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2018-04-28 18:00 | 2018-04-28 19:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода в пролете опор №58-59 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №58-59 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №58-59 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак
461 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2018-05-05 15:45 | 2018-05-05 17:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода в пролете опор №6-7 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №6-7 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №6-7 Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак
462 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2018-05-10 10:08 | 2018-05-10 14:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-204 ф.13 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-204 ф.13 ПС Рождественка явился обрыв провода в пролете опор №5-7 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-204 ф.13 ПС Рождественка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-204 ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №5-7 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №5-7 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-204 ф.13 ПС Рождественка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-204.
463 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 751 | 2018-05-10 13:41 | 2018-05-10 15:18 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.3 ПС Джелга явилось обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №58 ф.3 ПС Джелга, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.3 ПС Джелга явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №58 ф.3 ПС Джелга, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на №58 ф.3 ПС Джелга. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга. Выявленные замечания устранить.
464 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2018-05-18 10:25 | 2018-05-18 13:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-264 ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-264 ф.3 ПС Пироговка явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-264 ф.3 ПС Пироговка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №7-8 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №7-8 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-264 ф.3 ПС Пироговка
465 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 820 | 2018-05-26 20:23 | 2018-05-26 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-56 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №24-26 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №24-26 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №24-26 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-56 ф.3 ПС Джелга
466 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2018-05-27 10:30 | 2018-05-27 14:11 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба явился обрыв провода в пролете опор №2-6 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №2-6 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №2-6 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.17 ПС Ахтуба
467 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2018-05-27 13:20 | 2018-05-27 16:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-10 ф.5 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №13-17 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-3 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №13-17 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №13-17 Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-10.
468 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 842 | 2018-05-28 15:54 | 2018-05-28 17:15 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.28 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Владимировка - РП-2 ф.28 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфаз-ное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке ПС Владимировка-РП-2 ф.28 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Силовой кабель марки (АСБ-6 3х240) ф.28 ПС Владимировка. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка на участке ПС Владимировка - РП-2. После ремонта провести испытании изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графику.
469 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 848 | 2018-05-29 14:50 | 2018-05-29 15:16 | КЛ | КЛ-6 кВ ф. 27 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции в корпусе соединительной муфты 6кВ на участке КЛ-6кВ ПС Владимировка - РП-2, вследствие увлажнения, коррозии и загрязнения изоляции (изменения свойств материалов изоляции муфты) в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось межфазное короткое замыкание в корпусе соединительной муфты 6кВ из-за пробоя изоляции муфты силового кабеля на участке ПС Владимировка-РП-2 вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции соединительной муфты (увлажнение, коррозия и загрязнение изоляции) в процессе длительной эксплуатации. | Соединительная муфта 6кВ типа 3СТп-6 150/240 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.27 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка на участке ПС Владимировка - РП-2. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно гра-фику.
470 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2018-06-01 12:23 | 2018-06-01 12:58 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-1 ЗТП-2 ф.2 ЦРП-Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №25-26 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №25-26 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №25-26 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-2.
471 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2018-06-06 16:17 | 2018-06-06 16:44 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явилось воздействие при повреждении электроустановки потребителя (вводной провод к жилому дому). |  | Без повреждения оборудования Филиала
472 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 990 | 2018-06-14 11:13 | 2018-06-14 15:27 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.41 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил силового кабеля 6кВ с последующим межфазным замыканием Ф."В" и "С" кабеля на участках №17-18 и №32-69 ф.41 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции 2-х жил кабеля Ф."В" и "С" на участках КЛ-6кВ №17-18 и №32-69 ф. 41 ПС Владимировка вследствие коррозии и увлажнения изоляции силового кабеля 6кВ с последующим междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ (АСБ 3*240) ф.41 ПС Владимировка участки КЛ-6 кВ №17-18 и №32-69. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.41 ПС Владимировка на участке №17-18, №32-69. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графику.
473 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 996 | 2018-06-15 13:31 | 2018-06-15 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП- 1 ф.3 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.3 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода в пролете опор №71-72 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-4 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-204 ф.13 ПС Рождественка, несвоевременное выявление дефектов при осмотрах. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.3 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №71-72 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №71-72 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.3 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-1
474 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 265 | 2018-06-17 17:34 | 2018-06-17 20:38 | КЛ | ПС Владимировка ф.28 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил силового кабеля 6кВ с последующим межфазным замыканием Ф."А" и "В" кабеля на участке №70-96 ф.28 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции 2-х жил кабеля Ф."А" и "В" на участке КЛ-6кВ №70-96 ф. 28 ПС Владимировка вследствие коррозии и увлажнения изоляции силового кабеля 6кВ с последующим междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ (АСБ 3*240) ф.28 ПС Владимировка участки КЛ-6 кВ №70-96. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.28 ПС Владимировка на участке №70-96. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графику.
475 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 537 | 2018-06-21 11:08 | 2018-06-21 13:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №21 ф.3 ПС Пироговка с последующим перекрытием изоляции воздушного промежутка (недопустимое приближение к проводу Ф."А") между фазами "А" и "В" на опоре №21, вследствие коррозийного износа материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф."А" на опоре №21 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №21 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка. Выявленные замечания устранить.
476 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 547 | 2018-06-24 07:42 | 2018-06-24 10:28 | ТП | КТП-606 ф.17 ПС Кочевая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Т-1 КТП-606/100кВА ф.17 ПС Кочевая явился пробой изоляции обмоток силового трансформатора, из-за изменения свойств изоляции обмоток Т-1 в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции обмоток силового трансформатора, год выпуска силового трансформатора 1958г.). | Причиной отключения Т-1 КТП-606/100кВА ф.17 ПС Кочевая явился пробой изоляции с межвитковым замыканием обмоток силового трансформатора, вследствие старения изоляции. | Повреждение силового трансформатора ТМ-100/6кВ и высоковольтный предохранитель ПК-6кВ КТП-606/100кВА ф.17 ПС Кочевая | Выполнить замену силового трансформатора Т-1 КТП-606/100кВА ф.17 ПС Кочевая и высоковольных предохранителей ПК-6кВ, и в дальнейшем для предотвращения повреждения трансформатора производить измерение сопротивление изоляции обмоток при техническом обслуживании и ремонте КТП, согласно годовому графику.
477 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 553 | 2018-06-27 10:40 | 2018-06-27 12:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10кВ Батаевка явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №113 ф.11 ПС Батаевка с последующим перекрытием изоляции воздушного промежутка (недопустимое приближение к проводу Ф."В") между фазами "А" и "В" на опоре №113, вследствие коррозийного износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10кВ Батаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим приближением к проводу Ф."В" на опоре №113 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Батаевка. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №113 ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10кВ Батаевка | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10кВ Батаевка. Выявленные замечания устранить.
478 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2018-07-02 21:30 | 2018-07-02 21:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-47 ф.23 ПС Ахтуба
479 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2018-07-02 23:30 | 2018-07-03 03:11 | ТП | ТП-29 ф.41 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной неотложного отключения ГР-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-29 ф.41 ПС Владимировка явился пробой изоляции жил кабельной вставки 0,4кВ от силового трансформатора до главного рубильника 0,4кВ с последующим межфазным замыканием Ф."В" и "С" кабеля 0,4кВ вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля (старение изоляции кабеля). | Причиной неотложного отключения ГР-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-29 ф.41 ПС Владимировка явилось межфазное замыкание жил Ф."В" и "С" кабельной вставки 0,4кВ от силового трансформатора до главного рубильника 0,4кВ из-за пробоя изоляции жил кабеля 0,4кВ, в результате коррозии и увлажнения изоляции кабельной вставки 0,4кВ. | Повреждение кабельной вставки 0,4кВ от ГР-0,4кВ до Т-1 ТП-29 ф.41 ПС Владимировка
480 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2018-07-03 07:00 | 2018-07-03 07:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка явился пробой изоляции жил кабельной вставки 0,4кВ от РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-35 ф.21 ПС Владимировка до опоры №1 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка с последующим междуфазным замыканием Ф."В" и "С" кабеля 0,4кВ вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка явилось междуфазное замыкание жил Ф."В" и "С" кабельной вставки 0,4кВ от РЛ-0,4кВ Л-4 РУ-0,4кВ ЗТП-35 до опоры №1 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка из-за пробоя изоляции жил кабельной вставки 0,4кВ, в результате коррозии и увлажнения изоляции кабеля 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение кабельной вставки 0,4кВ от РЛ-0,4кВ Л-4 РУ-0,4кВ ЗТП-35 до опоры №1 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-35 ф.21 ПС Владимировка
481 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 630 | 2018-07-05 15:05 | 2018-07-05 18:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения и появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Батаевка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №108/8-108/9 ф.11 ПС Батаевка, вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной неотложного отключения и появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Батаевка явилось касание провода фазы "В" земли в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №108/8-108/9 ф.11 ПС Батаевка, вследствие потери механической прочности и коррозийного износа материала провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-50 в пролете опор №108/8-108/9 ф.11 ПС Батаевка | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка. Выявленные замечания устра-нить.
482 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 648 | 2018-07-09 12:08 | 2018-07-09 15:38 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.28 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции жил силового кабеля 6кВ с последующим междуфазным замыканием Ф."В" и "С" кабеля на участке №1-70 ф.28 ПС Владимировка вследствие изменения свойств материала изоляции кабеля (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.28 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явился пробой изоляции 2-х жил кабеля Ф."В" и "С" на участке КЛ-6кВ №1-70 ф. 28 ПС Владимировка вследствие коррозии и увлажнения изоляции (в процессе длительной эксплуатации) силового кабеля 6кВ с последующим междуфазным замыканием. | КЛ-6 кВ (АСБ 3*240) ф.28 ПС Владимировка участок КЛ-6 кВ №1-70. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.28 ПС Владимировка на участке №1-70. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графику.
483 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода фазы "А" в пролете опор №57-58 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №57-58 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №57-58 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак
484 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 720 | 2018-07-21 11:43 | 2018-07-21 13:48 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6кВ Покровка явился пробой изоляции в корпусе концевой муфты на опоре №1, вследствие старения (изменения свойств материала изоляции муфты), загрязнения и увлажнения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС Покровка явилось короткое замыкание, возникшее в результате пробоя изоляции в корпусе концевой муфты, вследствие старения, загрязнения и увлажнения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение концевой муфты НУ на опоре №1 ф.4 ПС Покровка | Выполнить замену концевой муфты НУ кабелной вставки 6 кВ ф.4 ПС Покровка. После ремонта провести испытание изоляции концевой муфты НУ повышенным напряжением. Проводить периодические испытания изоляции концевых муфт согласно графику испытания кабелей (кабельной вставки). Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
485 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 697 | 2018-07-24 09:05 | 2018-07-24 12:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ЗТП-8 ф.6 ЦРП Депо | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 ф.6 ПС ЦРП-Депо явился обрыв провода в пролете опор №57-58 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 ф.6 ПС ЦРП-Депо, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 ф.6 ПС ЦРП-Депо явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №57-58 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №57-58 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-8 ф.6 ПС ЦРП-Депо
486 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2018-07-25 13:24 | 2018-07-25 15:07 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-10 ф.5 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №5-6 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №5-6 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №5-6 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-10 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-10.
487 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2018-07-27 14:17 | 2018-07-27 15:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 Л-4 ЗТП-11 ф.3 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №3-6 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-6 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №3-6 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-11 ф.3 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-11.
488 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2018-07-27 20:01 | 2018-07-27 21:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-650 ф. 13 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка явился обрыв провода в пролете опор №17-19 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №17-19 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №17-19 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-650 ф.13 ПС Рождественка
489 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2018-08-30 13:50 | 2018-08-30 14:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-2 ЗТП-7 ф.6 ЦРП Депо | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явился обрыв провода в пролете опор №3-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-17 ф.6 ПС ЦРП-Депо, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ ЗТП-7 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №3-4 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-7
490 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 851 | 2018-08-30 14:40 | 2018-08-30 16:56 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф."А" на опоре №65/16 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "А" на опоре №65/16 отпайки №2 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчакс с последующим приближением к проводу Ф. "В" на опоре №65/16 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак. | Обрыв провода Ф."А" марки А-70 на опоре №65/16 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.16 ПС В.Баскунчак. Выявленные замечания устранить.
491 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 932 | 2018-09-02 13:06 | 2018-09-02 16:10 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №37/2-37/3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате обрыва проводов Ф. "А" и "В" в пролете опор №37/2-37/3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. | Обрыва проводов Ф. "А" и "В" марки (АС-70) в пролете опор №37/2-37/3 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. Выявленные замечания устранить.
492 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2018-09-15 15:20 | 2018-09-15 18:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-9 ф.1 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №2-5, оп. №5-22 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №2-5, оп. №5-22 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №2-5, оп. №5-22 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-9.
493 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 917 | 2018-09-17 10:52 | 2018-09-17 13:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф."С" в пролете опор №102-103 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между ф.В и ф.С, возникшее в результате обрыва провода Ф. "С" в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка, что привело к нарушению изоляции воздушного промежутка между проводом ф.В и ф.С, что привело к нарушению изоляции воздушного промежутка между проводами ф.В, и ф.С. | Обрыв провода марки А-70 в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию р/с провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
494 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2018-09-18 09:41 | 2018-09-18 12:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв провода в пролете опор №2-5 и №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №2-5 и №7-8 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №2-5 и №7-8 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-38 ф.7 ПС Ахтуба
495 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2018-09-18 11:20 | 2018-09-18 14:19 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-7 ЦРП ф.37 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" и "С" в пролете опор №1-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-7 Ф. "А" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «С» проводов в пролете опор №1-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-7 Ф. "А" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-3 Л-7 ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЦРП-Владимировка.
496 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 973 | 2018-09-19 13:52 | 2018-09-19 16:00 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Пироговка явилось разрушение (срыв) изолятора Ф. "А" на опоре №42 ВЛ-10 кВ , вследствие изменения свойств материала изолятора (старение изоляции) при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Пироговка явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "А" на опоре №42 ВЛ-10 кВ и приближения провода Ф. "А" к проводу Ф. "В". | Повреждение изолятора Ф. "А" типа ШФ-20 на опоре №42 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Пироговка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф. 3 ПС 110/10кВ Пироговка, устранить выявленные замечания. Персоналу по обслуживанию распеделительных сетей АРЭС провести техническую учебу на предмет качественного проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
497 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-10-05 08:15 | 2018-10-05 09:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-17 ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.17 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода в пролете опор №17-18 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.17 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.17 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №17-18 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №17-18 Л-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.17 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-17.
498 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 54 | 2018-10-16 14:30 | 2018-10-16 14:59 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ф.23 ПС 110/6кВ Ахтуба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской КТП-138 ф.23 ПС Ахтуба (ИП Никотин). | Причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось межфазное замыкание на потребительском КТП-138 ИП Никотин ф.23 ПС Ахтуба. | Без повреждения оборудования Филиала.
499 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2018-10-09 17:23 | 2018-10-09 20:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-65 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "В" и "С" в пролете опор №17-18 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителей Л-2 Ф. "В" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №17-18 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-2 Ф. "В" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №17-18 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-65 ф.3 ПС Джелга и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-65.
500 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-10-28 13:10 | 2018-10-28 14:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-13 ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.16 ПС В.Баскунчак | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-13 ф.16 ПС В.Баскунчак явилось междуфазное короткое замыкание вследствии схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 , в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуата-ции и воздействия ветровых нагрузок | Без повреждения оборудования
501 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 118 | 2018-10-28 11:08 | 2018-10-28 13:01 | ТП | ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной неотложного отключения Т-1 ЗТП-60/400кВА ф.23 ПС Ахтуба явился неудовлетворительный контакт в контактных соединениях вводов 0,4кВ Т-1 (потеря механической прочности, износ оборудования) в процессе длительной эксплуатации (срок службы 39 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания оборудования ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной неотложного отключения Т-1 ЗТП-60/400кВА ф.23 ПС Ахтуба явилось увеличение сопротивления контактных соединений (нагрев контакта) в контактных соединениях вводов НН при снижении контактного давления на контактных поверхностях из-за потери механической прочности (износ) материалов контактных соединений вводов 0,4кВ Т-1 ЗТП-60/400кВА ф.23 ПС Ахтуба в процессе длительной эксплуатации (срок службы 39 лет). | Контактные соединения вводов НН силового трансформатора Т-1 ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба. | Выполнить техническое обслуживание оборудования ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба согласно технологическим картам, включая в работу все указанные операции, исключив риск повреждения дорогостоящего оборудования (силового трансформатора) . Выполнить внеплановый инструктаж на тему: "Качество и своевременность выявления и устранения дефектов ТП 6-10 кВ"
502 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 122 | 2018-10-31 08:53 | 2018-10-31 09:18 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.26 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка явилось повреждение (разрушение) проходного изолятора Ф. "В" КТП-44 ф.26 ПС Владимировка, вследствие изменения свойств материала изолятора (старение изоляции) при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания оборудования КТП-44 ф.26 ПС Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.26 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" проходных изоляторов КТП-44 ф.26 ПС Владимировка, возникшее в результате повреждения проходного изолятора Ф. "В" . | Проходной изолятор типа ИПУ-6кВ Ф."В" КТП-44 ф.26 ПС Владимировка | Провести внеочередной инженерный осмотр ф. 26 ПС Владимировка особо обратив внимание на состояние проходных изоляторов всех ТП ф.26 ПС Владимировка, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж на тему: "Качество и своевременность выявления и устранение дефектов ТП 6-10 кВ"
503 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2018-11-01 18:00 | 2018-11-02 01:53 | ТП | ТП-7-К3 ф.5 ПС 35/6 №60А | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ отходящих линий 0,4кВ ТП-7К-3 ф.5 ПС 35/6кВ №60А явился неудовлетворительный внутренний контакт вывода нейтрали 0,4кВ (нарушено контактное нажатие гайки со шпилькой ввода НН) силового трансформатора Т-2, из-за изменения свойств материала контактного соединения в процессе длительной эксплуатации (уменьшение силы давления (контактного нажания). | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ отходящих линий 0,4кВ ТП-7К-3 ф.5 ПС 35/6кВ №60А явилось увеличение переходного сопротивления контактного соединения гайки со шпилькой ввода НН силового трансформатора Т-2 в процессе длительной эксплуатации. | Разрегулировка внутреннего контакта вывода нейтрали 0,4кВ Т-2 ТП-7К-3 ф.5 ПС 35/6кВ №60А
504 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2018-12-01 16:50 | 2018-12-01 17:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №1-2 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-19 ф.16 ПС В.Баскунчак
505 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 814 | 2018-12-15 09:50 | 2018-12-15 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода в пролете опор №17-18 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохра-нителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в долж-ной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевре-менное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №56-57 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №56-57 Л-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-400 в РУ-0,4кВ КТП-12.
506 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2018-12-20 17:10 | 2018-12-20 19:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-68 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось междуфазное короткое замыкание вследствии схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №65-68 , в результате изменений свойств материала провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак
507 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 781 | 2018-12-23 11:36 | 2018-12-23 12:07 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось воздействие неустановленных лиц ( ДТП столкновение большегрузного автотранспорта с опорой №207), что привело к излому опоры№207 с последующим схлестом проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Пироговка. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось межфазное замыкание проводов в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Пироговка вследствие излома опоры №207 из-за воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Повреждение стойки (СВ 110-5) промежуточной ж/б опоры №207 (разрушение) ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка, устранить выявленные замечания.
508 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2018-12-25 11:15 | 2018-12-25 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП- 459 ф.5 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-459 ф.5 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода от КТП-459 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-459 ф.5 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-459 ф.5 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов от КТП-459 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-25 от КТП-459 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-459 ф.5 ПС В.Баскунчак
509 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 143 | 2018-01-25 10:35 | 2018-01-25 12:35 | ВЛ | ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская явилось механическое разрушение изолятора ШФ-10 на опоре №31 Ф. "С", в следствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская явилась земля в сети 10кВ Ф."С", вызванное разрушением изолятора ШФ 10 на опоре №31. | Механическое разрушение изолятора ШФ 10 на опоре №31 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская.
510 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2018-01-22 14:20 | 2018-01-22 16:12 | ВЛ | ф. 10 кВ № 7 ПС Берегова | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ф.7 ПС Береговая от КУ послужило изменение свойств материала контактного соединения в результате продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения ф.7 ПС Береговая послужил нагрев контактов на ВР-10 КТП-82. | Нагрев контакта на ВР-10 КТП-82 фаза "С". | Провести внеочередной осмотр ф.7 ПС Береговая.
511 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 218 | 2018-02-14 11:27 | 2018-02-14 14:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Косика | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной аварии на В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Косика явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре №105 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 Косика, вследствие износа (потери механической прочности вязки провода) при длительной эксплуатации, в результате несвоевременного обнаружения и устранения дефектов при выполнении плановых осмотров и технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/10 Косика. | Причиной аварии на В-10 ф.21 ПС 110/10 Косика явилось однофазное замыкания вязки провода Ф. "С" на траверсу опоры №105 вследствие обрыва вязки провода Ф. "С" на опоре №105 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 110/10 Косика, в результате потери механической прочности (коррозионный износ вязки провода). | Обрыв вязки провода марки (А-70) на опоре №105 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Косика. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Косика. Обратить внимание на состояние вязок проводов ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Косика. Устранить выявленные замечания.
512 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 226 | 2018-02-21 14:21 | 2018-02-21 18:15 | ВЛ | ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв вязки ф. "А" на опоре 143/5, вследствие износа (потери механической прочности провода) при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведён в 2014 году. | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание Ф. "А", вследствие обрыва вязки провода Ф. "А". на опоре №143/5, в результате потери механической прочности (коррозионный износ вязки провода). | Обрыв вязки провода марки (А-70) на опоре №143/5 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка. Устранить выявленные замечания.
513 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 290 | 2018-03-01 09:07 | 2018-03-01 12:57 | ВЛ | ВЛ-10 ф.13 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 Никольская явился обрыв вязки провода фазы "А" в пролёте опор №18 - №19 ВЛ-10 ф.13 ПС Никольская, вследствие износа (потери механической прочности) при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведён в 2014 году. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 Никольская явилось однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" в пролёте опор № 18 - № 19 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Никольская. | Обрыв вязки провода фазы "А" марки АС-70 в пролёте опор №18 - №19 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Никольская. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Никольская с особым контролем состояния проводов ВЛ, проработавших более 25 лет, устранить выявленные замечания. Провести техническую учебу персонала ЕРЭС по тематике проведения контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок оперативного персонала ЕРЭС на 2018 год.
514 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 348 | 2018-03-13 14:34 | 2018-03-13 17:41 | ВЛ | ВЛ-10 ф.8 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Никольская явился обрыв вязки ф. "А" на опоре №88/3/8 ВЛ-10 ф.8 ПС Никольская, вследствие износа (потери механической прочности провода) при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведён в 2014 году. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Никольская явилось замыкание ф. "А" на землю, вследствие обрыва провода ф. "А" на опоре №88/3/8 ВЛ-10 ф.8 ПС Никольская. | Обрыв вязки провода ф "А" марки (А-70) на опоре №88/3/8 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Никольская. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-10 ф.8 ПС Никольская , проработавших более 25 лет в очередной капи-тальный ремонт. Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 ф.8 ПС Никольская с особым контролем состояния контактных соединений проводов ВЛ с выносными разъединителями ТП.
515 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 379 | 2018-03-18 13:20 | 2018-03-18 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось повреждение изолятора "А" и обрыв вязки ф."А" на опоре №378 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка, вследствие износа (потери прочности изолятора) при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведён в 2014 году. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось замыкание ф. "А" на землю, вследствие повреждения изолятора Ф "А" и обрыва вязки ф. "А" на опоре №378 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка. | Обрыв вязки провода "А" марки А-95 и разрушение изолятора "А" на опоре №378 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка. | Подать предложения в управление ремонтов о включении участков ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Никольская, проработавших более 25 лет в очередной капитальный ремонт Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Никольская с особым контролем состояния ВЛ, проработавших более 25 лет, устранить выявленные замечания.
516 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2018-03-23 16:18 | 2018-03-23 18:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Сероглазовка явился обрыв вязки ф. А на опоре №127/65, вследствие износа (потери прочности изолятора) при длительной эксплуатации. Последний капитальный ремонт произведён в 2014 году. | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Сероглазовка явилось замыкание ф.А на землю, вследствие обрыва вязки ф.А на опоре №127/65, в результате потери механической прочности (коррозионный износ провода с последующим разрушением изолятора). | Обрыв вязки провода марки А-35 на опоре №127/65 ф. А ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка. Устранить выявленные замечания.
517 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2018-03-24 11:53 | 2018-03-24 14:02 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явился обрыв вязки провода ф.В на опоре №28/11, вследствие износа (потери прочности при длительной эксплуатации). Последний капитальный ремонт произведён в 2014 году. | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явилось замыкание ф.В на землю, вследствие обрыва вязки ф.В на опоре №28/11, в результате потери механической прочности (коррозионный износ вязки провода). | Обрыв вязки провода марки А-35 на опоре №28/11 ф.В ф.7 ПС Береговая. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Береговая. Устранить выявленные замечания.
518 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 468 | 2018-03-26 17:15 | 2018-03-26 20:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.21 ПС Никольская явилось перекрытие на проводах ВЛ 10 кВ Ф "В" и Ф "С" в пролете опор оп. №172 - 173 ф.21 ПС Никольская в результате попадания полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 10 кВ принесенной ветром. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.21 ПС Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф "В" и Ф "С" в пролете опор оп. №172 - 173 ф.21 ПС Никольская. | Без повреждения оборудования Филиала. | Группе по связям с общественностью разместить сообщение в СМИ о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
519 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 485 | 2018-03-28 13:28 | 2018-03-28 16:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Никольская явилась перекрытие через тело птицы на КТП-209. | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Никольская явилась однофазное замыкание из-за перекрытия через тело птицы на КТП-209. | Без повреждения оборудования филиала.
520 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 486 | 2018-03-29 09:30 | 2018-03-29 12:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явился наброс проволоки в пролёте опор №28/30-№28/31 неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Береговая явился межфазное замыкание из-за наброса проволоки в пролёте опор №28/30-№28/31 неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Береговая, устранить выявленные замечания.
521 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 487 | 2018-03-30 16:03 | 2018-03-30 17:55 | ВЛ | ВЛ -10 ф.27 ПСЕнотаевка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явилось перекрытие на проводах в пролете опор №47/19 из-за наброса проволоки неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание на проводах в пролете опор №47/19 из-за наброса проволоки неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования филиала. | Направить обращение главам муниципальных образований Енотаевского района о дачи разъяснений индивидуальным предпринимателям, главам КФХ о необходимости уборки полей после сезонных работ.
522 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 612 | 2018-04-20 15:33 | 2018-04-20 18:04 | ВЛ | ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения В-10 ф.5 Ленино явился наброс проволоки на ВР-10 КТП-180. |  | Без повреждения оборудования филиала. | Направить обращение главам муниципальных образований Енотаевкого района о дачи разъяснений индивидуальным предпринимателям, главам КФХ о необходимости уборки полей после сезонных работ.
523 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 613 | 2018-04-22 11:40 | 2018-04-22 13:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода на опоре №309, вследствие износа (потери прочности при длительной эксплуатации). Последний капитальный ремонт произведён в 2012 году. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось замыкание ф.В на землю, вследствие обрыва вязки ф.В на опоре №309, в результате потери механической прочности (коррозионный износ вязки провода). | Обрыв вязки провода марки А95 на опоре №309 ф.8 ПС Енотаевка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка. Устранить выявленные замечания.
524 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 737 | 2018-05-10 17:45 | 2018-05-10 19:07 | ВЛ | ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ в КРУН-1-10, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 "Енотаевка" явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в КРУН-1-10 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Причиной отключения В-10 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в КРУН-1-10 ПС 110/10 "Енотаевка". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
525 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 738 | 2018-05-10 10:55 | 2018-05-10 11:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС "Енотаевка" явилось короткое замыкание в результате схлёста проводов между фазами "А" и "В" в пролете опоры №56/1 и КТП-21 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС "Енотаевка" из-за растяжения жилы провода, вследствие длительного срока эксплуатации (старения) провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС "Енотаевка" явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие растяжения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" в пролете опоры №56/1 и КТП-21 ВЛ-10кВ ф.17 ПС "Енотаевка". | Растяжение жилы провода ф. "В" в пролете опоры №56/1 и КТП-21 ВЛ-10кВ ф.17 ПС "Енотаевка". | Провести техническую учебу с персоналом по обслуживанию и ремонту р/с ЕРЭС по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеочередной инженерный осмотр.
526 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2018-05-26 12:23 | 2018-05-26 12:40 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-3 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв нулевого провода в пролёте опор №1- №2, вследствие воздействия на линии электропередач сильного ветра и длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв нулевого провода в пролёте опор №1- №2 из-за его механического износа вследствие длительного срока эксплуатации, в результате воздействия на линии электропередач сильного ветра. | Обрыв нулевого провода А-25 в пролёте опор №1-№2 Л-3 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-21 ф.17 ПС Енотаевка, устранить выявленные замечания.
527 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2018-05-26 14:00 | 2018-05-26 15:00 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-1 КТП-7 ф.20 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-7 ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв нулевого провода в пролёте опор №8- №9, вследствие воздействия на линии электропередач сильного ветра и длительной эксплуатации. | Обрыв нулевого провода А-16 в пролёте опор №8-№9 Л-1 КТП-7 ф.20 ПС Енотаевка. Предпосылками аварийного отключения явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-7 ф.20 ПС Енотаевка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-7 ф.20 ПС Енотаевка, устранить выявленные замечания.
528 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2018-05-26 15:30 | 2018-05-26 16:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-2 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явился обрыв ввода в жилой дом на опоре №4, вследствие воздействия на линии электропередач сильного ветра. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка явился обрыв ввода в жилой дом на опоре №4, из-за его механического износа вследствие длительного срока эксплуатации, в результате воздействия на линии электропередач сильного ветра. | Обрыв ввода в жилой дом на опоре №4 Л-2 КТП-4 ф.16 ПС Енотаевка.
529 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2018-05-28 14:20 | 2018-05-28 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.2 Механический износ, неудовлетворительная смазка 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка явился обрыв провода ф. "А" в пролёте опор №3- №3/1 из-за его механического износа вследствие длительного срока эксплуатации, в результате воздействия на линии электропередач сильного ветра и длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф. "А" А-16 в пролёте опор №3-№3/1 Л-1 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка. Предпосылками аварийного отключения явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов на участке ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-283 ф.27 ПС Енотаевка, устранить выявленные замечания.
530 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 921 | 2018-06-02 04:57 | 2018-06-02 06:32 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-2 КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка из-за расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" в пролёте опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка. | Расплетение жилы провода (А 25) Ф."В" в пролете опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка . Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
531 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 922 | 2018-06-01 09:35 | 2018-06-01 13:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.8 на ПС 110/10кВ Енотаевка является обрыв провода в пролете опор №65-66 фаза "А" вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.8 на ПС 110/10кВ Енотаевка является межфазное замыкание вследствие обрыва провода ф."А" в пролете опор №65-66. | Обрыв провода (А-95) ф."А" в пролете опор №65-66. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Енотаевка.
532 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 997 | 2018-06-14 14:10 | 2018-06-14 17:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Ленино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 на ПС 110/10 Ленино явилось разрушение изолятора ф "С" на оп. №182 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 Ленино, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 Ленино, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 на ПС 110/10 Ленино явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С", возникшее в результате повреждения изолятора ф "С" на оп. №182 участка ВЛ 10кВ, что вызвало приближение провода Ф "С" к проводу Ф "В". | Повреждение изолятора Ф "С" ШФ-10Г на оп.182 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 Ленино. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Ленино. Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Ленино.
533 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 507 | 2018-06-19 11:03 | 2018-06-19 14:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Ленино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной аварийного отключения В-10 ф.5 ПС 110/10 Ленино явился срыв изолятора ф. В на опоре № 6/14/5 КТП-580 ф.5 ПС 110/10 Ленино, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 на ПС 110/10 Ленино явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате срыва изолятора ф "В" на оп. №6/14/5 КТП-580 ф.5 ПС 110/10 Ленино. | Срыв изолятора Ф "В" ШФ-10 с ВР-10 на оп.№6/14/5 КТП-580 ВЛ-10 ф.5 ПС 110/10 Ленино | Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеочередной инженерный осмотр ф.№5 ПС 110/10 Ленино, устранить выявленные замечания.
534 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 524 | 2018-06-25 09:35 | 2018-06-25 11:25 | ВЛ | ВЛ-10 ф.11 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №259/9 ВЛ-10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.11 ПС Никольская явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 259/9 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №259/9 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская и касание траверсы опоры. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская. Выявленные замечания устранить. Персоналу по эксплуатации р/с ЕРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
535 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 523 | 2018-06-25 17:30 | 2018-06-25 19:05 | ВЛ | ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 на ПС 110/10 Енотаевка явилось разрушение РВН-10 ф "В" на КТП-11 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 Енотаевка, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 Енотаевка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 на ПС 110/10 Енотаевка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате разрушения разрядника РВН-10 ф "В" на КТП-11 ф.21 ПС 110/10 Енотаевка, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Разрушение разрядника РВН-10 ф. "В" на КТП-11 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС 110/10 Енотаевка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Енотаевка. Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ
536 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 536 | 2018-06-28 11:20 | 2018-06-28 13:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Ленино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Ленино явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 6/53 ВЛ-10 кВ, вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре № 6/53 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №6/53 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Ленино и касание траверсы опоры. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Ленино. Выявленные замечания устранить. Персоналу по эксплуатации р/с ЕРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
537 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 710 | 2018-07-17 22:05 | 2018-07-17 23:50 | ВЛ | ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв провода ф. "С" в пролёте опор №122-123 из-за его механического износа, вследствие длительного срока эксплуатации, в результате воздействия на линии электропередач сильного ветра и длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения ф.21 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №122-123. | Обрыв провода (А-70) ф. "С" в пролете опор №122-123 ф.21 ПС Енотаевка. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка.
538 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 957 | 2018-09-19 17:03 | 2018-09-19 19:45 | ВЛ | ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Никольская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №29/7, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС 110/10 Никольская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" на опоре №29/7 ф.14 ПС Никольская из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Направить письмо главе МО "Никольский сельсовет" информацию о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
539 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 505 | 2018-09-24 13:00 | 2018-09-24 15:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 на ПС 110/10 Енотаевка явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп. №57 ВЛ-10кВ, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф8 ПС Енотаевка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 на ПС 110/10 Енотаевка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №57 ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение изолятора Ф "В" ШФ-10 на оп.№57 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 Енотаевка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.№57 ПС 110/10 Енотаевка, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж персоналу на необходимость соблюдения качества проведения осмотров.
540 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 989 | 2018-09-26 10:22 | 2018-09-26 12:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Никольская явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" в пролете опор №117-118 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу ф "В" вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Никольская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу ф "В" в пролете опор №117-118 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская. | Обрыв провода (А 50) Ф."С" в пролете опор №117-118 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Никольская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
541 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 128 | 2018-11-02 11:05 | 2018-11-02 13:10 | ВЛ | ПС Никольская ВЛ-10 ф.21 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Никольская явилось обрыв провода Ф."А" в пролете №121-122 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Никольская, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Никольская явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№121, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролёте №121-122 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф"А" (АС-50) в пролете опор №121-122 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Никольская. | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Никольская, устранить выявленные замечания.
542 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 806 | 2018-11-12 00:30 | 2018-11-12 02:20 | ВЛ | ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС 110/10 Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №257 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 Бузанская , вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №257 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №257 по ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. По результатам осмотра внести соответствующие изменения в схему ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка.
543 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 220 | 2018-11-28 00:35 | 2018-11-28 01:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.7 ПС Енотаевка явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа ф.В на проходном изоляторе 10кВ КТП-428 ф.17 ПС Хошеутово (потребительское) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.7 ПС Енотаевка явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа ф.В на проходном изоляторе 10кВ КТП-428 ф.17 ПС Хошеутово (потребительское) | Без повреждения оборудования Филиала
544 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 773 | 2018-12-14 22:03 | 2018-12-14 23:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Енотаевка в пролете опор №182-183 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №182-183 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Енотаевка. | Обрыв провода Ф"А" (АС-70) в пролете в пролете опор №182-183 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС 110/10 Енотаевка. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
545 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2018-01-17 15:08 | 2018-01-17 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Черный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилась необходимость устранения нагрева контактного соединения Ф."А" ВР-10 кВ КТП 232 вследствие изменения свойств материала контакта Ф.А при продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 с контролем состояния выносных разъединителей КТП 10/0,4 кВ.
546 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-01-17 23:51 | 2018-01-18 03:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной отключения АВ 0,4 кВ явился схлест проводов Ф. "А" и Ф."С" ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-164 ф.13 ПС Черный Яр-2, что вызвал межфазное короткое замыкание. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить замеры нагрузок на КТП в ночное время.
547 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2018-01-20 05:42 | 2018-01-20 05:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ на опоре №277/7 с ВР-10 кВ КТП-253 вследствие перекрытия птицей. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Проработать мероприятия по предотвращению гнездования птиц на опорах с выносными разъединителями ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2.
548 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 64 | 2018-01-24 14:24 | 2018-01-24 16:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв вязки провода Ф.В на опоре № 79 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание фазы "А" и фазы "В" вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №79 из-за снижения её механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №79 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
549 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 76 | 2018-01-25 15:20 | 2018-01-25 16:40 | ТП | ТП-51 ф.15 РП Старица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Причиной вывода в ремонт ТП-51 ф.15 РП Старица явился нагрев контактного соединения на шпильке 0,4 Ф."А" силового трансформатора вследствие изменения свойств материала наконечника провода при продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр КТП 10/0,4 кВ ф.15 РП Старица. Выявленные замечания устранить.
550 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2018-01-27 13:25 | 2018-01-27 15:22 | ТП | КТП 215 ф 9 ПС Ушаковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной вывода в ремонт КТП 215 ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка явилась необходимость замены АВ 0,4 кВ Л-4 по причине перекрытия изоляции автоматического выключателя вследствие несвоевременного выявления нагрева контактного соединения. | Причиной вывода в ремонт КТП 215 ф.9 ПС 110/6 кВ Ушаковка явилась необходимость замены АВ 0,4 кВ Л-4 по причине перекрытия изоляции автоматического выключателя вследствие недопустимого нагрева контактного соединения. | Излом контактов АВ 0,4 кВ Л-4 КТП 215 ф.9 ПС 110/10 кВ Ушаковка. | Произвести внеплановый инженерный осмотр КТП 6/0,4 ПС 110/6 кВ Ушаковка. Выявленные замечания устранить.
551 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-01-31 12:25 | 2018-01-31 16:20 | ТП | КТП-152 ф.17 ПС Cолодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт КТП-152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость замены АВ 0,4 кВ Л-1 вследствие излома контактов по причине ослабления контактных зажимов при продолжительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт КТП-152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость замены АВ 0,4 кВ Л-1 вследствие излома контактов. | Излом контактов АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 152 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники. | Провести внеплановые инженерные осмотры КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники с ревизией АВ 0,4 кВ . Выявленные замечания устранить.
552 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 160 | 2018-02-05 09:15 | 2018-02-05 10:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №202 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации, в результате несвоевременного обнаружения и устранения дефектов при выполнении плановых осмотров и технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Причиной аварии на В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось однофазное замыкания вязки провода Ф. "А" на траверсу опоры №202 вследствие обрыва вязки провода Ф. "А" на опоре №202 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2, в результате потери механической прочности (коррозионный износ вязки провода). | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №202 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить.
553 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2018-02-08 11:40 | 2018-02-08 13:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явился обрыв провода на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось короткое замыкание фазы "А" и фазы "С" вследствие схлеста проводов в пролете опор №№5-6 при обрыве провода фазы "А" на опоре №5 из-за снижения его механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
554 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 198 | 2018-02-10 13:35 | 2018-02-10 16:55 | ТП | КТП-153/160 ф.17 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной неотложного отключения КТП 153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения нагрева контактного соединения Ф."А" на главном рубильнике 0,4 кВ вследствие окисления контактных поверхностей при длительной эксплуатации. | Причиной неотложного отключения КТП 153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения нагрева контактного соединения Ф."А" на главном рубильнике 0,4 кВ. | Нагрев контактного соединения Ф."А" на главном рубильнике 0,4 кВ КТП 153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники без повреждения рубильника. | Провести внеплановый инженерный осмотр КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники с ревизией контактных групп главных рубильников 0,4 кВ и АВ 0,4 кВ. Выявленные замечания устранить.
555 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2018-02-15 01:04 | 2018-02-15 01:06 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-555 ф.8 ПС Черный Яр-2 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-555 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось превышение допустимых токовых нагрузок в сети 0,4 кВ. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить замену автоматического выключателя АВ 0,4 кВ Л-1 с номинальным током 160 А на АВ 0,4 кВ с номинальным током 250 А на КТП 555/250 кВА ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2.
556 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 215 | 2018-02-15 11:37 | 2018-02-15 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 218 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2, вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание ф "А" и "В" при обрыве вязки провода Ф."А" на опоре № 218 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Обрыв вязки провода Ф."А" (А-25) на опоре № 218 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить.
557 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-02-19 07:50 | 2018-02-19 10:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 302 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание из-за обрыва провода Ф."А" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 из-за снижения его механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв провода Ф."А" в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-302 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
558 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-02-19 20:57 | 2018-02-19 21:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-253 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось расплетение жил провода Ф.А в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание вследствие расплетения жил провода Ф.А в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1. | Повреждение (расплетение жил) провода Ф.А в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
559 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2018-02-25 12:31 | 2018-02-25 12:35 | ВЛ | ВЛ 0 4кВ Л-1 КТП 203 ф.9 ПС Соленое Займище. | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 203 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось превышение допустимых значений тока нагрузки вследствие неравномерности распределения нагрузок по фазам на ВЛ 0,4 кВ Л-1. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить замеры нагрузок на ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 КТП 203 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище в часы вечернего максимума, при необходимости выполнить замену автоматических выключателей 0,4 кВ на АВ 0,4 кВ с большими значениями номинальных токов.
560 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2018-02-26 12:08 | 2018-02-26 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв вязки провода Ф.А на опоре № 25 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 25 ВЛ 10 кВ ф.8. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 25 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
561 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-02-26 19:56 | 2018-02-26 20:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-122 ф.7 ПС 110/10 Вязовка | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение вследствие повреждения на оборудовании сторонней организации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Обратится к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о необходимости своевременной замены электрооборудования потребителей электрической энергии.
562 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2018-03-02 20:40 | 2018-03-02 22:12 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-3 КТП-441 ф.13 ПС Черный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание фазы "С" и "О" вследствие схлеста проводов в пролете опор №№17-18 вследствие увеличения стрелы провеса проводов из-за снижения их механической прочности и коррозийного износа. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-441 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание фазы "С" и "О" вследствие схлеста проводов в пролете опор №№17-18 вследствие увеличения стрелы провеса проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить замеры габаритов ВЛ-0,4 кВ КТП-441 ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2, выявленные замечания устранить.
563 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2018-03-08 14:36 | 2018-03-08 15:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 42 РП Старица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-42 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилась необходимость устранения обрыва шлейфа Ф."С" на опоре №2 вследствие изменения свойств материала провода при продолжительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-42 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилась необходимость устранения обрыва шлейфа Ф."С" на опоре №2. | Обрыв шлейфа Ф."С" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-42 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-42 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить.
564 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2018-03-13 12:38 | 2018-03-13 15:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2013 г. | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №№30-31 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
565 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 408 | 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 18:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка явился наброс куска металлической проволоки на провода в пролете опор №№39-40 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка неустановленными лицами, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка явился наброс куска металлической проволоки на провода в пролете опор №№ 39-40 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка неустановленными лицами | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый низовой осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка. Выявленные замечания устранить. Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
566 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 413 | 2018-03-23 14:15 | 2018-03-23 16:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №№ 263-264 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 неустановленными лицами, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№ 263-264 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить. Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
567 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 418 | 2018-03-24 08:39 | 2018-03-24 11:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 40 отп.14 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось короткое замыкание фазы "А" и фазы "С" вследствие замыкания проводов в пролете опор №№40-41 при обрыве вязки провода фазы "А" на опоре №40 из-за снижения её механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №40 отп.14 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить.
568 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2018-03-24 10:35 | 2018-03-24 11:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-194 ф.11 ПС Сол.Займ. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился обрыв спуска 0,4 кВ Ф."А" от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище до КТП 194 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось короткое замыкание фазы "А" и фазы "С" вследствие схлеста проводов (спусков) от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище до КТП при обрыве спуска 0,4 кВ Ф."А" из-за снижения механической прочности и коррозийного износа провода спуска. | Обрыв спуска 0,4 кВ Ф."А" от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище до КТП 194. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
569 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 482 | 2018-03-28 07:37 | 2018-03-28 09:42 | ВЛ | ВЛ 10 ф.7 ПС черный Яр-220- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 из-за разрегулирования стрелы провеса провода Ф."В" в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2016 г. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30-31 ВЛ 10 кВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №№30-31 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Черный Яр-220. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Черный Яр-220 с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
570 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 493 | 2018-03-29 11:33 | 2018-03-29 14:41 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось перекрытие изоляции на ВР-10 кВ КТП-97 (опора №13 отпайка №2 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка) птицей. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось перекрытие изоляции на ВР-10 кВ КТП-97 (опора №13 отпайка №2 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка) птицей, приведшее к межфазному короткому замыканию. | Повреждений оборудования филиала нет. | Проработать мероприятия по предотвращению гнездования птиц на опорах ВЛ-10 кВ с выносными разъединителями КТП.
571 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 575 | 2018-04-12 10:06 | 2018-04-12 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 РП Старица явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в пролете опор №№16/2-16/3 ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица из-за расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 РП Старица явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" в пролете опор №№16/2-16/3 ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица. | Расплетение жилы провода (А 50) Ф."В" в пролете опор №№ 16/2-16/3 ВЛ 10 кВ ф.9 РП Старица. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 РП Старица. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ЧРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
572 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 641 | 2018-04-20 10:40 | 2018-04-20 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ в пролете опор №№231-232 порывом ветра, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ в пролете опор №№231-232 порывом ветра, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
573 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 687 | 2018-04-28 15:00 | 2018-04-28 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 10 кВ на опоре №223 порывом ветра, что вызвало однофазное короткое замыкание. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 10 кВ на опоре №223 порывом ветра, что вызвало однофазное короткое замыкание. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
574 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 726 | 2018-05-07 10:26 | 2018-05-07 12:47 | ВЛ | Отп.№8 ВЛ-10кВ ф.7 РП Старица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 РП Старица явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 78 отп.8 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 РП Старица явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 78 отп.8 ВЛ 10 кВ и касание тра-версы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №78 отп. 8 ВЛ 10 кВ ф.7 РП Старица и касание траверсы опоры. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 РП Старица. Выявленные замечания устранить. Персоналу по эксплуатации р/с ЧРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
575 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2018-05-13 12:35 | 2018-05-13 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-188 ф.9 ПС Солёное Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явились обрывы проводов в пролетах опор №№4-11, 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.9 ПС110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание из-за обрыва проводов в пролете опор №4-11,12/1-12/2 ВЛ 0,4 кВ Л-1 из-за снижения их механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв проводов в пролетах опор №№4-11, 12/1-12/2 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-188 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-188 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
576 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 980 | 2018-06-07 21:07 | 2018-06-07 23:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 РП Старица явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№124-125 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№124-125из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2013 г. | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 РП Старица явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№124-125 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№124-125 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №№124-125 ВЛ 10 кВ ф.9 РП Старица Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 РП Старица с контролем величины провеса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
577 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 273 | 2018-06-11 17:57 | 2018-06-11 20:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вязовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка явился наброс куска металлической проволоки на провода в пролете опор №№87-88 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка неустановленными лицами, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка явился наброс куска металлической проволоки на провода в пролете опор №№87-88 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ Вязовка неустановленными лицами, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
578 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 508 | 2018-06-15 13:15 | 2018-06-15 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №№49-50, предположительно, порывом ветра, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №№49-50, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
579 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2018-06-19 10:20 | 2018-06-19 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №№ 182-183 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище неустановленными лицами, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился наброс куска полиэтиленовой пленки на провода в пролете опор №№ 182-183 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище неустановленными лицами, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
580 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 506 | 2018-06-25 10:26 | 2018-06-25 13:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 31 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное короткое замыкание при обрыве вязки провода Ф."А" на опоре № 31 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 31 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
581 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 555 | 2018-06-26 18:38 | 2018-06-26 21:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.9 РП Старица явилось межфазное замыкание вследствие перекрытия птицей выводов 10 кВ на трансформаторе мачтовой ТП №32 (не предусмотрен защитный короб). | Причиной отключения В-10 ф.9 РП Старица явилось межфазное замыкание вследствие перекрытия птицей выводов 10 кВ на трансформаторе мачтовой ТП №32. |  | Выполнить защиту выводов трансформатора МТП №39 ф.9 РП Старица.
582 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 577 | 2018-06-28 09:37 | 2018-06-28 11:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился наброс куска металлической проволоки на провода в пролете опор №№ 230-231 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище неустановленными лицами, что вызвало межфазное короткое замыкание проводов Ф."А" и Ф."С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился наброс куска металлической проволоки на провода в пролете опор №№ 230-231 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ.
583 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2018-06-29 08:21 | 2018-06-29 10:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 РП Старица | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 РП Старица явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 50 отп.3 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 РП Старица явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 50 ВЛ 10 кВ ф.15 отп.3. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 50 отп.3 ВЛ 10 кВ ф.15 РП Старица | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.15 РП Старица. Выявленные замечания устранить.
584 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2018-07-06 14:05 | 2018-07-06 17:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 РП Старица явилось межфазное короткое замыкание в результате перекрытия изоляции внутри бака силового трансформатора КТП-7 ф.7 РП Старица по причине выработки ресурса работы (год ввода в работу - 1966). | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 РП Старица явилось межфазное короткое замыкание в результате перекрытия изоляции внутри бака силового трансформатора КТП-7 ф.7 РП Старица. | Внутренне повреждение трансформатора КТП-7/30 кВА ф.7 РП Старица, связанное с перекрытием изоляции | Заменить поврежденный силовой трансформатор на КТП-7 ф.7 РП Старица
585 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2018-07-14 09:20 | 2018-07-14 11:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС Черный яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-302 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ Л-1. | Обрыв провода Ф."А" в пролете опор №№13-14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 302 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-302 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
586 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2018-07-17 12:50 | 2018-07-17 15:37 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП 455 ф.7 ПС Черный Яр-220 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-455 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№10-11 в результате схлеста проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№10-11 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2015 г. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-455 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№10-11 в результате схлеста проводов ВЛ 0,4 кВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 455 ф.7 ПС Черный Яр-220 с контролем величины провеса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
587 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 739 | 2018-07-24 20:31 | 2018-07-24 22:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось короткое замыкание проводов ВЛ вследствие воздействия одновременно взлетающих птиц с проводов ВЛ в районе выгребной ямы убойного цеха. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось короткое замыкание проводов ВЛ вследствие воздействия одновременно взлетающих птиц с проводов ВЛ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Согласовать с потребителем КТП-105 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище (владелец убойного цеха) перенос выгребной ямы на удаленное расстояние от ВЛ 10 кВ.
588 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 980 | 2018-09-17 14:00 | 2018-09-17 16:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Солодники | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение вследствие повреждения на оборудовании сторонней организации. | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения разрядника Ф."А" на потребительской КТП 271. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
589 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 790 | 2018-10-25 16:20 | 2018-10-25 18:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось повреждение проходного изолятора "В" в КТП-84, вследствие перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между фазой "В" и металлическим корпусом КТП-84 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2 явилось повреждение проходного изолятора "В" в КТП-84 в результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между фазой "В" и металлическим корпусом КТП-84 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. | Повреждение проходного изолятора "В" в КТП-84 ф.11 ПС 110/10 Старица-2. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2, устранить выявленные замечания.
590 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2018-10-30 09:16 | 2018-10-30 12:24 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 242 ВЛ 10 кВ вследствие коррозийного износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилась появление "земли" Ф. "А" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 242 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 242 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 Черный Яр-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
591 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2018-11-03 23:10 | 2018-11-03 23:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явилось перекрытие изоляции в РУ 10 кВ КТП 338 (потребительское) при перегорании предохранителей ПК-10. | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220 явилось межфазное КЗ вследствие перекрытия изоляции в РУ 10 кВ КТП 338 (потребительское) при перегорании предохранителей ПК-10. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Черный Яр-220. Выявленные замечания устранить.
592 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 807 | 2018-11-10 23:45 | 2018-11-11 03:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №154 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации и касание траверсы опоры №154 . | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №154 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки (А-50) ВЛ-10 кВ Ф."В" ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить. Персоналу по эксплуатации р/с ЧРЭС провести техническую учебу на предмет качества проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
593 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2018-11-12 17:20 | 2018-11-12 20:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-244 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-244 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание фаз "А" и "С" вследствие обрыва провода Ф."А" в пролетах опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ Л-1.
594 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 844 | 2018-12-01 17:50 | 2018-12-01 19:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица ПС Старица-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явился наброс полиэтиленовой ленты неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор №240 - №241 что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" на участке ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" на участке ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 из-за наброса полиэтиленовой ленты на провода Ф."В" и "С" в пролете опор №240 - №241 неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить. Подготовить и организовать обращение к населению на тему: "О недопущении проведения погрузо-разгрузочных работ в охранных зонах ВЛ"
595 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2018-01-23 12:33 | 2018-01-23 14:26 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось междуфазное замыкание проводов ф. А и Ф.В в пролете проводов №101-102 в результате схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса в процессе эксплуатации Последний капитальный ремонт был 2012г. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованием НТД.
596 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2018-02-07 20:43 | 2018-02-07 20:50 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-173 ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Несвоевременное выявление дефектов |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованием НТД.
597 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2018-02-19 09:20 | 2018-02-19 12:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) |  | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка явилось межфазное короткое замыкание фазы "С" и фазы "В" в результате схлеста проводов фазы "С" и фазы "В" в пролете проводов №249-№250 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. |  | Повреждения филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провеса и габаритов провода в соответствии с требованием НТД. Провести перетяжку проводов в пролете опор №249-№250 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2
598 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 255 | 2018-02-26 15:45 | 2018-02-26 18:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явился обрыв вязки про-вода Ф."В" на опоре №199 вследствие коррозийного износа материала вязки при дли-тельной эксплуатации.Последний капитальный ремонт был в 2013 году. | Причиной отключения В-10 кВ ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 199. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №199 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Горбаневка2. Выявленные замечания устранить.
599 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2018-03-06 09:50 | 2018-03-06 13:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110\35\10 кВ Горбаневка-2ф.8 ПС Горбаневка-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.8 на ПС Горбанёвка-2 послужило образование изморози на проводах фаз (А.В.С) в пролёте опор №138-139 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2, в следствии прорыва водопровода принадлежащего МУП Универсал г. Ахтубинска. | Причиной неотложного отключения В-10 кВ ф.8 на ПС Горбанёвка-2 послужило образование изморози на проводах фаз (А.В.С) в пролёте опор №138-139 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2, в следствии прорыва водопровода принадлежащего МУП Универсал г. Ахтубинска, которое могло привести к междуфазному замыканию и повреждению оборудования филиала. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый низовой осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Горбаневка-2, выявленные замечания устранить. Направить письмо в МУП Универсал г Ахтубинска о недопущении подобных ситуаций.
600 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2018-03-12 09:45 | 2018-03-12 12:37 | КЛ | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф. 12 ПС Капустин-Яр явился пробой изоляции кабеля на участке КЛ-10 кВ ПС Капустин-Яр-ТП-10, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф. 12 ПС Капустин-Яр явилось междуфазное короткое замыкание фаз "А" "В" "С" на участке КЛ-10 кВ ПС Капустин-Яр-ТП-10 ф.12 из-за низкой изоляции между фазами "А" "В" "С". | Кабель АСБ 3х70 КЛ-10 кВ ПС Капустин-Яр-ТП-10 ф.12. | Выполнить ремонт КЛ-10 ПС Капустин Яр - ЗТП-10 ф.12 Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание согласно графика
601 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 359 | 2018-03-14 16:50 | 2018-03-14 19:58 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ кВ Горбанёвка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. явился обрыв вязки про-вода Ф."В" на опоре №185 вследствие коррозийного износа материала вязки при дли-тельной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2явилось однофазное замы-кание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 185. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №185 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. Выявленные заме-чания устранить.
602 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2018-03-24 16:45 | 2018-03-24 18:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 .явилось межфазное замыка-ние проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 145-146 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В"в пролете опор №№ 145-146 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2015 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 145-146 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 145-146. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №№ 145-146 ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с тре-бованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
603 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 433 | 2018-03-28 10:52 | 2018-03-28 13:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения ф.8 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явился обрыв вязки Ф."С" на опоре №278 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ф.8 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыв вязки Ф."С" на опоре №278. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №278 ф.8 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/35/10 Горбаневка-2. Выявленные замечания устранить.
604 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 434 | 2018-03-29 12:03 | 2018-03-29 14:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 .явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор№286-287 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор№286-287 из-за разрегу-лирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2013 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор№286-287 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор в пролете опор№286-287. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с тре-бованиям НТД. Устранить выявленные заме-чания.
605 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 526 | 2018-03-30 15:00 | 2018-03-30 17:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 .явилось межфазное замыка-ние проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 45-46 в резуль-тате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В"в пролете опор № 45-46 из-за разрегу-лирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2014 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №45-46 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №45-46. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с тре-бованиям НТД. Устранить выявленные заме-чания.
606 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 623 | 2018-04-18 03:20 | 2018-04-18 04:20 | КЛ | КЛ-10кВ ф.12 ПС Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Капустин Яр явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-10кВ ТП-10 - ПС Капустин Яр, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Капустин Яр явилось однофазное замыкание ф «А» на землю, на участке КЛ-10кВ ТП-10 - ПС Капустин Яр, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (АСБ 3х95) участок КЛ-10кВ ТП-10 - ПС Капустин Яр. | Выполнить ремонт на участке КЛ-10кВ ТП-10 - ПС Капустин Яр, после ремонта провести испытание изоляции кабеля повышенным напряжением, в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
607 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 628 | 2018-04-20 13:23 | 2018-04-20 15:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 в пролете опор №№332-333 в результате схлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и Ф "В" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 в пролете опор №№332-333 вследствие разрегулирования стрелы провиса проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса проводов в соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания. Провести техническую учебу персоналу по обслуживанию р/с СРЭС на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
608 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 634 | 2018-04-21 19:20 | 2018-04-21 20:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №273 вследствие коррозийного износа материала вязки при дли-тельной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 273. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №273 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. Выявленные заме-чания устранить. Ответственное лицо: Мастер Чешков.С.А.
609 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 653 | 2018-04-23 11:30 | 2018-04-23 18:13 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Капустин Яр. явился обрыв вязки про-вода Ф."В" на опоре №26 вследствие коррозийного износа материала вязки при дли-тельной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Капустин Яр явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 26. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №26 ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Капустин Яр | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.16 ПС 110\35\10 кВ Кап-яр. Выявленные заме-чания устранить.
610 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2018-04-26 11:10 | 2018-04-26 13:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовая явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор оп.№179-:-№180 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор оп.№179-:-№180 из-за раз регулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2013 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 179-180 В-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовая в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 179-18 .В-10кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовая | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ Садовое с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с тре-бованиям НТД. Устранить выявленные заме-чания.
611 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 736 | 2018-04-28 12:05 | 2018-04-28 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось замыкание провода на землю ВЛ 10 кВ Ф "А" опоре оп. №268 ф.4 ПС Горбаневка-2 в результате наброса полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 10 кВ ветром |  | Повреждения филиала отсутствуют. | Призвести внеочередной осмотр выявленные замечания устранить
612 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 871 | 2018-06-02 10:09 | 2018-06-02 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 .явилось межфазное замыка-ние проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" на землю в пролете опор №№ 288-289 в резуль-тате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В"в пролете опор №№ 288-289 из-за разрегу-лирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2014 году | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло замыкание на землю проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 288-289 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 288-289. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с тре-бованиям НТД. Устранить выявленные заме-чания.
613 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 989 | 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 14:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбаневка-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Горбаневка 2 явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №145 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Горбаневка 2 | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №145 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприя-тие по снятию гнезд. Ответственное лицо: старший мастер АРЭС Шиянов
614 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 548 | 2018-06-17 13:24 | 2018-06-17 15:45 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 СП Садовое явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 83 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 ПС Садовое явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 83 ВЛ 10 кВ и касание тра-версы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №83 ВЛ 10 кВ ф.7 РП Садовое и касание траверсы опоры | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовое Выявленные замечания устра-нить. Персоналу по эксплуатации р/с СРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
615 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 559 | 2018-06-20 16:15 | 2018-06-20 18:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35 кВ Садовая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Садовое явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете оп№182-183, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Садовое явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете оп№182-183 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустанов-ленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с об-щественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Ответственное лицо: Ведущий специалист группы по связям с общественностью Одинокова Е.В
616 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 560 | 2018-06-26 14:26 | 2018-06-26 16:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10кВ Садовое | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.1 ПС Садовое явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №92 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Садовое. | Причиной отключения В-10кВ ф.1 ПС Садовое явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №92 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Садовое, что привело к междуфазному замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Садовое на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприя-тие по снятию гнезд.
617 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 627 | 2018-06-29 11:00 | 2018-06-29 13:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Горбанёвка-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" оп№87 , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" на оп№87 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Подготовить обращение в группу по связям с об-щественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
618 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 875 | 2018-08-29 15:45 | 2018-08-29 17:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Садовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35\10 кВ Садовое. явился обрыв вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы опоры №3 отп. №4 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35\10 кВ Садовое явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим касанием траверсы опоры № 3 отп. №4. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 3 отп. №4. ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35\10 кВ Садовое | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35\10 кВ Садовое. Выявленные заме-чания устранить
619 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 901 | 2018-09-10 14:27 | 2018-09-10 15:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №13 отп.№5 и касание трансформатора вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной аварии ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 13 отп.№5, что привело к перекрытию воздушного промежутка на траверсу опоры №13. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №13 отп№5 ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж ремонтному персоналу по обслуживанию р/с Капустинярского участка на тему "Порядок проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ"
620 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 972 | 2018-09-09 09:48 | 2018-09-09 11:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №70 отп№4 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 70 отп №4. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №70 отп №4 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. Выявленные замечания устранить.
621 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 999 | 2018-09-25 14:07 | 2018-09-25 16:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 .явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 187-188 в результате с хлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 187-188 из-за раз регулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2014 году | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 187-188 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 187-188. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с тре-бованиям НТД. Устранить выявленные заме-чания.
622 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 532 | 2018-09-24 13:07 | 2018-09-24 15:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Горбанёвка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 .явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и Ф "С" в пролете опор №№ 154-155 в результате с хлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "С" и "В" в пролете опор №№ 154-155 из-за раз регулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2015 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "С" и Ф "В" в пролете опор №№ 154-155 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "С" и "В" в пролете опор №№ 154-155. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с тре-бованиям НТД. Устранить выявленные замечания. Организовать обучение бригады по эксплуатации р/с на тему порядок организации качественного обслуживания ВЛ 10 кВ.
623 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2018-10-30 08:20 | 2018-10-30 12:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-29 ф.4 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ №2 КТП-29 ф.4 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явился обрыв вязки изолятора Ф"В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-29 ф. 4 ПС Горбаневка-2 из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ВЛ №2 КТП-29 ф.4 ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явился обрыв вязки изолятора Ф"В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-29 ф. 4 ПС Горбаневка-2 из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | обрыв вязки изолятора Ф"В" на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-29 ф. 4 ПС Горбаневка-2
624 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2018-11-07 10:20 | 2018-11-07 12:38 | КЛ | КЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Капусти Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 Капустин Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-10кВ ТП 96/2- ТП 96 ф.-22 ПС Капустин Яр вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/35/10 Капустин Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-10кВ ТП 96/2- ТП 96 ф.-22 ПС Капустин Яр вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10кВ ТП 96/2- ТП 96 ф.-22 ПС Капустин Яр | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.22 ПС Капустин Яр на участке ТП 96/2- ТП 96. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
625 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 821 | 2018-11-07 10:20 | 2018-11-07 12:34 | КЛ | КЛ-10 КВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 Капустин Яр явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-10кВ ТП 96/2- ТП 96 ф.-11 ПС Капустин Яр вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС 110/35/10 Капустин Яр явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10кВ ТП 96/2- ТП 96 ф.-11 ПС Капустин Яр вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10кВ ТП 96/2- ТП 96 ф.-11 ПС Капустин Яр | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.11 ПС Капустин Яр на участке ТП 96/2- ТП 96. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
626 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2018-11-15 10:59 | 2018-11-15 14:07 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТПН-9 ф.ДЭС-ж/р Ракетное ПС Капустин Яр | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТПН-9 ф.ДЭС-ж/р Ракетное ПС Капустин Яр явился наезд крупногабаритной техникой на опору №9 совершенный не известным лицом. | причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТПН-9 ф.ДЭС-ж/р Ракетное ПС Капустин Яр явился наезд крупногабаритной техникой на опору №9 совершенный не известным лицом. | оп№9 ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 КТПН-9 ф.ДЭС-ж/р Ракетное ПС Капустин Яр | Произвести замену опоры №9
627 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2018-11-24 16:45 | 2018-11-24 18:09 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Садовая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 35\10 кВ Садовое явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №148 отпайки №2 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Садовая вследствие потери механической прочности (износ) вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35\10 кВ Садовое и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ .5 ПС 35/10 кВ Садовая явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №148 с последующим приближением к проводу фазы "А" отпайки №2 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Садовая . | Обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №148 отпайки №2 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Садовая. | Произвести внеочередной осмотр
628 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 216 | 2018-11-29 03:40 | 2018-11-29 07:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/35/10кВ Кап-яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№21-22 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№ 21-22 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2015 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 21-22 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 21-22. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести перетяжку проводов в пролете опор №№21-22 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр. Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Капустин Яр с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
629 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 927 | 2018-12-24 12:38 | 2018-12-24 15:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явился обрыв проводов Ф."А" и "В" в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате обрыва проводов Ф. "А" и "В" в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. | Обрыв проводов Ф. "А" и "В" марки (АС-50) в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей СРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ, особое внимание обратить на своевременное выявление дефектов и их устранение.
630 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2018-01-14 08:50 | 2018-01-14 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-324 ф. 7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-324 ф. 7 ПС Хошеутово. | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-324 ф. 7 ПС Хошеутово. Обрыв провода оп. № 19 - 20. | Обрыв провода оп. № 19 - 20. | Провести внеплановый осмотр
631 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2018-01-07 08:00 | 2018-01-07 13:02 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-849 ф.26 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 КТП-849 ф.26 ПС Харабали | Отключился АВ-0,4кВ Л-3 КТП-849 ф.26 ПС Харабали Обрыв провода в пролете опор 2-3 | Обрыв провода в пролете опор 2-3 | Провести внеплановый осмотр
632 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2018-01-14 11:31 | 2018-01-14 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-849 ф. 26 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-849 ф. 26 ПС Харабали. | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-849 ф. 26 ПС Харабали. Обрыв провода оп. № 2 - 3, 5 - 6, 9 - 10. | Обрыв провода оп. № 2 - 3, 5 - 6, 9 - 10. | Провести внеплановый осмотр
633 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2018-01-14 20:27 | 2018-01-15 12:55 | ТП | КТП-40 ф.3 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Произведена замена разрушенных опорных изоляторов сш-0,4кВ КТП-40 | Разрушение ПК-10 кВ, РПВ не успешно Произведена замена разрушенных опорных изоляторов сш-0,4кВ КТП-40 | Разрушение ПК-10 кВ, РПВ не успешно | Провести внеплановый осмотр
634 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 43 | 2018-01-14 20:32 | 2018-01-14 21:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №3 Тамбовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Тамбовка явился наброс ветки на провода в пролете опор 10-11 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка неустановленными лицами, что вызвало межфазное замыкание проводов Ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ в пролете опор 10-11 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка. |  | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеплановый низовой осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка. Выявленные замечания устранить. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
635 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2018-01-17 11:01 | 2018-01-17 12:11 | ВЛ | ВЛ 10 кВ №17 Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Сасыколи явилось снижение изоляционных свойств материала концевой кабельной муфты при длительной эксплуатации оборудования (35 лет). Последний капитальный ремонт ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи проводился в 2012 году. | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Сасыколи стало междуфазное КЗ вследствие снижения электрической изоляции концевой кабельной муфты яч. 17 ПС Сасыколи. | Концевая муфта внутренней установки ВЛ-10кВ ф.17 ПС Сасыколи (3КНТп-10-70/120-Б) | Провести замер изоляции муфты и кабеля в яч.17 ПС Сасыколи Разработать график испытания концевых кабельных муфт внутренней установки, прослуживших более 25 лет
636 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2018-01-24 16:00 | 2018-01-24 17:21 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Сасыколи является обрыв провода ф."В" вследствие потери механической прочности провода | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось КЗ вследствие обрыва провода ф."В" ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи | Провод А-50 (70 м) | Провести внеплановый низовой осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи Выявленные дефекты на ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи включить в ремонтную программу.
637 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 139 | 2018-01-26 22:10 | 2018-01-27 15:10 | ТП | КТП-265 ф.12 ПС Вольное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения КТП-265 ф.12 ПС Вольное явилось недопустимое снижение изоляции трансформатора при длительной эксплуатации | Причиной отключения КТП-265 ф.12 ПС Вольное явилось короткое замыкание обмоток трансформатора вследствие недопустимого снижения изоляции | Трансформатор силовой (ТМ-250кВА) Предохранители (ПК-10кВ) | Произвести замер изоляции вновь установленного силового трансформатора
638 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2018-02-01 13:00 | 2018-02-01 15:43 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии на В-10 ф.13 ПС Заволжская явился обрыв шлейфа провода ф."В" на оп.1 ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская вследствие потери механической прочности материала при длительной эксплуатации оборудования, в результате несвоевременного обнаружения и устранения дефектов при выполнении плановых осмотров и технического обслуживания ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская явилось однофазное замыкание шлейфа провода ф."В" на траверсу опоры №1, вследствие обрыва шлейфа провода ф."В" на оп.1 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская. | Обрыв шлейфа ф. "В" на опоре №1 ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская (провод А-50). | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская, устранить выявленные замечания.
639 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2018-02-16 14:00 | 2018-02-16 16:18 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 110/35/10кВ Тамбовка является обрыв провода ф."А" в пролете опор 182/1-182/2 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-10 ф.15 ПС 110/35/10кВ Тамбовка является межфазное замыкание вследствие обрыва провода ф."А" в пролете опор 182/1-182/2. | Обрыв провода ф."А" (провод АС-70) | Провести внеплановый низовой осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи Выявленные дефекты на ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка включить в ремонтную программу.
640 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2018-02-25 14:10 | 2018-02-25 16:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-149 ф. 21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-149 ф. 21 ПС Харабали. | Обрыв провода оп. № 3 - 4. Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-4 КТП-149 ф. 21 ПС Харабали. | Обрыв провода оп. № 3 - 4. | Провести внеплановый осмотр ВЛ
641 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2018-03-03 15:21 | 2018-03-03 16:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-51 ф. 68 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | АВ-0,4 кВ Л-1 отключен вручную. | Механический износ провода шлейфа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) | Замена дефектного шлейфа между оп. 1 и 7 по жалобам потребителей на неполнофазный режим. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-51 ф. 68 ПС Харабали
642 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2018-03-19 15:35 | 2018-03-19 16:52 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-957 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-957 ф. 14 ПС Харабали. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вследствие потери механической прочности провода, изменении свойств материалов | Обрыв провода оп. № 8 - 9. | ВЛ-0,4 кВ КТП-957 ф. 14 ПС Харабали - провести внеплановый осмотр
643 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2018-03-22 08:55 | 2018-03-22 11:52 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной аварийного отключения В-10 ф.26 ПС Харабали явился срыв изолятора на опоре 58 вследствие потери механической прочности и изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации | Причиной аварийного отключения В-10 ф.26 ПС Харабали явилось короткое замыкание вследствие срыва изолятора на опоре 58 ВЛ-10 ф.26 ПС Харабали | Срыв изолятора ШФ-20 (1 шт) на опоре 58 ВЛ-10 ф.26 ПС Харабали | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.26 ПС Харабали
644 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 443 | 2018-03-23 12:12 | 2018-03-23 14:34 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10 ф.17 ПС Тамбовка послужил обрыв провода ф. "А" в пролете опор 28/1-28/2 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10 ф.17 ПС Тамбовка послужило межфазное замыкание вследствие обрыва провода ф. "А" в пролете опор 28/1-28/2 . | Провод ф. "А" в пролете опор 28/1-28/2 (АС-50) | Вровести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Тамбовка Все выявленные недостатки устранить в ходе технического обслуживания или учесть при формировании ремонтной программы
645 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 450 | 2018-03-27 12:00 | 2018-03-27 13:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Вольное явилось ветка в пролете оп. № 78 - 79 вследствие активной жизнедеятельности птиц | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Вольное явилось КЗ по ветке в пролете оп. № 78 - 79 | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 ПС Вольное
646 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 662 | 2018-04-23 10:32 | 2018-04-23 12:49 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.11 ПС Присельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ-6 ф.11 ПС Присельская явилось разрушение изолятора фаза "А" на опоре 25 вследствие изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ-6 ф.11 ПС Присельская явилось замыкание фазы "А" на заземленную траверсу опры №25 вследствие разрушения изолятора фаза | Разрушение изолятора ШФ-20 на опоре 25 ВЛ 6 кВ ф.11 ПС Присельская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ ф.11 ПС Присельская Все выявленные замечания в ходе осмотра учесть в при формировании ремонтной программы 2019 года
647 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2018-04-12 18:01 | 2018-04-12 19:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийно отключен АВ-0,4кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вследствие потери механической прочности провода, изменении свойств материалов | Обрывы проводов оп. № 22 - 25. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-43 ф.14 ПС Харабали
648 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2018-04-14 09:22 | 2018-04-14 11:34 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП - 8 ф. 17 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-8 ф.17 ПС Сасыколи. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вследствие потери механической прочности провода, изменении свойств материалов | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-8 ф.17 ПС Сасыколи обрыв провода оп.5-6. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-8 ф.17 ПС Сасыколи.
649 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2018-04-14 14:44 | 2018-04-14 17:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП - 48 ф. 68 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.68 ПС Харабали. | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вследствие потери механической прочности провода, изменении свойств материалов | Опоры№ 3-5 обрыв провода 0,4кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-48 ф.68 ПС Харабали
650 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2018-04-28 16:37 | 2018-04-28 19:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-763 ф. 21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийно отключился АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-763 ф. 21 ПС Харабали | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вследствие потери механической прочности провода, изменении свойств материалов | Обрыв провода оп. № 7 - 8. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-763 ф. 21 ПС Харабали
651 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 695 | 2018-04-28 15:25 | 2018-04-28 17:56 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф. 14 ПС ХВТ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф. 14 ПС 35/10/6кВ ХВТ является обрыв провода ф."А" в пролете опор № 36 - 37 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-6 ф.14 ПС ХВТ является межфазное замыкание вследствие обрыва провода ф."А" в пролете опор 36-37. | Обрыв провода фаза "А" (провод АС-50) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ ф.14 ПС 35/10/6кВ ХВТ Выявленные дефекты на ВЛ-6 ф.14 ПС 35/10/6кВ ХВТ включить в ремонтную программу.
652 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2018-05-01 12:24 | 2018-05-01 15:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.15 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка является обрыв провода ф."А" в пролете опор № 232-233 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-10 ф.15 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка является межфазное замыкание вследствие обрыва провода ф."А" в пролете опор 232-233. | Обрыв провода фаза "А" (провод АС-50) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Тамбовка Выявленные дефекты на ВЛ-10кВ ф.15 ПС 110/35/10кВ Тамбовка включить в ремонтную программу.
653 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2018-05-07 16:32 | 2018-05-07 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП-307 ф.68 Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийно отключился АВ-0,4кВ Л-1 КТП-307 ф.68 Харабали | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи вследствие потери механической прочности провода, изменении свойств материалов | Обрыв провода опора 12-13 | провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Л-1 КТП-307 ф.68 Харабали
654 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 753 | 2018-05-11 17:58 | 2018-05-11 19:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Вольное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.8 на ПС 110/10кВ Вольное является обрыв провода в пролете опор № 200/15-200/16 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-10 ф.8 на ПС 110/10кВ Вольное является межфазное замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор 200/15-200/16. | Обрыва провода (АС-50) в пролете опор 200/15-200/16 ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ Вольное. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ Вольное Выявленные дефекты на ВЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10кВ Вольное включить в ремонтную программу.
655 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 782 | 2018-05-15 16:50 | 2018-05-15 19:07 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 220/110/10 Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса проволоки на провода опора № 71/12 ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС 220/110/10 Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" из-за наброса проволоки на провода опора № 71/12 ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с об-щественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
656 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 783 | 2018-05-16 16:20 | 2018-05-16 18:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.14 на ПС 35/10/6кВ Присельская является обрыв провода в пролете опор 97/73/4-97/73/5 фаза "С" вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-10 ф.14 на ПС 35/10/6кВ Присельская является межфазное замыкание вследствие обрыва провода ф."С" в пролете опор 97/73/4-97/73/5. | Обрыва провода (А-35) ф."С" в пролете опор 97/73/4-97/73/5 (А-35). | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская. Выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская включить в ремонтную программу.
657 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2018-05-25 09:51 | 2018-05-25 11:36 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 ф. 68 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключился АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 ф. 68 ПС Харабали | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода | ВЛ-0,4 кВ КТП-50 ф. 68 ПС Харабали - провести внеплановый осмотр
658 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2018-05-26 20:25 | 2018-05-26 22:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-841 ф. 26 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-841 ф. 26 ПС Харабали. | потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | Обрыв провода оп. № 3 - 4. | ВЛ-0,4 кВ КТП-841 ф. 26 ПС Харабали - провести внеплановый осмотр
659 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2018-05-27 08:20 | 2018-05-27 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийное отключение АВ-0,4кВ Л-5 КТП-43 ф.14 ПС Харабали | потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов | Опоры № 17-19 обрыв проводов 0,4кВ. | ВЛ-0,4 кВ КТП-43 ф. 14 ПС Харабали - провести внеплановый осмотр
660 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 959 | 2018-06-01 08:22 | 2018-06-01 10:47 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Сасыколи | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось перекрытие змеёй ввода 10кВ в КТП№ 230 ф. 17 ПС Сасыколи (замыкание на землю между фазой "В" и корпуса КТП). | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Сасыколи явилось перекрытие между фазой "В" и корпусом КТП№ 230 ф. 17 ПС Сасыколи через тело змеи, что привело к замыканию на землю | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Сасыколи Провести внеплановый осмотр зданий и сооружений КТП на предмет наличия щелей, через которые возможно попадание животных. Обнаруженные щели заделать Установить кожухи на ввода 10кВ КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи
661 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 960 | 2018-06-01 18:56 | 2018-06-01 21:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явился наброс ветки дерева неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор № 342/50 - 342/51, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "С" | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "С" из -за наброса ветки дерева неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор № 342/50 - 342/51 | Без повреждения оборудования филиала | Подготовить обращение в группу по связям с об-щественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
662 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 501 | 2018-06-17 11:16 | 2018-06-17 14:42 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явился обрыв вязки Ф-А на опоре №312 ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи вследствии потери механической прочности материала вязки при продолжительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось замыкание на землю вследствие обрыва вязки Ф-А на опоре №312 ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи. | Обрыв вязки (Провод А-50) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи
663 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 621 | 2018-07-03 13:43 | 2018-07-03 16:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось замыкание на землю вследствие воздействия грозового фронта. | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Вольное явилось замыкание на землю вследствие воздействия грозового фронта. | Без повреждения оборудования Филиала
664 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 622 | 2018-07-03 15:00 | 2018-07-03 16:46 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Вольное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Вольное явилось разрушение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Вольное из-за снижения механической прочности материала муфты. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Вольное явилось короткое замыкание вследствие разрушени кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Вольное | Кабельная муфта на опоре №1 ВЛ-10 ф.8 ПС Вольное | Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Вольное После ремонта провести испытания повышенным напряжением.
665 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 633 | 2018-07-04 14:29 | 2018-07-04 16:22 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.12 ПС Присельская явилось разрушение кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская вследствие изменения свойств материала муфты при продолжительной эксплуатации | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.12 ПС Присельская явилось короткое замыкание вследствие разрушения кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская. | Концевая муфта на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская | Выполнить ремонт концевой муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Присельская После ремонта провести испытания повышенным напряжением.
666 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2018-07-04 19:02 | 2018-07-04 20:25 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-841 ф.26 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 04.07.18 в 19-02отключен бригадой ОРП АВ-0,4кВ Л-2 КТП-841 ф.26 ПС Харабали | 04.07.18 в 19-02 Бригадой ОРП онаружен обрыв проводов в пролете опор 9-11 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-841 ф.26 ПС Харабали | 04.07.18 в 19-02 Бригадой ОРП онаружен обрыв проводов в пролете опор 9-11 Л-2 КТП-841 ф.26 ПС Харабали | Провести внеплановый осмотр
667 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 678 | 2018-07-06 08:07 | 2018-07-06 11:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Хошеутово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Хошеутово явился наброс проволоки неустановленными лицами на опоре №189/31/46, что привело к межфазному замыканию | Причиной аварийного отключения В-10 ф.3 ПС Хошеутово явилось межфазное замыкание вследствие наброса проволоки неустановленными лицами на опоре №189/31/46 | Повреждений оборудования Филиала нет. | Подготовить обращение в группу по связям с об-щественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
668 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 637 | 2018-07-09 09:30 | 2018-07-09 12:20 | ТП | КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи явилось внутреннее повреждение силивого трансформатора из-за старения материала изоляции. | Причиной аварийного отключения КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи явилось междуфазное короткое замыкание вследствии старения материала изоляции. | Силовой трансформатор КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи | Выполнить замену силового трансформатора КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи Для предотвращения в дальнейшем выхода из строя силового трансформатора КТП-230 ф.17 ПС Сасыколи проводить замеры изоляции согласно годового графика
669 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2018-07-20 09:22 | 2018-07-20 10:29 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 202 ф. 68 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 09-15 20.07.2018 АВ-0,4 кВ Л-2 КТП 202 ф. 68 ПС Харабали отключен бригадой ОРП | обрыв проводов в пролете опор 22-23 Л-2 КТП 202 ф. 68 ПС Харабали | обрыв проводов в пролете опор 22-23 Л-2 КТП 202 ф. 68 ПС Харабали
670 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 652 | 2018-07-13 09:25 | 2018-07-13 12:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 14 ПС Присельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.14 на ПС 35/10/6кВ Присельская является обрыв провода в пролете опор 97/73/8 - 97/73/9 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации | Причиной отключения В-10 ф.14 на ПС 35/10/6кВ Присельская является межфазное замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор 97/73/8-97/73/9. | Обрыва провода (А-35) в пролете опор 97/73/8-97/73/9 (А-35). | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская. Выявленные дефекты на ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская включить в ремонтную программу.
671 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 687 | 2018-07-11 17:16 | 2018-07-11 19:21 | ТП | КТП397 ф.14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения КТП-397 ф.14 ПС Харабали явилось внутреннее повреждение силового трансформатора из-за старения материала изоляции. | Причиной аварийного отключения КТП-397 ф.14 ПС Харабали явилось междуфазное короткое замыкание вследствии старения материала изоляции. | Силовой трансформатор КТП-397 ф.14 ПС Харабали 250кВА Предохраниетели ПКТ-10 - 3 шт. | Выполнить замену силового трансформатора КТП-397 ф.14 ПС Харабали Для предотвращения в дальнейшем выхода из строя силового трансформатора КТП-397 ф.14 ПС Харабали проводить замеры изоляции согласно годового графика
672 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 756 | 2018-07-24 16:27 | 2018-07-24 19:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.68 ПС Харабали | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключенния В-10 ф.68 ПС Харабали послужило межфазное короткое замыкание из-за падения ветви дерева на провода ВЛ-10 ф.68 в пролете опор №41/5/5-41/5/6. |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали на предмет выявления деревьев угрожающих падением ветвей на провода ВЛ. Подготовить обращение в администрацию МО "Харабалинский район" о необходимости надлежащего ухода за деревьями произрастающими вблизи ВЛ-10кВ ф.68 ПС Харабали.
673 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2018-07-24 18:05 | 2018-07-24 19:19 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 942 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 24.07.2018 в 18-05 бригадой ОРП ГУ ХРЭС обнаружено отключенное положение АВ-0,4 кВ Л-1 КТП 942 ф. 14 ПС Харабали | бригадой ОРП ГУ ХРЭС обнаружен обрыв провода в пролете оп. 16-17 Л-1 КТП 942 ф. 14 ПС Харабали | бригадой ОРП ГУ ХРЭС обнаружен обрыв провода в пролете оп. 16-17 Л-1 КТП 942 ф. 14 ПС Харабали | Провести внеплановый осмотр ВЛ
674 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 795 | 2018-08-06 08:41 | 2018-08-06 10:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10 Сасыколи явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 343-344, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10 Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" , из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования Филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 110/35/10 Сасыколи, устранить выявленные замечания.
675 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 863 | 2018-08-10 17:19 | 2018-08-10 19:22 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали. |  | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали
676 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 919 | 2018-09-08 09:19 | 2018-09-08 12:53 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.14 на ПС 35/10/6кВ Присельская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 ф.14 на ПС 35/10/6кВ Присельская в пролете опор 97/73/12-97/73/13 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.14 на ПС 35/10/6кВ Присельская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор 97/73/12-97/73/13 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская. | Обрыв провода (А-35) в пролете опор 97/73/12-97/73/13 (А-35) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Присельская, устранить выявленные дефекты. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей провести инструктаж по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
677 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 975 | 2018-09-15 16:26 | 2018-09-15 17:28 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения стало воздействие КЗ при повреждении ЭУ потребителя (отпайка на КТП-145 ф.3 ПС Тамбовка) | Причиной аварийного отключения стало воздействие КЗ при повреждении ЭУ потребителя (отпайка на КТП-145 ф.3 ПС Тамбовка) | Без повреждения оборудования Филиала
678 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2018-09-19 08:26 | 2018-09-19 10:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-43 ф.14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 19.09.18 в 08-26 бригадой ОРП отключен АВ -0,4кВ Л-1 КТП-43 ф.14 ПС Харабали | 19.09.18 в 08-26 бригадой ОРП обнаружен обрыв провода в пролете опор №7-8 | Обрыв провода | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.14 ПС Харабали
679 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 998 | 2018-09-25 15:42 | 2018-09-25 17:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Завожская явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Завожская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская. | Обрыв провода ф.А (АС-70) в пролете опор 90-91 ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская Провести внеплановый инструктаж с персоналом на тему: "Повышение качества проводимых осмотров"
680 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 3 | 2018-09-26 14:20 | 2018-09-26 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Хошеутово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Хошеутово стало воздействие КЗ при повреждении оборудования потребителя на потребительской отпайке №11 на КТП-251 ф.7 ПС Хошеутово. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Хошеутово стало воздействие КЗ при повреждении оборудования потребителя на потребительской отпайке №11 на КТП-251 ф.7 ПС Хошеутово. | Без повреждения оборудования Филиала
681 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 30 | 2018-09-27 14:43 | 2018-09-27 16:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи в пролете опор №406-407 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №406-407 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи. | Обрыв провода ф.В (А-35) в пролете опор 406-407 ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи
682 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2018-10-11 13:30 | 2018-10-11 15:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Аварийно отключился АВ-0,4кВ Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово. | Бригадой ОРП устранен обрыв провода 0,4кВ оп.8-9 Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово в 13-30 11.10.18. | Бригадой ОРП устранен обрыв провода 0,4кВ оп.8-9 Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово в 13-30 11.10.18.
683 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2018-10-19 18:10 | 2018-10-19 19:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.26 ПС Харабали явилось КЗ при повреждении потребительской КТП-436 ф.26 ПС Харабали. | Причиной отключения В-10 ф.26 ПС Харабали явилось КЗ при повреждении потребительской КТП-436 ф.26 ПС Харабали. | Повреждение потребительской КТП-436 ф.26 ПС Харабали. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.26 ПС Харабали
684 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-10-22 15:15 | 2018-10-22 15:59 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 611 ф 7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 611 ф 7 ПС Хошеутово явился обрыв провода ф "А" в пролете опор 61-62 ВЛ -0,4 кВ Л-1 из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 611 ф 7 ПС Хошеутово явился обрыв провода ф "А" в пролете опор 61-62 ВЛ -0,4 кВ Л-1 из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф "А" в пролете опор 61-62 ВЛ -0,4 кВ Л-1
685 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 786 | 2018-10-24 10:50 | 2018-10-24 13:21 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Причиной аварийного отключения В-10 ф.15 ПС 110/10 Вольное явилось короткое замыкание вследствие перекрытия проходного изолятора на КТП-727 ф.15 ПС Вольное (потребительское). | Причиной аварийного отключения В-10 ф.15 ПС 110/10 Вольное явилось короткое замыкание вследствие перекрытия проходного изолятора на КТП-727 ф.15 ПС Вольное (потребительское). | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное, устранить выявленные замечания.
686 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2018-11-05 10:35 | 2018-11-05 14:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Хошеутово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа ф.А на проходном изоляторе 10кВ КТП-911 ф.17 ПС Хошеутово(потребительское) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа ф.А на проходном изоляторе 10кВ КТП-911 ф.17 ПС Хошеутово(потребительское) | Без повреждения оборудования Филиала
687 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2018-11-07 19:15 | 2018-11-07 21:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП 770 ф. 68 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-770 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода ф.А оп.5-6 Л-4 КТП-770 ф.68 ПС Харабали из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-4 КТП-770 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода ф.А оп.5-6 Л-4 КТП-770 ф.68 ПС Харабали из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | АБригадой ОРП устранен обрыв проводов 0,4кВ оп.5-6 Л-4 КТП-770 ф.68 ПС Харабали.
688 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2018-11-12 20:15 | 2018-11-12 23:02 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 56 ф. 21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 56 ф. 21 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете опор 15-17 по причини потери механической прочности провода из-за длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 56 ф. 21 ПС Харабали явился обрыв проводов в пролете опор 15-17 по причини потери механической прочности провода из-за длительной эксплуатации. |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 56 ф. 21 ПС Харабали
689 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 818 | 2018-11-15 15:58 | 2018-11-15 16:02 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС Харабали | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Харабали явилось попадание целлофанового пакета на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №13, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали. | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" , из-за попадания целлофанового пакета на провода ф "А" и "В" на опоре №13 ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали, устранить выявленные замечания.
690 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 190 | 2018-11-23 14:40 | 2018-11-23 14:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.23 ПС Харабали явилось КЗ вследствие повреждения потребительской КТП-658 ф.23 ПС Харабали. | Причиной отключения В-10 ф.23 ПС Харабали явилось КЗ вследствие повреждения потребительской КТП-658 ф.23 ПС Харабали. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.23 ПС Харабали
691 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 194 | 2018-11-23 14:42 | 2018-11-23 16:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Заволжская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская явился наброс ветки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор 101-102, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор 101-102, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская, устранить выявленные замечания.
692 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 824 | 2018-11-24 13:48 | 2018-11-24 14:12 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 23 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.23 ПС Харабали явилось КЗ вследствие повреждения на потребительской КТП-826 ф.23 ПС Харабали | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.23 ПС Харабали явилось КЗ вследствие повреждения на потребительской КТП-826 ф.23 ПС Харабали | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.23 ПС Харабали, устранить выявленные замечания.
693 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2018-11-30 14:10 | 2018-11-30 15:16 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП 327 ф 7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово явился обрыв провода ф.В из-за потери механической прочности из-за длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово явился обрыв провода ф.В из-за потери механической прочности из-за длительной эксплуатации. | обрыв провода ф.В 0,4кВ Л-2 оп.12-13 КТП-327 ф.7 ПС Хошеутово.
694 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 800 | 2018-12-04 13:58 | 2018-12-04 16:03 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Сасыколи | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Сасыколи явилось попадание целлофанового пакета на провода ВЛ-10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №11, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи. | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" , из-за попадания целлофанового пакета, вследствие воздействия сторонних лиц на провода ф "А" и "В" на опоре №11 ВЛ-10 ф.17 ПС Сасыколи что вызвало перекрытие воздушного промежутка между проводами, | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали, устранить выявленные замечания.
695 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 770 | 2018-12-14 07:23 | 2018-12-14 11:41 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская послужило КЗ в следствии повреждения на потребительском КТП-102. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Заволжская послужило КЗ в следствии повреждения на потребительском КТП-102. | Без повреждения оборудования Филиала
696 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 834 | 2018-12-14 06:15 | 2018-12-14 08:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Вольное | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Вольное явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №9 ВЛ-10 ф.12 ПС Вольное. | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Вольное явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №9 ВЛ-10 ф.12 ПС Вольное, что привело к междуфазному замыканию проводов ф "А" и ф "В". | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Вольное на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
697 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 705 | 2018-01-08 06:44 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 на ПС Владимировка и ВЛ 110 кВ 708 на ПС Удачное явилось 1 фазное замыкание провода шлейфа ф.А ВЛ 110 кВ 705 к траверсе опоры №9 ВЛ 110 кВ 705, возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка между шлейфом ф.А и траверсой опоры №9 по продуктам горения, принесенные воздушными массами из-за возгорания мусора в стихийно-организованной свалке расположенной вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 705 пролета опор 9-10 посторонними лицами. |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Группе по связям с общественностью направить обращение в СМИ и администрацию Ахтубинского района информацию о запрете образования свалок мусора в зоне объектов электросетевого хозяйства Филиала и недопустимости поджога этих свалок. Провести осмотр ВЛ 704-708 на предмет образования свалок мусора в охранной зоне и вблизи охранной зоны ВЛ.
698 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | до 1 (вторичные цепи) | 512 | 2018-01-06 15:40 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Причиной отключения канала передачи ТМ на ПС Кири-Кили послужил сбой программного обеспечения контроллера КП-2 (Компас-ТМ-2-0). После перезагрузки программного обеспечения аппаратура в работе без замечаний. |  | Без повреждения оборудования Филиала
699 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 522 | 2018-01-15 13:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) | 3.4.7.4 Прочие нарушения |  | Причиной вывода в ремонт ВЧЗ ВЛ 110 кВ 723 на ПС Никольская послужил нагрев контактного зажима ф. А . в следствии неудовлетворительного контроля за состоянием аппаратного зажима |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Персоналу группы подстанций Енотаевского РЭС провести учебу по теме " Проведение текущего ремонта ВЧЗ на ПС 35-110кВ" При проведении текущего ремонта ВЧЗ ВЛ 110 кВ на ПС 110/10кВ Никольская проводить осмотр,чистку, контактных соединений, проверку креплений. Провести внеплановый тепловизионный контроль оборудования ПС 110/10кВ Никольская
700 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 409 | 2018-01-19 23:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи (ВЛ 110 кВ 410) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 410 на ПС 220 кВ Харабали и ВЛ 110 кВ 409 на ПС Удачное явилось 1 фазное замыкание на землю провода ф.А ВЛ 110 кВ 409 через проволку принесенной птицей к телу опоры №93 ВЛ 110 кВ 409. |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 409-410 на предмет наличия птичьих гнезд. При выявлении последних, произвести их удаление.
701 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 56 | 2018-01-25 05:36 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор №1 с отпайкой на ВОС) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение ВЛ 110 кВ 461 произошло по причине обрыва грозотроса в пролетах опор 65-67 в следствии коррозийного износа в соединительном зажиме и воздействия переменных ветровых колебаний. Последний капитальный ремонт произведен в 2007 г. | Обрыв грозотроса в пролетах опор 65-67 ВЛ 110 кВ 461 произошел по причине коррозийного износа проволок грозотроса в соединительном зажиме. | Обрыв грозотроса (С- 50) в соединительном зажиме (СВС ) в пролетах опор 65-67 ВЛ 110 кВ 461 Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | При проведении капитального ремонта ВЛ 110 кВ 461 в 2019 году провести выборочный верховой осмотр соединительной арматуры грозотроса на предмет коррозийного износа. Устранить выявленные замечания. Произвести монтаж демонтированного участка грозотроса в пролетах опор 65-67 ВЛ 110 кВ 461
702 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 86 | 2018-01-26 14:44 | - | ПС | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  | В результате износа оборудования произошел обрыв цепей РЗА в приводе В-110 ВЛ 461 |  | Повреждение цепей РЗА в приводе В-110 ВЛ 461 | В ходе планового ремонта В-110 на ПС Кири-Кили произвести измерения изоляции цепей РЗА приводов
703 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 93 | 2018-01-31 12:55 | - | ВЛ | ВЛ 35 кВ Началово 1 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-35 ВЛ Началово-1 на ПС Кировская явился механический излом деревянной траверсы ф. А опоры №39 ВЛ 35 кВ Началово-1 в следствии потери ее механической прочности в процессе продолжительной эксплуатации. Начало эксплуатации 1958г. Последний капитальный ремонт произведен в 2006г. | Причинами отключения В-35 ВЛ Началово-1 на ПС Кировская явились потеря механической прочности и излом деревянной траверсы ф. А опоры №39 ВЛ 35 кВ Началово-1. | Механический излом деревянной траверсы ф. А опоры №39 ВЛ 35 кВ Началово-1. | На ВЛ 35 кВ Началово-1 произвести замену деревянных опор на железобетонные при следующем техническом обслуживании (при финансировании денежных средств). Произвести низовой и верховой осмотры всех деревянных опор на ВЛ 35 кВ Началово-1. Принять меры по устранению причин отключения ВЛ при их обнаружении.
704 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 104 | 2018-01-31 05:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Баррикадная - ЦРП с отпайками | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ 110 кВ 134 произошло по причине перекрытия провода на тело опоры №153 куском проволки. |  | Оборудование филиала не повреждено. | Произвести осмотр на наличие набросов и посторонних предметов на ВЛ 110 кВ 134, при необходимости их устранить. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
705 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 123 | 2018-01-13 06:25 | - | ПС | ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) |  | Причиной срабатывания на панели защит КВЛ-110 кВ 103 ПС Северная световой сигнализации "понижение давления элегаза" явилось неустойчивая неисправность в цепях световой сигнализации ( после проверки микропроцессора и панели сигнализации светодиоды не загорались). |  | Без повреждения оборудования | Провести внеочередную расширенную проверку оборудования РЗиА КВЛ 103 ПС Северная
706 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 196 | 2018-02-13 07:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Отключение ВЛ 110 кВ 133 произошло по причине перекрытия провода на тело опоры №62 куском п/э пленки. |  | Оборудование филиала не повреждено. | Произвести осмотр на наличие набросов и посторонних предметов на ВЛ 110 кВ 133, при необходимости их устранить. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
707 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 206 | 2018-02-04 00:27 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10 кВ Енотаевка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) |  | Причиной прекращения передачи данных ТМ ТС с ПС Енотаевка явилась неисправность оборудования сотового оператора "Ростелеком" Енотаевского района. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
708 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 253 | 2018-02-27 09:57 | 2018-02-27 10:13 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ №133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа ф.С и опорой №89 ВЛ 110 кВ №133 через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ №133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ №133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) явилось 1 фазное замыкание шлейфа провода ф.С через тело птицы между проводом ф.С и опорой №89 ВЛ 110 кВ №133. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), произвести удаление птичьих гнезд, с учетом весеннего половодья.
709 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 286 | 2018-02-20 19:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на Вододелитель) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 119 произошло по причине перекрытия проводов в пролете оп.9-10 продуктами горения камыша вне охранной зоне ВЛ. |  | Оборудование филиала не повреждено. Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Произвести выкос камыша вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 119 на 15 метров. Разместить информационное сообщение в СМИ о недопущении поджега камышовой и древеснокустарниковой растительности.
710 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 340 | 2018-03-10 18:21 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Харабали-Ашулук с отпайкой на ПС ММПС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.8 Нарушение нормального вибросостояния | Отключение ВЛ 110кВ 470 произошло по причине длительной ветровой нагрузки на обводной шлейф фаза В опоры №50. | Причинами отключения ВЛ 110кВ 470 явилось перекрытие обводного шлейфа фаза В опоры №50 на оттяжку опоры. | Заменен полимерный изолятор: ЛК-70/110 ф "В" на гирляндну изоляторов ПСД-70Е в количестве 10 штук. | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ 470 для выявления причины затемнения изоляторов в пролете опор №42-№54. Произвести замену полимерного подвесного изолятора ЛК-70/110 обводного шлейфа фаза В опора №50 на гирлянду изоляторов ПСД-70Е - 10 штук.
711 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 394 | 2018-03-16 09:12 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | - Отключение ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) произошло по причине осыпания птичьего гнезда на оп.1 отпайки на ПС Оля от ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками). | - Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) явилось перекрытие на шлейфе ф.С оп.1 отпайки на ПС Оля от ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) осыпавшимся птичьим гнездом. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд и произвести их удаление, с учетом весеннего половодья.
712 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 395 | 2018-03-18 00:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | - Отключение ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) произошло по причине загрязнения изоляции на оп.57 и оп.58 продуктами жизнедеятельности птиц. | - Причиной отключения ВЛ явилось перекрытие изоляции на оп.57 ф.А и оп.58 ф.В, ф.С продуктами жизнедеятельности птиц. | - Стеклянные изоляторы - ПСД-70Е. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) произвести верховой осмотр изоляторов на опорах №57 и №58, при обнаружении причин отключения произвести замену изоляторов.
713 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 396 | 2018-03-18 22:07 | 2018-03-18 22:33 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 741-742 (ПС Владимировка-Советская-Капустин Яр) | 3.4.7.4 Прочие нарушения 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.16 Исчерпание ресурса | При ТО из-за отсутствия возможности не выполнена оценка технического состояния шайбы спиральной пружины реле тока МТО типа РТ-40 Причиной отключения В-110 ВЛ 741 явился наброс посторонних предметов (проволоки) птицей на провода ВЛ 741 фаз «В» и «С» на опоре №227 | Перекрытие изоляции фаз «В» и «С» продуктами жизнедеятельности птиц (гнездо) на опоре №227 ВЛ 110 кВ 741 с последующим междуфазным замыканием. Излом шайбы спиральной пружины реле тока МТО типа РТ-40, в результате продолжительной эксплуатации. | Излом подпружинивающей шайбы реле тока МТО типа РТ-40. | Персоналу, обслуживающему устройства РЗА, провести внеплановый инструктаж о порядке и объёмах работ, выполняемых при техническом обслуживании устройств РЗА. Выпустить ОРД обеспечивающий выполнение осмотров реле при проведении проф. контроля РЗА со снятием кожуха для устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 741, произвести удаление птичьих гнезд, с учетом весеннего половодья. Провести внеплановую проверку устройств РЗиА присоединений ПС 110 кВ Капустин Яр: ВЛ-110 кВ 297, ВЛ-110 кВ 701, отработавших нормативный срок эксплуатации. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки противоптичьих устройств на ВЛ 110 741, с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Персоналу, обслуживающему устройства РЗиА провести внеплановый инструктаж о необходимости осмотра механической части реле, отработавших нормативный срок эксплуатации при ежемесячных осмотрах.
714 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 397 | 2018-03-18 22:13 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Солодники-Старица-2 с отпайками. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 721 от 1ст.ТЗНП ВЛ 110 кВ 320 произошло по причине перекрытия верхнего провода шлейфа ф.А оп.5 ВЛ 110 кВ 320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка) на тело опоры. | - Причинами отключения В-110 ВЛ 721 от 1ст.ТЗНП ВЛ 110 кВ 320 явились длительные ветровые нагрузки на верхний провод шлейфа ф.А оп.5 ВЛ 110 кВ 320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка). | - Провод АС-120/19 ф.А оп.5 ВЛ 110 кВ 320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка). - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Организовать осмотр ВЛ 110 кВ 320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка) инженерно-техническими работниками на предмет выявления причин отключения В-110 ВЛ 721 от 1ст.ТЗНП ВЛ 110 кВ 320. Произвести ремонт провода АС-120/19 ф.А оп.5 ВЛ 110 кВ 320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка).
715 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 406 | 2018-03-13 14:33 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вынужденный простой в связи с аварией на оборудование оператора связи Мегафон с СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники. | Вынужденный простой в связи с аварией на оборудование оператора связи Мегафон с СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники. | Повреждение оборудования оператора связи Мегафон с СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники.
716 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 407 | 2018-03-14 10:30 | - | ПС | ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной неотложного отключения 1С-110 кВ ПС 110/35/6 кВ Трикотажная явилось снижение уровня масла в ТН-1-110 до уровня не соответствующему температурной отметки. | Причиной снижения уровня масла в ТН-1-110 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная до уровня не соответствующему температурной отметки явилась капельная течь масла из под резиновых уплотнений проходных изоляторов вторичной обмотки а так же понижение температуры окружающей среды | Без повреждения | Произвести замену резиновых уплотнений проходных изоляторов вторичной обмотки ТН-1-110 ПС 110/35/6 кВ Трикотажная в ходе РП 2018г.
717 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 402 | 2018-03-18 23:38 | 2018-03-18 23:50 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 740 ( ПС Владимировка - Верхний Баскунчак с отп. ПС Кочевая) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Отключение ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) произошло по причине перекрытия проводов ф.В и ф.С в пр.оп.215-217 металлической проволокой, что привело к повреждению жилы провода Ф.С. | - Причинами отключения ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) явилось межфазное замыкание из-за перекрытя металлической проволокой проводов ф.В и ф.С пр.оп.215-217. | Повреждение жил провода Ф.С в пр.оп.215-217 ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая). | Произвести осмотр ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) инженерно-техническими работниками, устранить выявленные замечания. Произвести ремонт проводов ф.В и ф.С пр.оп.215-217 ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка-Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) 02.04.2018.
718 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 427 | 2018-03-19 11:14 | - | ВЛ | КВЛ 110 кВ 102 (КВЛ 110 кВ Городская - Юбилейная) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение КВЛ 110 кВ 102 (КВЛ 110 кВ Астраханская Городская – Юбилейная) произошло по неотложной заявке для снятия наброса (кусок проволоки) с поддерживающей гирлянды изоляторов ф.А оп.12. | - Причиной отключения КВЛ 110 кВ 102 (КВЛ 110 кВ Астраханская Городская – Юбилейная) явился наброс (кусок проволоки) на поддерживающей гирлянде изоляторов ф.А оп.12. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Произвести по неотложной заявке снятие наброса (кусок проволоки) с поддерживающей гирлянды изоляторов ф.А оп.12 КВЛ 110 кВ 102 (КВЛ 110 кВ Астраханская Городская – Юбилейная). Подать заявку на неотложное отключение КВЛ 110 кВ 102 (КВЛ 110 кВ Астраханская Городская – Юбилейная) для снятие наброса (кусок проволоки) с поддерживающей гирлянды изоляторов ф.А оп.12 .
719 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 428 | 2018-03-22 02:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман -Камышово) произошло по причине перекрытия ф.А оп.55 осыпавшимся гнездом. | - Причинами отключения ВЛ явилась проволока из осыпавшегося гнезда на траверзе оп.55. | - Оборудование филиала не повреждено. | Организовать осмотр ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман -Камышово) инженерно-техническим персоналом на предмет наличия птичьих гнезд на ВЛ. Произвести снятие гнезда на траверзе ф.А оп.55. ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман -Камышово).
720 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 514 | 2018-03-25 12:13 | 2018-03-25 13:02 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | - Отключение ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная) произошло по причине перекрытия шлейф ф.А на оп.26 неизвестным предметом. | Отключение ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная) произошло по причине однофазного замыкания из-за перекрытия шлейф ф.А на оп.26 неизвестным предметом. | Оборудование филиала не повреждено. | Организовать осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная)инженерно-техническими рабочими на предмет набросов на ВЛ, при обнаружении снять набросы.
721 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 515 | 2018-03-26 20:07 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 35 кВ Ильинка-2 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза №2) ВЛ 35 кВ Ильинка-1 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза №1) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС) |  | Отключение ВЛ 35 кВ Ильинка-1 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза №1), ВЛ 35 кВ Ильинка-2 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза №2) произошло по заявке МЧС для снятия стороннего лица с опоры №2. |  | Оборудование филиала не повреждено. | Принять заявку МЧС на отключение ВЛ 35 кВ Ильинка-1 (ВЛ 35 кВ Баррикадная – Нефтебаза №1), ВЛ 35 кВ Ильинка-2 (ВЛ 35 кВ Баррикадная - Нефтебаза №2) для снятия стороннего лица с опоры №2.
722 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 512 | 2018-03-28 12:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 138(ВЛ 110 кВ Баррикадная –Озерная) | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной излома шлейфа на Ф."А" ЛР-110 ВЛ-138 от ВЧЗ-110 к ЛР-110 ВЛ-138 на ПС Озерная является несвоевременное выявление и устранение дефектов при проведении ремонта оборудования. | Причиной отключения является вывод в ремонт по неотложной заявке для ремонта шлейфа Ф.А на ЛР-110 ВЛ 138 на ПС 110 кВ Озерная. | Излом провода в месте контакта провода с опресовкой наконечника на шлейф на Ф."А" ЛР-110 ВЛ-138 от ВЧЗ-110 к ЛР-110 ВЛ-138 на ПС 110/10кВ Озерная. | Персоналу группы подстанций Икрянинского РЭС провести техническую учебу по теме " Проведение ремонта оборудования в соответствии с технологическими картами" Провести внеплановый осмотр оборудования ПС Озерная.
723 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 538 | 2018-03-30 11:00 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10/6 кВ Восточная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной отключения телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи. После перезагрузки оборудования, связь восстановлена. | Причиной отключения телеметрии послужил сбой программного обеспечения оборудования связи. После перезагрузки оборудования, связь восстановлена. | Повреждений оборудования филиала нет.
724 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 574 | 2018-04-08 15:04 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Отключение ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Рассвет) произошло по причине перекрытия проводов в пролетах опор №194-195 по продуктам горения растительности вне охранной зоны ВЛ. | Отключение ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Рассвет) произошло в результате межфазного замыкания вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №194-195 по продуктам горения растительности вне охранной зоны ВЛ. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
725 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 589 | 2018-04-14 02:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | - Причиной отключения В-110 ВЛ 127 на ПС Лиман явилась дефектная гирлянда изоляторов Ф."С" опора №64 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 127 на ПС Лиман явилось перекрытие на опоре №64 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) по гирлянде изоляторов Ф."С" на траверсу. | Изолятор ПСД-70Е - 10шт. | Произвести верховой осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) на предмет наличия причин отключения. Произвести замену перекрытой гирлянды изоляторов Ф."С" опора №64 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками).
726 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 590 | 2018-04-12 05:32 | 2018-04-12 05:50 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | - Отключение ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман -Камышово) произошло по причине перекрытия провода шлейфа Ф."А" опора №55 ветками осыпавшегося орлиного гнезда. | - Отключение ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман -Камышово) произошло короткое замыкание по причине перекрытия провода шлейфа Ф."А" и телом опора №55 ветками осыпавшегося орлиного гнезда. | - Оборудование филиала не повреждено. | Организовать осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) на предмет наличия причин отключения, при обнаружении птичьих гнезд по возможности произвести их снятие.
727 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 591 | 2018-04-05 08:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | - ОтключениеВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) произошло по причине перекрытия изоляции проводов в пр.оп.97-100 продуктами горения растительности вне охранной зоны ВЛ, вследствие поджога неустановленными лицами. | Отключение ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) произошло по межфазного замыкания по причине перекрытия изоляции проводов в пр.оп.97-100 продуктами горения растительности вне охранной зоны ВЛ. | Оборудование филиала не повреждено. | Организовать осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) инженерно-техническим персоналом на предмет определения причин отключения ВЛ. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
728 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 592 | 2018-04-03 17:54 | - | ВЛ ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное) ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на Батаевка) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | - Отключение ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) произошло по причине наброса стекловолоконной веревки с проволокой на проводе и траверсе ф.С оп.22 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). |  | - Оборудование филиала не повреждено. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками), ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка), устранить выявленные дефекты.
729 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 577 | 2018-04-10 20:20 | 2018-04-11 06:17 | ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Баррикадная- Оранжерейная№1 с отпайкой на ПС Икряное ( ВЛ 110 кВ 125) ВЛ 110 кВ Баррикадная- Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное (ВЛ 110 кВ 126) ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) | 3.4.8.1 Производство несанкц. строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | - Отключение ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) и ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) произошло по причине проведения несанкционированных работ по обустройству земляного вала в охранной зоне ВЛ неизвестной техникой. | - Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) 10.04.2018г. в 20ч. 20м. явилась неизвестная техника, которая при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ потянула и оборвала нижний провод Ф."А" пролет опор №23-24. - Причиной отключения ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) 10.04.2018г. в 20ч. 20м. явился пережог нижнего провода Ф."А" пролет опор №11-12 в месте установленного бандажа под воздействием электрического пробоя по воздуху от нижнего провода Ф."А" пролет опор №23-24 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное), притянутого на недопустимое расстояние между проводами неизвестной техникой, которая проводила несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ. - Причиной отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) 11.04.2018г. в 10ч. 30м. явился обрыв нижнего провода шлейфа Ф."А" на опоре №50 из за ослабления дефектного сварного шва под воздействием токов короткого замыкания предыдущего аварийного отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) 10.04.2018г. в 20ч. 20м. | Провод Ф."А" пролет опор №23-24 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) - АС-120/19 Провод Ф."А" пролет опор №11-12 ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) - АС-120/19 Провод шлейфа Ф."А" опора №50 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) - АС-120/19 | Выполнить ремонт нижнего провода фаза "А" про-лет опор №23-24 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икря-ное). Выполнить ремонт нижнего провода фаза "А" про-лет опор №11-12 ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икря-ное). Выполнить ремонт нижнего провода фаза "А" опора №50 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное). Направить заявление в ОМВД России по Икрянин-скому району об остоятельствах произошедшего аварийного отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) и ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) для начала розыска виновного в аварийном отключе-нии. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
730 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 601 | 2018-04-06 07:06 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110 кВ Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения оборудования стойки связи на ПС 110 кВ Первомайская явился выход из строя аккумуляторов источника бесперебойного питания UPS-1.5 в следствии окончания срока службы по причине износа 6 лет - (при гарантии 3 года). | Исчерпание срока службы аккумуляторов источника бесперебойного питания UPS-1.5 стойки связи. | Аккумуляторы источника бесперебойного питания UPS-1.5 стойки связи
731 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 576 | 2018-04-13 08:39 | 2018-04-13 09:04 | ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Аварийные отключения произошли по причине перекрытия изоляции проводов Ф."А","В" пролет опор №68-69 ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная -Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) по продуктам горения растительности вне охранной зоны ВЛ, в результате поджога неустановленными лицами. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками) явилось межфазное замыкание в результате перекрытия на проводах Ф."А","В" в пролетах опор №68-69 ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная -Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) по продуктам горения сухой растительности вне охранной зоны ВЛ. | - Оборудование филиала не повреждено. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Организовать осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная -Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное), ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная -Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное), ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками) на предмет определения причин отключения ВЛ.
732 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 606 | 2018-04-14 10:51 | 2018-04-14 10:59 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 151 на ПС 110 кВ ЦРП произошло по причине возгорания сухой растительности вне охранной зоны ВЛ, вследствие поджога неустановленными лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 151 на ПС 110 кВ ЦРП произошло по причине межфазного замыкания в результате перекрытия изоляции Ф "А" и Ф "С" в пр. оп. 51-52 по продуктам горения сухой растительности вне охранной зоны ВЛ, занесенными ветром. | Повреждений оборудования филиала нет. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) на предмет наличия причин отключения, при обнаружении устранить их.
733 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 607 | 2018-04-16 05:11 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 134 на ПС 220 кВ Баррикадная произошло по причине загорания камыша вне охранной зоны отпайки Мумра от ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками) в пролетах опор №308-310 в результате поджога сторонними лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 134 на ПС 220 кВ Баррикадная произошло по причине межфазного замыкания вследствие перекрытия между проводами в пролете опор 308-309 отпайка ПС Мумра от ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками) по продуктам горения камышовой растительности вне охранной зоны ВЛ. | Повреждений оборудования филиала нет. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками) на предмет наличия причин отключения, при обнаружении устранить их.
734 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 608 | 2018-04-22 06:52 | 2018-04-22 07:10 | ВЛ | КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной перекрытия КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) явилось несвоевременное выявление дефектных изоляторов на поддерживающей гирлянде ф "А" на оп. №1 отп. ПС 110кВ Трикотажная. Причиной отключения КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) явился пробой поддерживающей гирлянды изоляторов ф "А" на оп. №1 отп. ПС 110кВ Трикотажная вследствие изменения свойств материалов поддерживающей гирлянды в процессе продолжительной эксплуатации (55 лет). | Причиной отключения КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) явилось однофазное замыкание в результате пробоя поддерживающей гирлянды изоляторов ф "А", что вызвало перекрытие между проводом ф "А" и телом оп. №1 отп. ПС 110кВ Трикотажная. | Повреждение поддерживающей гирлянды изоляторов ф "А" (ПСД-70) на оп. №1 отп. ПС 110кВ Трикотажная КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная). | Персоналу СЛЭП УВС провести внеплановый инструктаж на тему: "Проведение осмотров ВЛ и своевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ" Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) с верховым осмотром ВЛ, устранить выявленные дефекты и замечания.
735 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 611 | 2018-04-24 09:32 | 2018-04-24 09:37 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) явилось возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах оп.144-146, в результате поджога неустановленными лицами. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) явилось межфазное замыкание, в результате перекрытия электрической изоляции проводов Ф "В" и Ф "С" в пролете оп.145-146 продуктами горения сухой растительности, занесенной ветром. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Произвести выкос древесно-кустарниковой растительности по трассе ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками), согласно скорректированного графика. Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) с корректировкой (при необходимости) графика чистки трассы ВЛ от сухой растительности. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Персоналу СЛЭП УВС провести техническую учебу на тему "Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ и выявление замечаний".
736 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 520 | 2018-04-05 16:35 | 2018-04-05 17:39 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ ЦРП-Раздор с отпайками ПС 110 кВ ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной неуспешного АПВ В-110 ВЛ 110 кВ 152 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось износ вала включающего пальца в приводе В-110 ВЛ 110 кВ 152 в следствие длительной эксплуатации. Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП – Раздор с отпайками) явилось возгорание сухой растительности в пролетах оп.49-58. | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 152 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось межфазное замыкание , в результате перекрытия электрической изоляции проводов в пролете оп.49-58 продуктами горения сухой растительности, занесенной ветром. Причиной неуспешного АПВ В-110 ВЛ 110 кВ 152 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП явилось повреждение включающей катушки привода выключателя В-110 ВЛ 110 кВ 152 в следствие межвиткового замыкания из-за разрегулировки привода. | Повреждение включающей катушки привода В-110 ВЛ 110 кВ 152 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП. Год выпуска 1974, в эксплуатации с 1975г. Последний текущий ремонт В-110 ВЛ 110 кВ 152 проведен в 2017г., средний ремонт в 2014г. с контролем сопротивления изоляции цепей питания привода и электромагнитов управления. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Выполнить ревизию механической части приводов В-110 кВ типа ММО-110 на ПС 110/35/10 кВ ЦРП, при необходимости выполнить регулировку. Выполнить замеры сопротивления отключающих и включающих катушек В-110 кВ типа ММО на ПС 110/35/10 кВ ЦРП. Произвести выкос древесно-кустарниковой растительности по трассе ВЛ 110 кВ 152, согласно скорректированного графика. Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ 152 с корректировкой (при необходимости) графика чистки трассы ВЛ от сухой растительности.
737 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 18 | 568 | 2018-04-07 12:39 | 2018-04-07 12:48 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) ПС 110/10 кВ Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.17, КЗ в электроустановке) 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.26, Прочие причины) 4.18 Дефект сварного соединения (шва) | Причиной вывода в ремонт 08.04.2018 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилась необходимость устранения дефекта (обрыв шлейфа ф.В на оп. 220). Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилось возгорание сухой растительности в пр.оп. 209-226. | Невозможность выявить дефект сварного соединения шлейфа ф. В на оп. 220 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) при осмотрах (при монтаже не снят «кокиль» термопатрона). В-110кВ ВЛ 110 кВ 151 на ПС 110/10кВ Камызяк выводился в ремонт для замера эл. характеристик. Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилось межфазное замыкание, в результате перекрытия электрической изоляции в пр.оп. 209-226 продуктами горения сухой растительности, занесенными ветром. В пр. оп. 209-226 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) не выполнена в полном объеме уборка сухой растительности (камыша), по причине невозможности захода на трассу ВЛ, ввиду ее заболачивания. Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явился обрыв шлейфа ф.В на оп.220 в результате дефекта сварного соединения (повреждение верхнего повива провода). | Повреждение шлейфа ф.В на оп.220 (АС-120/19) ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. С персоналом СЛЭП УВС провести техническую учебу по вопросу повышения качества осмотров ВЛ. Произвести выкос древесно-кустарниковой растительности по трассе ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) согласно скорректированного графика. Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) с корректировкой (при необходимости) графика чистки трассы ВЛ от сухой растительности. Провести внеочередную тепловизионную проверку контактных соединении ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками).
738 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 677 | 2018-04-03 00:07 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110/10 Солодники | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Вынужденный простой в связи с аварией на оборудование оператора связи Мегафон с СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники. | Вынужденный простой в связи с аварией на оборудование оператора связи Мегафон с СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники. | Повреждения оборудования филиала отсуствуют.
739 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 686 | 2018-04-24 23:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явился наброс веревки на оп. 65 неустановленными лицами. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) 1 фазное замыкание в результате наброса веревки неустановленными лицами на оп. 65, что вызвало перекрытие между проводом ф.С и траверсой оп. 65 ВЛ 110 кВ 127 и привело к повреждениям на подвесной гирлянде изоляторов Ф.С. | Замена дефектной подвесной гирлянды изоляторов Ф.С. (ПСД-70) на оп. 65 ВЛ 110 кВ 127. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками), устранить выявленные замечания. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
740 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 701 | 2018-05-02 14:50 | 2018-05-02 15:12 | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайка, ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайкамими | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 133, В-110 ВЛ 134 явилось возгорание сухой растительности в пр. опор №157-158 ВЛ 110 кВ 133, ВЛ 110 кВ 134. | Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 133, В-110 ВЛ 134 явилось 3-х фазное короткое замыкание возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пр. опор №157-158 ВЛ 110 кВ 133 продуктами горения сухой растительности, занесенными ветром. | Повреждений оборудования филиала нет. | Произвести выкос древесно-кустарниковой растительности по трассе ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками), ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками) согласно скорректированного графика, в т.ч. расширив ширину просеки на 5 метров вне охранной зоны ВЛ. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками), ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками) с корректировкой (при необходимости) графика чистки трассы ВЛ от сухой растительности. Обратить особое внимание к данному участку ВЛ при прохождении пожароопасного периода 2018 года и при подготовке к пожароопасному периоду 2019 года.
741 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 721 | 2018-04-28 18:38 | 2018-04-28 18:48 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная) явилось изменение электрических свойств натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №10 в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременное выявление дефектов при проводимых осмотрах и техническом обслуживании линии. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная) явился пробой натяжной гирлянды изоляторов ф "А", что вызвало однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом ф "А" и траверсой опорой №10. | Повреждение натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная). | Устранить дефекты, выявленные при проведении инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная). Заменить поврежденную натяжную гирлянду изоляторов фазы "А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на Южная). Персоналу СЛЭП УВС провести техническую учебу на тему "Проведение осмотра, выявление и устранение дефектов на ВЛ 110 кВ"
742 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 722 | 2018-04-30 01:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.А и опорой №79 ВЛ 110 кВ 127 через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками), установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явилось 1 фазное замыкание провода ф.С через тело птицы между проводом ф.С и опорой №79 ВЛ 110 кВ 127. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками), произвести удаление птичьих гнезд, с учетом весеннего половодья. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) , с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам.
743 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 723 | 2018-05-02 04:10 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка, Пологое-Займище -Капустин Яр с отпайкой на ПС 110 кВ Горбаневка-2 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | - Отключение В-110 ВЛ 701, В-110 ВЛ 703 произошло по причине осыпания гнезда на опоре №140 ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 701, В-110 ВЛ 703 явилось перекрытие на проводе Ф."А" опора №140 ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) осыпавшимся гнездом. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Произвести осмотр послеаварийного отключения В-110 ВЛ 701, В-110 ВЛ 703 на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2), ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка), ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) на предмет наличия причин отключения, при обнаружении птичьих гнезд произвести их снятие при необходимости. При обнаружении птичьих гнезд на ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2), ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка), ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) произвести их снятие по возможности.
744 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 767 | 2018-05-03 10:29 | 2018-05-03 10:49 | ВЛ | КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №2 с отпайкой на Трикотажная) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение В-110 КВЛ 132 произошло по причине наброса сигнальной ленты на опоре №30 КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС-ЦРП №2 с отпайкой на Трикотажная). | - Причиной отключения В-110 КВЛ 132 явилось перекрытие на Ф."А" и Ф."В" КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС-ЦРП №2 с отпайкой на Трикотажная) сигнальной лентой. | - Оборудование филиала не повреждено. | Организовать осмотр послеаварийного отключения КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС-ЦРП №2 с отпайкой на Трикотажная) на предмет наличия причин отключения. При обнаружении причин отключения КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС-ЦРП №2 с отпайкой на Трикотажная) устранить по возможности. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
745 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 768 | 2018-05-04 18:13 | 2018-05-04 18:25 | ВЛ | КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение В-110 КВЛ 131 произошло по причине наброса на провода в пролете опор №36-37 КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ АстраханскаяГРЭС-ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная). | - Причиной отключения В-110 КВЛ 131 явилось перекрытие на проводах Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №36-37 КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ АстраханскаяГРЭС-ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) куском проволоки. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | При обнаружении причин аварийного отключения КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ АстраханскаяГРЭС-ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) устранить их. Произвести осмотр послеаварийного отключенияКВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ АстраханскаяГРЭС-ЦРП №1 с отпайкой на Трикотажная) на предмет наличия отключения.
746 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 769 | 2018-05-04 18:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 128 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.С и опорой №161 ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками) через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ №133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения В-110 ВЛ 128 явилось 1 фазное замыкание провода ф.С через тело птицы между проводом ф.С и опорой №161 ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками), произвести удаление птичьих гнезд. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам.
747 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 772 | 2018-05-05 02:25 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | - Отключение В-110 ВЛ 127 произошло по причине горения камыша вне охранной зоне ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 127 явилось перекрытие проводов в пролете опор №44-45 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) продуктами горения камыша вне охранной зоны ВЛ. | - Оборудование филиала не повреждено. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) на предмет наличия причин отключения. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
748 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 773 | 2018-05-09 10:54 | 2018-05-09 16:23 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | - Отключение В-110 ВЛ 133 произошло по причине ослабления оттяжки на опоре №291 отпайка Мумра от ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 133 явилось приближение на недопустимое расстояние ослабленной оттяжки к шлейфу Ф."А" опора №291 отпайка Мумра от ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками). | - Оборудование филиала не повреждено. | Произвести осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками) на предмет наличия причин отключения. Произвести ремонт ослабленной оттяжки опоры №291 отпайка Мумра от ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками).
749 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 790 | 2018-05-10 15:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 470 произошло по причине перекрытия птицей ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 470 явилось перекрытие на нижнем проводе Ф."А" пролет опор №138-139 ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) птицей. | - Оборудование филиала не повреждено. | При обнаружении причин аварийного отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) устранить их по возможности. Произвести внеплановый осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) на предмет наличия причин отключения.
750 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 791 | 2018-05-10 22:17 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 134 произошло по причине проезда крупногобаритной техники под проводами ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 134 явилось перекрытие по воздуху на проводе Ф."Б" в пролете опор №152-153 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками). - Причиной перекрытия по воздуху на проводе Ф."Б" в пролете опор №152-153 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явился проезд крупногабаритной техники под проводами ВЛ. | - Оборудование филиала не повреждено. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости проезда крупногобаритной техники в местах для этого непредназначенных в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести внеочередной осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) на предмет наличия причин отключения, при обнаружении устранить их по возможности.
751 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 792 | 2018-05-12 13:43 | - | ВЛ | ТТранзит ВЛ 110 кВ 722-721 (ПС 220кВ Черный Яр-Солодники) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 721, В-110 ВЛ 722 произошло по причине перекрытия птицей ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 721, В-110 ВЛ 722 явилось перекрытие на нижнем шлейфе Ф."А" опора №258 ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) птицей. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | При обнаружении причин аварийного отключения ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) устранить их по возможности. Произвести осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 721 (ВЛ 110 кВ Солодники - Старица-2 с отпайками) на предмет наличия причин отключения.
752 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 788 | 2018-05-02 14:49 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/6 кВ Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения оборудования стойки связи на ПС 110/6 кВ Окрасочная явился выход из строя аккумуляторов источника бесперебойного питания UPS-1.5 в следствии окончания срока службы по причине износа 6 лет - (при гарантии 3 года). | Исчерпание срока службы аккумуляторов источника бесперебойного питания UPS-1.5 стойки связи. | Аккумуляторы источника бесперебойного питания UPS-1.5 стойки связи
753 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 818 | 2018-05-11 09:30 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10/6 кВ Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной прекращения передачи ТС с ПС 110 кВ Восточная в направлении ДЦ Астраханское РДУ явилось несправность предохранителей 0,4 кВ ЩСН, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | Причиной прекращения передачи ТС с ПС 110 кВ Восточная в направлении ДЦ Астраханское РДУ явилось несправность предохранителей 0,4 кВ ЩСН, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
754 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 819 | 2018-05-12 23:39 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10/6 кВ Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной прекращения передачи ТС с ПС 110 кВ Восточная в направлении ДЦ Астраханское РДУ явилось неисправность блока питангия оборудования панели ТС, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | Отказ блока питания панели ТС ПС Восточная, вследствие исчерпания ресурса в процессе эксплуатации. | Блок песперебойного питания панели ТС на ПС Лесная
755 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 822 | 2018-05-26 10:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение ОВ-110 ВЛ 470 произошло по причине воздействия на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) орлом. | - Причиной отключения ОВ-110 ВЛ 470 явилось перекрытие орлом на опоре №125 ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС). | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Произвести внеплановый осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС). При обнаружении причин аварийного отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) устранить их по возможности.
756 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 886 | 2018-05-28 07:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган - Аман-Енотаевка) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 725 произошло по причине воздействия на ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман-Енотаевка) птицей. | - Причиной отключения В-110 ВЛ 725 явилось перекрытие птицей на линейном портале ПС Цаган-Аман. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Произвести внеплановый осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) на предмет наличия причин отключения. При обнаружении причин аварийного отключения ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) устранить их по возможности.
757 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 887 | 2018-05-26 19:55 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10/6 кВ Восточная | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.18 Дефект сварного соединения (шва) | Причиной исчезновения передачи ТИ с ПС 110/6 Восточная в Астраханское РДУ явился обрыв четырех оптических волокон (из 16) ВОЛС в соединительной оптической муфте. Произведено переключение на целые волокна оптического кабеля - работоспособность восстановлена. Причиной обрыва четырех волокон в соединительной оптической муфте явились недостатки монтажа данного оборудования подрядной организацией (2010 год). | Причиной исчезновения передачи ТИ с ПС 110/6 Восточная в Астраханское РДУ явился обрыв четырех оптических волокон (из 16) ВОЛС в соединительной оптической муфте. | Обрыв четырех оптических волокон (из 16) ВОЛС в соединительной оптической муфте.
758 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 893 | 2018-06-05 09:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 420 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф."В" и опорой №37 ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка), установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения В-110 ВЛ 420 явилось 1 фазное замыкание провода Ф."В" через тело птицы между проводом Ф."В" и опорой №37 ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка), при обнаружении произвести удаление птичьих гнезд. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 420 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Урусовка с отпайкой на Растопуловка), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам.
759 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 897 | 2018-05-01 01:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явилось перекрытие гирлянды изоляторов между проводом Ф."С" и опорой №46 через тело птицы (лебедь). | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явилось 1 фазное замыкание провода Ф."С" через тело птицы между проводом Ф."С" и опорой №46. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) , с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам.
760 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 789 | 2018-06-02 07:27 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Зензели-1 (ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели №1) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение ВЛ 110 кВ Зензели-1 (ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели №1) произошло по причине наброса постороннего предмета (пленки) неустановленными лицами на провода в пролете опор 12-13. | Отключение ВЛ 110 кВ Зензели-1 (ВЛ 110 кВ Лиман - Зензели №1) произошло по причине межфазного замыкания, в результате наброса постороннего предмета (пленки) неустановленными лицами на провода в пролете 12-13, что вызвало перекрытие. | Оборудование филиала не повреждено. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
761 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 914 | 2018-06-06 15:29 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 134 произошло по причине наброса постороннего предмета (кусок шланга от капельного полива) неустановленными лицами на шлейф и траверсу Ф."А" опора №28 отпайка Табола от ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками). | Отключение В-110 ВЛ 134 произошло по причине 1 фазного замыкания, в результате наброса постороннего предмета (кусок шланга от капельного полива) неустановленными лицами на шлейф и траверсу Ф."А" опора №28 отпайка Табола от ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками), что вызвало перекрытие. | Оборудование филиала не повреждено. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести внеплановый осмотр после аварийного отключения ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) инженерно-техническим персоналом на предмет наличия причин отключения, при обнаружении устранить их.
762 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 915 | 2018-05-13 00:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | - Отключение ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) произошло по причине перекрытия изоляторов Ф."С" опора №45. | - Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явилось разрушение 3 изоляторов Ф."С" опора №45 в следствии перекрытия из за избыточного загрязнения промышленными уносами. | Изолятор ПС-70 - 3 шт. | Произвести внеплановый осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) на предмет определения причин аварийного отключения. Выполнить замену гирлянды изоляторов Ф."С" опора №45 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками).
763 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 976 | 2018-06-03 11:03 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 470 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф."С" и опорой №148 ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС), установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения В-110 ВЛ 470 явилось 1 фазное замыкание провода Ф."С" через тело птицы между проводом Ф."С" и опорой №148 ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие провода. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС), произвести удаление обгоревшей птицы с траверсы опоры №148. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС), с учетом экономической составляющей и количеством отключе-ний данной ВЛ по аналогичным причинам.
764 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 916 | 2018-05-14 02:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | Отключение ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) произошло по причине перекрытия изоляторов Ф."С" опора №45. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) явилось разрушение 3 изоляторов Ф."С" опора №45 в следствии перекрытия из за избыточного загрязнения промышленными уносами. | Изолятор ПС-70 - 3 шт. | Выполнить замену гирлянды изоляторов Ф."С" опора №45 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками). Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками), устранить выявленные замечания.
765 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 917 | 2018-06-08 15:12 | 2018-06-08 15:56 | ВЛ ПС | Транзит ВЛ 110 кВ 411-418 (ПС220/110/10 кВ Харабали - ПС 110/10 кВ Сеитовка) ПС 110/10 Вольное | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной возникновения аварии на ПС 110/10кВ Вольное является недостаток в эксплуатации оборудования. Не проводился акустико-эмиссионный контроль при проведении ремонта, не выполнялась заделка трещин в армировочных швах влагостойкой шпатлевкой с последующим нанесением гидрофобного покрытия. Недостаточно качественно проведен осмотр состояния опорно-стержневой изоляции ТР-110 Т-1 в июле 2017 года | Причиной возникновения аварии на ПС 110/10кВ Вольное явился излом изолятора ф.А ТР-110 Т-1 в сторону 1С-110кВ из-за развивающийся дефекта армировочного шва при продолжительной эксплуатации. | Повреждение опорно-стержневой изоляции ф.А трансформаторного разъединителя ТР-110 Т-1 в сторону 1С-110кВ на ПС 110/10кВ Вольное. | Провести акустико-эмиссионный контроль опорно-стержневой изоляции разъединителей на ПС 110/10кВ Вольное с использованием прибора ПАК-3М. Персоналу ХРЭС, обслуживающему оборудование подстанций повторно провести обучение по использованию прибора ПАК-3 с отработкой навыков работы на практике. Дополнительно с дежурными электромонтерами ПС и ГП ХРЭС проработать п.6 - "Выполнение переключений" в инструкции по переключениям в электроустановках филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго". На ПС 110/10 Вольное выполнить проверку состояния ОСИ разъединителей и при необходимости провести заделку трещин в армировочных швах влагостойкой шпатлевкой с последующим нанесением гидрофобного покрытия.
766 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 998 | 2018-06-17 18:21 | 2018-06-17 19:56 | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 129- 130 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 129, В-110 ВЛ 130 явилось возгорание камыша вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная). | Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 129, В-110 ВЛ 130 явилось 3-х фазное короткое замыкание возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А","В","С" в пролете опор №72-73 ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) продуктами горения сухой растительности, занесенными ветром. | Повреждений оборудования филиала нет. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) инженерно техническим персоналом, устранить выявленные замечания. Произвести выкос древесно-кустарниковой растительности по трассе ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная).
767 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 999 | 2018-06-17 18:21 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 128 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом Ф."С" и опорой №13 ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ, установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения В-110 ВЛ 128 явилось 1 фазное замыкание провода Ф."С" через тело птицы между проводом Ф."С" и опорой №13 ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками), произвести удаление птичьих гнезд.
768 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 793 | 2018-06-18 12:05 | 2018-06-18 12:24 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 151 явилось возгорание сухой растительности в пролете опор №125-126 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). | Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 151 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.А и опорой №125 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) через продукты горения сухой растительности, занесенными ветром. | Повреждений оборудования филиала нет. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести выкос древесно-кустарниковой растительности по трассе ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). Рассмотреть возможность расширения трассы ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками).
769 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 251 | 2018-06-18 20:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-110 ВЛ 454 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом Ф."С" и опорой №78 ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ, установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения В-110 ВЛ 454 явилось 1 фазное замыкание провода Ф."С" через тело птицы между проводом Ф."С" и опорой №78 ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ), произвести удаление птичьих гнезд. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам.
770 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 504 | 2018-06-17 18:59 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110/6 кВ Окрасочная- | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Потеря передачи телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Окрасочная вследствие потери питания на ПС Окрасочная в результате аварийного отключения ВЛ 110 кВ 129-130 из-за возгорания сухой растительности вне охранной зоны ВЛ. |  | Без повреждений оборудования филиала.
771 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 550 | 2018-06-27 03:01 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение В-110 ВЛ 133 произошло по причине воздействие на ЭУ птицы - образование гнезда на траверсе опоры №77 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками). | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 явилось перекрытие воздушного промежутка между шлейфом Ф."В" и траверсой опоры №77 через продукты жизнедеятельности птиц, с последующим повреждением изоляции Ф. "В" ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками). | Изолятор ПСД-70Е - 34 шт. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам.
772 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 509 | 2018-06-25 13:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Бузанская- Аксарайская (ВЛ 110 кВ 418-419) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 418 и В-110 ВЛ 419 произошло по причине воздействия птицы построившей гнездо на траверсе опоры №51 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская-Сеитовка). | Причиной отключения В-110 ВЛ 418 и В-110 ВЛ 419 явилось 1 фазное замыкание возникшее в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом Ф."В" и траверсой опоры №51 ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская-Сеитовка). | Оборудование филиала не повреждено. | Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская-Сеитовка), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская-Сеитовка) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд, при обнаружении произвести их удаление.
773 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 551 | 2018-06-23 09:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 127 произошло по причине воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №39 отпайка Оля от ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 127 явилось 1 фазное перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между проводом Ф."В" и траверсой опоры №39 отпайка Оля от ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками). | - Оборудование филиала не повреждено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд, при обнаружении произвести их удаление. Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам.
774 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 510 | 2018-06-23 09:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение В-110 ВЛ 126 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №145-146 Ф."А" и Ф."В" ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 126 явились 2 фазное перекрытие проводов в пролете опор №145-146 Ф."А" и Ф."В" ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) связкой гелевых шаров. | - Оборудование филиала не повреждено. | - Произвести внеплановый осмотр послеаварийного отключения ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на Икряное) инженерно-техническим персоналом на предмет наличия причин отключения и устранить их при необходимости. - Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних редметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
775 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 552 | 2018-06-21 11:39 | 2018-06-21 11:58 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) ВЛ 110 кВ Лиман- Камышово (ВЛ 110 кВ 136) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 136 явилось перекрытие изоляции Ф."А" опора №55 ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) птичьим гнездом. | Причиной отключения В-110 ВЛ 136 явилось 1 фазное замыкание гирлянды изоляторов Ф."А" опора №55 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) птичьим гнездом. | Изолятор ПСД-70Е - 30 шт. | Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд. По результатам проведенного внепланового осмотра ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово), произвести замену загрязненных изоляторов и удаление птичьих гнезд.
776 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 520 | 2018-07-02 02:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Солодники- Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка (ВЛ 110 кВ 320) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение В-110 ВЛ 721 произошло по причине наброса постороннего предмета (кусок шланга от капельного полива) неустановленными лицами на шлейф и траверсу Ф."В" опора №91 ВЛ 110 кВ №320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка). | - Отключение В-110 ВЛ 721 произошло по причине 1 фазного замыкания, в результате наброса постороннего предмета (кусок шланга от капельного полива) неустановленными лицами на шлейф и траверсу Ф."В" опора №91 ВЛ 110 кВ №320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка), что вызвало перекрытие. | - Оборудование филиала не повреждено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ №320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка) инженерно-техническим персоналом на предмет наличия причин отключения, при обнаружении устранить их. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
777 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 592 | 2018-06-25 10:32 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Восточная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Вынужденный простой в связи с аварией на оборудовании оператора связи с СДТУ ПС 110/10 кВ Восточная. | Вынужденный простой в связи с аварией (сбой программного обеспечения) на оборудовании оператора связи с СДТУ ПС 110/10 кВ Восточная. | Повреждений оборудования филиала нет.
778 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 585 | 2018-06-29 20:44 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110/35/10 кВ ЦРП | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110/35/10 кВ ЦРП, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ. | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110/35/10 кВ ЦРП, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ. | Повреждений нет.
779 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 565 | 2018-06-30 17:48 | - | СДТУ | CДТУ напрвления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Капустин Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной потери каналов связи на ПС 110 кВ Капустин Яр явилась неисправность оборудования связи предоставляемых оператором "Мегафон". | Причиной потери каналов связи на ПС 110 кВ Капустин Яр явилась неисправность оборудования связи предоставляемых оператором "Мегафон".
780 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 586 | 2018-07-05 00:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Советская) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 741 явился пробой поддерживающей гирлянды изоляторов ф "В" на оп. №158 ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка- Советская) вследствие изменения свойств материалов поддерживающей гирлянды в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-110 ВЛ 741 явилось однофазное замыкание в результате пробоя поддерживающей гирлянды изоляторов ф "В", что вызвало перекрытие между проводом ф "В" и телом оп. №158 ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка- Советская). | Изолятор ПС-70 - 12 шт. | Персоналу СЛЭП УВС провести внеплановый инструктаж на тему: "Проведение осмотров ВЛ и своевременное выявление дефектов на ВЛ 110 кВ" Выполнить замену изоляции провода Ф."В" опора №158 ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка- Советская). Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка- Советская), устранить выявленные замечания.
781 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 661 | 2018-07-03 12:07 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение В-110 ВЛ 723 произошло по причине наброса постороннего предмета (полиэтиленовая пленка) неустановленными лицами на траверсу и шлейф Ф."В" опора №57 ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр-Никольская с отпайками). | - Отключение В-110 ВЛ 723 произошло по причине 1 фазного замыкания, в результате наброса постороннего предмета (полиэтиленовая пленка) неустановленными лицами на траверсу и шлейф Ф."В" опора №57 ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр-Никольская с отпайками), что вызвало перекрытие. | - Оборудование филиала не повреждено. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр-Никольская с отпайками) инженерно-техническим персоналом на предмет наличия причин отключения. Произвести снятие наброса полиэтиленовой плёнки на опоре №57 Ф."В" ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр-Никольская с отпайками).
782 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 665 | 2018-07-01 03:00 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Енотаевка-Косика (ВЛ 110 кВ 727)-ВЛ 110 кВ Нефтепровод-Сероглазовка (ВЛ 110 кВ 730) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 727 и В-110 ВЛ 730 произошло по причине воздействия (попадания) птицы на траверсу Ф."А" опора №29 ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 727 и В-110 ВЛ 730 явилось 1 фазное перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между проводом Ф."А" и траверсой опоры №29 ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная) | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | - Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. - Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 728 (ВЛ 110 кВ Косика - Ленино с отпайкой на Солнечная) на предмет наличия птичьих гнезд, при обнаружении произвести их удаление.
783 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 666 | 2018-07-10 12:56 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В-110 ВЛ 133 произошло по причине воздействия (попадания) птицы на траверсу Ф."С"опора №122 отпайка Мумра от ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками). | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 явилось 1 фазное перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между проводом Ф."С" и траверсой опоры №122 отпайка Мумра от ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками). | Оборудование филиала не повреждено. | Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд, при обнаружении произвести их удаление.
784 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 669 | 2018-07-13 16:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение В-110 ВЛ 127 произошло по причине наброса постороннего неизвестного постороннего предмета неустановленными лицами на траверсу и шлейф Ф."А" опора №162 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками). | - Отключение В-110 ВЛ 127 произошло по причине 1 фазного замыкания, в результате наброса неизвестного постороннего предмета неустановленными лицами на траверсу и шлейф Ф."А" опора №162 ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками), что вызвало перекрытие. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками) на предмет наличия причин отключения.
785 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 643 | 2018-07-14 10:10 | - | ВЛ ПС ПС | ВЛ 35 Яндыки-Караванная с отпайкой на Михайловка ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10 кВ Яндыки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Проведена замена подвесной изоляции на портале 2С-35кВ ПС 110/35/10кВ Яндыки | Проведена замена подвесной изоляции на портале 2С-35кВ ПС 110/35/10кВ Яндыки вследствие снижения изоляции в результате длительной эксплуатации (46 лет) | Проведена замена подвесной изоляции на портале 2С-35кВ ПС 110/35/10кВ Яндыки | На ПС Яндыки при проведении ремонта секции 35кВ провести высоковольтные испытания изоляции.
786 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 707 | 2018-07-20 11:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 723 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Никольская с отпайками) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.15, Грозовое перенапряжение) | - Отключения В-110 ВЛ 723 произошло по причине воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на пролет опор №220-221 ВЛ 110 кВ 723. | - Причиной отключения В-110 ВЛ 723 явилось попадание молнии в верхний провод Ф."А" пролет опор №220-221 ВЛ 110 кВ 723. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 723 на предмет наличия причин отключения. При обнаружении причин отключения ВЛ 110 кВ 723 устранить их по возможности.
787 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 694 | 2018-07-22 07:20 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110/6 кВ Окрасочная | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110 кВ Окрасочная, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ. | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110 кВ Окрасочная, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ.
788 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 723 | 2018-07-23 17:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение В-110 ВЛ 742 произошло по причине воздействия (попадания) птицы на траверсу Ф."С"опора №53 ВЛ 110 кВ 742. | - Причиной отключения В-110 ВЛ 742 явилось 1 фазное перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между проводом Ф."С" и траверсой опоры №53 ВЛ 110 кВ 742. | - Оборудование филиала не повреждено. - Фотофиксация не проводилась по причине отсутствия необходимой аппаратуры. | Рассмотреть на заседании технического совета филиала возможность установки птицезащитных устройств на 742, с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 742 инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд, при обнаружении произвести их удаление.
789 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 731 | 2018-07-19 04:40 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр (ВЛ 110 кВ 742) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | 17ч. 01м. - Бригадой СЛЭП УВС: осмотрена ВЛ 110 кВ 742. На опоре №148 Ф."С" обнаружены следы перекрытия, под опорой кусок оплавленного шланга капельного орошения. Ремонт ВЛ не требуется. | 17ч. 01м. - Бригадой СЛЭП УВС: осмотрена ВЛ 110 кВ 742. На опоре №148 Ф."С" обнаружены следы перекрытия, под опорой кусок оплавленного шланга капельного орошения. Ремонт ВЛ не требуется. | Без повреждений оборудования.
790 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 732 | 2018-07-19 01:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-110 кВ 133 явилось перекрытие изоляции от продуктов жизнедеятельности птиц ф. А опор 163-164. | Эксплуатация изоляторов ф.А опор 163-164 ВЛ-110 кВ 133, отработавших нормативный срок. | Повреждение изоляторов ф.А опор 163-164 ВЛ-110 кВ 133. | Произвести замену изоляторов ф. А опор 163-164 ВЛ-110 кВ 133.
791 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 746 | 2018-07-20 08:10 | 2018-07-20 08:37 | ПС | ПС 110 кВ Никольская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной разрушения проходного изолятора фазы "А" в ячейки В-10 Т-1 на ПС Никольская в следствии попадания влаги на оборудования из-за нарушения герметичности резинового уплотнения между изолятором и корпусом ячейки выключателя и отсутствия покрытия гидрофобной пастой на проходном изоляторе. | Разрушение проходного изолятора фазы "А" в ячейки В-10 Т-1 на ПС Никольская в следствии попадания влаги на оборудования из-за нарушения герметичности резинового уплотнения между изолятором и корпусом ячейки выключателя и отсутствия покрытия гидрофобной пастой на проходном изоляторе. | Разрушение проходного изолятора фазы "А" в ячейки В-10 Т-1 на ПС 110/10кВ Никольская в следствии попадание влаги на оборудования из-за нарушения герметичности резинового уплотнения между изолятором и корпусом ячейки выключателя. | Произвести проверку резиновых уплотнений проходных изоляторов 10 кВ ПС Никольская и их покрытие гидрофобной пастой КПД. При проведении ремонта проходной и опорной изоляции производить обработку гидрофобной пастой КПД. Провести внеочередной инструктаж дежурным диспетчерам ДС ЦУС на тему: "Перестройка режима АПВ в соответствии со схемами работы".
792 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 750 | 2018-07-20 20:25 | 2018-07-20 20:34 | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 410-409 | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | - Отключения В-110 ВЛ 409, В-110 ВЛ 410 произошли по причине воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на пролет опор №115-116 ВЛ 110 кВ 409, ВЛ 110 кВ 410. | - Причиной отключения В-110 ВЛ 409, В-110 ВЛ 410 явилось попадание молнии в грозотрос пролет опор №115-116 ВЛ 110 кВ 409, ВЛ 110 кВ 410. | - Оборудование филиала не повреждено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 409, ВЛ 110 кВ 410 на предмет наличия причин отключения. При обнаружении причин отключения ВЛ 110 кВ 409, ВЛ 110 кВ 410 устранить их.
793 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 561 | 2018-07-15 07:23 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 701-703 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Владимировка) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | - Отключение В-110 ВЛ 701, В-110 ВЛ 702, В-110 ВЛ 703 произошло по причине старения изоляции Ф."В" опора №130 ВЛ 110 кВ 701. | - Причиной отключения В-110 ВЛ 701, В-110 ВЛ 702, В-110 ВЛ 703 явилось 1 фазное перекрытие изоляции Ф."В" опора №130 ВЛ 110 кВ 701, вследствие снижения изоляции в результате длительной эксплуатации (60 лет). | Изолятор ПС-70 - 7 шт. Провод АС-120/19 - 2 шт. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 701, ВЛ 110 кВ 702, ВЛ 110 кВ 703 на предмет наличия причин отключения. Выполнить: замену изоляции Ф."В" опора №130 ВЛ 110 кВ 701, ремонт проводов Ф."А" опора №82 ВЛ 110 кВ 701 и Ф."С" опора №77 ВЛ 110 кВ 701.
794 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 726 | 2018-07-20 16:42 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.15, Грозовое перенапряжение) | - Отключения В-110 ВЛ 125, В-110 ВЛ 126 произошли по причине воздействия атмосферных перенапряжений (гроза) на пролет опор №90-91 ВЛ 110 кВ 125, ВЛ 110 кВ 126. | - Причиной отключения В-110 ВЛ 125, В-110 ВЛ 126 явилось попадание молнии в грозотрос пролет опор №90-91 ВЛ 110 кВ 125, ВЛ 110 кВ 126. | Гросотрос С-50 - 1 шт. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 125, ВЛ 110 кВ 126 на предмет наличия причин отключений. Произвести ремонт грозотроса в пролетах опор №90-91 ВЛ 110 кВ 125, ВЛ 110 кВ 126.
795 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 741 | 2018-07-20 09:08 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Камышово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения СВ-110кВ типа МКП-110М на ПС 110/35/10кВ Камышово явилось снижение сопротивления изоляции в кабеле оперативных цепей отключения из-за попадании влаги во время проливного дождя. Срок эксплуатации кабеля 29 лет | Снижение сопротивления изоляции в кабеле оперативных цепей отключения СВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Камышово в следствии длительной эксплуатации кабеля (29) лет. | Снижение сопротивления изоляции в кабеле оперативных цепей отключения СВ-110кВ на ПС 110/35/10кВ Камышово в следствии длительной эксплуатации кабеля (29) лет. | При проведении технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики производить измерение сопротивления изоляции кабелей в цепях управления коммутационными аппаратами.
796 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 764 | 2018-08-04 00:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение В-110 ВЛ 133 произошло по причине проезда крупногабаритной техники в пролете опор №129-130 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками). | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 явилось нарушение междуфазное замыкание проводов Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №129-130 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками) из-за нарушения изоляции воздушного промежутка между проводами Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №129-130 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками) в результате проезда под проводами в данном пролете опор крупногабаритной техники (дождевальной установки). | - Оборудование ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №1 с отпайками) не повреждено. | Направить письма в организации владельцев крупнотранспортной техники о недопустимости проезда под проводами ВЛ и выполнения работ в охранных зонах ВЛ Филиала.
797 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 775 | 2018-08-02 08:38 | 2018-08-02 13:04 | ПС ВЛ | ПС 110/35/10 Тамбовка Транзит ВЛ 110 кВ 411-418 (ПС220/110/10 кВ Харабали - ПС 110/10 кВ Хошеутово) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной пробоя проходных изоляторов Ф.А,В в ячейке В-10 Т-1 в ст.Т-1 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка стало снижение изоляции. | Пробой проходных изоляторов Ф.А,В в ячейке В-10 Т-1 в ст.Т-1 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка. | Пробой проходных изоляторов Ф.А,В в ячейке В-10 Т-1 в ст.Т-1 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка. | На ПС 110/35/10 Тамбовка провести высоковольтные испытания проходных изоляторов в ячейках 10кВ. Выполнить замену дефектных изоляторов.
798 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 721 | 2018-07-19 19:15 | 2018-07-19 19:31 | ПС ПС | ПС 110/10/6 кВ Южная ПС 110/10/6 Южная | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения Т-1 и Т-2 от диф. защиты ПС 110/10/6 кВ Южная явилось попадание разряда молнии в ввода 6 кВ Т-1. | Перекрытие воздушного промежутка фаз "А", "В" и "С" Т-2 ПС Южная из-за воздействия грозовых перенапряжений. | Без повреждения оборудования | Усилить контроль за состоянием молниеотводов на ПС 110-35 кВ Городского РЭС
799 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 734 | 2018-07-17 19:40 | - | ВЛ ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка, Пологое-Займище -Капустин Яр с отпайкой на ПС 110 кВ Горбаневка-2 ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Эксплуатация изоляторов опоры №130 ВЛ 110 кВ 701, отработавших нормативный срок. | Перекрытие изоляторов опоры №130 ВЛ 110 кВ 701 из-за старения изоляции. | Повреждение изоляторов опоры №130 ВЛ 110 кВ 701.
800 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 742 | 2018-07-19 18:14 | 2018-07-19 18:22 | ПС ПС ПС | ПС 110/10 Енотавка ПС 110/10 Енотаевка ПС 110/10 кВ Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) | Причиной отказа включения СВ-110кВ на ПС Енотаевка стало нарушение регулировки удерживающей защелки на отключение СВ-110 из-за несвоевременного устранения дефекта при проведении ремонта. Последний внеплановый средний ремонт был проведен 07.09.2016 года. | Нарушение регулировки удерживающей защелки на отключение СВ-110 на ПС 110/10кВ Енотаевка в следствии несвоевременного устранения дефекта. | Разрегулировка привода МКП-110. | При проведении среднего ремонта производить проверку работы и ремонт механизмов свободного расцепления, запирающего устройства, очистку и смазку трущихся частей, измерение зазоров и их регулировку.
801 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 743 | 2018-07-23 14:05 | 2018-07-23 18:52 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ 411 (ВЛ 110 кВ Харабали - Тамбовка) ПС 110/35/10 кВ Тамбовка | 3.4.12.5 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений | 4.11 Электродуговое повреждение | Повреждение опорных изоляторов Ф.А,В на тележке ПК-10 ТСН-1-10 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка произошло в результате повреждения кровли здания ЗРУ-10кВ из-за сильного ветра прошедшего ранее и попадании влаги на опорные изоляторы в результате проливного дождя. | Повреждение опорных изоляторов Ф.А,В на тележке ПК-10 ТСН-1-10 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка | Повреждение опорных изоляторов Ф.А,В на тележке ПК-10 ТСН-1-10 на ПС 110/35/10кВ Тамбовка | При проведении ремонта оборудования проводить обработку изоляторов гидрофобной пастой. Провести осмотр кровли помещений и при необходимости провести ремонт.
802 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 907 | 2018-07-15 07:10 | - | ВЛ | ВЛ35кВ №3 ПС Капустин-Яр - | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-35 ВЛ № 3 на ПС Капустин Яр предположительно явилось воздействие стихийных явлений (гроза) | Причиной отключения В-35 ВЛ № 3 на ПС Капустин Яр предположительно явилось воздействие стихийных явлений (гроза) | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
803 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 908 | 2018-08-11 05:20 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 410-409 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | - Отключение СВ-110 кВ ВЛ 409 и В-110 кВ ВЛ 410 произошло по причине воздействия (попадания) птицы на провод ф "В" и траверсу опора №83 ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи). | Причиной отключения СВ-110 кВ ВЛ 409 и В-110 кВ ВЛ 410 явилось 1 фазное замыкание на "землю" ВЛ 110 кВ 410-409 опоры №83 возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка через тело птицы между проводом ф "В" и траверсой оп. №83. | - Оборудование ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи), ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи) не повреждено. | Направить служебную записку в управление ремонтов для рассмотрения возможности установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи), ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи). Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 409 (ВЛ 110 кВ Удачное-Сасыколи), ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи) на предмет наличия птичьих гнезд, при обнаружении произвести их удаление.
804 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 872 | 2018-08-11 13:19 | 2018-08-11 13:39 | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-410 (ПС 220кВ Владимировка-Харабали) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Отключение В-110 кВ ВЛ 410 и В-110 ВЛ 704 произошло по причине попадания птицы и перекрытия изоляции воздушного промежутка птицы между проводом фазы"В" и траверсой опоры №61 ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи). | - Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 410 и В-110 ВЛ 704 явилось однофазное замыкание на землю провода фазы "В" через тело птицы из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводом фазы"В" и траверсой опоры №61 ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи). | - Оборудование ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали-Сасыколи), ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) не повреждено. | На техническом совете предприятия рассмотреть возможность установки птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи), ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками), с учетом экономической составляющей и количеством отключений данной ВЛ по аналогичным причинам. Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 410 (ВЛ 110 кВ Харабали - Сасыколи), ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками) на предмет наличия птичьих гнезд, при обнаружении произвести их удаление.
805 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 857 | 2018-08-13 05:19 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка, Пологое-Займище -Капустин Яр с отпайкой на ПС 110 кВ Горбаневка-2 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | - Отключение В-110 ВЛ 701, В-110 ВЛ 703 произошло по причине перекрытия незвестным посторонним предметом на опоре №121 ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) посторонними лицами. | - Причиной отключения В-110 ВЛ 701, В-110 ВЛ 703 явилось нарушение изоляции воздушного промежутка между проводом, подвесным изолятором и арматурой траверсы через неизвестный посторонний предмет и оплавление провода ф.С, опоры №121 ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка). | - Оборудование ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2), ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка), ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) не повреждено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр - Пологое Займище с отпайкой на Горбаневка-2), ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка), ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) на предмет определения причин аварийного отключения, при их обнаружении устранить их по возможности.
806 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 876 | 2018-08-05 06:31 | 2018-08-05 07:07 | ПС ВЛ | ПС 110/35/10 кВ Володаровка ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной повреждения ПК-10 явилось короткое замыкание на отходящем от ТСН 1-10 кабеле 0,4 кВ. Причиной развития аварии явилось повреждение катушки отключения ОД-110 Т-1. | Причиной повреждения ПК-10 явилось короткое замыкание на отходящем от ТСН 1-10 кабеле 0,4 кВ в следствии длительной эксплуатации и старения изоляции. Причиной развития аварии явилось повреждение катушки отключения ОД-110 Т-1, из-за межвиткового замыкания катушки в следствие длительной эксплуатации и старения изоляции. | Повреждение ПК-10 ТСН-1-10, катушка отключения ОД 110 Т-1, отходящий кабель 0,4 кВ от ТСН 1-10. | Провести внеплановый инструктаж персоналу группы подстанций Володаровского РЭС на необходимость технического обслуживания отходящих кабелей 0,4 кВ от ТСН 1-10, и ТСН 2-10 кВ, ПС Володаровка и проверки состояния катушек отключения и приводов отделителей 110 кВ Т-1 и Т-2 ПС Володаровка. Провести техническое обслуживание отходящих кабелей 0,4 кВ от ТСН 1-10, и ТСН 2-10 кВ, приводов отделителей ОД-1 ОД-2 ПС Володаровка. Выявленные замечания устранить.
807 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 887 | 2018-08-13 16:55 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 419-418 | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Причины отключений В-110 ВЛ 418, В-110 ВЛ 419, внеплановым низовым осмотром 14.08.2018г. 17ч. 21м. ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка), ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) бригадой СЛЭП УВС явилось воздействие птицы. |  | Оборудование филиала не повреждено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка), ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) на предмет определения причин аварийного отключения, при их обнаружении устранить их по возможности.
808 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 848 | 2018-08-23 17:36 | - | СДТУ | СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники. | 3.4.13.1 Недостатки проекта | 4.16 Исчерпание ресурса | Пропадание данных по каналам связи ТИ, ТС с ПС 110 кВ Солодники, в связи с разрядкой АБ в период обесточения ПС. | Отсутствие подключения к источнику бесперебойного питания каналообразующего оборудования оператора связи Мегафон, и недостаточном ресурсе блока бесперебойного питания (аккумуляторной батареи) в части обеспечения бесперебойного электроснабжения устройств телемеханики и каналообразующего оборудования. | Повреждений оборудования филиала нет. | Обеспечить при выводе в ремонт подстанционного оборудования по плановой/неплановой заявке подключение на ПС Солодники Черноярского РЭС дизельгенераторной установки не менее 4 кВт, для обеспечения бесперебойного питания средств телемеханики и каналообразующего оборудования. Провести внеплановый инструктаж персонала отдела эксплуатации систем диспетчерского и технологического управления и персонала группы подстанций Черноярского РЭС на предмет необходимости обеспечения бесперебойного электроснабжения каналов связи ТИ, ТС, средств телемеханики и каналообразующего оборудования
809 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 921 | 2018-09-08 06:10 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Чёрный Яр-Ковыльная ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 781 произошло по причине наброса неустановленными лицами пленки на траверсу опоры №11 ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками). | Причиной отключения В-110 ВЛ 781 явилось замыкание между проводом ф.В и телом опоры №11 ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками), в результате наброса пленки. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый низовой осмотр ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками), устранить выявленные замечания.
810 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 945 | 2018-09-08 16:34 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Отключение В-110 ВЛ 704 произошло по причине наброса шланга капельного орошения на провода ф.А, ф.В опора №42 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). | Причиной отключения В-110 ВЛ 704 явилось межфазное перекрытие между проводами ф.А, ф.В опора №42 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый низовой осмотр ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка), устранить выявленные замечания.
811 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 969 | 2018-09-12 09:30 | 2018-09-12 09:38 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции 4.16 Исчерпание ресурса | Самопроизвольное отключение СВ-110 кВ на ПС 110/6 кВ Окрасочная в неустановленное время произошло из-за износа оси ролика с удерживающей собачкой привода выключателя, в результате продолжительной эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания. Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 129 явилось срабатывание реле команды "Отключить" (РКО) из-за нарушения изоляции жил кабелей 1(+) и 67 в жгуте, идущем на ключ управления (КУ) вследствие старения изоляции кабелей в процессе длительной эксплуатации и невыполнения в должной мере технического обслуживания. | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 129 явилось срабатывание реле команды "Отключить" (РКО) из-за нарушения изоляции жил кабелей 1(+) и 67 в жгуте, идущем на ключ управления (КУ). Самопроизвольное отключение СВ-110 кВ на ПС 110/6 кВ Окрасочная в неустановленное время произошло из-за износа оси ролика с удерживающей собачкой привода выключателя. Причиной отсутствия сигнала ТС явилось окисление контактов РПВ положения выключателя в цепях телеметрии. | 1) Нарушение изоляции жил кабелей 1(+) и 67 в жгуте, идущем на ключ управления (КУ) на ПС 110/35/6 кВ Лесная. 2) Износ оси ролика с удерживающей собачкой привода ШКЭ-33 выключателя МКП 110М на ПС 110/6 кВ Окрасочная. | Выполнить проверку состояния изоляции кабелей цепей управления и вторичной коммутации на ПС 110/35/6 Лесная. Выполнить замену ролика привода СВ-110 кВ на ПС 110/6 Окрасочная Провести ревизию состояния механической части приводов выключателей 110 кВ на ПС 110/6 Окрасочная
812 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 974 | 2018-09-12 18:19 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.15, Грозовое перенапряжение) | Отключение В-110 ВЛ 121 произошло по причине воздействия неблагоприятных погодных условий (ветер, грозового фронт) на верхний провод ф.В в пролете опор №4-5 отпайка на ПС Стройиндустрия от ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия). | Причиной отключения В-110 ВЛ 121 явилось попадание молнии в верхний провод ф.В в пролете опор №4-5 отпайка на ПС Стройиндустрия от ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый низовой осмотр ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия),устранить выявленные замечания. Провести измерение сопротивления контура заземления опор ВЛ 110 кВ 121 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Резиновая с отпайкой на Стройиндустрия) в соответствии с НТД, инструкции по эксплуатации ВЛ 35-750 кВ.
813 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 970 | 2018-09-12 18:49 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор №1 с отпайкой на ВОС) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.15, Грозовое перенапряжение) | Отключение В-110 ВЛ 461 произошло по причине воздействия неблагоприятных погодных условий (ветер, грозовой фронт) на опору №34 ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор №1 с отпайкой на ВОС). | Причиной отключения В-110 ВЛ 461 явилось попадание молнии в опору №34 ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор №1 с отпайкой на ВОС). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Произвести внеплановый низовой осмотр ВЛ 110 кВ 461 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Водозабор №1 с отпайкой на ВОС) на предмет наличия причин отключения. Провести измерение сопротивления контура заземления опор ВЛ 110кВ 461 в соответствии с НТД, инструкции по эксплуатации ВЛ 35-750 кВ.
814 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 984 | 2018-09-20 13:04 | 2018-09-20 13:56 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) ВЛ 110 кВ 701 (ВЛ 110 кВ Капустин Яр-Пологое Займище с отп.)-ВЛ 110 кВ 703( ВЛ 110 кВ Владимировка-Покровка) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение В-110 ВЛ 703 произошло по причине повреждения траверсы ф.А опора №24 ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка). | Отключение В-110 ВЛ 703 произошло по причине коррозионного повреждения металлических соединительных деталей, крепежных болтов и загнивания дерева траверсы ф.А опора №24 ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка). | Деревянная траверса ф.А опора №24 ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) - 1958 год выпуска. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 701, 702, 703 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка) на предмет наличия причин отключения В-110 ВЛ 703. Произвести ремонт деревянной траверсы ф.А опора №24 ВЛ 110 кВ 702 (ВЛ 110 кВ Пологое Займище - Покровка). Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему: "Проведение осмотра ВЛ"
815 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 538 | 2018-09-26 11:05 | 2018-09-26 11:25 | ПС ВЛ | ПС 110/10 кВ Оля ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №2 с отпайками | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной повреждения проходного изолятора в ячейке В-10 Т-1. Ф.А . на ПС Оля стало изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования. (Ввод в эксплуатацию 1967 год) | Причиной отключения явилось электродуговое повреждение проходного изолятора в ячейке В-10 Т-1. Ф.А. | Электродуговое повреждение проходного изолятора в ячейке В-10 Т-1. Ф.А. на ПС 110/10кВ Оля. | Проводить наблюдения за состоянием изоляции электрооборудования на ПС 110/10кВ Оля, в процессе эксплуатации должны проводиться систематически. При проведении ремонтов на ПС 110/10кВ Оля проводить осмотр состояния изоляторов, пришедших в негодность при испытании.
816 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 9 | 2018-09-27 14:15 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Солодники | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.4, Неисправность, повреждение каналов и оборудования связи предоставляемых оператором) |  | Вынужденный простой в связи с аварией на оборудование оператора связи Мегафон с СДТУ ПС 110/10 кВ Солодники. |  | Повреждения оборудования филиала отсуствуют. | Направить письмо в ПАО "Мегафон" о причинах пропадания канала связи на ПС Солодники и отсутствии входящей связи на корпоративную сеть, а также о необходимости принятия мер по предотвращению подобных аварий.
817 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 23 | 2018-09-29 06:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 кВ ВЛ 740 произошло из-за нарушения воздушного промежутка между проводом ф.С и траверсой опоры №77 возникшее в результате падения проволоки, вследствие разрушения гнезда на траверсе ф.С опоры №77 ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая). | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 740 явилось перекрытие между проводом и траверсой ф.С опоры №77 ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) через проволоку из разрушенного гнезда. | - Оборудование ВЛ не повреждено. | Произвести внеплановый низовой осмотр ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) на предмет наличия причин отключения.
818 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 25 | 2018-09-30 06:26 | 2018-09-30 06:39 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.15, Грозовое перенапряжение) | Отключение В-110 ВЛ 742 произошло по причине воздействия атмосферного перенапряжения (гроза) на провод ф.С опора №7 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 742 явилось грозовое перекрытие провода ф.С опора №7 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Произвести внеплановый верховой осмотр провода ф.С опора №7 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) на предмет наличия следов грозового перекрытия.
819 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 36 | 2018-10-10 06:48 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 704 произошло по причине нарушения воздушного промежутка между проводом ф.С и траверсой опоры №54 возникшее в результате падения полипропиленового шпагата, вследствие разрушения гнезда на траверсе ф.С опоры №54 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). | - Причиной отключения В-110 ВЛ 704 явилось перекрытие между проводом и траверсой ф.С опора №54 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) через полипропиленовый шпагат из разрушенного гнезда. | - Оборудование ВЛ не повреждено. | Произвести внеплановый низовой осмотр ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками), ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) на предмет наличия причин отключения В-110 ВЛ 704.
820 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 75 | 2018-10-15 17:13 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Лесная | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110/35/6 Лесная, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ. | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110/35/6 Лесная, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ. | Повреждений нет.
821 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 129 | 2018-10-27 11:35 | - | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) ПС 110/35/6 Баррикадная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-110 ВЛ 134 явился обрыв шлейфа ф. "А" опора №164 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками), вследствие потери механической прочности и коррозионного износа материала в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-110 ВЛ 134 явился обрыв шлейфа ф. "А" опора №164 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) вследствие коррозионного износа материала в результате длительной эксплуатации (год ввода 1961). | Обрыв шлейфа ф. "А" опора №164 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) с применением тепловизионного обследования, устранить выявленные замечания.
822 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 134 | 2018-11-01 02:36 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 136 произошло по причине разрушения гнезда на траверсе ф.А опора №55 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово). | Причиной отключения В-110 ВЛ 136 явилось перекрытие между проводом и траверсой ф.А опора №55 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) через полуразрушенное гнездо. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) на предмет образования гнезд птиц. Установить при необходимости дополнительное ПЗУ, для предотвращения аналогичных технологических нарушений.
823 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 164 | 2018-11-15 01:24 | 2018-11-15 01:56 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 419-418 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение В-110 ВЛ 418, В-110 ВЛ 419 произошло по причине обрыва провода ф.А пролет опор №41-42 ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка), вследствие изменения свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Причиной отключения В-110 ВЛ 418 явилось однофазное замыкание вследствие обрыва провода ф.А пролет опор №41-42 ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка), что вызвало перекрытие между проводом ф "А" и траверсой оп. №41 ВЛ 110 кВ 741 (ВЛ 110 кВ Владимировка- Советская). | Провод АС-120/19 - 1978 год изготовления. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 418 (ВЛ 110 кВ Аксарайская - Сеитовка) инженерно-техническим персоналом, устранить выявленные замечания.
824 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 165 | 2018-11-16 14:13 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС ЦРП | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110 кВ ЦРП, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ. | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС на ПС 110 кВ Окрасочная, явился сбой в программном обеспечении контролеров ТМ. | Повреждения отсутствуют.
825 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 166 | 2018-11-22 11:24 | 2018-11-22 11:39 | ПС ВЛ | ПС 110/10 кВ Табола ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения Т-1 на ПС 110/10кВ Табола явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта РПН. | Причиной отключения Т-1 на ПС 110/10кВ Табола от работы струйного реле явилось разрушение стопора пружины контактора, которое вызвало нарушение натяжения пружины и ослабление контакта с последующим выделением газов и возникновением ускоренного потока масла из бака устройства РПН в расширитель Т-1. | Разрушение стопора пружины контактора, которое вызвало нарушение натяжения пружины и ослабление контакта. | Издать организационно-распорядительный документ "Об усилении контроля за РПН типа РСГ-3 трансформаторов филиала". Составить график проведения испытаний трансформаторов с РПН типа РСГ-3.
826 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 195 | 2018-11-23 14:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 780 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Горная) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-110 ВЛ 780 явился обрыва шлейфа Ф.А на ТР-110 Т-1 в сторону ЛР-110 ВЛ 780 на ПС Горная, вследствие потери механической прочности материала в результате продолжительный эксплуатации. | Причиной отключения В-110 ВЛ 780 явился обрыва шлейфа Ф.А на ТР-110 Т-1 в сторону ЛР-110 ВЛ 780 на ПС Горная. | Обрыв шлейфа Ф.А на ТР-110 Т-1 в сторону ЛР-110 ВЛ 780 на ПС 110/6кВ Горная | Выполнить внеплановый инженерный осмотр всех присоединений на ПС Горная с применением тепловизионного контроля, устранить выявленные дефекты и замечания.
827 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 200 | 2018-11-23 14:19 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 731 (ВЛ 110 кВ Нефтепровод - Береговая) | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-110 ВЛ 731 явилось перекрытие Ф.А,В на спусках от линейного портала ВЛ 110кВ 731 до РП-2-110 на ПС Горная, вследствие схлеста из-за разрегулирования стрелы провеса в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-110 ВЛ 731 явилось перекрытие Ф.А,В на спусках от линейного портала ВЛ 110кВ 731 до РП-2-110 на ПС Горная, вследствие схлеста. | Без повреждения оборудования филиала. | На ПС 110/10кВ Береговая провести осмотр спусков от ВЛ до оборудования с целью выявления мест наибольшего провеса провода от ВЛ к оборудованию ПС, устранить провес проводов выше допустимых значений от ВЛ к оборудованию ПС.
828 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 225 | 2018-12-05 17:50 | - | ПС | ПС 110/10 кВ Камызяк | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.4, Механический износ вследствие прочих причин) | Причиной нагрева контакта фаза С на ШР-2-110 СВ на ПС 110/10кВ Камызяк явилось невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания ШР-2-110 СВ. Последний средний ремонт выполнялся 02.09.2017 | Причиной нагрева контакта фаза С на ШР-2-110 СВ ПС Камызяк явилось увеличение переходного сопротивления в результате образования пленки оксида на поверхности контактов разъединителя. | Нагрев контакта фаза С на ШР-2-110 СВ на ПС 110/10кВ Камызяк. | Ремонтному персоналу КаРЭС провести техническую учебу по теме "Выполнение ремонтов разъединителей 35-110кВ ".
829 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 229 | 2018-12-08 09:10 | 2018-12-08 09:18 | ПС | ПС 110/10 кВ Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение трансформатора Т-1 от газовой защиты на ПС 110/10 кВ Кири-Кили произошло вследствие ошибочного срабатывания газового реле в результате шунтирования контактов газового реле и выдачи команды на отключение. | Шунтирование контактов газового реле и выдача команды на отключение трансформатора Т-1 на ПС 110/10 кВ Кири-Кили произошло вследствие нарушения изоляции контрольного кабеля от клеммной коробки до газового реле Т-1 | Нарушения изоляции контрольного кабеля от клеммной коробки до газового реле Т-1 ПС 110/10 кВ Кири-Кили. | Усилить контроль за состоянием контрольных кабелей от клеммного ящика к газовому реле трансформаторов на ПС 110/10 кВ Кири-Кили при выполнении РП 2019г.
830 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 862 | 2018-11-19 13:27 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной излишней работы ШСВ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр явилось невыполнение в полном объеме технического обслуживания устройств РЗиА персоналом службы РЗА УВС (при проведении технического обслуживания В-110 кВ 297 отсутствовала техническая возможность выполнения совместной проверки работоспособности РЗиА В-110 кВ 297 и ШСВ-110 кВ). | Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ 297 явилось повреждение СВ-110 на ПС 110кВ Колобовка (Волгоградэнерго) и излишняя работа ШСВ-110 кВ ПС 110/35/10 Капустин Яр. Причиной излишнего срабатывания ШСВ-110 кВ ПС 110/35/10 Капустин Яр явилась разрегулировка времени возврата реле повторителя РПВ (типа РП-252) ВЛ 110 кВ 297, блокирующего действие РЗА ШСВ-110 кВ при включении ВЛ 110 кВ 297 ПС 110/35/10 Капустин Яр . | Повреждения оборудования отсутствуют. | На ПС 110/35/35 кВ Капустин Яр восстановить настройки реле повторителя РПВ (РП-252) цепей блокировки защит ШСВ-110 кВ.
831 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 775 | 2018-12-20 04:34 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 704-708 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 704-708 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное с отпайками) явилось возгорание несанкционированной городской свалки вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор оп.11-12 ВЛ 110кВ 705 в результате поджога сторонними лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 704-708 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное с отпайками) явилось межфазное замыкания между проводами в пролетах опор оп.11-12 ВЛ 110кВ 705, вследствие перекрытия по продуктам горения несанкционированной городской свалки вне охранной зоны ВЛ. | Повреждений оборудования филиала нет. | Персоналу СЛЭП УВС провести техническую учебу на тему "Проведение осмотров ВЛ 35-110 кВ и выявление замечаний". Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности, проведения несанкционированных работ и складирования материалов (мусора) в охранных зонах воздушных линий Филиала. Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 110 кВ 704-708 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное с отпайками), устранить выявленные замечания.
832 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 910 | 2018-12-28 02:02 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС Царевская - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной прекращения получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Царевская явился выход из строя маршрутизатора связи вследствие внутреннего повреждения (длительный срок эксплуатации). | Причиной прекращения получения телеметрической информации с ПС 110 кВ Царевская явился выход из строя маршрутизатора связи вследствие исчерпания ресурса оборудования (длительный срок эксплуатации). | Выход из строя маршрутизатора в стойке связи на ПС 110 кВ Царевская.
833 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-01-01 19:01 | 2018-01-01 23:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 947 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 947 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
834 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2018-01-02 20:17 | 2018-01-02 22:13 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 704 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 704 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
835 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2018-01-05 13:31 | 2018-01-05 16:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 381 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 381 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-381.
836 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2018-01-05 18:21 | 2018-01-06 10:44 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
837 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-01-06 17:11 | 2018-01-06 18:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-327 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 327 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 327 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
838 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-01-07 17:22 | 2018-01-07 18:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП 394.
839 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-01-07 20:27 | 2018-01-07 22:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-332 ф.605 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 332 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 332 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
840 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2018-01-09 13:28 | 2018-01-09 15:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 63 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 63 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
841 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2018-01-09 18:33 | 2018-01-09 22:36 | ВЛ | ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 832 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 832 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
842 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2018-01-10 08:00 | 2018-01-10 12:49 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 45 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 45 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
843 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2018-01-10 11:09 | 2018-01-10 16:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 414 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 414 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
844 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2018-01-10 12:25 | 2018-01-10 16:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-18 ф.624 ПС Городская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 18 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 18 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-18.
845 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2018-01-10 13:23 | 2018-01-10 14:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
846 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2018-01-10 21:16 | 2018-01-10 23:26 | ВЛ | ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 832 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 832 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
847 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2018-01-13 11:57 | 2018-01-13 14:53 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 60 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-60 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-60.
848 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2018-01-13 16:40 | 2018-01-13 19:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-277 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 277 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 277 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
849 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2018-01-14 09:41 | 2018-01-14 12:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
850 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2018-01-14 22:13 | 2018-01-14 23:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-264 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
851 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2018-01-14 22:34 | 2018-01-15 01:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-782 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 782 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 782 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП 782.
852 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2018-01-16 10:32 | 2018-01-16 12:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 66 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-66 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
853 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2018-01-17 15:59 | 2018-01-17 16:22 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-15 ф.613 ПС Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 15 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 15 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-15.
854 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2018-01-17 19:49 | 2018-01-17 21:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-240 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 240 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-240.
855 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2018-01-17 20:04 | 2018-01-17 21:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-272 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 272 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-272.
856 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 537 | 2018-01-15 11:48 | 2018-01-15 12:18 | КВЛ | 6 кВ №607 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции концевой кабельной муфты на спуске в ТП 207, из-за изменения свойств изоляции участка в процессе эксплуатации (старение изоляции). | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции концевой кабельной муфты на спуске в ТП 207. | Концевая кабельная муфта (КВтп 3 МКС 70-120) ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на спуске в ТП 207. | Проводить испытания изоляции КЛ 6 кВ повышенным напряжением на участке КЛ 6 кВ ТП 1208 - ТП 207 ф.№607 от ПС 110/10/6 Царевская согласно графика.
857 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 44 | 2018-01-15 12:19 | 2018-01-15 13:20 | КВЛ | 6 кВ №615 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В в ячейке РУ-6 кВ ТП 396 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В в РУ-6 кВ ТП 396, из-за низкой изоляции между фазами. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.615 ПС 110/10/6 Царевская в ячейке РУ-6 кВ ТП 396. | Проводить испытание изоляции КЛ 6 кВ ф. №615 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС 110/10/6 Царевская - ТП 396 повышенным напряжением согласно графика.
858 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 52 | 2018-01-17 19:02 | 2018-01-17 19:44 | КВЛ | 6 кВ № 15 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции соединительной муфты 2 жил ф. В, С на участке КВЛ 6 кВ ПС 35/6 Кировская – ТП 280 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции). | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил соединительной муфты ф. В, С на участке КВЛ 6 кВ ПС 35/6 Кировская - ТП 280, из-за низкой изоляции между фазами. | Соединительная муфта (СС-100) ф.16 ПС 35/6 Кировская на участке ПС 35/6 Кировская - ТП 280. | Проводить испытание изоляции кабеля повышенным напряжением на участке КВЛ 6 кВ ПС 35/6 Кировская - ТП 280 ф. 16 от ПС 35/6 Кировская согласно графика.
859 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2018-01-18 09:05 | 2018-01-18 16:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-218 ф.605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 218 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 218 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
860 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 77 | 2018-01-27 12:30 | 2018-01-27 12:38 | КВЛ | 6 кВ № 5от ПС 35/6 Кировская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6 кВ ф. 5 на ПС 35/6 Кировская послужил наброс проволоки в пролете опор на участке ТП 285 - ТП 423 ф.5 ПС Кировская сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
861 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 78 | 2018-01-27 13:20 | 2018-01-27 13:36 | КВЛ | 6 кВ №627 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Северная - ТП 225, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Северная – ТП 207. | КЛ-6 кВ АСБу 3х240 ф. 627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
862 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 79 | 2018-01-29 14:11 | 2018-01-29 15:00 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6 ф. 603 на ПС 110/10/6 Северная послужил наброс проволоки на спуски ВР-6 в сторону ТП-19 ф.603 ПС 110/10/6 Северная сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
863 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2018-01-18 09:53 | 2018-01-18 12:31 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 810 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 810 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-810.
864 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2018-01-18 10:24 | 2018-01-18 11:26 | ВЛ | ф.612 ПС Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 808 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 808 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-808.
865 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-01-18 13:04 | 2018-01-18 14:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 815 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 815 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-815.
866 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-01-18 20:13 | 2018-01-18 23:20 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279.
867 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-01-19 12:51 | 2018-01-19 13:38 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279 ф.604 ПС Северная.
868 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2018-01-22 11:02 | 2018-01-22 14:49 | ВЛ | ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 831 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 831 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
869 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 101 | 2018-01-22 14:43 | 2018-01-22 15:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-264 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
870 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-01-23 11:07 | 2018-01-23 15:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-66 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 66 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 66 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
871 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2018-01-24 13:23 | 2018-01-24 15:18 | ВЛ | ф.603 ПС Городская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Превышение допустимой нагрузки в следствии наброса неустановленными лицами. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 729 в результате наброса провода неустановленными лицами в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-729.
872 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-01-26 12:03 | 2018-01-26 14:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-15 ф.613 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-15 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 15 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-15.
873 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-01-29 10:58 | 2018-01-29 11:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-190 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 190 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-190.
874 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2018-01-30 08:41 | 2018-01-30 11:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-190 ф.15 ПС Кировская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 190 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 190 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | РПС в РУ-0,4 кВ ТП-190 ф.15 ПС Кировская.
875 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2018-01-31 10:40 | 2018-01-31 11:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-138 ф. 622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 138 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 22 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
876 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2018-01-31 11:48 | 2018-01-31 14:16 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 565 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 565 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
877 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2018-01-31 12:25 | 2018-01-31 17:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-248 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 248 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 248 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-248.
878 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 119 | 2018-01-30 15:30 | 2018-01-30 16:11 | КЛ | 6 кВ № 27 ПС 35/6 Стекловолокно | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения В-6 кВ ф.27 на ПС 35/6 Стекловолокно стало КЗ по птице на опоре №2. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
879 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2018-02-01 18:12 | 2018-02-01 21:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-29 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 29 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 29 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
880 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2018-02-01 20:13 | 2018-02-01 22:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-842 ф.6 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 842 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 842 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-842.
881 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-02-02 11:05 | 2018-02-02 14:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-18 ф.624 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-18 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 18 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-18.
882 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-02-02 15:24 | 2018-02-02 18:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-264 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
883 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-02-04 10:09 | 2018-02-04 12:36 | ВЛ | ф.608 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-80 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 80 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-80.
884 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-02-04 10:09 | 2018-02-04 12:36 | ВЛ | ф.608 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-80 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 80 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-80.
885 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-02-04 11:03 | 2018-02-04 14:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 447 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 447 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП 447.
886 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-02-05 12:18 | 2018-02-05 16:00 | ВЛ | 0.4 кВ от ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 38 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 38 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
887 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-02-05 19:10 | 2018-02-05 22:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-237 ф.8 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 237 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 237 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-237.
888 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 173 | 2018-02-06 12:21 | 2018-02-06 13:00 | КВЛ | 6 кВ №6от ПС 110/6 Восточная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6 кВ ф.6 на ПС Восточная явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и ф. "С" из-за наброса ветки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ в пролете опор №9-10 на участке ВЛ 6 кВ РП 26 - ТП 842 ф. 6 ПС 110/6 Восточная. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Группе по связям с общественностью разместить сообщение в СМИ о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
889 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2018-02-07 08:37 | 2018-02-07 09:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-272 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 272 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-272.
890 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2018-02-08 15:56 | 2018-02-08 18:03 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-387 ф-16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 387 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 387 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
891 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-02-08 16:00 | 2018-02-08 17:00 | ВЛ | 0,4кВ ТП-617 ф- 625 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 617 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 617 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП 617.
892 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2018-02-12 13:02 | 2018-02-12 15:02 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 246 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 246 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-246.
893 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2018-02-12 14:40 | 2018-02-12 15:30 | ВЛ | ф.612 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-123 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 123 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-123.
894 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-02-12 14:48 | 2018-02-12 16:51 | ВЛ | ф.627 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 119 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 119 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-119.
895 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 192 | 2018-02-09 15:40 | 2018-02-09 18:15 | КВЛ | 6 кВ №609 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.609 на ПС 110/10/6 Северная явился пробой предохранителей ф. "А", "В", "С" в ячейке ВН Т-2 в РУ-6 кВ ТП 1560 ф.609 на ПС 110/10/6 Северная, в следствии превышения номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения В-6 кВ ф.609 на ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное короткое замыкание, вызванное повреждением предохранителей ф. "А", "В", "С" " в ячейке ВН Т-2 в РУ-6 кВ ТП 1560 ф.609 на ПС 110/10/6 Северная. | Повреждение трех предохранителей ф."А", "В", "С" ПК-50А и держателей в ячейке ВН Т-2 РУ-6 кВ ТП 1560 ф.609 на ПС 110/10/6 Северная. | Провести внеочередной инженерный осмотр оборудования ТП 1560 ф.609 ПС 110/10/6 Северная, устранить выявленные замечания.
896 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2018-02-13 13:31 | 2018-02-13 14:59 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-288 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 288 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. |  | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 288 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации.
897 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 221 | 2018-02-10 09:47 | 2018-02-10 12:44 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке РП 14 - ТП 649, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явилось пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке РП 14 – ТП 649. | Кабель АСБ 3х240 ф.603 ПС Царевская на участке РП 14 - ТП 649. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 14 - ТП 649. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
898 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 229 | 2018-02-13 15:28 | 2018-02-13 18:20 | КВЛ | 6 кВ №106 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы Ф.С кабеля на участке ТП 592 - ТП 519 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ТП 592 - ТП 519, из-за низкой изоляции между фазой ф.С и землей. | Кабель АСБ 3х120 на участке ТП 592 - ТП 518 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Проводить испытания изоляции повышенным напряжением согласно графика.
899 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-02-13 19:37 | 2018-02-13 21:35 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279.
900 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2018-02-13 22:03 | 2018-02-13 23:44 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279.
901 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2018-02-14 15:34 | 2018-02-14 18:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-242 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 242 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 242 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-242.
902 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2018-02-14 16:38 | 2018-02-14 19:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 543 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 543 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
903 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2018-02-15 08:46 | 2018-02-15 11:15 | ВЛ | ф.17 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-121 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 121 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-121.
904 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2018-02-15 10:36 | 2018-02-15 11:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-159 ф.624 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-159 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 159 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-159.
905 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2018-02-16 09:18 | 2018-02-16 11:31 | ВЛ | ф-605 ПС Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-27 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 27 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-27.
906 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2018-02-18 15:56 | 2018-02-18 17:40 | ВЛ | ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 280 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 280 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
907 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 241 | 2018-02-16 20:25 | 2018-02-16 23:15 | КВЛ | 6 кВ №19 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Восточная - РП 26, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Восточная – РП 26. | КЛ-6 кВ АСБ 3х240 ф.19 ПС 110/6 Восточная на участке ПС Восточная - РП 26. | Проводить испытания КЛ на участке КЛ 6 кВ ф. №19 ПС Восточная - РП 26 согласно разработанного графика.
908 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2018-02-04 15:03 | 2018-02-04 16:03 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-381 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 381 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-381.
909 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-02-19 23:48 | 2018-02-20 00:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-333 ф.603 ПС Северная | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Массовое использование населением энергоёмких электрических приборов. | Превышение потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-333.
910 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 257 | 2018-02-21 19:05 | 2018-02-21 21:55 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на кабельном спуске в ТП-1224 на участке ТП 801 - ТП 809, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось отгорание 2-х шлейфов кабеля ф. В,С на участке ТП 801 - ТП 809 кабельный спускк в ТП-1224. | КЛ-6 кВ 2(АПвЭБП 1х185) кабельный спуск в ТП 1224 с КВЛ-6 кВ участка ТП 801 - ТП 809. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная кабельный спуск в ТП 1224 на участке ТП 801 - ТП 809. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
911 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 258 | 2018-02-23 00:06 | 2018-02-23 02:40 | КВЛ | 6 кВ № 5 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, ф. В на участке ПС Кировская - ТП 1238, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. А, ф. В на участке ПС Кировская – ТП 1238. | Кабель АСБ 3х240 ф.5 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 1238. | Разработать график и проводить испытания согласно графика.
912 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 259 | 2018-02-23 11:15 | 2018-02-23 14:18 | КЛ | 6 кВ № 616 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение ф.616 ПС 110/10/6 Северная произошло в связи с кратковременным превышением допустимой нагрузки в следствии чего сработало РЗА. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести испытания изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
913 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 260 | 2018-02-26 15:47 | 2018-02-26 18:39 | КВЛ | 6 кВ №615 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В и ф. С на участке РП 4 - ТП 396, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В и ф. С на участке РП 4 – ТП 396. | Кабель КЛ-6 кВ АСБ 3х185 на участке РП 4 - ТП 396 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 615 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 4 - ТП 396. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
914 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 261 | 2018-02-26 16:54 | 2018-02-26 18:38 | КВЛ | 6 кВ №619 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Отключение ф.615 ПС 110/10/6 произошло в связи с кратковременным превышением допустимой нагрузки в следствии чего сработало РЗА. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.615 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 554 - ТП 290 - ТП 278.
915 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-02-20 07:40 | 2018-02-20 09:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-74 ф. 608 ПС "Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-74 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 74 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-74.
916 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2018-02-20 09:40 | 2018-02-20 12:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 798 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 798 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
917 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2018-02-20 09:40 | 2018-02-20 11:06 | ВЛ | ф.21 ПС Прогресс | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 604 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 604 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-604.
918 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2018-02-21 19:28 | 2018-02-21 21:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-381 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 22 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-381.
919 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-02-22 09:06 | 2018-02-22 10:08 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-381 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 381 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-381.
920 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2018-02-23 19:04 | 2018-02-23 21:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 186 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 186 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
921 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2018-02-25 19:40 | 2018-02-25 21:21 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-213 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 213 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-213.
922 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2018-02-27 07:29 | 2018-02-27 12:40 | ВЛ | ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 450 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 450 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-450.
923 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2018-02-27 20:07 | 2018-02-27 21:45 | ВЛ | ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 286 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 286 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
924 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2018-02-28 19:34 | 2018-02-28 23:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-226 ф.609 ПС Царевская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 226 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 226 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
925 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2018-02-28 23:02 | 2018-03-01 00:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 39 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 39 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
926 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2018-03-01 08:24 | 2018-03-01 12:16 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-145 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 145 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-145.
927 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2018-03-02 12:55 | 2018-03-02 17:10 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-930 ф 23 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 930 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 930 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
928 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2018-03-02 13:08 | 2018-03-02 14:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-381 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 381 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-381.
929 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2018-03-03 09:18 | 2018-03-03 11:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 480 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 480 в результате обрыва линейного провода в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-480.
930 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2018-03-03 11:17 | 2018-03-03 12:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-381 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 381 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-381.
931 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2018-03-03 15:30 | 2018-03-03 17:16 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-567 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-567 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 567 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП 567.
932 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2018-03-04 08:07 | 2018-03-04 10:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-475 ф.607 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 475 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 475 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
933 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2018-03-04 19:12 | 2018-03-04 22:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 275 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 275 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-275.
934 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2018-03-05 14:09 | 2018-03-05 17:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-237 ф.8 ПС Стекловолокно | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-237 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 237 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-237.
935 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 325 | 2018-03-05 14:46 | 2018-03-05 19:15 | КВЛ | 6 кВ №155 от РП 15 по №9 ПС 35/6 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В, С на участке ТП 50 - ТП 343, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 35/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В, С на участке ТП 50 – ТП 343. | Кабель (АСБ 3х95) на участке ТП 50 - ТП 343. | Составить график проведения испытаний КЛ- 6 кВ №155 от РП 15 по №9 ПС 35/6 Прогресс и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
936 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-03-06 09:15 | 2018-03-06 11:46 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
937 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2018-03-06 19:04 | 2018-03-06 20:43 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-17 ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-3 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-17 ф.102 ПС Трикотажная произошло в результате массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-3 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-17 ф.102 ПС Трикотажная произошло в результате превышение потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-17.
938 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2018-03-07 13:47 | 2018-03-07 16:30 | ВЛ | ТП 155 624 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-155 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 155 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП 155.
939 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2018-03-07 15:23 | 2018-03-07 18:30 | ВЛ | ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 540 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 540 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
940 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 333 | 2018-03-09 14:34 | 2018-03-09 18:52 | КВЛ | 6 кВ №106 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Царевская явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке спуск в ТП 1258 (потребительское) - ТП 519, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось междуфазное короткое замыкание 3 жил кабеля на участке ТП 1258 (потребительское) - ТП 519. | Кабель АСБ 3х240 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке спуск в ТП 1258 (потребительская) - ТП 519. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке спуск в ТП 1258 (потребительская) - ТП 519. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
941 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2018-03-10 01:48 | 2018-03-10 02:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-683 ф.117 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-683 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 683 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-683.
942 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2018-03-10 09:17 | 2018-03-10 10:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-177 ф 606 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-177 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 177 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-177.
943 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 358 | 2018-03-11 10:26 | 2018-03-11 11:35 | ВЛ | ф.623 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-110 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 110 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-110.
944 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2018-03-11 16:09 | 2018-03-11 20:36 | ВЛ | 0,4кВ ТП-857 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 857 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 857 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
945 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2018-03-11 21:02 | 2018-03-11 22:00 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279.
946 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2018-03-12 17:11 | 2018-03-12 18:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 480 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 480 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
947 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2018-03-13 10:14 | 2018-03-13 15:10 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-931 ф 26 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 931 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 931 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
948 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2018-03-13 17:15 | 2018-03-13 18:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-37 ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-37 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 37 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-37.
949 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2018-03-15 14:56 | 2018-03-15 16:47 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-188 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 188 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 188 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
950 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2018-03-16 08:39 | 2018-03-16 11:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-300 ф.19 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-300 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 300 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-300.
951 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 404 | 2018-03-11 13:43 | 2018-03-11 17:45 | КВЛ | 6 кВ № 5от ПС 35/6 Кировская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 ф. 5 на ПС 35/6 Кировская послужил наброс проволоки на провод ф "В" в пролете опор №15-16 сторонними лицами. | Причиной отключения В-6 ф. 5 на ПС 35/6 Кировская явилось неустойчивое короткое замыкание, в результате наброса проволоки на провод ф "В" в пролете опор №15-16 сторонними лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
952 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 405 | 2018-03-25 14:52 | 2018-03-25 19:34 | КЛ | 6 кВ № 16 ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. С на участке ТП 952 - ТП 446, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 110/6 Восточная явилось короткое замыкание 1 жилы кабеля ф. С на землю на участке ТП 952 - ТП 446. | Кабель АСБ 3х120 на участке ТП 952 - ТП 446 ф.16 ПС 110/6 Восточная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.16 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 952 - ТП 446. После проведения ремонта провести испытания изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить согласно графика.
953 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2018-03-17 14:07 | 2018-03-17 18:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 246 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 246 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 от ТП-246 ф.628 ПС Северная.
954 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2018-03-17 20:00 | 2018-03-17 21:24 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-567 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 567 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 567 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
955 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2018-03-18 14:47 | 2018-03-18 18:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-228 ф111 ПС Юбилейная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 228 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 228 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-228. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП 228.
956 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 436 | 2018-03-27 22:31 | 2018-03-28 01:35 | КЛ | 6 кВ № 20 ПС 35/6 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В, С на участке ПС 35/6 Прогресс - РУ ГОСВ, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В, С на участке ПС 35/6 Прогресс - РУ ГОСВ. | Кабель ААШв 3х240 на участке ПС 35/6 Прогресс - РУ ГОСВ. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке ПС 35/6 Прогресс - РУ ГОСВ. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
957 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 437 | 2018-03-28 00:13 | 2018-03-28 04:05 | КВЛ | КВЛ 6кВ №622 от ПС 110 кВ Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 209 - ТП 706, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В, С на участке ТП 209 – ТП 706. | Кабель ААШв 3х185 ф. 622 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 209 - ТП 706. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 209 - ТП 706. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
958 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 438 | 2018-03-30 00:28 | 2018-03-30 02:58 | КВЛ | 6 кВ №619 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке РП 6 - ТП 40, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. А, В на участке РП 6 – ТП 40. | Кабель АСБ 3х150 на участке РП-6 - ТП-40. | Разработать график проведения проверок и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
959 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2018-03-18 15:28 | 2018-03-18 16:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-132 ф12 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-132 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 132 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-132.
960 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2018-03-19 05:55 | 2018-03-19 06:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-213 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 213 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-213.
961 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2018-03-19 06:54 | 2018-03-19 12:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 213 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 213 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-213 ф.609 ПС Царевская
962 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2018-03-19 07:59 | 2018-03-19 12:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 213 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 213 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 в РУ-0,4 кВ от ТП-213.
963 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2018-03-20 06:49 | 2018-03-20 07:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-277 ф.619 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-277 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 277 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-277.
964 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 460 | 2018-03-21 13:29 | 2018-03-21 16:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-216 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 216 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 216 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-216 ф.604 ПС Северная
965 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2018-03-21 14:04 | 2018-03-21 16:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-18 ф.624 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-18 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 18 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-18 ф.624 ПС Городская.
966 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2018-03-21 18:00 | 2018-03-21 19:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-272 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 272 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-3 от ТП-272 ф.21 ПС Прогресс.
967 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2018-03-22 10:45 | 2018-03-22 14:40 | ВЛ | ф.28 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-937 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-937 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-937.
968 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2018-03-21 20:19 | 2018-03-21 22:30 | ВЛ | 0,4 кВ от РП-4 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 4 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 4 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
969 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2018-03-22 11:45 | 2018-03-22 13:20 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-279.
970 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2018-03-22 12:03 | 2018-03-22 14:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-815 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 815 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-815 ф.627 ПС Северная.
971 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2018-03-23 18:58 | 2018-03-23 22:00 | ВЛ | ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 1459 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 1459 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 0,4 кВ от ТП-1459 ф.5 ПС Кировская.
972 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2018-03-24 09:36 | 2018-03-24 11:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-423 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 423 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 423 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
973 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2018-03-24 11:59 | 2018-03-24 15:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-332 ф.605 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 332 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 332 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
974 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2018-03-24 15:16 | 2018-03-24 17:27 | ВЛ | ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 331 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 331 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-331 ф.607 ПС Царевская.
975 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2018-03-25 15:06 | 2018-03-25 16:05 | ВЛ | ф.603 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-12 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-12 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-12 ф.603 ПС Царевская.
976 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 481 | 2018-03-25 20:57 | 2018-03-25 22:57 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-17 Ф612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 17 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 17 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 от ТП-17 ф.612 ПС Северная.
977 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2018-03-29 19:16 | 2018-03-29 23:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-135 ф.625 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 135 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 135 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
978 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2018-03-29 19:35 | 2018-03-29 22:35 | ВЛ | ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 469 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 469 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
979 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2018-03-30 05:53 | 2018-03-30 11:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-44 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 44 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 44 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 от ТП-44.
980 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2018-03-30 06:29 | 2018-03-30 11:31 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 285 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 285 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-285.
981 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2018-03-30 08:22 | 2018-03-30 12:17 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 63 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 63 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
982 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2018-03-30 13:52 | 2018-03-30 16:00 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 285 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 285 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
983 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2018-03-30 17:40 | 2018-03-30 18:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-580 ф 33 ПС Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-580 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 580 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-580.
984 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2018-03-30 18:37 | 2018-03-30 21:45 | ВЛ | ф.28 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-937 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 937 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-937.
985 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 572 | 2018-04-01 07:41 | 2018-04-01 09:51 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Трикотажная - РП 11, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Царевская явилось междуфазное замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Трикотажная – РП 11. | Кабель АСБ 3х240 на участке ПС 110/35/6 Трикотажная - РП 11. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ПС Трикотажная - РП 11. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
986 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 536 | 2018-04-05 22:55 | 2018-04-06 02:00 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №624 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке ТП 159 - ТП 109, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. А, В на участке ТП 159 – ТП 109. | Кабель ААБ 3х150 на участке ТП 159 - ТП 109 ф.624 ПС 110/10/6 Царевская. | Разработать график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
987 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2018-04-01 12:33 | 2018-04-01 15:06 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279.
988 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2018-04-01 12:34 | 2018-04-01 15:06 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-369 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 369 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-369.
989 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2018-04-01 16:34 | 2018-04-01 17:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 369 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 369 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
990 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2018-04-02 10:59 | 2018-04-02 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1228 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 1228 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 1228 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 0,4 кВ от ТП-1228 ф.37 ПС Судостроительная.
991 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 615 | 2018-04-02 11:54 | 2018-04-02 16:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-327 ф.613 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-327 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 327 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-1 0,4 кВ от ТП-327 ф.613 ПС Северная.
992 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2018-04-02 12:18 | 2018-04-02 13:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 603 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная.
993 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2018-04-02 13:24 | 2018-04-02 14:35 | ВЛ | ф.614 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-224 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 224 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-224.
994 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2018-04-02 15:13 | 2018-04-02 16:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 394 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная.
995 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2018-04-02 15:16 | 2018-04-02 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2, 4 ТП 290 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2, 4 ТП 290 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2, 4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская.
996 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 619 | 2018-04-02 16:57 | 2018-04-02 23:24 | ВЛ | ф.118 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-688 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 688 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-688.
997 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2018-04-02 17:32 | 2018-04-02 23:24 | ВЛ | ф.118 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-688 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 688 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП- 688.
998 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2018-04-02 17:58 | 2018-04-02 19:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-609 ф. ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-609 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 609 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-609 ПС 110/10/6 Царевская.
999 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2018-04-03 10:44 | 2018-04-03 12:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-394 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 394 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП 394 ф.4 ПС Судостроительная.
1000 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2018-04-04 22:41 | 2018-04-04 23:54 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279.
1001 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2018-04-05 09:56 | 2018-04-05 14:38 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-288 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 288 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 288 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-8 ТП-288 ф.21 ПС Прогресс.
1002 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2018-04-05 12:01 | 2018-04-05 18:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 174 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 174 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1003 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2018-04-09 12:11 | 2018-04-09 15:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-753 ф. 606 ПС " Царевская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП-753 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 753 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-753.
1004 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2018-04-09 18:59 | 2018-04-09 19:10 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-509 ф.20 ГРЭС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-509 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 509 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-509.
1005 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2018-04-10 10:27 | 2018-04-10 16:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-387 ф-16 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 387 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 387 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-387 ф.16 ПС Кировская.
1006 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2018-04-11 10:47 | 2018-04-11 15:00 | ВЛ | ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-17 ТП 540 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-17 ТП 543 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-17 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс.
1007 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 645 | 2018-04-11 13:31 | 2018-04-11 14:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 360 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 360 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1008 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2018-04-12 13:58 | 2018-04-12 15:50 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-509 ф.20 ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 509 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 509 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1009 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2018-04-13 13:37 | 2018-04-13 18:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 360 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 360 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1010 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2018-04-14 11:39 | 2018-04-14 13:31 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-332 ф.605 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 332 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 332 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1011 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2018-04-14 17:02 | 2018-04-14 19:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 406 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 406 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-406 ф.621 ПС Царевская.
1012 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 651 | 2018-04-18 11:20 | 2018-04-18 12:25 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 424 - РП 2, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 424 - РП 2. | Кабель АСБ 3х120 на участке ТП 424 - РП 2. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке ТП 424 - РП 2 ф.605 ПС 110/10/6 Северная. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить согласно графика.
1013 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 680 | 2018-04-18 22:10 | 2018-04-18 23:55 | КВЛ | 6 кВ №606 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А,С на участке РП 20 - ТП 753, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. А,С на участке РП 20 – ТП 753. | Кабель АСБ 3х150 на участке РП 20 - ТП 753 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская. | Проводить испытания изоляции согласно графика.
1014 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 682 | 2018-04-18 23:10 | 2018-04-18 23:42 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №624 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 11 - ТП 614, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 11 – ТП 614. | Кабель ААШв 3х120 ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 11 - ТП 614. | Составить график и проводить испытания согласно графика.
1015 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 683 | 2018-04-19 03:00 | 2018-04-19 05:25 | КВЛ | 6 кВ №623 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А,В на участке ТП 841 - ТП 231, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. А,В на участке ТП 841 – ТП 231. | Кабель ААБлу 3х120 ф.623 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 841 - ТП 231. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 841 - ТП 231. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1016 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 684 | 2018-04-19 07:20 | 2018-04-19 07:50 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Северная - ТП 19 - ТП 395, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ПС Северная - ТП 19 - ТП 395. | Кабель ААБ 3х120 ф.603 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 19 - ТП 395. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ н участке ПС Северная - ТП 19 - ТП 395. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1017 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 685 | 2018-04-21 14:15 | 2018-04-21 14:30 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №624 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Отключение ф.624 ПС 110/10/6 Царевская в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередные испытания изоляции повышенным напряжением ф. 624 ПС 110/10/6 Царевская, подготовить график выполнения испытаний и проводить их согласно графика.
1018 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 689 | 2018-04-27 14:05 | 2018-04-27 15:05 | КВЛ | 6 кВ №13 от ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 1494 - ТП 469, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 1494 – ТП 469. | Кабель АСБ 3х150 на участке ТП 1494 - ТП 469. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 1494 - ТП 469. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и проводить испытания согласно графика.
1019 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2018-04-14 20:40 | 2018-04-14 22:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-47 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 47 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 47 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1020 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 703 | 2018-04-15 17:54 | 2018-04-15 19:27 | ВЛ | ф.627 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 119 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 119 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1021 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2018-04-15 20:55 | 2018-04-15 22:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-19 ф.603 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 19 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-19 в результате нарушения изоляции в следствии провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-19 ф.603 ПС Северная.
1022 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2018-04-17 17:00 | 2018-04-17 18:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-98 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 98 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 98 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-35 Л-1 ТП-98.
1023 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2018-04-19 05:46 | 2018-04-19 06:52 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-279.
1024 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2018-04-19 10:45 | 2018-04-19 11:26 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-753 ф. 606 ПС " Царевская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-753 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 753 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-753.
1025 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2018-04-21 14:08 | 2018-04-21 16:10 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-930 ф 23 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 930 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 930 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1026 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 709 | 2018-04-22 09:28 | 2018-04-22 10:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-401ф.21 ПС Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-401 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 401 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-401 ф.21 ПС Восточная.
1027 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2018-04-22 10:13 | 2018-04-22 11:57 | ВЛ | ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 291 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 291 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная.
1028 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2018-04-22 11:31 | 2018-04-22 12:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-594 ф.14 ПС Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-594 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 594 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-594.
1029 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2018-04-22 13:23 | 2018-04-22 16:33 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1030 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2018-04-22 13:58 | 2018-04-22 15:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-670 ф.44 ПС Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 РЛ-12 ТП-670 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 РЛ-12 ТП 670 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ 0,4 кВ от ТП-670 ф.44 ПС Восточная.
1031 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2018-04-22 18:58 | 2018-04-22 21:00 | ВЛ | ф.616 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП-220 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 220 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-220 ф.616 ПС Северная.
1032 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2018-04-22 20:22 | 2018-04-22 22:30 | ВЛ | ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 38 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 38 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1033 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2018-04-25 10:51 | 2018-04-25 15:15 | ВЛ | 0.4 кВ от ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 95 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 95 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1034 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2018-04-28 11:10 | 2018-04-28 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 281 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 281 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1035 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2018-04-29 06:23 | 2018-04-29 08:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-238 ф.613 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-238 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 238 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-238 ф.613 ПС Северная.
1036 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2018-04-29 09:51 | 2018-04-29 10:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-264 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 264 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1037 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2018-04-29 13:50 | 2018-04-29 17:33 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-603 Ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 603 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 603 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1038 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2018-04-30 17:38 | 2018-04-30 18:06 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-456 ф.4 Пс Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 456 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 456 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1039 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 756 | 2018-05-01 22:00 | 2018-05-02 02:10 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 232 РП 23-ТП 188 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Судостроительная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" к спуску в ТП-188 от ВР(ЛР 6кВ), что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на участке КВЛ-6 кВ ф. 232 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная РП 23-ТП 188. | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Судостроительная явилось межфазное за-мыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" спуск к ТП-188 от ВР (ЛР 6 кВ), из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке КВЛ-6 кВ ф. 232 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная РП 23-ТП 188. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.6 ПС 110/6 Судостроительная на участке РП 23 - ТП 188, устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1040 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 757 | 2018-05-02 13:22 | 2018-05-02 16:17 | КВЛ | 6 кВ №609 от ПС 110/10/6 Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. С на участке ТП 990 - ТП 734, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Городская явилось короткое замыкание 1 жилы кабеля ф. С на землю на участке ТП 990 – ТП 734. | Кабель (ААБ 3х150) на участке КЛ-6 кВ ТП 990 - ТП 734. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Городская на участке ТП 990 - ТП 734. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1041 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2018-05-03 13:50 | 2018-05-03 17:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-480 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 480 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 480 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1042 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2018-05-03 14:13 | 2018-05-03 18:46 | ВЛ | ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 286 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 286 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1043 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2018-05-04 09:36 | 2018-05-04 12:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 240 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 240 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная.
1044 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 761 | 2018-05-04 16:20 | 2018-05-04 18:03 | КВЛ | ф. 616 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.616 на ПС 110/10/6 Северная явилось разрушение изо-лятора ф "В" на оп. №3 КВЛ-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КВЛ-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная, не-своевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.616 на ПС 110/10/6 Северная явилось междуфазное за-мыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №3 участка КВЛ 6кВ, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение изолятора Ф "В" ШФ-10Г на оп.3 КВЛ-6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная. | Персоналу по обслуживанию р/с ЦРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - РП 1.
1045 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2018-05-04 16:59 | 2018-05-04 19:08 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 947 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 947 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1046 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2018-05-06 09:55 | 2018-05-06 11:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 86 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 86 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1047 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2018-05-06 10:51 | 2018-05-06 12:05 | ВЛ | ф.607 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-331 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 331 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП 331 ф.607 ПС Царевская.
1048 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 794 | 2018-05-08 12:20 | 2018-05-08 13:45 | КВЛ | ф. 621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке ТП 406 - ТП 151, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке ТП 406 – ТП 151. | Кабель (ААБ 3х185) на участке ТП 406 - ТП 151 ф.621 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 406 - ТП 151. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1049 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 561 | 2018-05-09 17:50 | 2018-05-09 19:20 | КВЛ | 6 кВ №615 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.615 от ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.615 от ПС 110/10/6 Царевская явилось однофазное замыкание ф «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС Царевская - РП 4, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (ААБл 3х240) на участке ПС Царевская - РП 4. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС Царевская - РП 4. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1050 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 796 | 2018-05-10 00:50 | 2018-05-10 01:20 | КВЛ | ф. 209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке ТП 832 - ТП 833, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке ТП 832 – ТП 833. | Кабель (АСБ 3х240) на участке ТП 832 - ТП 833 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 832 - ТП 833. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1051 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 797 | 2018-05-15 10:13 | 2018-05-15 10:55 | КВЛ | 6 кВ №610 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ТП-24 - ТП 613, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 24 - ТП 613, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (АСБ 3х150) ф.610 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 24 - ТП 613. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.610 от ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 24 - ТП 613. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1052 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 798 | 2018-05-15 14:54 | 2018-05-15 15:31 | КВЛ | 10 кВ №117 от ПС 110/10/6 Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10кВ ф.117 от ПС 110/10/6 "Городская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 688 - ТП 689 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.117 ПС 110/10/6 "Городская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-10 кВ ТП 688 - ТП 689 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Кабель (ААБ 3х120) на участке ТП 688 - ТП 689. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.117 ПС 110/10/6 Городская на участке ТП 688 - ТП 689. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1053 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 387 | 2018-05-16 11:30 | 2018-05-16 13:25 | КВЛ | ф 28 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. С на участке КЛ-6кВ ТП 237 - ТП 659, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно явилось однофазное замыкание ф. С на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 237 - ТП 659, из-за низкой изоляции между фазой ф. С и землей. | Кабель (ААБ 3х120) ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно на участке ТП 237 - ТП 659. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно на участке ТП 237 - ТП 659. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1054 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 866 | 2018-05-26 18:45 | 2018-05-26 20:20 | КВЛ | 6 кВ №203 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось повреждение перемычки на спуске в ТП 750 вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось короткое замыкание, возникшее в результате повреждения перемычки на спуске в ТП 750. | Провод (3А-70) ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная на спуске в ТП 750. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная.
1055 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2018-05-08 20:27 | 2018-05-08 22:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-613 Ф.605 ПС Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 613 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 613 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-613.
1056 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2018-05-09 13:45 | 2018-05-09 14:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-613 Ф.605 ПС Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 613 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 613 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-613 Л-1.
1057 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2018-05-09 19:54 | 2018-05-09 22:10 | ВЛ | ф.607 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 6 в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 6 в результате обрыва линейного провода в пролете опор 15-20. | Провод 4А-50 Л-1 от РП-6 ф.607 ПС Царевская.
1058 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2018-05-11 08:57 | 2018-05-11 09:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-565 ф.17 ПС Кировская в результате обрыва вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа. | Отключение 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-565 ф.17 ПС Кировская в результате обрыва вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа. | Обрыв вводного провода (А-25) к жилому дому.
1059 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2018-05-11 09:43 | 2018-05-11 10:26 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-32 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение 0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 32 ф.628 ПС Северная в результате обрыва вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа. | Отключение 0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 32 ф.628 ПС Северная в результате обрыва вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа. | Обрыв вводного провода к жилому дому (А-25)
1060 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2018-05-11 10:22 | 2018-05-11 14:08 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение - 0,4 кВ Л-9 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная | Отключение -0,4 кВ Л-9 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная | Отключение - 0,4 кВ Л-9 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная
1061 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2018-05-31 13:19 | 2018-05-31 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 99 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 99 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-99.
1062 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2018-05-30 12:10 | 2018-05-30 14:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-394 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 394 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок. | Провод (А-50) Л-2 от ТП 394 ф.4 ПС Судостроительная.
1063 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2018-05-11 15:24 | 2018-05-11 16:56 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение -0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная | Отключение -0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная | Перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная.
1064 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 935 | 2018-05-28 13:34 | 2018-05-28 16:50 | ВЛ | ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 286 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 286 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1065 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 936 | 2018-05-12 08:58 | 2018-05-12 11:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-216 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-4 в 0,4 кВ от ТП-216 ф.604 ПС Северная в результате нарушения контакта на опоре в следствие коррозионного износа. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-4 в 0,4 кВ от ТП-216 ф.604 ПС Северная в результате нарушения контакта на опоре в следствие коррозионного износа. | Нарушение контакта на опоре в следствие коррозионного износа.
1066 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2018-05-27 07:59 | 2018-05-27 09:22 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-424 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 424 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 424 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Провод 0,4 кВ (4А-50) от ТП-424 ф.608 ПС Южная.
1067 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2018-05-12 12:38 | 2018-05-12 15:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-74 ф. 608 ПС "Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение 0,4 кВ от ТП-74 ф. 608 ПС "Южная в результате нарушения контакта на опоре в следствие коррозионного износа. | Отключение 0,4 кВ от ТП-74 ф. 608 ПС "Южная в результате нарушения контакта на опоре в следствие коррозионного износа. | Нарушение контакта на опоре
1068 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2018-05-12 18:25 | 2018-05-12 18:53 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Отключение 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома.
1069 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2018-05-26 11:11 | 2018-05-26 14:15 | ВЛ | ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП 653 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП-653 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-653.
1070 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2018-05-12 12:57 | 2018-05-12 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Отключение 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома.
1071 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2018-05-26 09:11 | 2018-05-26 10:50 | ВЛ | ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП-22 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП 22 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная.
1072 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 943 | 2018-05-26 07:40 | 2018-05-26 13:00 | ВЛ | ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 279 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 279 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод (4А-50) Л-2 от ТП-279 ф.604 ПС Северная.
1073 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 944 | 2018-05-13 12:37 | 2018-05-13 13:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-534 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение -0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-534 ф.20 ПС Прогресс | Отключение -0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-534 ф.20 ПС Прогресс | Отключение -0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-534 ф.20 ПС Прогресс
1074 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 945 | 2018-05-26 07:10 | 2018-05-26 11:00 | ВЛ | ф.614 ПС Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 224 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 224 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-224 ф.614 ПС Северная.
1075 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 946 | 2018-05-14 12:36 | 2018-05-14 15:38 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-204 Ф623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение -0,4 кВ Л-27 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-204 ф.623 ПС Северная | Отключение -0,4 кВ Л-27 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-204 ф.623 ПС Северная | Перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-204 ф.623 ПС Северная.
1076 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2018-05-25 11:35 | 2018-05-25 15:26 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-250 ф 27 ПС Стекловолокно | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-250 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 250 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-250.
1077 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 951 | 2018-05-24 23:10 | 2018-05-25 00:30 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-735 Ф 607 ПС.Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 735 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 735 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1078 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2018-05-24 13:06 | 2018-05-24 16:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-423 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 423 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 423 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 0,4 кВ от ТП-423 ф.8 ПС Кировская.
1079 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2018-05-16 21:21 | 2018-05-16 23:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 470 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 470 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1080 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2018-05-19 08:07 | 2018-05-19 10:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-23 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 23 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 23 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1081 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 955 | 2018-05-21 10:46 | 2018-05-21 14:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-212 ф. 612 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-212 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 212 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ Л-8 от ТП-212.
1082 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2018-05-21 11:18 | 2018-05-21 17:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 798 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 798 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-4 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс.
1083 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 957 | 2018-05-21 16:45 | 2018-05-21 17:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-412 ф 606 ПС Царевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 412 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 412 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-412 ф. 606 ПС Царевская.
1084 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 958 | 2018-05-23 12:22 | 2018-05-23 16:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-47 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП 47 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП 47 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 РЛ-14 от ТП-47 ф.20 ПС 35/6 Прогресс.
1085 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 986 | 2018-06-07 15:59 | 2018-06-07 18:10 | КВЛ | ф. 12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы Ф.С кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545, из-за низкой изоляции между фазой ф.С и землей. | Кабель (СБ 3х150) ф.12 ПС Судостроительная на участке ПС Судостроительная - ТП 545. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная на участке ПС 110/6 Судостроительная - ТП 545. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1086 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 987 | 2018-06-07 12:45 | 2018-06-07 13:58 | КВЛ | ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.4 от ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 441 - ТП 186 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке ТП 441 - ТП 186 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.4 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 441 - ТП 186. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 441 - ТП 186. После проведение ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1087 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 992 | 2018-06-17 10:00 | 2018-06-17 12:17 | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф. 6 ПС Восточная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" спуск в ТП-842 к силовому трансформатору, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" спуск в ТП 842 к силовому трансформатору из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Устранить наброс проволоки с КВЛ-6 кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная на спусках в ТП 842. Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ на участке РП 26 - ТП 842.
1088 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 993 | 2018-06-17 10:28 | 2018-06-17 12:40 | КВЛ | ВЛ 6 кВ ф. 4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ РП 7 - ТП 86, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КЛ 6кВ РП 7 - ТП 86, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (АСБ 3х240) ф.4 ПС Судостроительная на участке РП 7 - ТП 86. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная на участке РП 7 - ТП 86. Провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1089 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2018-06-01 09:25 | 2018-06-01 13:24 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-17 Ф612 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 17 в результате обрыва 3 линейных проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 17 в результате обрыва 3 линейных проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-3 от ТП-17 ф.612 ПС 110/10/6 Северная.
1090 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2018-06-01 10:21 | 2018-06-01 16:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-159 ф.624 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 159 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 159 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 от ТП-159 ф.624 ПС Царевская.
1091 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2018-06-01 15:55 | 2018-06-01 21:53 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 30 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 30 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1092 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2018-06-01 17:05 | 2018-06-01 23:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-216 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 216 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 216 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 от ТП-216 ф.604 ПС 110/10/6 Северная.
1093 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2018-06-01 21:27 | 2018-06-01 21:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-753 ф. 606 ПС " Царевская" | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 753 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП-753 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ Л-12 от ТП-753 ф. 606 ПС 110/10/6 Царевская.
1094 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2018-06-02 07:03 | 2018-06-02 11:50 | ВЛ | 0, 4 кВ от ТП-562 ф 10"А" ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 562 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 562 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1095 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2018-06-02 07:03 | 2018-06-02 11:21 | ВЛ | ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 110 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 110 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1096 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2018-06-05 14:36 | 2018-06-05 17:03 | ВЛ | 0,4 кВ отТП-445 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 445 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 445 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод (4Ах50) Л-2 0,4 кВ от ТП-445 ф.607 ПС 110/10/6 Царевская.
1097 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 263 | 2018-06-06 16:56 | 2018-06-06 18:01 | ВЛ | ф.603 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП-729 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП 729 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-729 ф.603 ПС Городская.
1098 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2018-06-08 11:37 | 2018-06-08 16:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-620 ф. 625 ПС Царевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 620 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 620 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-620 ф. 625 ПС 110/10/6 Царевская.
1099 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2018-06-09 10:25 | 2018-06-09 12:05 | ВЛ | ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 150 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 150 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод (4А-50) Л-5 ВЛ-0,4 кВ ТП 150 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская.
1100 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2018-06-10 12:13 | 2018-06-10 14:00 | ВЛ | ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 174А ф.4 ПС 110/6 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 174А ф.4 ПС 110/6 Судостроительная в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1101 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2018-06-10 13:44 | 2018-06-10 16:25 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-13 ф604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 13 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1102 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2018-06-15 09:32 | 2018-06-15 11:40 | ВЛ | 0,4 кВ от РП-2 ф. 605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 РП 2 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 РП 2 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1103 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2018-06-15 15:28 | 2018-06-15 17:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-394 в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 394 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод (4Ах50) Л-3 от ТП-394 ф.10 ПС 110/6 Судостроительная.
1104 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2018-06-19 12:15 | 2018-06-19 13:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 186 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 186 в результате обрыва линейного провода в пролете опор 7-8 в следствии коррозионного износа. | Провод (4Ах50) Л-2 от ТП-186 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная.
1105 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 503 | 2018-06-22 10:22 | 2018-06-22 11:00 | КЛ | 6 кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ПС Прогресс - ТП 991, ТП 251 - ТП 752 (потребительская), из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс явилось однофазное замыкание ф «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС Прогресс - ТП 991, ТП 251 - ТП 752 (потребительская), из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (АСБ 3х240) ф.18 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС Прогресс - ТП 991, кабель (3х120) ф.18 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 251 - ТП 752 (потребительская). | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС Прогресс - ТП 991. Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 251 - ТП 752 (потребительская). После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание изоляции повышенным напряжением.
1106 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 590 | 2018-06-22 18:20 | 2018-06-22 19:37 | КВЛ | КВЛ 6 кВ № 314 от ПС 110/10/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 801 - ТП 868, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 801 - ТП 868 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | Кабель (ААБ 3х150) на участке ТП 801 - ТП 868 ф. 314 ПС Трикотажная. | Составить график проведения испытаний и в дальнейшем проводить согласно графика.
1107 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 597 | 2018-06-22 20:21 | 2018-06-22 20:56 | КВЛ | ф. 106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ТП 516 - ТП 517, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось однофазное замыкание ф «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 516 - ТП 517, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (АСБ 3х150) на участке ТП 516 - ТП 517 ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная ТП 516 - ТП 517. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1108 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 587 | 2018-06-25 16:51 | 2018-06-25 17:20 | КВЛ | ф. 5 ПС Кировская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" спуск в ТП-1459 к силовому трансформатору, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" спуск в ТП 1459 к силовому трансформатору ВЛ-6кВ ф.5 ПС Кировская из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1109 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 575 | 2018-06-28 01:20 | 2018-06-28 02:15 | КЛ | 6 кВ №20 "а"110/35/6 АГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.20 Ш"А" ПС 110/6 ГРЭС явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. С на участке КЛ-6кВ ПС ГРЭС - РП 5, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.20 Ш"А" ПС 110/6 ГРЭС явилось однофазное замыкание ф. «С» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС ГРЭС - РП 5, из-за низкой изоляции между фазой ф.С и землей. | Кабель (ААБ 3х240) ф.20Ш"А" ПС 110/6 ГРЭС. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.20Ш"А" ПС 110/6 ГРЭС на участке ПС ГРЭС - РП 5. После выполнения ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1110 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 571 | 2018-06-29 18:26 | 2018-06-29 18:59 | КВЛ | 6 кВ № 15 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.16 на ПС 35/6 Кировская явилось механическое разрушение изолятора ШС 10Г на оп. №2 участка ВЛ 6кВ ТП 98 - ТП 81А , в следствии изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.16 на ПС 35/6 Кировская явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением изолятора ШС 10Г на оп. №2 участка ВЛ 6кВ ТП 98 - ТП 81А. | Механическое разрушение изолятора ШС 10Г на оп. №2 участка КВЛ 6кВ ТП 98 - ТП 81А. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.16 ПС 35/6 Кировская.
1111 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 601 | 2018-06-30 13:50 | 2018-06-30 14:41 | КЛ | 6 кВ № 614 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. В на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 225, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание ф. «В» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 225, из-за низкой изоляции между фазой ф.В и землей. | Кабель (АСБу 3х240) ф.614 ПС 110/10/6 Северная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить согласно графика.
1112 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 609 | 2018-07-01 17:10 | 2018-07-01 20:26 | КВЛ | в РП 15 ф.154 по ф. 6 ПС 35\6 "Прогресс" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 191 - ТП 250, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 191 - ТП 250 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | Кабель (ААШв 3х185) ф.6 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 191 - ТП 250. | Разработать график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1113 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 610 | 2018-07-02 09:35 | 2018-07-02 16:59 | КВЛ | 6 кВ №155 от РП 15 по №9 ПС 35/6 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.9 от ПС 35/6 "Прогресс" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 660 - ТП 145 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 660 - ТП 145 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Кабель (АСБ 3х120) ф.9 ПС Прогресс на участке ТП 660 - ТП 145. | Составить график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1114 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 598 | 2018-07-02 22:11 | 2018-07-02 23:50 | КВЛ | 6 кВ №313 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 трикотажная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КВЛ-6кВ ТП 22 - ТП 988, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КВЛ-6кВ ТП 22 - ТП 988, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (ААБ 3х120) ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 22 - ТП 988. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 22 - ТП 988. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1115 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2018-06-19 14:34 | 2018-06-19 16:18 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-675 Ф-606 ПСЮжная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-675 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 675 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-3 ТП 675.
1116 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2018-06-21 15:14 | 2018-06-21 17:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-588 ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-588 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 603 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-588.
1117 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2018-06-22 04:58 | 2018-06-22 06:06 | ВЛ | ф.627 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП-119 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП 119 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-119.
1118 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2018-06-22 06:52 | 2018-06-22 07:25 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 285 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 285 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1119 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2018-06-24 08:23 | 2018-06-24 10:47 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-629 ф.205 ПС" Трикотажная" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 629 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 629 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-629.
1120 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2018-06-24 08:25 | 2018-06-24 11:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-732 ф. 603 ПС" Городская" | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-732 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 732 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-732.
1121 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2018-06-24 08:26 | 2018-06-24 12:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-711 ф.608 ПС " Городская" | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП-711 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 711 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-711.
1122 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2018-06-24 13:56 | 2018-06-24 16:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-200 ф. 622 ПС" Царевская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 200 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 200в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1123 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2018-06-24 20:00 | 2018-06-24 21:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-237 ф.8 ПС Стекловолокно | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-237 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 237 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-237.
1124 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2018-06-25 09:24 | 2018-06-25 10:47 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-753 ф. 606 ПС " Царевская" | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 753 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 753 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-753.
1125 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2018-06-25 18:40 | 2018-06-25 22:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-731 ф. 603 ПС" Городская" | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-731 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 731 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-731.
1126 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2018-06-26 13:39 | 2018-06-26 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 259 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 259 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 ТП-259.
1127 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2018-06-27 06:34 | 2018-06-27 07:12 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-256 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 256 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-256.
1128 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2018-06-27 13:44 | 2018-06-27 15:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-815 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 815 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-815.
1129 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 655 | 2018-06-27 15:36 | 2018-06-27 18:25 | ВЛ | 0,4 кВ от 638 ф.615 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-638 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 638 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-638.
1130 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2018-06-28 13:25 | 2018-06-28 15:15 | ВЛ | 0, 4 кВ от ТП-229 ф.605 ПС Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 229 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 229 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-229.
1131 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2018-06-29 09:33 | 2018-06-29 13:48 | ВЛ | ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП-545 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 545 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-545.
1132 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2018-06-29 23:48 | 2018-06-30 00:52 | ВЛ | ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 291 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 291 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-291.
1133 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2018-06-30 09:09 | 2018-06-30 10:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-47 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП-47 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП 47 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-47.
1134 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2018-06-30 09:46 | 2018-06-30 12:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 360 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 360 в результате короткого замыкания в следствии обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-3 от ТП-360.
1135 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2018-06-30 14:01 | 2018-06-30 14:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-594 ф.14 ПС Восточная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-594 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 594 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-594.
1136 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2018-06-30 14:30 | 2018-06-30 16:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-50 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 50 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-50.
1137 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2018-06-30 15:33 | 2018-06-30 19:10 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-256 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 256 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-256.
1138 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 680 | 2018-07-10 09:36 | 2018-07-10 11:25 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП 30 - ТП 700, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП 30 - ТП 700 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | Кабель (ААБ 3х150) ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 30 - ТП 700. | Разработать график проведения испытаний изоляции и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1139 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 682 | 2018-07-10 19:30 | 2018-07-10 21:55 | КВЛ | ф. 10 ПС Прогресс РП-22 ф. 224 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ 6кВ ТП 114 - ТП 528 и 2 жил кабеля ф. "А" и ф. "В" на участке ТП 659 - ТП 528, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ 6 кВ ТП 114 - ТП 528 и 2 жил кабеля ф. "А" и ф. "В" на участке ТП 659 - ТП 528 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию. | Кабель (АСБ 3х120) на участке ТП 114 - ТП 528, кабель (ААШв 3х120) на участке ТП 659 - ТП 528 ф.10 ПС 35/6 Прогресс. | Составить график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика
1140 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 700 | 2018-07-23 16:48 | 2018-07-23 20:10 | ВЛ | ф.28 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.28 ПС 110/6 Судостроительная явилось перекрытие изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в пролете опор №22-24 ВЛ-0,4кВ из-за расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф.28 ПС 110/6 Судостроительная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жилы провода ф. "В" с последующим приближением к проводу ф "А" в пролете опор №22-24 ВЛ-0,4кВ ф.28 ПС 110/6 Судостроительная. | Провод 4А-50 ф.28 ПС 110/6 Судостроительная в пролете опор №22-24.
1141 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 776 | 2018-07-20 03:57 | 2018-07-20 05:15 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.621 от ПС 110/10/6 "Царевская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 412 - ТП 457 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 621 ПС 110/10/6 "Царевская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 412 - ТП 457 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Кабель АСБ (3х120) ф.621 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 412 - ТП 457. | Составить график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1142 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 777 | 2018-07-24 18:47 | 2018-07-24 20:50 | КВЛ | 6 кВ №21 ПС 35/6 Прогресс | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.3, Падение деревьев (веток) из-за ветра) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 604 - РП 29 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по упавшей ветке в пролете опор. | Отключение В-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 604 - РП 29 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по упавшей ветке в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс.
1143 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2018-07-02 05:59 | 2018-07-02 09:42 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 750 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 750 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-750.
1144 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2018-07-02 09:15 | 2018-07-02 10:37 | ВЛ | ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-7 РП 1 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-7 РП 1 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-7 РП-1 ф.609 ПС Царевская.
1145 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2018-07-02 13:20 | 2018-07-02 15:40 | ВЛ | ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-291 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 291 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-291.
1146 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2018-07-02 15:54 | 2018-07-02 17:38 | ВЛ | ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 606 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 606 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-5 ТП 606 ф.603 ПС Царевская.
1147 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2018-07-03 13:29 | 2018-07-03 14:57 | ВЛ | ф.206 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-444 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 444 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-444.
1148 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2018-07-03 17:54 | 2018-07-03 21:00 | ВЛ | 0,4 кВ от РП-38 ф.104 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 РП-38 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 РП 38 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ РП-38.
1149 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2018-07-06 11:24 | 2018-07-06 15:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-216 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 216 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 216 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1150 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2018-07-06 18:06 | 2018-07-06 18:55 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-244 ф 605 ПС Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-447 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 447 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-447.
1151 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2018-07-07 08:17 | 2018-07-07 10:31 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-534 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 534 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 534 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-534.
1152 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2018-07-08 08:03 | 2018-07-08 10:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-117 ф.20 ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 117 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 117 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1153 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2018-07-08 13:05 | 2018-07-08 16:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-567 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-567 в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-567 в результате обрыва проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-2 0,4 кВ от ТП-567.
1154 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2018-07-09 21:37 | 2018-07-09 22:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-591 ф.205 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-16 ТП-591 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-16 ТП 591 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-591.
1155 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2018-07-09 21:38 | 2018-07-09 23:07 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-731 ф. 603 ПС" Городская" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-731 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 731 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-731.
1156 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2018-07-10 13:41 | 2018-07-10 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-15 ф.613 ПС Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 15 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 15 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-15.
1157 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2018-07-11 13:03 | 2018-07-11 15:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 63 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 63 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 63.
1158 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2018-07-12 09:33 | 2018-07-12 14:06 | ВЛ | 0,4кВ от РП-38 ф 104 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 38 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 38 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 РП 38.
1159 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2018-07-12 10:10 | 2018-07-12 13:48 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 256 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 256 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП-256.
1160 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2018-07-12 12:12 | 2018-07-12 13:11 | ВЛ | ф.603 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-12 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 12 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-12.
1161 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2018-07-12 21:34 | 2018-07-12 22:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-369 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 369 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 369 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-369.
1162 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2018-07-13 15:28 | 2018-07-13 16:07 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 278 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 278 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1163 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2018-07-13 19:46 | 2018-07-13 22:03 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-244 ф 606 ПС Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-244 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 244 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-244.
1164 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2018-07-15 16:34 | 2018-07-15 17:00 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-460 ф. 19 ПС " Кировская " | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-460 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 460 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-460.
1165 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2018-07-16 10:07 | 2018-07-16 12:18 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-509 ф.20 ГРЭС | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 509 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 509 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4кВ от ТП-509.
1166 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2018-07-16 10:10 | 2018-07-16 15:50 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-421 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-10 ТП-421 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-10 ТП 421 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-421.
1167 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2018-07-16 10:59 | 2018-07-16 11:55 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-282 ф. 613 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП-282 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 282 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4кВ от ТП-282.
1168 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2018-07-16 18:00 | 2018-07-16 19:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 545 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 545 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 РЛ-4 ТП-565.
1169 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2018-07-20 08:42 | 2018-07-20 10:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 63 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 63 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-70 Л-5 ТП 63 ф.13 ПС 110/6 Судостроительная.
1170 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 13:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-252 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 252 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 252 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 252.
1171 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2018-07-20 21:03 | 2018-07-20 22:10 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-244 ф 606 ПС Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-244 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 244 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-244.
1172 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2018-07-21 16:43 | 2018-07-21 17:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-200 ф. 622 ПС" Царевская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 200 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 200 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1173 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2018-07-22 06:34 | 2018-07-22 10:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 470 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 470 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1174 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2018-07-23 11:38 | 2018-07-23 12:39 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-238 ф.603 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-238 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 238 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-238.
1175 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 844 | 2018-07-24 15:30 | 2018-07-24 19:45 | ВЛ | ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 280 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 280 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская.
1176 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2018-07-25 10:48 | 2018-07-25 13:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-19 ф.603 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 19 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 19 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1177 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2018-07-25 20:15 | 2018-07-25 22:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-47 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 47 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 47 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1178 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2018-07-26 08:30 | 2018-07-26 11:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 406 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 406 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 в РУ-0,4кВ от ТП-406.
1179 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2018-07-26 11:49 | 2018-07-26 16:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-37 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 37 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 37 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1180 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2018-07-26 14:46 | 2018-07-26 16:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП-447 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 447 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-447.
1181 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2018-07-26 15:56 | 2018-07-26 17:18 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-213 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 213 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 213 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1182 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2018-07-27 11:26 | 2018-07-27 13:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-387 ф-16 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-287 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 287 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-387.
1183 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2018-07-27 16:29 | 2018-07-27 18:10 | ВЛ | 609 ф. ПС Царевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 210 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 210 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-210.
1184 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 814 | 2018-07-28 12:28 | 2018-07-28 17:08 | ВЛ | ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 331 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 331 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1185 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2018-07-30 11:29 | 2018-07-30 12:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-50 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 50 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-50.
1186 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2018-07-30 15:29 | 2018-07-30 16:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 815 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 815 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-815.
1187 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2018-07-31 12:56 | 2018-07-31 17:02 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-342 ф.608 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-20 ТП 342 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-20 ТП 342 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1188 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2018-07-31 14:08 | 2018-07-31 18:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-543 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 543 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-543.
1189 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2018-07-31 16:10 | 2018-07-31 17:30 | ВЛ | 0,4 кВ от РП-2 ф. 605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 РП 2 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 РП 2 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1190 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 837 | 2018-08-03 12:51 | 2018-08-03 13:45 | КЛ | 6 кВ 10ПС 35/6 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 114 - ТП 528 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6кВ ТП 528 - ТП 114 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.10 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 528 - ТП 114. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 528 - ТП 114. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1191 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2018-08-01 11:05 | 2018-08-01 11:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-174 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 174 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 174 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1192 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2018-08-01 13:49 | 2018-08-01 14:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-226 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-226 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 226 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-226.
1193 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2018-08-01 19:17 | 2018-08-01 21:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП-50 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 50 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-50.
1194 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 841 | 2018-08-07 07:51 | 2018-08-07 11:18 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-583 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-583 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 583 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-583.
1195 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2018-08-07 13:23 | 2018-08-07 13:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-2 ф 2 ПС Северная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 2 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 2 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-2.
1196 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2018-08-07 14:49 | 2018-08-07 14:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-50 ф.27 ПС Стекловолокно | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-50 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 50 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-50.
1197 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2018-08-09 13:04 | 2018-08-09 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП-815 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 815 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-815.
1198 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2018-08-09 14:24 | 2018-08-09 16:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-753 ф. 606 ПС " Царевская" | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-753 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 753 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-753.
1199 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2018-08-10 17:41 | 2018-08-10 21:55 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-244 ф 606 ПС Южная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-244 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 244 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-244.
1200 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 882 | 2018-08-11 17:48 | 2018-08-11 18:45 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №624 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на "землю" на участке КЛ-6кВ ТП 11 - ТП 614, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 11 - ТП 614, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х120) ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 11 - ТП 614.
1201 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2018-08-12 13:47 | 2018-08-12 15:38 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-65 ф 15 ПС Кировская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 65 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 65 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0.4кВ от ТП-65.
1202 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2018-08-13 15:33 | 2018-08-13 16:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-30 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 30 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-30.
1203 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 916 | 2018-08-13 17:09 | 2018-08-13 19:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-815 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 815 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-815.
1204 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 828 | 2018-08-06 09:43 | 2018-08-06 10:43 | КВЛ | 6 кВ № 2 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ ф.2 от ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля фазы "В" и "С" с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ПС 35/6 Кировская - ТП 97 - ТП 1453 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ПС 35/6 Кировская - ТП 97 - ТП 1453 вследствие увлажнения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | Кабель (АСБ 3х185) КЛ-6 кВ на участке ПС 35/6 Кировская - ТП 97 - ТП 1453. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 97 - ТП 1453. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно разработанного графика.
1205 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 748 | 2018-08-16 10:16 | 2018-08-16 11:56 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля фазы "А" на участке КЛ-6кВ ТП 700 - ТП 810, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание фазы «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 700 - ТП 810, из-за низкой изоляции между фазой "А" и землей. | Кабель 6кВ (ААБл 3х120) ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 700 - ТП 810. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 700 - ТП 810. Провести испытание изоляции повышенным напряжением на участке ТП 700 - ТП 810 КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная и в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
1206 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 866 | 2018-08-18 12:48 | 2018-08-18 13:45 | КЛ | 6 кВ № 620 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ТП 209 - ТП 649, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 209 - ТП 649, из-за низкой изоляции кабеля между фазой ф.А и землей. | Кабель (АСБ 3х240) ф.620 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 209 - ТП 649. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 209 - ТП 649. После ремонта провести испытание изоляции КЛ-6 кВ ф.620 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 209 - ТП 649 повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1207 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 903 | 2018-08-18 14:13 | 2018-08-18 15:28 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось расплетение жилы провода ф. "В" вследствие коррозийного износа материала провода в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Причиной отключения В-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в вследствие расплетения жилы провода ф. "В" ВЛ-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Провод ВЛ-6 кВ (3Ах95) ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 836 - 868. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная.
1208 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 874 | 2018-08-26 18:28 | 2018-08-26 19:20 | КВЛ | ф. 6кВ №6 ПС 35\6 "Временная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. В на кабельном спуске с ВЛ-6 кВ в РП 24, из-за изменения свойств изоляции кабеля в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явилось однофазное замыкание фазы «В» на землю на кабельном спуске с ВЛ-6 кВ в РП 24, из-за низкой изоляции жил кабеля фазы "В" и земли. | Кабель (АПвПуг 3х240/50-10) ф.6 ПС 35/6 Временная кабельного спуска с ВЛ-6 кВ в РП 24. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Временная на кабельном спуске с ВЛ-6 кВ на РП 24. После проведенного ремонта провести испытание изоляции КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Временная на кабельном спуске с ВЛ-6 кВ на РП 24 повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1209 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 825 | 2018-08-29 23:29 | 2018-08-30 00:23 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. В на участке КЛ-6кВ ТП-754 - ТП 754А, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание ф. «В» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП-754 - ТП-754А, из-за низкой изоляции между фазой "В" и землей. | Кабель 6 кВ (ЦАСВ 3х120) на участке ТП-754 - ТП 754А. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 754 - ТП 754А. После ремонта провести испытание изоляции КЛ-6 кВ на участке ТП 754-ТП 754 А1, повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1210 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2018-08-19 11:43 | 2018-08-19 13:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-240 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 240 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-240.
1211 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2018-08-19 14:46 | 2018-08-19 17:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 414 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 414 в результате обрыва линейного провода в пролете опор №7-8 в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-4 от ТП 414.
1212 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2018-08-28 08:30 | 2018-08-28 09:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-582 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-582 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 582 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-582 ф.608 ПС 110/10/6 Южная.
1213 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2018-09-02 18:36 | 2018-09-02 21:30 | ВЛ | 0,4 кВ от 638 ф.615 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-638 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 638 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-3 ВЛ-0,4 кВ ТП-638.
1214 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2018-09-04 10:22 | 2018-09-04 11:42 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-206 ф 603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 206 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 206 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 ТП-206.
1215 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2018-09-04 15:01 | 2018-09-04 17:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-638 ф.615 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-638 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 638 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-638.
1216 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 947 | 2018-09-04 18:56 | 2018-09-04 20:59 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.314 от ПС 110/35/6 "Трикотажная" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 836 - ТП 868 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 "Трикотажная" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 836 - ТП 868 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 836 - ТП 868. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 "Трикотажная" на участке ТП 801 - ТП 868. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1217 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 870 | 2018-09-05 11:58 | 2018-09-05 13:44 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ КРУН-1 - РП Редакции, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля), приведшая к межфазному замыканию ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ КРУН-1 - РП редакции вследствие старения изоляции, что привело к короткому замыканию между фазами "А" и "В". | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке КРУН-1 - РП Редакции. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке КРУН-1 - РП Редакции. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1218 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 883 | 2018-09-07 13:14 | 2018-09-07 13:55 | КВЛ | ф.4 ПС 110/35/10ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.214 РП 21 явилось повреждение провода Ф."А" ВЛ-10кВ ф.214 РП 21 от ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП из-за расплетения жилы провода ф. "А" вследствие коррозийного износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.213 РП 21 явилось короткое замыкание Ф. "А", возникшее в результате повреждения провода вследствие расплетения жилы провода ф. "А". | Повреждение провода (АС 50) Ф."А" ВЛ-10 кВ ф.214 РП 21 от ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП. | Провести внеочередной осмотр ф.214 РП 21 от ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП. Провести внеплановый инструктаж на тему: "Повышение качества проводимых осмотров"
1219 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 892 | 2018-09-11 00:51 | 2018-09-11 02:42 | КВЛ | ф. 12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф.А, ф.В на участке КЛ-6кВ ТП 132 - ТП 721, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явилось межфазное замыкание ф. А, ф. В, на участке КЛ-6кВ ТП 132 - ТП 721, из-за низкой изоляции между фазой ф.А ф.В. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.12 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 132 - ТП 721. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная.
1220 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 948 | 2018-09-05 12:16 | 2018-09-05 15:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-638 ф.615 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-638 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 638 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-638 ф.615 ПС Городская.
1221 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2018-09-05 15:17 | 2018-09-05 17:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-207 ф 615 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-207 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 207 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1222 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2018-09-05 15:54 | 2018-09-05 18:38 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-218 ф.604 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-218 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 218 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1223 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 949 | 2018-09-06 11:13 | 2018-09-06 12:16 | ВЛ | ф.16 ПС Кировская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 280 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 280 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-280.
1224 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 950 | 2018-09-06 19:27 | 2018-09-06 22:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-23 ф.605 ПС Южная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-23 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 23 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1225 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 951 | 2018-09-08 08:53 | 2018-09-08 12:14 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-686 ф.118 ПС Городская - | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-686 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 686 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-686.
1226 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 924 | 2018-09-09 13:18 | 2018-09-09 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 186 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 186 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4Ах50 Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 186.
1227 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2018-09-12 08:08 | 2018-09-12 12:00 | ВЛ | ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-174 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 174 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-174.
1228 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2018-09-12 13:52 | 2018-09-12 16:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-288 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 288 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-288.
1229 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2018-09-14 11:08 | 2018-09-14 12:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 290 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 290 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1230 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2018-09-17 16:16 | 2018-09-17 18:21 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-13 ф 604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 13 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 13 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 ТП-13.
1231 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2018-09-18 09:25 | 2018-09-18 11:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-424 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 424 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 424 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1232 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 960 | 2018-09-18 19:59 | 2018-09-18 20:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-233 ф.624ПС " Северная" | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 233 в следствии короткого замыкания из-за обрыва линейного провода в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-233 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-3 ТП-233.
1233 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 985 | 2018-09-26 16:05 | 2018-09-26 17:10 | КВЛ | 6 кВ № 15 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования ТП-20"А" (потребительская). | Причиной отключения В-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования ТП-20"А" (потребительская). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1234 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 525 | 2018-09-19 10:40 | 2018-09-19 12:56 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 52 ПС Судостроительная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провод опоры №3 ВЛ 6 кВ ф. "С" на участке РП 23 - ТП 188, что привело к замыканию провода ф. "С" на траверсу опоры №3. | Причиной аварии В-6кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось замыкание провода ВЛ 6 кВ Ф. "С"и траверсы опоры №3 на участке РП 23 - ТП 188 ВЛ-6кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная через наброшенную проволоку на провод ф. "С" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала. Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная.
1235 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 982 | 2018-09-22 10:41 | 2018-09-22 11:45 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС 110/35/10 ЦРП явилось разрушение опорного изолятора Ф "В" в ТП 618, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 на ПС 110/35/10 ЦРП явилось замыкание из-за перекрытия воздушного промежутка между фазой "В" и конструкции ТП (землей), возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "В" в РУ-10 кВ ТП 618. | Опорный изолятор Ф."В" в РУ-10 кВ ТП 618. | Провести внеочередной инженерный осмотр ТП 618, обнаружения замечания устранить.
1236 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 987 | 2018-09-26 18:33 | 2018-09-26 20:25 | КВЛ | 6 кВ № 5 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.15 на ПС 35/6 Кировская явилось повреждение траверсы участка КВЛ 6кВ ТП 1238 - ТП 423, вследствие изменения свойств материала при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КВЛ 6кВ ТП 1238 - ТП 423, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.15 на ПС 35/6 Кировская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения крюка траверсы изолятора ф. "В" на оп. №6 участка КВЛ 6кВ ТП 1238 - ТП 423, что вызвало приближение провода ф. "В" к проводу ф. "А". | Повреждение траверсы 6 кВ на участке ТП 1238 - ТП 423. | Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская.
1237 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 518 | 2018-09-26 18:53 | 2018-09-26 19:55 | КВЛ | 6 кВ №607 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6В ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ТП 554 - ТП 290, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 554 - ТП 290, из-за низкой изоляции между фазой ф. А и землей. | Кабель (АСБ 3х95) на участке ТП 554 - ТП 290. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 554 - ТП 290. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1238 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 988 | 2018-09-26 21:20 | 2018-09-26 23:14 | КВЛ | 6 кВ №619 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор на участке РП 6 - ТП 735 из-за наброса проволоки на провода ф. "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская.
1239 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-09-25 16:07 | 2018-09-25 18:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 543 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 543 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-543.
1240 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2018-09-29 17:17 | 2018-09-29 18:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-108 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 108 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 108 в результате обрыва вводного провода в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод 4А-50 Л-3 ТП 108.
1241 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-10-03 12:21 | 2018-10-03 14:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-238 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-238 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 238 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-238.
1242 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 37 | 2018-10-03 13:48 | 2018-10-03 15:05 | КВЛ | 6 кВ №607 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.607 от ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв 3 жил с последующим межфазным замыканием кабеля на участке ТП 56 - спуск с ВЛ-6 кВ в ТП 1208 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв 3 жил кабеля на участке ТП 56 - спуск с ВЛ-6 кВ в ТП 1208 вследствие коррозии, что привело к обрыву и междуфазному замыканию. | Кабель (АСБ 3х150) на участке ТП 56 - спуск с ВЛ-6 кВ в ТП 1208. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 56 - спуск с ВЛ-6 кВ в ТП 1208. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1243 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 38 | 2018-10-04 12:56 | 2018-10-04 14:03 | КВЛ | 6 кВ №607 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №24 ВЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №24 ВЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
1244 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 39 | 2018-10-04 15:29 | 2018-10-04 16:25 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 246 - ТП 782, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 246 - ТП 782, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель (ААБ 3х120) на участке КЛ-6 кВ ТП 246 - ТП 782 ф.628 ПС 110/10/6 Северная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 246 - ТП 782. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1245 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 40 | 2018-10-04 16:35 | 2018-10-04 17:41 | КВЛ | ф 25 ПС Прогресс | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №10 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс. | Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №10 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприя-тие по снятию гнезд.
1246 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 41 | 2018-10-05 11:15 | 2018-10-05 13:00 | КВЛ | 6 кВ №606 от ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КВЛ-6кВ КРУН 2 - ТП 329 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 2 жил ка-беля ф. "А" и "В" на участке КВЛ-6кВ КРУН 2 - ТП 329 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Кабель (АСБ 3х120) на участке КРУН 2 - ТП 329 ф.606 ПС 110/10/6 Южная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная на участке КРУН 2 - ТП 329. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1247 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 42 | 2018-10-09 15:13 | 2018-10-09 16:33 | КВЛ | 6 кВ № 5 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.5 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 1238 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф.5 Кировская явился пробой изоляции 2 жил ка-беля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 1238 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.5 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 1238. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ф.5 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 1238. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1248 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 43 | 2018-10-09 16:07 | 2018-10-09 18:45 | КВЛ | 6 кВ № 2 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская явилось разрушение подвесного изолятора ф "В" на оп. №3 КВЛ-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская участок ТП-504 - ТП-442, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КВЛ-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения подвесного изолятора ф "В" на оп. №3 КВЛ-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская участок ТП-504 - ТП-442, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение подвесного изолятора Ф "В" ПФ-70 на оп.3 КВЛ-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская. | Персоналу по обслуживанию р/с ЦРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская участок ТП-504 - ТП-442, устранит выявленные замечания.
1249 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 44 | 2018-10-11 06:00 | 2018-10-11 07:45 | КЛ | 6 кв ф.16 ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.16 от ПС Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 280 - ТП 97 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.16 от ПС Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КВЛ-6 кВ ТП 280 - ТП 97 ф.16 от ПС Кировская вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 КВ (СБ 3*50) ф.16 от ПС Кировская участке КВЛ-6 кВ ТП 280 - ТП 97. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.16 ПС Кировская на участке ТП 280 - ТП 97. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1250 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-10-03 13:51 | 2018-10-03 17:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-218 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 218 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 218 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа.
1251 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-10-03 15:35 | 2018-10-03 16:20 | ВЛ | ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП 291 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП-291 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-291.
1252 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-10-05 06:11 | 2018-10-05 06:25 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-155 ф 624 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-21 ТП 155 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-21 ТП-155 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-155.
1253 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-10-06 15:42 | 2018-10-06 16:42 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-238 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 238 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 238 в результате обрыва линейного провода в пролете опор 24-25 в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-238.
1254 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2018-10-07 08:41 | 2018-10-07 13:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-649 ф.620 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-649 в результате провиса и схлеста проводов на фасаде жилого дома в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л4 ТП 649 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста на фасаде жилого дома. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1255 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-10-07 09:15 | 2018-10-07 11:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-481 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 481 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-481.
1256 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-10-07 21:44 | 2018-10-07 22:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 481 в следствии короткого замыкания из-за массового использования населением энергоёмких электрических приборов. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 481 в следствии короткого замыкания из-за превышения потребителями расчетной нагрузки предохранителя. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-481.
1257 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2018-10-08 11:19 | 2018-10-08 15:54 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-233 ф.612 ПС " Северная" | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-233 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 233 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-233.
1258 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-10-11 11:53 | 2018-10-11 16:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-947 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 947 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-2 от ТП 947.
1259 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 74 | 2018-10-12 15:41 | 2018-10-12 16:52 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 606 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП-329 - ТП-76, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП-76 - ТП-329 вследствие увлажнения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В" кабеля. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.606 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП 76 - кабельный спуск в ТП 329. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП 76 - кабельный спуск в ТП 329. После ремонта выполнить испытание изоляции кабеля повышенным напряжением.
1260 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 76 | 2018-10-16 16:39 | 2018-10-16 17:12 | КВЛ | КВЛ6 кВ №6 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 90 - ТП 483, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 90 - ТП 483 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фазами "А" и "В". | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.6 ПС 110/6 Восточная участок ТП 90 - ТП 483. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 90 - ТП 483. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1261 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 78 | 2018-10-17 07:05 | 2018-10-17 07:51 | КЛ | 6 кВ № 609 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП-9 - ТП-212, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП-9 - ТП-212 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) на участке ТП 9 - ТП 212. | Разработать график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика. Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему: "Проведение испытаний КЛ-6/10 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации".
1262 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2018-10-13 09:20 | 2018-10-13 12:24 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-861 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП-861 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 861 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-861.
1263 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2018-10-13 12:40 | 2018-10-13 15:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-207 ф 615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 207 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 207 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-207 ф. 615 ПС Царевская.
1264 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2018-10-13 15:33 | 2018-10-13 16:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-214 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-214 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 214 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-214.
1265 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2018-10-14 13:20 | 2018-10-14 14:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-1177 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 1177 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-1177.
1266 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2018-10-14 14:08 | 2018-10-14 15:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-481 ф.6 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-481 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 481 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-481.
1267 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2018-10-18 15:36 | 2018-10-18 16:31 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 406 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 406 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-4 ТП 406 ф.621 ПС Царевская.
1268 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2018-10-26 06:53 | 2018-10-26 09:56 | ВЛ | ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ -0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная из-за превышения допустимых нагрузок потребителей. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ -0,4 кВ Л-12 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная из-за превышения допустимых нагрузок потребителей. | редохранитель в РУ-0,4 кВ ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная
1269 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 99 | 2018-10-19 18:20 | 2018-10-19 19:00 | КВЛ | 6 кВ №37 от ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ПС 110/6 Судостроительная - ТП 545, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС 110/6 Судостроительная - ТП 545, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Кабель (АСБ 3х240) участок КЛ-6 кВ ПС 110/6 Судостроительная - ТП 545. | Разработать график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1270 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 100 | 2018-10-23 13:40 | 2018-10-23 14:50 | КВЛ | 6 кВ №13 от ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.13 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ф.13 РП-7 - ТП-549, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.13 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ф.13 РП-7 - ТП-549 ПС 110/6 Судостроительная вследствие увлажнения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) на участке ф.13 РП 7 - ТП 549 ПС 110/6 Судостроительная | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.13 ПС 110/6 Судостроительная на участке ф.13 РП 7 - ТП 549. Провести испытания повышенным напряжением, разработать график проведения испытания и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1271 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 101 | 2018-10-23 15:10 | 2018-10-23 16:30 | КВЛ | КВЛ6 кВ №19 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор 3-4, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ6 кВ №19 от ПС 110/6 Восточная. | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор 3-4 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" ВЛ 6 кВ №19 от ПС 110/6 Восточная неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная, устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1272 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2018-10-26 07:36 | 2018-10-26 09:05 | ВЛ | 0,4 кВ от РП-17 ф. 209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ - 0,4 кВ Л-9 РП-17 ф. 209 ПС Трикотажная явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ РП-17 ф. 209 ПС Трикотажная из-за превышения допустимых нагрузок потребителей. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ - 0,4 кВ Л-9 РП-17 ф. 209 ПС Трикотажная явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ РП-17 ф. 209 ПС Трикотажная из-за превышения допустимых нагрузок потребителей. | предохранитель в РУ-0,4 кВ РП-17 ф. 209 ПС Трикотажная
1273 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-10-26 10:41 | 2018-10-26 14:25 | ВЛ | 0,4 кВ отТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 45 ф.19 ПС Восточная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 45 ф.19 ПС Восточная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
1274 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2018-10-26 14:30 | 2018-10-26 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -188 ф.41 ПС Судостроительная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -188 ф.41 ПС Судостроительная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
1275 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2018-10-26 14:35 | 2018-10-26 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 721 ф.37 ПС Судостроительная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 721 ф.37 ПС Судостроительная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
1276 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2018-10-26 17:32 | 2018-10-26 18:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-47 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-47 ф.20 ПС Прогресс явился выход из строя предохранителя из-за перегрузки по причине длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-47 ф.20 ПС Прогресс явился выход из строя предохранителя из-за перегрузки по причине длительной эксплуатации.
1277 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2018-10-27 09:44 | 2018-10-27 11:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП 54 3ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв провода ф.А в пролете опор 4-5 0,4 Л-4 ТП 543 ф.15 ПС ГРЭС из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-4 ТП 54 3ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв провода ф.А в пролете опор 4-5 0,4 Л-4 ТП 543 ф.15 ПС ГРЭС из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
1278 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 114 | 2018-10-27 09:56 | 2018-10-27 11:05 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №9 ВЛ 6 кВ ф.314 ПС Трикотажная. | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №9 ВЛ 6 кВ ф.314 ПС Трикотажная, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная. Обнаруженные замечания устранить.
1279 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 115 | 2018-10-28 15:17 | 2018-10-28 16:17 | КВЛ | 6 кВ №52 от ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось обрыв провода Ф."А" в пролете №123-124 ВЛ-10 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.21 ПС 110/6 Судостроительная явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.123, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете оп.123-124 ВЛ-10 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС 70) Ф."А" на опоре опоры №123 ВЛ 6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная. | Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему: "Качество проведения и своевременность устранения дефектов на ВЛ 6-10-0,4 кВ" Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная, обнаруженные замечания устранить.
1280 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2018-10-29 15:14 | 2018-10-29 16:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-159 ф.624 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РУ-0,4 кВ ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя предохранителя из-за перегрузки по причине длительной эксплуатации. | Причиной отключения РУ-0,4 кВ ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя предохранителя из-за перегрузки по причине длительной эксплуатации. | предохранитель РУ-0,4 кВ ТП-159 ф.624 ПС Царевская
1281 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2018-10-30 14:35 | 2018-10-30 15:20 | КЛ | 10 кВ № 128 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.128 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-10 кВ РП 37 - ТП 228 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.128 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-10 кВ РП 37 - ТП 228 вследствие увлажнения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х240) ф.128 Северная на участке РП 37 - ТП 228. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ф.128 Северная на участке РП 37 - ТП 228.. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1282 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 124 | 2018-10-30 18:35 | 2018-10-30 19:10 | КЛ | 6 кВ № 616 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.616 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 1128 - РП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф.616 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 1128 - РП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.616 Кировская на участке КЛ 6 кВ ТП 1128 - РП 1. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ф.616 Кировская на участке ТП 1128 - РП 1. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1283 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2018-10-27 13:05 | 2018-10-27 17:04 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-642 ф.105, 444 Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 РУ-0,4 кВ ТП-642 ф.105, 444 Юбилейная явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 12-13 0,4 кВ Л-2 РУ-0,4 кВ ТП-642 ф.105, 444 Юбилейная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 РУ-0,4 кВ ТП-642 ф.105, 444 Юбилейная явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 12-13 0,4 кВ Л-2 РУ-0,4 кВ ТП-642 ф.105, 444 Юбилейная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | обрыв провода ф.А в пролете опор 12-13 0,4 кВ Л-2 РУ-0,4 кВ ТП-642 ф.105, 444 Юбилейная
1284 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2018-10-28 17:21 | 2018-10-28 19:14 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-423 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-423 ф.8 ПС Кировская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-423 ф.8 ПС Кировская из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-423 ф.8 ПС Кировская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-423 ф.8 ПС Кировская из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода 0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-423 ф.8 ПС Кировская
1285 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2018-10-31 17:09 | 2018-10-31 19:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-24 ф.610 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-24 ф.610 ПС Южная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-24 ф.610 ПС Южная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-24 ф.610 ПС Южная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-24 ф.610 ПС Южная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-24 ф.610 ПС Южная
1286 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 140 | 2018-11-06 12:13 | 2018-11-06 14:27 | КВЛ | КВЛ 10 кВ № 118 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-10кВ РП-18 - ТП 688 ф.118 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-10кВ РП-18 - ТП 688 ф.118 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х150) ф.118 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 18 - ТП 688. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская на участке КЛ-10кВ РП-18 - ТП 688. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графику.
1287 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 802 | 2018-11-08 06:34 | 2018-11-08 08:05 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ 6кВ ПС - ТП 209 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.622 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС Царевская - ТП 209. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.622 ПС Царевская на участке КЛ-6кВ ПС Царевская - ТП 209. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графику.
1288 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 143 | 2018-11-11 02:23 | 2018-11-11 03:20 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 606 ПС 110/10/6 Южная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №7 ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №7 ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
1289 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2018-11-02 13:03 | 2018-11-02 18:13 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился явился провис и схлест проводов ф.А и ф.В, из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился явился провис и схлест проводов ф.А и ф.В, из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-186.
1290 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2018-11-04 04:35 | 2018-11-04 07:50 | ВЛ | ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 12 ф.603 ПС Царевская явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста в пролете опор проводов ф.А., ф.В. в следствии потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 12 ф.603 ПС Царевская явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста в пролете опор проводов ф.А., ф.В. в следствии потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1291 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 762 | 2018-11-14 19:10 | 2018-11-14 19:45 | КВЛ | 6 кВ № 15 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП-280 - ПС Кировская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-280 - ПС Кировская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.16 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 280. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская на участке КЛ-6кВ ТП-280 - ПС Кировская. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графику.
1292 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2018-11-05 12:40 | 2018-11-05 13:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-424 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 424 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 424 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1293 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2018-11-06 15:12 | 2018-11-06 15:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-110 Ф 628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 110 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 110 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1294 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2018-11-07 14:45 | 2018-11-07 17:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-238 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 238 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 238 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1295 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2018-11-08 17:41 | 2018-11-08 19:16 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-370 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв провода ф.А в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 370 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв провода ф.А в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-1 от РУ-0,4 кВ ТП-370.
1296 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2018-11-09 23:20 | 2018-11-10 01:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-198 ф. 605 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 198 явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста проводов ф.А и ф.В в пролете опор из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 198 явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста проводов ф.А и ф.В в пролете опор из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-198.
1297 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2018-11-11 19:51 | 2018-11-11 21:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 240 явилось короткого замыкания проводов ф.А., ф.В в месте провиса и схлеста в пролете опор произошедшего из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 240 явилось короткого замыкания проводов ф.А., ф.В в месте провиса и схлеста в пролете опор произошедшего из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-240.
1298 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 163 | 2018-11-12 07:03 | 2018-11-12 08:26 | КВЛ | 6 кВ №621 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 ф. 621 на ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 406 - ТП 151 (потребительская). | Причиной отключения В-6 ф. 621 на ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 406 - ТП 151 (потребительская). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1299 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2018-11-12 08:47 | 2018-11-12 13:39 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-392 ф.19 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 392 является короткое замыкание проводов ф.А, ф.В, в результате изменения свойств материалов из-за длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 392 является короткое замыкание проводов ф.А, ф.В, в результате изменения свойств материалов из-за длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-392.
1300 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 167 | 2018-11-17 17:30 | 2018-11-17 18:30 | КВЛ | 6 кВ №607 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования ТП-68 (потребительская). | Причиной отключения В-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования ТП-68 (потребительская). | Повреждение оборудования Филиала отсутствует.
1301 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 168 | 2018-11-24 14:18 | 2018-11-24 16:10 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 52 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось слом элемента гибкой связи ножа ф.А на РЛК 6 кВ на ТП 1723 ф.52 ПС 110/6 Судостроительная, вследствие потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось короткое замыкание в результате слома элемента гибкой связи ножа ф.А на РЛК 6 кВ на ТП 1723. | Слом элемента гибкой связи ножа ф.А на РЛК 6 кВ на ТП 1723. | Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная. Обнаружение замечания внести в график проведения ремонтов.
1302 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 178 | 2018-11-26 09:43 | 2018-11-26 12:00 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП-1 - ТП-808, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля), приведшая к межфазному замыканию ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП-1 - ТП-808 вследствие старения изоляции, что привело к короткому замыканию между фазами "А" и "В". | КЛ-6 кВ (ААБлу 3х185) ф.609 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.609 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 1 - ТП 808. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1303 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 179 | 2018-11-26 13:24 | 2018-11-26 16:11 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 622 - ТП 277, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля), приведшая к межфазному замыканию ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 622 - ТП 277 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | КЛ-6 кВ (ААБ 3х240) ф.619 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 622 - ТП 277. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке ТП 622 - ТП 277 ф. 619 ПС Царевская. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1304 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2018-11-15 13:48 | 2018-11-15 16:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-423 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 423 явился обрыв линейного провода в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 423 явился обрыв линейного провода в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-2 от ТП-423.
1305 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2018-11-15 16:03 | 2018-11-15 18:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 РУ-0,4 кВ ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился обрыв провода ф.А из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 РУ-0,4 кВ ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился обрыв провода ф.А из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-39.
1306 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2018-11-16 06:57 | 2018-11-16 07:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 414 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 414 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв вводного провода в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-414.
1307 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2018-11-17 15:56 | 2018-11-17 19:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-47 ф.20 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения Л-16 РУ-0,4 кВ ТП-47 ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился схлест проводов ф.А,ф.С по причине провиса проводов в результате потери механической прочности из-за длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-16 РУ-0,4 кВ ТП-47 ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился схлест проводов ф.А,ф.С по причине провиса проводов в результате потери механической прочности из-за длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-47.
1308 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2018-11-19 11:45 | 2018-11-19 14:50 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-285 ф.8 ПС Кировская явился обрыв провода из-за потери механической прочности в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-285 ф.8 ПС Кировская явился обрыв провода из-за потери механической прочности в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-2 ТП 285.
1309 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2018-11-20 12:47 | 2018-11-20 15:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения 0,4кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-240 ф.608 ПС 110/10/6 Северная явился схлест проводов ф.А, ф.В, в результате провиса провода ф.В, по причине изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-240 ф.608 ПС 110/10/6 Северная явился схлест проводов ф.А, ф.В, в результате провиса провода ф.В, по причине изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-240.
1310 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2018-11-23 16:22 | 2018-11-23 17:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | причиной отключения Л-4 РУ-0,4 кВ от ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился наброс посторонних предметов на линию электропередач. | причиной отключения Л-4 РУ-0,4 кВ от ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился наброс посторонних предметов на линию электропередач. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-470.
1311 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2018-11-24 13:43 | 2018-11-24 15:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-214 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 РУ-0,4 кВ ТП-214 ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился провис провода ф.В и его схлест с проводом ф.А., из-за изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-214 ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился провис провода ф.В и его схлест с проводом ф.А., из-за изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-214.
1312 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-11-27 13:03 | 2018-11-27 16:13 | ВЛ | ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился схлест проводов в результате провиса провода ф.В и короткого замыкания с проводом ф.С, с последующим выходом из строя предохранителя в ТП-1459 из-за изменения свойств материала провода по причине длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился схлест проводов в результате провиса провода ф.В и короткого замыкания с проводом ф.С, с последующим выходом из строя предохранителя в ТП-1459 из-за изменения свойств материала провода по причине длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-1459.
1313 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-11-30 08:34 | 2018-11-30 09:29 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-98 ф 16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-98 ф. 16 ПС 35/6 Кировская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде здания в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-98 ф. 16 ПС 35/6 Кировская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде здания в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1314 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-11-30 20:39 | 2018-11-30 22:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-366 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-366 ф.607 ПС Царевская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде здания из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-366 ф.607 ПС Царевская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде здания из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1315 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2018-12-01 12:41 | 2018-12-01 13:55 | ВЛ | ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-285 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-285 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1316 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 218 | 2018-12-03 16:56 | 2018-12-03 18:38 | КВЛ | КВЛ6 кВ №33 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП-583 - ТП-582 ф.33 ПС 110/6 Восточная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной аварии КЛ-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-583 - ТП-582 ф.33 ПС 110/6 Восточная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель (АСБ 3х120) участок КЛ-6кВ ТП-583 - ТП-582 ф.33 ПС 110/6 Восточная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная на участке ТП-583 - ТП-582. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1317 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-12-08 09:36 | 2018-12-08 11:06 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-198 ф. 605 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ от ТП-198 ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации и недостаточный уровень контроля дефектов. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ от ТП-198 ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-198.
1318 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2018-12-05 14:27 | 2018-12-05 16:39 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-529 Ф.14 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | причиной отключения АВ-0,4 Л-6ТП 594 явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста в пролете опор, в результате изменения свойств материалов по причине длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 Л-6ТП 594 явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста в пролете опор, в результате изменения свойств материалов по причине длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-594.
1319 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2018-12-05 14:54 | 2018-12-05 15:37 | ВЛ | ф.627 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-119 ф.627 ПС Северная явилось нарушение контакта на вводе электрического кабеля на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-119 ф.627 ПС Северная явилось нарушение контакта на вводе электрического кабеля на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1320 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 813 | 2018-12-06 12:41 | 2018-12-06 14:30 | КВЛ | 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии на КЛ-6кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-74 - ТП-94 ф. 608 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии на КЛ-6кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6кВ ТП-74 - ТП-94 КЛ-6 кВ ПС Южная вследствие увлажнения изоляции, ее пробоя и коррозии оболочки жилы кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | Кабель (АСБ 3х95) ф.608 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП-74 - ТП-94 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП-74 - ТП-94. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1321 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 758 | 2018-12-07 21:30 | 2018-12-07 23:55 | КВЛ | 6 кВ № 15 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 280, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключенияВ-6кВ ф.16 ПС 35/6 Восточная явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 280 ф.16 ПС 35/6 Восточная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель (ААБ 3х120) ф.16 ПС 35/6 Кировская на участке ПС 35/6 Кировская - ТП 280. | Разработать график проведения испытаний и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1322 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2018-12-09 10:07 | 2018-12-09 11:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 в РУ-0,4 кВ ТП-39 ф.622 ПС Царевская явилась потеря механической прочности провода на электрическом ввода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 в РУ-0,4 кВ ТП-39 ф.622 ПС Царевская явилась потеря механической прочности провода на электрическом ввода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1323 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 836 | 2018-12-08 01:00 | 2018-12-08 03:30 | КВЛ | 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии явился пробой изоляции жилы КЛ-6 кВ КРУН 3 - РП 9 КЛ-6 кВ ф. 608 ПС 110/10/6 Южная с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6 кВ КРУН 3 - РП 9 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии на КЛ-6кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ КРУН 3 - РП 9 вследствие увлажнения изоляции, ее пробоя и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию фаз "А" и "В". | Кабель (АСБ 3х240) ф.608 ПС 110/10/6 Южная на участке КРУН 3 - РП 9. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная на участке КРУН 3 - РП 9. После ремонта провести испытание повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1324 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2018-12-09 12:17 | 2018-12-09 15:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-515 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-515 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв провода и короткое замыкание в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-515 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв провода и короткое замыкание в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-515.
1325 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 231 | 2018-12-12 16:00 | 2018-12-12 18:50 | КВЛ | 6 кВ №613 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии на КВЛ-6кВ ф.613 от ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "В" и "С" на кабельном спуске в ТП 82 ф.118 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля КЛ-6 кВ на кабельном спуске в ТП 82 ф.613 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель (ААБлу 3х120) на кабельном спуске в ТП 82 ф.613 от ПС 110/10/6 Северная. | Выполнить ремонт КВЛ-6 кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная на кабельном спуске в ТП 82. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1326 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 751 | 2018-12-14 07:46 | 2018-12-14 10:34 | КВЛ | ВЛ-6кВ ТП 150 - ТП200 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии ВЛ 6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №5 участка ТП 150 - ТП 200 ВЛ 6 кВ ф.622 ПС Царевская, вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии ВЛ 6 кВ ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явилась появление "земли" в сети 6 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №5 участка ТП 150 - ТП 200 ВЛ-6кВ ф.622 ПС Царевская с последующим касанием траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."В" (АС 70) на опоре №5 ВЛ-6кВ ТП 150 - ТП 200 ф.622 ПС Царевская и касание траверсы опоры. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6кВ ТП 150 - ТП200 ф.622 ПС Царевская. Выявленные замечания устранить. Персоналу по эксплуатации р/с ЦРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
1327 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2018-12-14 10:21 | 2018-12-14 17:02 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-233 ф.624ПС " Северная" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования потребительской ЛЭП. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования потребительской ЛЭП. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1328 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2018-12-14 10:36 | 2018-12-14 12:20 | ВЛ | ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-413 ф.621 ПС Царевская явился провис и схлест проводов в результате изменения свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-413 ф.621 ПС Царевская явился провис и схлест проводов в результате изменения свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-413.
1329 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 897 | 2018-12-18 09:42 | 2018-12-18 12:10 | ВЛ | ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-413 ф.621 ПС Царевская явился провис и схлест проводов в пролете опор в результате изменения свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-413 ф.621 ПС Царевская явился провис и схлест проводов в пролете опор в результате изменения свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-413.
1330 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 904 | 2018-12-14 19:58 | 2018-12-14 21:40 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участках КЛ-6кВ КЛ-6 кВ ТП 371 - ТП 372 и ТП 19 - ТП 395 ф.603 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабелей в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.613 ПС 110/10/6 Городская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участках КЛ-6кВ КЛ-6 кВ ТП 371 - ТП 372 и ТП 19 - ТП 395 ф.603 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) на участке ПС Северная - ТП 19 - ТП 395, а также на участке ТП 371 - ТП 372 ф.603 ПС Северная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 19 - ТП 395. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика. Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 371 - ТП 372. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика. Провести внеплановый инструктаж персоналу на тему выполнения технического обслуживания КЛ
1331 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 873 | 2018-12-26 11:13 | 2018-12-26 13:03 | КВЛ | 6 кВ №614 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 225, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 225, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1332 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2018-12-26 09:56 | 2018-12-26 13:04 | ВЛ | ф.2 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение Л-4 и перегорание предохранителя в в РУ-0,4 кВ ТП-503 ф.2 ПС Кировская в результате неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ. | Отключение Л-4 и перегорание предохранителя в в РУ-0,4 кВ ТП-503 ф.2 ПС Кировская в результате неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ. | Перегорание предохранителя в в РУ-0,4 кВ ТП-503 ф.2 ПС Кировская в результате неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ.
1333 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2018-12-22 11:34 | 2018-12-22 17:25 | ВЛ | 0,4 кВ отТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя предохранителя по причине изменения свойств материалов при перегрузке сети | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя предохранителя по причине изменения свойств материалов при перегрузке сети | Предохранитель
1334 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 788 | 2018-12-28 21:58 | 2018-12-28 23:50 | КВЛ | 6 кВ №612 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ 6 кВ ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке ПС - РП 1 ф. 612 КЛ-6кВ ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС - РП 1 ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х240) ПС - РП 1 ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.612 от ПС 110/10/6 Царевская на участке КЛ-6кВ ПС - РП-1. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением. Провести внеплановый инструктаж с персоналом на тему: "Проведение технического обслуживания и осмотра кабельных линий"
1335 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-01-01 15:03 | 2018-01-01 15:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1336 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-01-01 10:17 | 2018-01-01 11:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1337 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-01-02 12:57 | 2018-01-02 14:52 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1338 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2018-01-02 21:09 | 2018-01-02 21:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1339 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2018-01-03 20:00 | 2018-01-04 11:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1340 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2018-01-06 12:03 | 2018-01-06 13:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода (А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 3-4 вследствие коррозионного износа.
1341 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2018-01-06 18:49 | 2018-01-06 19:43 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1342 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2018-01-06 21:05 | 2018-01-07 10:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1343 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2018-01-07 18:13 | 2018-01-08 09:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1344 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2018-01-10 10:56 | 2018-01-10 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1345 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-01-10 13:34 | 2018-01-10 19:31 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) ВЛ-0,4кВ
1346 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-01-10 13:45 | 2018-01-10 17:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1347 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-01-11 13:58 | 2018-01-11 16:54 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1348 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2018-01-13 18:53 | 2018-01-14 14:14 | ВЛ | ф.5 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1349 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2018-01-14 05:50 | 2018-01-14 13:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1350 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2018-01-14 09:00 | 2018-01-14 11:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1351 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2018-01-14 09:11 | 2018-01-14 10:46 | ВЛ | ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1352 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2018-01-14 12:10 | 2018-01-14 17:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1353 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2018-01-14 15:09 | 2018-01-14 16:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-348 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1354 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2018-01-15 20:58 | 2018-01-16 01:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1355 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2018-01-16 10:09 | 2018-01-16 13:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1356 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2018-01-16 18:45 | 2018-01-16 19:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1357 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2018-01-16 20:28 | 2018-01-16 21:20 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1358 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2018-01-17 12:30 | 2018-01-17 15:46 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1359 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2018-01-19 09:51 | 2018-01-19 11:40 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1360 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2018-01-23 09:38 | 2018-01-23 10:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1361 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2018-01-31 09:42 | 2018-01-31 10:37 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1362 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-01-31 11:07 | 2018-01-31 13:00 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1363 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-01-31 14:37 | 2018-01-31 16:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 8-9 в следствии неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ
1364 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2018-02-02 16:47 | 2018-02-02 18:47 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1365 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-02-02 19:05 | 2018-02-02 20:05 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1366 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2018-02-03 16:00 | 2018-02-03 16:10 | КВЛ | 10кВ №20 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.№20 от ПС 110/10/6 "Резиновая" явился пробой изоляции жилы Ф.С кабеля на участке ПС "Резиновая"- оп.№1 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/10/6 "Резиновая" явилось замыкание жилы кабеля ф.С на "землю" на участке ПС "Резиновая"- оп№1, из-за низкой изоляции между фазой ф.С и землей. | КЛ-10 КВ ААБ 3*240: "земля" на фазе С ф.№20 ПС "Резиновая" на участок ПС "Резиновая" - оп. №1. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.20 ПС Резиновая на участке ПС Резиновая - оп№1. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1367 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 133 | 2018-02-04 11:00 | 2018-02-04 11:20 | КВЛ | 10кВ №40 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.№40 от ПС 110/10/6 "Резиновая" явился пробой изоляции жилы Ф.С кабеля на участке ПС "Резиновая"- ТП 879 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.40 ПС 110/10/6 "Резиновая" явилось замыкание жилы кабеля ф.С на "землю" на участке ПС "Резиновая"- ТП 879 , из-за низкой изоляции между фазой ф.С и землей. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х240) ф. 40 ПС Резиновая. "Земля" на фазе С, на участке ПС "Резиновая"- ТП 879. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.40 ПС Резиновая на участке ПС - ТП 879. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1368 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 134 | 2018-02-07 09:45 | 2018-02-07 11:49 | КВЛ | 6кВ № 22 от ПС 35/6 Интернациональная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения В- 6 кВ ф.22 на ПС Интернациональная стало неустойчивое КЗ из-за перекрытия по птице на опоре №23 ВЛ 6 кВ ф.22 ПС 35/6 "Интернациональная". |  | Без повреждения оборудования Филиала.
1369 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2018-02-04 12:57 | 2018-02-04 13:56 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1370 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2018-02-05 16:19 | 2018-02-05 18:05 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 4-5 вследствие коррозионного износа.
1371 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2018-02-09 15:04 | 2018-02-09 18:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-178 Ф. 5 ПС "Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1372 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2018-02-09 08:44 | 2018-02-09 14:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1373 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2018-02-13 09:17 | 2018-02-13 10:57 | ВЛ | ф 59 ПС Резиновая | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1374 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 177 | 2018-02-13 10:49 | 2018-02-13 13:40 | КВЛ | 10кВ №59 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) |  | Причиной отключения В 10кВ №59 ПС 110/10/6 Резиновая стало КЗ по птице на опоре №29 на уч. ТП1321 - ТП187а. |  | Без повреждения оборудования Филиала.
1375 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2018-02-14 10:12 | 2018-02-14 16:41 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1376 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2018-02-15 13:09 | 2018-02-15 15:22 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-885 ф.40 ПС Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 7-8 вследствие коррозионного износа.
1377 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 201 | 2018-02-18 10:15 | 2018-02-18 11:07 | КВЛ | 6кВ №403 ПС 110/35/6 Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.403 ПС Лесная Новая явился пробой изоляции жилы Ф.С кабеля на участке ПС Лесная-Новая - КРУН 16 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.403 ПС Лесная Новая явился явилось замыкание жилы кабеля ф.С на "землю" на участке ПС Лесная-Новая - КРУН16, из-за низкой изоляции между фазой ф.С и землей. | Повреждён участок КЛ-6кВ ф.403 ПС Лесная-Новая - КРУН16 (АСБ-3 Х 120). | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.403 ПС Лесная Новая на участ-ке ПС Лесная-Новая - КРУН16. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1378 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 205 | 2018-02-18 09:45 | 2018-02-18 09:48 | КВЛ | 6кВ №412 ПС 110/35/6 Лесная Новая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-6 ф. 412 на ПС 110/35/6 Лесная Новая послужил наброс проволоки на оп.№3 участок ПС- РП 41, сторонними лицами. |  | Без повреждений оборудования Филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкцио-нированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1379 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2018-02-17 09:12 | 2018-02-17 12:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ
1380 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2018-02-17 12:52 | 2018-02-17 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1381 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2018-02-17 17:10 | 2018-02-17 18:35 | ВЛ | ф. 16 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1382 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2018-02-19 11:28 | 2018-02-19 17:14 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1383 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2018-02-19 17:26 | 2018-02-19 17:38 | ВЛ | ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1384 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2018-02-20 14:10 | 2018-02-20 14:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1385 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2018-02-21 11:12 | 2018-02-21 15:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1386 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2018-02-24 15:53 | 2018-02-24 17:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-883 ф.20 ПС Резиновая- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1387 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 247 | 2018-03-01 00:56 | 2018-03-01 05:40 | КВЛ | 6кВ №26 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.№26 ПС "Окрасочная" явилось перекрытие по проводов ВЛ 6 кВ Ф "В" и Ф "С" в пролете опор оп. №12 - оп. №13 ВЛ-6 кВ ф№26 ПС "Окрасочная" в результате наброса полиэтиленовой пленки на провода ВЛ 6 кВ сторонними лицами. | Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.№26 ПС "Окрасочная" явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф "В" и Ф "С" в пролете опор оп. №12 - оп. №13 ВЛ-6 кВ ф№26 ПС "Окрасочная". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Группе по связям с общественностью разместить сообщение в СМИ о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1388 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2018-02-25 12:43 | 2018-02-25 13:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Причиной аварийного отключения явились изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1389 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2018-02-26 17:21 | 2018-02-26 17:48 | ВЛ | 0,4 от ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | КЗ на ВЛ-0,4 кВ из-за сильного ветра. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1390 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2018-02-28 14:23 | 2018-02-28 15:09 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-320А ф 6 Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1391 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2018-03-01 13:46 | 2018-03-01 15:00 | ВЛ | ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. | Причиной отключения послужило КЗ при набросе проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1392 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2018-03-01 15:46 | 2018-03-01 19:23 | ВЛ | ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной провиса и схлёста проводов стал износ арматуры провода в следствии продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия на предмет соблюдения габаритов, замечания устранить.
1393 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2018-03-02 10:12 | 2018-03-02 15:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1394 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2018-03-03 17:58 | 2018-03-03 19:02 | ВЛ | ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1395 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2018-03-05 10:35 | 2018-03-05 18:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1396 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2018-03-06 11:54 | 2018-03-06 13:12 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1397 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2018-03-08 08:01 | 2018-03-08 10:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1398 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2018-03-11 16:09 | 2018-03-11 17:32 | ВЛ | ф.18 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1399 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 349 | 2018-03-12 20:58 | 2018-03-12 22:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1400 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 351 | 2018-03-13 16:04 | 2018-03-13 18:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1401 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2018-03-13 19:10 | 2018-03-13 21:22 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1402 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2018-03-13 20:05 | 2018-03-13 21:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1403 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2018-03-16 14:17 | 2018-03-16 14:41 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1404 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 355 | 2018-03-19 09:23 | 2018-03-19 10:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1405 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2018-03-20 13:52 | 2018-03-20 15:29 | ВЛ | ф. 16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1406 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2018-03-22 08:56 | 2018-03-22 09:38 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1407 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 441 | 2018-03-22 17:34 | 2018-03-22 18:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1408 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2018-03-23 13:58 | 2018-03-23 15:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1409 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2018-03-28 12:10 | 2018-03-28 14:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1410 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 447 | 2018-03-30 00:28 | 2018-03-30 04:32 | КВЛ | 6кВ №208 ПС 35/6 Лесная Новая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-6 кВ ф.№208 от ПС 35/6 "Лесная Новая" стало КЗ по птице на опоре №24. | Причиной отключения В-6 кВ ф.№208 от ПС 35/6 "Лесная Новая" стало КЗ по птице на опоре №24. | Без повреждения оборудования Филиала.
1411 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 475 | 2018-04-03 12:05 | 2018-04-03 14:59 | КВЛ | 10кВ №40 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10кВ ф.№40 от ПС 110/10/6 "Резиновая" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ПС "Резиновая"- ТП-879 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.40 ПС 110/10/6 "Резиновая" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-10 кВ ПС "Резиновая"- ТП879 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 КВ (ААБ 3*240) ф.№40 ПС "Резиновая" участок КЛ 6 кВ ПС "Резиновая" - ТП879. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.40 ПС Резиновая на участке ПС Резиновая - ТП-879. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графика.
1412 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2018-03-30 09:54 | 2018-03-30 14:00 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1413 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2018-03-30 11:35 | 2018-03-30 15:11 | ВЛ | ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1414 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2018-03-30 16:08 | 2018-03-30 16:37 | ВЛ | ф.5 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1415 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2018-03-31 17:45 | 2018-03-31 21:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1416 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2018-04-01 09:57 | 2018-04-01 11:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-361А ф.5 ПС Промстройматериалы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1417 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2018-04-01 15:14 | 2018-04-01 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 в следствии неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ
1418 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 497 | 2018-04-02 10:21 | 2018-04-02 11:49 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Схлест проводов в пролете опор №№ 22-23 | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1419 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 499 | 2018-04-02 11:24 | 2018-04-02 13:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 6-7 вследствие коррозионного износа.
1420 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2018-04-02 13:02 | 2018-04-02 16:10 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 3-4 вследствие коррозионного износа.
1421 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2018-04-02 13:32 | 2018-04-02 16:46 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1422 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2018-04-02 14:30 | 2018-04-02 18:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1423 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2018-04-02 14:51 | 2018-04-02 19:42 | ВЛ | ф.15 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 3-4 вследствие коррозионного износа.
1424 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2018-04-02 15:15 | 2018-04-02 16:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1425 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2018-04-02 16:10 | 2018-04-02 17:10 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 5-6 вследствие коррозионного износа.
1426 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2018-04-02 16:24 | 2018-04-02 19:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-105 ф.21 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1427 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2018-04-03 11:12 | 2018-04-03 15:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1428 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2018-04-03 14:03 | 2018-04-03 15:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-19 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 8-9 вследствие коррозионного износа.
1429 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2018-04-05 18:32 | 2018-04-05 19:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной провиса и схлёста проводов стал износ арматуры провода в следствии продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1430 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2018-04-06 07:08 | 2018-04-06 11:43 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1431 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2018-04-07 12:27 | 2018-04-07 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1432 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2018-04-07 16:05 | 2018-04-07 16:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1433 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2018-04-10 12:16 | 2018-04-10 13:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1434 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2018-04-10 20:43 | 2018-04-10 21:56 | ВЛ | ф.5 ПС Трусовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной обрыва вводного провода стали неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Причиной отключения стал обрыв вводного провода в следствии неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1435 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2018-04-11 12:07 | 2018-04-11 13:00 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1436 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2018-04-11 12:38 | 2018-04-11 14:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1437 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2018-04-11 13:52 | 2018-04-11 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Неустойчивое КЗ на ВЛ-0,4 в следствии неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1438 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2018-04-11 19:06 | 2018-04-11 19:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1439 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 587 | 2018-04-12 10:00 | 2018-04-12 13:34 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1440 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 596 | 2018-04-16 15:10 | 2018-04-16 17:09 | КВЛ | 6кВ № 416 от ПС 35/6 Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.№416 ПС 35/6 Лесная Новая явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 514 - ТП322, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.№416 ПС 35/6 Лесная Новая явилось междуфазное короткое замыкание 2 жил кабеля ф. В,С на участке ТП 514 - ТП322. | Повреждение КЛ-6 кВ АСБу 3х240 ТП 514 - ТП322 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.416 ПС 35/6 Лесная Новая на участке ТП 514 - ТП322. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1441 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2018-04-13 07:18 | 2018-04-13 12:03 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1442 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2018-04-16 11:31 | 2018-04-16 14:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1443 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2018-04-20 07:21 | 2018-04-20 10:26 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1444 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 625 | 2018-04-20 17:15 | 2018-04-20 18:05 | КЛ | ПС"Октябрьская" 35/6кВ ф.18 КЛ 6кВ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП-43 - ТП-1030, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП-43 - ТП-1030 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.18 ПС 35/6кВ "Октябрьская" участок РП-43 - ТП-1030. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.18 ПС "Октябрьская"35/6кВ на участке РП-43 - ТП-1030. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1445 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 629 | 2018-04-27 12:57 | 2018-04-27 13:50 | КВЛ | 6кВ № 24 от ПС 35/6 Интернациональная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной аварийного отключения В-6 кВ №24 от ПС 35/6 "Интернациональная" явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф "В" и Ф "С" в пролете опор оп. №12 - оп №13 ф.24 ПС "Интернациональная" в результате наброса проволоки на провода ВЛ 6 кВ сторонними лицами. |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Группе по связям с общественностью разместить сообщение в СМИ о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1446 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 632 | 2018-04-21 17:45 | 2018-04-21 19:14 | КВЛ | 6кВ №9 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.9 на ПС 35/6 Окрасочная явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп. №6 участка КВЛ 6кВ ТП-262 - КТП-303, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КВЛ 6кВ ТП-262 - КТП-303, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.9 на ПС 35/6 Окрасочная явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №6 участка КВЛ 6кВ ТП-262 - КТП-303, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение изолятора Ф "В" ШФ-10 на оп.6 участок КВЛ 6кВ №9 ПС 110/6 Окрасочная ТП-262 - КТП-303. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.№9 ПС 35/6 Окрасочная, устранить выявленные замечания. Персоналу по обслуживанию р/с ТРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
1447 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2018-04-21 11:33 | 2018-04-21 12:06 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1448 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 666 | 2018-04-23 22:25 | 2018-04-23 22:50 | КВЛ | 10кВ №20 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.№20 на ПС 110/10/6 "Резиновая" явился пробой изоляции кабеля Ф.В на участке КЛ 10кВ ПС - ТП 879 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.№20 на ПС 110/10/6 "Резиновая" явился пробой изоляции кабеля Ф.В на участке КЛ 10кВ ПС - ТП 879 из-за низкой изоляции между фазой и бронёй кабеля. | КЛ-10 кВ (ААБ 3х185) ф.№20 ПС 110/10/6 "Резиновая" участок ПС - ТП 879. | Выполнить ремонт КЛ 10кВ ф.20 ПС 110/10/6 "Резиновая" на участке ПС - ТП 879. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1449 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 669 | 2018-04-23 23:03 | 2018-04-23 23:48 | КВЛ | 10кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 №8 на ПС 110/10/6 "Резиновая" явился обрыв обрыв вязки на оп.№1 в следствии потери механической прочности провода и коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 №8 на ПС 110/10/6 "Резиновая" явился явилось короткое замыкание фазы "В", вследствии обрыва вязки на оп.№1. | Обрыв вязки (АС-70) на оп.№1 участок ПС - РП-42. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.№8 ПС 110/10/6 "Резиновая"
1450 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2018-04-23 13:25 | 2018-04-23 15:36 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1451 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2018-04-25 08:09 | 2018-04-25 11:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1452 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2018-04-26 09:01 | 2018-04-26 14:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1453 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2018-04-26 12:55 | 2018-04-26 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1454 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 674 | 2018-04-27 17:59 | 2018-04-27 19:15 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1455 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2018-05-01 17:20 | 2018-05-01 18:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1456 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 755 | 2018-05-02 19:57 | 2018-05-02 22:55 | КВЛ | 6кВ № 15 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения аварии явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. В на участке КЛ-6кВ ТП 511 - ТП335 , из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии В-6кВ ф.15 ПС Трусовская явилось однофазное замыкание ф «В» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 511 - ТП335, из-за низкой изоляции между фазой ф.В и свинцовой оболочкой кабеля. | Кабель (АСБ 3х95) участок КЛ-6кВ ТП 511 - ТП335. | Выполнить ремонт на участке КЛ-6кВ ТП 511 - ТП335 ф.15 ПС Трусовская после ремонта провести испытание изоляции кабеля повышенным напряжением, в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
1457 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2018-05-04 10:51 | 2018-05-04 14:54 | ВЛ | ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1458 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2018-05-06 09:33 | 2018-05-06 13:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1459 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2018-05-08 13:12 | 2018-05-08 15:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(АС-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1460 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2018-05-07 06:48 | 2018-05-07 13:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1461 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 780 | 2018-05-04 07:40 | 2018-05-04 10:01 | КВЛ | 6кВ № 14 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС Трусовская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ участка ЗРУ-1 - РП-40 в пролёте опор №3-4 . | Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" участка ЗРУ-1 - РП-40 в пролёте опор №3-4 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1462 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 781 | 2018-05-06 09:40 | 2018-05-06 11:43 | КВЛ | 6кВ №3 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 1352 - ТП 358, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 1352 - ТП 358 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | Повреждение КЛ-6кВ (ААБ 3х185) ф.3 ПС 35/6кВ "Октябрьская" участок ТП 1352 - ТП 358. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.3 ПС "Октябрьская"35/6кВ на участке ТП 1352 - ТП 358. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1463 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2018-05-07 09:54 | 2018-05-07 12:50 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 5-6 вследствие коррозионного износа.
1464 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2018-05-07 16:16 | 2018-05-07 17:11 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1465 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2018-05-08 20:36 | 2018-05-08 20:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1466 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2018-05-09 18:36 | 2018-05-09 19:58 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1467 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2018-05-10 12:21 | 2018-05-10 16:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103"А" ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 6-7 вследствие коррозионного износа.
1468 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2018-05-11 09:27 | 2018-05-11 10:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 6-7 вследствие коррозионного износа.
1469 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2018-05-11 10:26 | 2018-05-11 15:00 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1470 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2018-05-11 11:05 | 2018-05-11 14:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1471 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2018-05-11 15:03 | 2018-05-11 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1472 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2018-05-12 12:41 | 2018-05-12 14:56 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1473 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2018-05-13 13:52 | 2018-05-13 15:15 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-704 ф 19 ПС Восточная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1474 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2018-05-14 10:03 | 2018-05-14 11:03 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-19 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1475 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2018-05-14 14:32 | 2018-05-14 15:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-19 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1476 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2018-05-15 13:51 | 2018-05-15 15:24 | ВЛ | ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа.
1477 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2018-05-15 15:55 | 2018-05-15 17:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1478 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 813 | 2018-05-16 18:55 | 2018-05-16 20:20 | КВЛ | 6кВ №26 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ №26 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП 569а - ТП 104 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ №26 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП 569а - ТП 104 из-за низкой изоляции между фазами. | Повреждение КЛ-6кВ (ААБ 3х185) ТП 569а - ТП 104 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.№26 ПС 110/6 Окрасочная на участке ТП 569а - ТП 104. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1479 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2018-05-17 17:06 | 2018-05-17 17:46 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1480 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2018-05-18 15:58 | 2018-05-18 16:10 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 2-3 в следствии неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ
1481 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2018-05-20 10:59 | 2018-05-20 12:30 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Неустойчивое КЗ на линии в следствии провиса и схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1482 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2018-05-20 23:02 | 2018-05-20 23:53 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Воздействия неустановленных лиц на ВЛ - 0,4 кВ ТП-379 ф.19 ПС Трусовская . | Отключение Л-1, Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-379 ф.19 ПС Трусовская произошло вследствие наброса проволоки на ВЛ неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1483 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 835 | 2018-05-21 10:45 | 2018-05-21 13:30 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор № 16-17 вследствие коррозионного износа.
1484 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2018-05-21 12:17 | 2018-05-21 15:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Неустойчивое КЗ на линии в следствии провиса и схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1485 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2018-05-21 13:20 | 2018-05-21 14:40 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Неустойчивое КЗ на линии в следствии провиса и схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1486 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2018-05-21 16:23 | 2018-05-21 16:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1487 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2018-05-24 08:30 | 2018-05-24 09:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1488 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2018-05-26 10:01 | 2018-05-26 15:25 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 кВ в пролете опор 12-13 вследствие коррозионного износа.
1489 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 795 | 2018-05-21 17:04 | 2018-05-21 18:52 | КВЛ | 6кВ №17 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ №17 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. В,С на участке КЛ-6кВ ПС "Октябрьская" - ЗРУ 3, КЛ-6кВ ЗРУ 3 - РП 43 из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ №17 ПС 35/6 "Октябрьская"явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ 6кВ ПС "Октябрьская" - ЗРУ 3, КЛ-6кВ ЗРУ 3- РП 43 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между ф. "В" и "С" . | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.17 ПС 35/6 "Октябрьская" ПС - ЗРУ 3, КЛ-6кВ ЗРУ 3 - РП 43. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.17 ПС на "Октябрьская" участке ПС "Октябрьская" - ЗРУ 3, ЗРУ 3 - РП 43. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика на участке КЛ 6 кВ ПС "Октябрьская" - ЗРУ 3, ЗРУ 3 - РП 43.
1490 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 854 | 2018-05-23 15:09 | 2018-05-23 17:02 | КВЛ | 6кВ №6 ПС 110/35/6 Лесная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-6кВ ф. 6 на ПС Лесная явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №15 КВЛ 6 кВ ф.6 ПС Лесная . | Причиной отключения В-6кВ ф. 6 на ПС Лесная явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №15 КВЛ 6 кВ ф.6 ПС Лесная , что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала.
1491 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2018-05-26 10:58 | 2018-05-26 13:02 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1492 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2018-05-26 13:12 | 2018-05-26 14:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1493 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2018-05-26 16:55 | 2018-05-26 23:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1494 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2018-05-26 17:31 | 2018-05-26 22:26 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1495 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2018-05-27 07:33 | 2018-05-27 08:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-178 Ф. 5 ПС "Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1496 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2018-06-01 16:26 | 2018-06-01 20:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. 0,4 кВ от ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1497 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2018-06-01 16:28 | 2018-06-01 18:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-320 ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1498 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2018-06-03 18:09 | 2018-06-03 18:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-144 ф 19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1499 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2018-05-24 15:28 | 2018-05-24 17:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1500 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 919 | 2018-06-04 09:04 | 2018-06-04 09:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1501 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2018-06-04 10:41 | 2018-06-04 12:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Неустойчивое КЗ на линии в следствии провиса и схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1502 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 924 | 2018-06-06 11:30 | 2018-06-06 16:59 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 70-78 вследствие коррозионного износа.
1503 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2018-06-07 12:10 | 2018-06-07 14:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1504 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 929 | 2018-06-07 15:07 | 2018-06-07 18:13 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1505 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 961 | 2018-06-09 08:10 | 2018-06-09 09:40 | ВЛ | ф.5 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1506 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2018-06-09 11:26 | 2018-06-09 12:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1507 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 970 | 2018-06-09 13:24 | 2018-06-09 14:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1508 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2018-06-10 11:14 | 2018-06-10 13:31 | ВЛ | 0.4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1509 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2018-06-11 11:32 | 2018-06-11 13:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1510 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 978 | 2018-06-11 14:58 | 2018-06-11 16:35 | ВЛ | ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1511 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2018-06-12 16:24 | 2018-06-12 18:03 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-404 ф.24 ПС Интернациональная - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1512 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 968 | 2018-06-14 13:24 | 2018-06-14 14:59 | ВЛ | ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1513 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2018-06-15 15:11 | 2018-06-15 15:39 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1514 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2018-06-17 22:02 | 2018-06-17 23:35 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 28-29 вследствие коррозионного износа.
1515 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2018-06-21 08:53 | 2018-06-21 13:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1516 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2018-06-21 14:32 | 2018-06-21 15:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1517 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2018-06-22 17:21 | 2018-06-22 18:04 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1518 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2018-06-24 15:10 | 2018-06-24 15:53 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1519 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2018-06-25 11:24 | 2018-06-25 11:53 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1520 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2018-06-29 18:23 | 2018-06-29 21:55 | ВЛ | 0,4кв от ТП-757 Ф7 ПС Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1521 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2018-07-01 06:01 | 2018-07-01 07:00 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-511 ф 15 ПС Трусовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1522 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2018-07-03 09:13 | 2018-07-03 11:13 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1523 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2018-07-03 17:25 | 2018-07-03 19:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1524 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2018-07-04 09:21 | 2018-07-04 10:52 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1525 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2018-07-03 08:14 | 2018-07-03 12:46 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 8-9 вследствие коррозионного износа.
1526 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2018-07-03 16:20 | 2018-07-03 20:17 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1527 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2018-07-03 18:12 | 2018-07-03 20:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1528 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 564 | 2018-06-27 02:10 | 2018-06-27 03:10 | КВЛ | 6кВ № 4 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ №4 на ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 840 - ЗРУ №1 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ №4 на ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 840 - ЗРУ №1 в следствии вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 КВ (ААБ 3*240) ф.№4 ПС 35/6 Трусовская участок КЛ 6 кВ ПС Трусовская - ТП840. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.4 ПС Трусовская на участке ТП 840 - ЗРУ №1. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графика.
1529 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 584 | 2018-06-27 21:57 | 2018-06-27 22:58 | КВЛ | 6кВ №416 ПС 110/35/6 Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.№416 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №58 ф.№416 ПС 110/35/6 Лесная Новая, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.№416 ПС 110/35/6 Лесная Новая явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №58 ф.№416 ПС 110/35/6 Лесная Новая, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на №58 ф.№416 ПС 110/35/6 Лесная Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.№416 ПС 110/35/6 Лесная Новая. Выявленные замечания устранить.
1530 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 604 | 2018-07-01 22:50 | 2018-07-02 00:50 | КВЛ | КВЛ 6кВ №416 ПС 35/6 Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения аварии явился пробой кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 346 - ТП 347, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии В-6кВ ф.416 ПС" Лесная- новая" явилось однофазное замыкание ф «В» на землю, на участке КЛ-6кВ ТП 346 - ТП 347, из-за низкой изоляции между фазой ф.В и свинцовой оболочкой кабеля. | Кабель (АСБ 3х95) участок КЛ-6кВ ТП 346 - ТП 347. | Выполнить ремонт на участке КЛ-6кВ ТП 346 - ТП 347 ф.416 ПС" Лесная- новая" после ремонта провести испытание изоляции кабеля повышенным напряжением, в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
1531 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 685 | 2018-07-05 13:40 | 2018-07-05 14:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-433 ф.26 ПС Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1532 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 679 | 2018-07-02 13:30 | 2018-07-02 16:11 | КВЛ | 10кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Резиновая явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №1 КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10/6 Резиновая . | Причиной отключения В-6кВ ф.8 ПС 110/10/6 Резиновая явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на опоре №1 КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10/6 Резиновая, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала.
1533 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 638 | 2018-07-06 15:08 | 2018-07-06 16:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1311 Ф. 18 ПС "Промстройматериалы" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1534 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 672 | 2018-07-07 08:24 | 2018-07-07 14:16 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103"А" ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1535 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 631 | 2018-07-07 16:56 | 2018-07-07 19:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1536 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 686 | 2018-07-10 14:41 | 2018-07-10 16:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1537 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2018-07-11 07:45 | 2018-07-11 10:05 | ВЛ | 0,4кВ от РП-16 Ф-7,26 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1538 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2018-07-11 17:17 | 2018-07-11 18:22 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1539 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 673 | 2018-07-12 09:44 | 2018-07-12 10:52 | ВЛ | ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1540 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2018-07-12 11:58 | 2018-07-12 12:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1541 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2018-07-12 19:45 | 2018-07-12 22:02 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1542 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2018-07-12 21:17 | 2018-07-12 23:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-263 ф 16 ПС Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1543 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2018-07-12 21:45 | 2018-07-12 23:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1544 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2018-07-13 19:49 | 2018-07-13 20:44 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-840 ф 7 ПС Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1545 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2018-07-16 13:30 | 2018-07-16 15:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1546 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 699 | 2018-07-16 15:35 | 2018-07-16 16:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1547 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2018-07-16 21:51 | 2018-07-16 22:31 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Обрыв вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствии неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1548 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 701 | 2018-07-18 08:35 | 2018-07-18 11:00 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1549 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 717 | 2018-07-18 11:06 | 2018-07-18 12:26 | ВЛ | ф.46 ПС Резиновая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1550 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 718 | 2018-07-20 10:26 | 2018-07-20 14:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1551 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2018-07-20 14:48 | 2018-07-20 15:40 | ВЛ | ф. 13 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1552 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 727 | 2018-07-22 16:41 | 2018-07-22 17:21 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1553 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2018-07-23 13:02 | 2018-07-23 13:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1554 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 729 | 2018-07-23 18:55 | 2018-07-23 19:08 | ВЛ | ф. 13 ПС Октябрьская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1555 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 733 | 2018-07-24 15:43 | 2018-07-24 19:04 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1556 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 698 | 2018-07-24 16:24 | 2018-07-24 17:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения послужил наброс проволоки на ВЛ-0,4кВ сторонними лицами. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1557 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2018-07-25 10:21 | 2018-07-25 11:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1558 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2018-07-26 11:22 | 2018-07-26 15:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1559 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2018-07-03 13:26 | 2018-07-03 15:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-883 ф.20 ПС Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ в РУ-0,4 кВ ТП 883 ф.20 ПС Резиновая в результате изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Отключение АВ в РУ-0,4 кВ ТП 883 ф.20 ПС Резиновая в результате повреждения кабельной перемычки на Т-1 | КЛ-0,4кВ АВВГ 4Х70
1560 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2018-07-10 21:14 | 2018-07-10 21:47 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-263 ф 16 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1561 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2018-07-16 12:39 | 2018-07-16 14:16 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1562 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 738 | 2018-07-27 09:19 | 2018-07-27 11:14 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1563 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2018-07-27 16:00 | 2018-07-27 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5 Прочие воздействия |  | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. |  | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1564 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 737 | 2018-07-27 16:30 | 2018-07-27 17:24 | КВЛ | 6кВ №9 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии В-6 кВ ф.№9 ПС 110/6 Окрасочная явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №5 уч. РП49 - КРУН19 ВЛ 6 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-6 кВ ф.№9 ПС 110/6 Окрасочная явилась появление "земли" в сети 6 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре № 5 уч. РП49 - КРУН19 ВЛ-6 кВ и касание траверсы опоры. | Поврежден шлейф Ф.В (А-50) на оп№ 5 ВЛ-6кВ уч. РП49 - КРУН19 ф.№9 ПС 110/6 Окрасочная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.№9 ПС 110/6 Окрасочная. Выявленные замечания устранить.
1565 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 675 | 2018-07-27 21:03 | 2018-07-27 21:22 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1566 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2018-07-30 11:00 | 2018-07-30 14:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-433 ф.26 ПС Окрасочная | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1567 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 774 | 2018-07-31 18:52 | 2018-07-31 21:20 | КВЛ | 6кВ №3 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС "Октябрьская"35/6кВ явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП165 - ТП187 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6кВ "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП165 - ТП187 из-за низкой изоляции между фазами. | Повреждение КЛ-6кВ (ААБ 3х185) уч. ТП165 - ТП187 №3 ПС 35/6 Октябрьская. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.18 ПС "Октябрьская"35/6кВ на участке РП-43 - ТП-1030. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1568 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2018-08-01 12:25 | 2018-08-01 13:00 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1569 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2018-08-01 13:40 | 2018-08-01 14:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1570 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 785 | 2018-08-02 15:30 | 2018-08-02 16:50 | КВЛ | КВЛ 6кВ № 15 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 ф.№ 15 ПС 35/6 Трусовская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ в пр. опор №18-19 что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на участке КВЛ-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 Трусовская ТП-511-ТП-335. | Причиной отключения В-6 ф.№ 15 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" на участке КВЛ ТП-511-ТП-335 из-за наброса проволоки на провода Ф."А" и "В" в пр. опор №18-19 неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ № 15 от ПС 35/6 Трусовская на участке ТП-511-ТП-335, устранить выявленные замечания.
1571 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2018-08-04 11:05 | 2018-08-04 12:31 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-265 Ф16 ПС Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1572 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2018-08-07 12:01 | 2018-08-07 14:02 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1573 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2018-07-26 12:00 | 2018-07-26 16:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-7 ф.614 ПС Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1574 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2018-08-09 17:36 | 2018-08-09 18:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ- 0,4кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1575 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 884 | 2018-08-10 09:50 | 2018-08-10 11:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ- 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-303 ф.10 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1576 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2018-08-12 09:08 | 2018-08-12 09:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения Л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1577 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2018-08-12 10:25 | 2018-08-12 10:29 | ВЛ | от 0,4кВ ТП-397 ф.5 Пс Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ- 0,4кВ Л-7 в РУ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1578 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 913 | 2018-08-13 14:31 | 2018-08-13 16:50 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ- 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1579 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 918 | 2018-08-13 14:46 | 2018-08-13 16:00 | КВЛ | 6кВ №16 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ ф.№16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля фазы "В" и "С" с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 260а - КРУН 18 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.№16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля фазы "В" и "С" с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ТП 260а - КРУН 18, вследствие увлажнения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к межфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6кВ (ААБ 3*240) ТП 260а - КРУН 18. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская на участке ТП 260а - КРУН 18. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графика.
1580 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2018-08-19 15:35 | 2018-08-19 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-118 ф.9 ПС Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ- 0,4кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ от ТП-118 ф.9 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1581 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2018-08-20 10:06 | 2018-08-20 13:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-178 Ф. 5 ПС "Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Предпосылкой отключения ВЛ- 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 178 Ф. 5 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Предпосылкой отключения ВЛ- 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 178 Ф. 5 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1582 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2018-08-21 16:25 | 2018-08-21 17:56 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1583 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2018-08-24 15:46 | 2018-08-24 16:42 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1584 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2018-08-29 17:51 | 2018-08-29 18:00 | ВЛ | 0,4 кВ от КТП-1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Предпосылкой отключения Л-3 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ КТП-1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Предпосылкой отключения Л-3 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ КТП-1309 Ф.18 ПС Промстройматериалы явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1585 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2018-09-04 12:13 | 2018-09-04 13:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1586 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2018-09-06 13:29 | 2018-09-06 14:09 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа.
1587 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2018-09-09 14:55 | 2018-09-09 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-432ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП 432 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1588 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2018-09-09 16:14 | 2018-09-09 17:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 895 ф.9 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа.
1589 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2018-09-05 12:31 | 2018-09-05 16:46 | ВЛ | ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1590 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2018-09-05 17:00 | 2018-09-05 18:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП 359 ф.10 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП 359 ф.10 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1591 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2018-09-10 18:05 | 2018-09-10 20:30 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа | Обрыв вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа.
1592 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 946 | 2018-09-12 21:40 | 2018-09-12 23:40 | КВЛ | 10кВ № 14 от ПС 110/10 Стройиндустрия | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.15, Грозовое перенапряжение) | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Стройиндустрия явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Стройиндустрия из-за излома вязки провода ф. "С" на оп. № 34/7 участок ВЛ-10 участок РП-42 - кТП-855 в результате прохождения грозового фронта. | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Стройиндустрия явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие излома вязки провода ф. "С" на оп. № 34/7 ВЛ-10 кВ участок РП-42 - кТП-855 с последующим приближением к проводу Ф "В" вследствие прохождение грозового фронта (порыв ветра). | Излом вязки провода ф."С" (А-50) на оп. № 34/7 ВЛ-10 кВ участок РП-42 - кТП-855. | Провести внеплановый осмотр ф. 14 ПС Стройиндустрия
1593 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2018-09-13 11:24 | 2018-09-13 11:29 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-840 ф 7 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 840 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 840 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следстввии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1594 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 967 | 2018-09-17 08:14 | 2018-09-17 10:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1595 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2018-09-17 12:03 | 2018-09-17 15:43 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.16 Исчерпание ресурса | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Неустойчивое КЗ на линии произошло из-за действия ветровых нагрузок | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1596 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2018-09-17 14:48 | 2018-09-17 17:18 | ВЛ | 0.4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Недостатки технического обслуживания в сетях потребителя. | Нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1597 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2018-09-18 11:07 | 2018-09-18 14:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1598 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2018-09-18 15:22 | 2018-09-18 19:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер). | Обрыв вводного провода(АПВ-16) к жилому дому вследствии неблагоприятных погодных условий (сильный ветер). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1599 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2018-09-18 16:34 | 2018-09-18 21:13 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1600 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 996 | 2018-09-18 18:43 | 2018-09-18 22:00 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-320А ф 6 Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1601 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 526 | 2018-09-20 07:29 | 2018-09-20 10:08 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-183 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Обрыв вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа.
1602 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2018-09-21 09:31 | 2018-09-21 14:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Неустойчивое КЗ на линии в следствии провиса и схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1603 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2018-09-21 11:09 | 2018-09-21 14:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Неустойчивое КЗ на линии в следствии провиса и схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1604 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2018-09-25 06:30 | 2018-09-25 10:50 | ВЛ | 0,4 кВ от КТП-1303 ф. 9 " Окрасочная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 6-7 вследствие коррозионного износа.
1605 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2018-09-25 11:01 | 2018-09-25 13:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1606 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2018-09-29 13:05 | 2018-09-29 13:55 | ВЛ | ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1607 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2018-09-29 15:59 | 2018-09-29 18:53 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1608 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 18 | 2018-10-03 16:53 | 2018-10-03 17:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1609 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2018-10-05 17:56 | 2018-10-05 19:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-303 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 4-5 вследствие коррозионного износа.
1610 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2018-10-06 09:02 | 2018-10-06 10:30 | ВЛ | 0.4кВ ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1611 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2018-10-06 09:33 | 2018-10-06 12:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-144 ф 19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1612 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2018-10-06 13:29 | 2018-10-06 14:29 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-266 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1613 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2018-10-06 17:11 | 2018-10-06 18:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-270 ф.3 ПС Октябрская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1614 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2018-10-07 14:19 | 2018-10-07 16:36 | ВЛ | 0,4 кВ от КТП-1373 Ф.7 ПС" Окрасочная" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1615 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2018-10-07 18:07 | 2018-10-07 18:44 | ВЛ | 0,4 кВ от КТП-357 Ф.22 ПС"Интнрнациональная" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1616 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-10-07 19:25 | 2018-10-07 21:05 | ВЛ | 0,4 кВ от КТП-357 Ф.22 ПС"Интнрнациональная" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1617 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2018-10-11 10:06 | 2018-10-11 10:49 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1618 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2018-10-11 11:31 | 2018-10-11 13:30 | ВЛ | 0.4кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1619 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2018-10-15 07:12 | 2018-10-15 11:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1620 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 68 | 2018-10-18 15:04 | 2018-10-18 15:40 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.451 от КРУН 45 по ф.415 ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая явился повреждение кабельного спуска КЛ 6 кВ в КТП-1328 (потребительское). | Причиной отключения В-6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая явилось повреждение кабельного спуска КЛ 6 кВ в кТП-1328 (потребительское). | Повреждение оборудования Филиала отсутствует.
1621 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2018-10-18 04:46 | 2018-10-18 05:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-672 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1622 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2018-10-20 19:56 | 2018-10-20 22:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-19 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1623 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2018-10-24 08:27 | 2018-10-24 10:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 в0,4 кВ от ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа, из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 в0,4 кВ от ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа, из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа, из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома Л-3 ВЛ-0,4 в0,4 кВ от ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
1624 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2018-10-26 09:12 | 2018-10-26 14:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -294 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-2 ВЛ-0,4 РУ-0,4 кВ ТП -294 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
1625 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2018-10-26 09:37 | 2018-10-26 14:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-144 ф 19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 144 ф 19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 144 ф 19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
1626 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2018-10-26 14:41 | 2018-10-26 17:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации.
1627 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2018-10-27 10:50 | 2018-10-27 14:35 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-511 ф 15 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-47 ф.20 ПС Прогресс явился выход из строя предохранителя из-за перегрузки по причине длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-47 ф.20 ПС Прогресс явился выход из строя предохранителя из-за перегрузки по причине длительной эксплуатации.
1628 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2018-10-27 09:15 | 2018-10-27 09:53 | КВЛ | 10кВ №40 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-10кВ ТП 879 - ТП 881 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-10кВ ТП 879 - ТП 881 вследствие увлажнения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х350) ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая на участке КЛ-10кВ ТП 879 - ТП 881. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.40 ПС 110/10/6 Резиновая на участке ТП 879 - ТП 881. После ремонта провести испытание изоляции по-вышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1629 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2018-10-27 11:46 | 2018-10-27 13:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-19 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 РУ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 4-5 0,4 Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 РУ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 4-5 0,4 Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | обрыв провода ф."А" в пролете опор 4-5 0,4 Л-8 ТП 101 ф.19 ПС Трусовская
1630 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 794 | 2018-10-27 11:54 | 2018-10-27 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-105 Ф. 21 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-105 Ф. 21 Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-105 Ф. 21 Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | обрыв провода ф."А" 0,4 кВ РЛ-3 в РУ-0,4 кВ ТП-105 Ф. 21 Трусовская
1631 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2018-10-27 12:17 | 2018-10-27 15:15 | ВЛ | ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ 0,4 Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Ново-Лесная явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 11-12 0,4 Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Ново-Лесная из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ 0,4 Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Ново-Лесная явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 11-12 0,4 Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Ново-Лесная из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор 11-12 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП 321 ф.415 ПС Ново-Лесная
1632 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2018-10-27 12:49 | 2018-10-27 14:15 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-265 Ф16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 Л-8 РУ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 11_12 0,4 кВ Л-5 Л-8 РУ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовскаяя из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 Обрыв провода ф."А" в пролете опор 11-12 явился обрыв провода ф."А" в пролете опор 11-12 0,4 кВ Л-5 Л-8 РУ-0,4 кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф."А" в пролете опор 11-1 2Обрыв провода ф."А" в пролете опор 11-12
1633 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2018-10-27 14:34 | 2018-10-27 17:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП 181 ф.24 ПС Интернациональная является нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 00,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП 181 ф.24 ПС Интернациональная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП 181 ф.24 ПС Интернациональная является нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 00,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП 181 ф.24 ПС Интернациональная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | провод 0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП 181 ф.24 ПС Интернациональная на вводе в дом.
1634 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2018-10-31 11:06 | 2018-10-31 13:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-611 Ф.8 ПС " Трусовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -611 Ф.8 ПС " Трусовская" является нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -611 Ф.8 ПС " Трусовская" из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -611 Ф.8 ПС " Трусовская" является нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -611 Ф.8 ПС " Трусовская" из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -611 Ф.8 ПС " Трусовская"
1635 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2018-10-31 17:25 | 2018-10-31 18:41 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома 0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская
1636 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 142 | 2018-11-08 19:15 | 2018-11-08 22:34 | КВЛ | 6кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 6кВ РП 16 - ТП 757 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ РП 16 - ТП 757, вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.7 ПС 110/6 Окрасочная участок РП 16 - ТП 757. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная на участке РП 16 - ТП 757. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1637 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 804 | 2018-11-08 20:52 | 2018-11-08 21:30 | КВЛ | 6кВ №11 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" с последующим межфазным замыканием на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 1238 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ЗРУ4 - ТП 1002 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6кВ (ААБ 3х185) уч. ЗРУ4 - ТП 1002 №11 ПС 110/6 Окрасочная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.11 ПС 110/6 Окрасочная на участке ЗРУ4 - ТП 1002. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1638 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2018-11-12 08:34 | 2018-11-12 14:20 | ВЛ | 0.4кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явился обрыв вводного провода в результате изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явился обрыв вводного провода в результате изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1639 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2018-11-12 08:42 | 2018-11-12 10:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явился обрыв вводного провода на фасаде дома из-за изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-322 ф.416 ПС Лесная-Новая явился обрыв вводного провода на фасаде дома из-за изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1640 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2018-11-12 10:50 | 2018-11-12 15:02 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения 0,4 кВ Л-18 РУ-0,4 кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа в результате изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-18 РУ-0,4 кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа в результате изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1641 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2018-11-12 11:08 | 2018-11-12 15:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода к жилому дому в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода к жилому дому в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1642 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2018-11-12 11:16 | 2018-11-12 16:23 | ВЛ | 0,4кВ от РП-16 Ф-7,26 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 РУ-0,4 кВ ТП-16 Ф.26 ПС Окрасочная явился обрыв вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-10 РУ-0,4 кВ ТП-16 Ф.26 ПС Окрасочная явился обрыв вводного провода к жилому дому в следствие коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1643 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2018-11-13 10:16 | 2018-11-13 12:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-380 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-380 ф.6 ПС Лесная явилось неустойчивой КЗ из-за нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-380 ф.6 ПС Лесная явилось неустойчивой КЗ из-за нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1644 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2018-11-16 11:15 | 2018-11-16 14:50 | ВЛ | ф.27 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-1025 А ф.27 ПС Окрасочная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома, обрыв провода из-за изменения механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-1025 А ф.27 ПС Окрасочная явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома, обрыв провода из-за изменения механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1645 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2018-11-16 11:43 | 2018-11-16 12:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-144 ф 19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-144 ф 19 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода из-за изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-144 ф 19 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода из-за изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1646 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2018-11-17 09:55 | 2018-11-17 11:06 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-1 РУ-0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился обрыв вводного провода из-за изменения механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-1 РУ-0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная явился обрыв вводного провода из-за изменения механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1647 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2018-11-19 14:48 | 2018-11-19 17:54 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился обрыв провода ф.А из-за потери механической прочности по причине длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился обрыв провода ф.А из-за потери механической прочности по причине длительной эксплуатации. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 24-25 вследствие коррозионного износа.
1648 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2018-11-20 10:25 | 2018-11-20 14:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-262 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения 0,4кВ Л-2 РУ-0,4 кВ ТП-262 ф.10 ПС Трусовская явилось неустойчивое короткое замыкание на вводном проводе на фасаде дома из-за старения изоляции по причине длительной эксплуатации. | причиной отключения 0,4кВ Л-2 РУ-0,4 кВ ТП-262 ф.10 ПС Трусовская явилось неустойчивое короткое замыкание на вводном проводе на фасаде дома из-за старения изоляции по причине длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1649 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2018-11-21 07:50 | 2018-11-21 09:10 | ВЛ | 0.4кВ ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения Л-2 РУ-0,4 кВ ТП--900 ф.409 ПС Лесная-Новая явился обрыв провода ф.А., из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | причиной отключения Л-2 РУ-0,4 кВ ТП--900 ф.409 ПС Лесная-Новая явился обрыв провода ф.А., из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 6-7 вследствие коррозионного износа.
1650 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2018-11-21 11:10 | 2018-11-21 12:50 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения Л-3 РУ-0,4 кВ ТП--267 ф.8 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного провода из-за старения изоляции, в результате длительной эксплуатации | причиной отключения Л-3 РУ-0,4 кВ ТП--267 ф.8 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного провода из-за старения изоляции, в результате длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1651 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2018-11-21 11:19 | 2018-11-21 12:00 | ВЛ | 0,4 кв от ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде дома из-за изменения свойств материала. | Причиной отключения Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде дома из-за изменения свойств материала. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1652 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2018-11-24 09:04 | 2018-11-24 09:36 | ВЛ | ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода из-за потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1653 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2018-11-27 08:15 | 2018-11-27 09:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома по причине потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома по причине потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1654 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 754 | 2018-11-23 17:00 | 2018-11-23 17:51 | КВЛ | 6кВ №13 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.5 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 173 - ТП 690 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф.13 ПС 110/35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 173 - ТП 690 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) на участке КЛ 6кВ ТП 173 - ТП 690 ф.№13 ПС 110/35/6 Октябрьская. | Выполнить ремонт КЛ-6 ф.№13 ПС 110/35/6 Октябрьская на участке ТП 173 - ТП690. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1655 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2018-11-28 15:54 | 2018-11-28 17:18 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде здания из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде здания из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1656 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 182 | 2018-11-25 13:37 | 2018-11-25 14:31 | КВЛ | 6кВ № 19 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.№19 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ 6кВ спуск в ТП 101 участка КТП 268 - ТП 101 - КТП 1615, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля), приведшая к межфазному замыканию ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-6кВ ф.№19 ПС 35/6 "Трусовская" явился пробой изоляции 1 жил кабеля ф. "А" на участке КЛ-6 кВ спуск в ТП 101 участка КТП268 - ТП101 - КТП1615 редакции вследствие старения изоляции, что привело к короткому замыканию между фазами "А" и "В". | Повреждение КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) спуск в ТП 101 участка КТП 268 - ТП 101 - КТП 1615 ф.№ 19 от ПС 35/6 Трусовская. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.№19 ПС 35/6 "Трусовская" на участке КЛ- 6 кВ спуск в ТП 101 участка КТП268 - ТП101 - КТП1615 . После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1657 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2018-12-01 10:40 | 2018-12-01 11:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание провода электрического ввода на фасаде жилого дома из-за старения изоляции и нарушения контакта в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось короткое замыкание провода электрического ввода на фасаде жилого дома из-за старения изоляции и нарушения контакта в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1658 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 191 | 2018-12-02 13:00 | 2018-12-02 15:40 | КВЛ | 6кВ №5 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6 кВ ЗРУ1 - ТП384 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6 кВ ЗРУ1 - ТП384 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х185) ф.5 ПС 35/6 Трусовская на участке ЗРУ1 - ТП384. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская на участке ЗРУ1 - ТП384. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1659 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 197 | 2018-12-02 11:58 | 2018-12-02 14:15 | КВЛ | 6кВ №438 РП43 по №18 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явилось обрыв провода Ф."А" в пролете №11-12 участок ТП168а - ТП187 ВЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием тела опоры №11. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№11, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролёте №11-12 участок ТП168а - ТП187 ВЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации | Обрыв провода А-50 фаза "А" на опоре в пролете опор №11-12 участок ТП168а - ТП187 ВЛ-6 кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.№18 ПС 35/6 Октябрьская. Устранить выявленные дефекты и замечания. Персоналу по обслуживанию р/с ТРЭС провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ.
1660 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2018-12-01 15:02 | 2018-12-01 16:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-619 Ф.8 ПС " Трусовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-619 Ф.8 ПС " Трусовская" явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-619 Ф.8 ПС " Трусовская" явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1661 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2018-12-03 14:33 | 2018-12-03 16:17 | ВЛ | 0,4 кВ от тп-100 ф.19 ПС Трусовская- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного кабеля на фасаде жилого дома из-за изменения свойств материалов и старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ от ТП-100 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного кабеля на фасаде жилого дома из-за изменения свойств материалов и старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1662 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2018-11-01 03:29 | 2018-11-01 04:00 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 стало перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ от ТП-103 ф.10 ПС Трусовская из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 стало перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ от ТП-103 ф.10 ПС Трусовская из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | предохранитель РУ-0,4 кВ от ТП-103 ф.10 ПС Трусовская
1663 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2018-12-05 17:18 | 2018-12-05 17:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-895 ф.9 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0.4 кв от ТП-895 ф. 9 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома, что явилось следствием недостаточного контроля направленного на выявление дефектов с учетом длительности эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0.4 кв от ТП-895 ф. 9 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии изменения механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1664 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 816 | 2018-12-06 16:13 | 2018-12-06 17:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-379 ф. 19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ- 0,4кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-379 ф. 19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1665 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2018-12-10 13:26 | 2018-12-10 17:05 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-265 Ф16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-265 Ф16 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-265 Ф16 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1666 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2018-12-14 10:17 | 2018-12-14 12:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1667 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2018-12-14 12:43 | 2018-12-14 17:47 | ВЛ | ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился обрыв вводного провода из-за потери механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явился обрыв вводного провода из-за потери механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1668 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2018-12-20 07:10 | 2018-12-20 10:03 | ВЛ | ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации.
1669 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2018-12-20 11:50 | 2018-12-20 13:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв провода в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв провода в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Обрыв провода в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации.
1670 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2018-12-22 17:31 | 2018-12-22 19:17 | ВЛ | ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился обрыв провода в пролете опор в результате потери механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явился обрыв провода в пролете опор в результате потери механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации | Обрыв провода в пролете опор в результате потери механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации
1671 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2018-12-24 07:34 | 2018-12-24 10:50 | ВЛ | ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-1353 ф.6 ПС Лесная явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-1353 ф.6 ПС Лесная явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Нарушение контакта вводного провода на фасаде жилого дома
1672 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2018-12-25 11:10 | 2018-12-25 12:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 294 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 294 ф.16 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного провода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Нарушение контакта вводного провода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации.
1673 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2018-12-26 10:44 | 2018-12-26 12:20 | ВЛ | 0.4кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП 904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома.
1674 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2018-12-26 15:50 | 2018-12-26 16:22 | ВЛ | 0.4кВ ТП-755 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явился выход из строя предохранителя по причине перегрева в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.415 ПС Лесная Новая явился выход из строя предохранителя по причине перегрева. | Выход из строя предохранителя.и устранения дефектов
1675 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2018-12-26 15:52 | 2018-12-26 16:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение электрического контакта при длительной эксплуатации в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП 379 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение электрического контакта при длительной эксплуатации в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | Нарушение электрического контакта.
1676 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 841 | 2018-12-25 10:01 | 2018-12-25 12:59 | КВЛ | КВЛ 10 кВ РП42 - КТП855(Ф429 от РП42) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 ф.429 на ПС Стройиндустрия явилось разрушение изолятора Ф "В" и шпильки 0,4 кВ Т 10/0,4 кВ в КТП 853 ф№14 ПС Стройиндустрия, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КВЛ 10 кВ РП42 - КТП855 (Ф429 от РП42) , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 ф.429 на ПС Стройиндустрия явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" ввода 10 кВ Т 10/0,4 кВ в КТП 853 ф№14 ПС Стройиндустрия, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Ввод 10 кВ трансформатора 10/0,4 кВ. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.429 ПС Стройиндустрия, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж работникам на тему: "Качественный осмотр КВЛ и выявление дефектов и неполадок"
1677 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2018-12-28 09:01 | 2018-12-28 10:55 | ВЛ | ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 В РУ-0,4 кВ ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, дефект своевременно не выявлен, что привело к отключению. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 В РУ-0,4 кВ ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома
1678 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2018-12-28 10:33 | 2018-12-28 12:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-184 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома
1679 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2018-12-28 12:46 | 2018-12-28 13:40 | ВЛ | ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП 173 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома
1680 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2018-12-31 23:25 | 2018-12-31 23:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-1 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ в результате длительной эксплуатации. | Повреждение предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская
1681 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2018-01-01 12:50 | 2018-01-01 14:21 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода . | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -15 м | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-1.
1682 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2018-01-02 08:52 | 2018-01-02 09:55 | ВЛ | ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 -10 м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-1.
1683 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2018-01-04 12:50 | 2018-01-04 14:20 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП525 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП525 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6- 12 м | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-3.
1684 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2018-01-04 12:53 | 2018-01-04 15:12 | ВЛ | ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 568 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 568 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВг 4х6 - 15м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 568 Л-4.
1685 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-01-05 00:25 | 2018-01-05 10:41 | ВЛ | ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 568 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп №4 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 -30м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2.
1686 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2018-01-06 09:18 | 2018-01-06 11:20 | ВЛ | ф.50 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1147 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1147 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 - 25 м | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-1.
1687 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2018-01-08 07:49 | 2018-01-08 11:56 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-134 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 134 Л-4 явился обрыв вводного провода на жилой дом на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 134 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Провод АВВг 4х16 -23 м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 134 Л-4.
1688 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2018-01-08 14:54 | 2018-01-08 16:55 | ВЛ | ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод 2х6 АПВ -15 м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-1.
1689 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2018-01-10 13:15 | 2018-01-10 15:43 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-131 ф.13 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 131 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 131 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 35 - 35 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-1.
1690 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2018-01-11 11:47 | 2018-01-11 12:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода . | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 -15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-3.
1691 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 706 | 2018-01-14 15:38 | 2018-01-14 17:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16-15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2.
1692 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2018-01-23 10:06 | 2018-01-23 12:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого жома в следствии коррозийного износа. | АПВ 2х16 -12м | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-1.
1693 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-01-23 10:56 | 2018-01-23 11:49 | ВЛ | ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 254 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 254 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | АПВ 4х6 - 15м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 254 Л-2.
1694 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2018-01-31 12:28 | 2018-01-31 13:00 | ВЛ | ф14 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп № 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп .№ 10-11 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 35 -35м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-1.
1695 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2018-02-06 14:30 | 2018-02-06 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-507 ф.54 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 507 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 507 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -23 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 507 Л-1.
1696 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2018-02-07 18:59 | 2018-02-07 19:59 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-124 ф.7 ПС Первомайская произошло в результате неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-124 ф.7 ПС Первомайская произошло в результате неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 и перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-124 ф.7 ПС Первомайская произошло в результате неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4 кВ
1697 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2018-02-12 14:35 | 2018-02-12 15:41 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 в результате потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. | Провод А-50 - 35м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-1.
1698 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2018-02-18 10:31 | 2018-02-18 15:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-3 явилось превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции в следствии превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции в следствии превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-3.
1699 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2018-02-20 18:02 | 2018-02-20 19:18 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 - 17 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-2.
1700 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2018-02-27 18:04 | 2018-02-27 18:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1182 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 11-12 в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 - 40м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-1.
1701 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2018-02-25 11:52 | 2018-02-25 14:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-194 ф.54 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3.
1702 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2018-03-04 11:08 | 2018-03-04 15:17 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-324 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-4 явился обрыв вводного провода на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 - 15м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-4.
1703 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2018-03-04 13:15 | 2018-03-04 17:25 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -21м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-1.
1704 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2018-03-04 13:15 | 2018-03-04 16:30 | ВЛ | ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-3 явилось нарушения электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 -15м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-3.
1705 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2018-03-04 19:52 | 2018-03-04 23:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп .№ 7-8 в следствии коррозийного износа. | Провод А-50 - 33 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-1.
1706 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2018-03-05 10:22 | 2018-03-05 11:59 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 - 15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2.
1707 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 301 | 2018-03-09 09:05 | 2018-03-09 14:03 | КВЛ | 10кВ №32 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири- Кили явился пробой изоляции ф.А кабеля на участке ПС Кири- Кили - РП 27 в следствии изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля на участке ПС Кири- Кили - РП 27, из за низкой изоляции между фазой А и землей. | Повреждение КЛ -10 кВ (АСБ 3х240) на участке ПС Кири-Кили - РП 27 ф.32 ПС Кири-Кили. | Выполнить ремонт КЛ -10 кВ ф.32 ПС Кири-Кили на участке ПС Кири-Кили - РП 27. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1708 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 306 | 2018-03-11 12:58 | 2018-03-11 17:16 | КВЛ | 10кВ №35 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири- Кили явился пробой изоляции ф.С кабеля на участке ТП 770 -ТП 769 в следствии изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.35 ПС Кири-Кили явился однофазное замыкание ф.С на землю из-за нарушения электрической изоляции жилы кабеля на участке ТП 770-ТП 769. | Повреждение КЛ-10 кВ ААБл 3х120 на участке ТП 769 - ТП 770 ф.35 ПС Кири-Кили. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ Ф.35 ПС Кири-Кили на участке ТП 770-ТП 769 . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1709 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2018-03-13 18:14 | 2018-03-13 20:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-702 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 702 Л-4 явился обрыв вводного провода на оп .№ 7 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 702 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 - 22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 702 Л-4.
1710 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2018-03-17 13:09 | 2018-03-17 15:21 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 -15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1.
1711 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2018-03-17 14:08 | 2018-03-17 14:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-467 ф.54 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома вследствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 4х6 -25м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-1.
1712 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 378 | 2018-03-19 07:29 | 2018-03-19 12:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 605 Л-4 явился обрыв вводного провода на оп.№ 4 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 9 в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 -15 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-4.
1713 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2018-03-19 12:33 | 2018-03-19 15:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-467 ф.54 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-4 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 4678 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 13 в следствии коррозийного износа. | Провод А-35 -30м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-4.
1714 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2018-03-19 16:29 | 2018-03-19 17:50 | ВЛ | ф.50 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1147 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1147 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х10 -25м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-1.
1715 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2018-03-19 16:32 | 2018-03-19 19:30 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-4 явилось нарушение контакта вводного провода на оп.№ 8 в следствии изменения свойств материалов (окисление). | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 8 в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 -22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-4.
1716 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2018-03-21 20:04 | 2018-03-21 21:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов (окисление). | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х16 -17 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-1.
1717 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2018-03-22 18:58 | 2018-03-22 21:16 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов (окисление). | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -15 м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-2.
1718 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2018-03-23 09:22 | 2018-03-23 10:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-58 А ф.13 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58А Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов (окисление ). | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58А Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 - 19 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 58А Л-3.
1719 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 393 | 2018-03-23 20:58 | 2018-03-23 21:38 | ВЛ | ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1145 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов (окисление). | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1145 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 4х16- 22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-4.
1720 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2018-03-29 17:24 | 2018-03-29 19:22 | ВЛ | ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 17-18 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 17 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 - 35м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4.
1721 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2018-04-02 11:35 | 2018-04-02 14:20 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ |  | Причиной отключения В-10 кВ отхода №3 в КРУНе №8 ф. 7 ПС Первомайская послужил наброс проволоки в пролёте оп.№ 11/5- № 11/6 участка КРУН №8 - ТП 368 сторонними лицами. |  | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов поджога растительности и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1722 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2018-04-02 15:31 | 2018-04-02 19:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-431 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 431 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 24-25 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 431 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 24 в следствии коррозийного износа. | АС 35 -30 м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 431 Л-1.
1723 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2018-04-02 18:11 | 2018-04-02 20:10 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 574 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 24-25 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 574 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 24 в следствии коррозийного износа. | АС 50 -35м. | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-1.
1724 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2018-04-05 12:40 | 2018-04-05 16:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-4 явился обрыв вводного провода на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода вследствие длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 в следствии ветровых нагрузок. | АПВ 2х16 -25м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-4.
1725 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2018-04-06 06:57 | 2018-04-06 06:59 | ВЛ | ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 15 в следствии коррозийного износа. | А 35 -33м | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-1.
1726 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 573 | 2018-04-11 16:38 | 2018-04-11 19:35 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.13.3 Дефекты изготовления | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы ф.В кабельный спуск в ТП 462 в следствии дефекта завода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы кабеля ф. В кабельного спуска в ТП 462 из за низкой изоляции между фазой В и землёй. | Кабель силовой ( АПвПу 2г) -20м. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ кабельный спуск в ТП 462 ф. 7 ПС Первомайская . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1727 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2018-04-08 08:56 | 2018-04-08 11:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1146 ф. 54 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1146 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1146 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | АПВ 2х16 -17 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1146 Л-1.
1728 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2018-04-14 15:46 | 2018-04-14 18:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 -22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-2.
1729 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2018-04-21 16:15 | 2018-04-21 16:52 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 -25 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-1
1730 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2018-04-22 08:28 | 2018-04-22 09:45 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 574 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп.№ 7 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 574 Л-2 явилось нарушение электрического контакта вводного провода на оп.№ 7 в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 4х6 -23 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 574 Л-2.
1731 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 624 | 2018-04-23 12:14 | 2018-04-23 14:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 605 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х16 -25м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-2.
1732 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2018-04-25 13:31 | 2018-04-25 16:37 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 24-25 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 24 в следствии коррозийного износа. | Провод А-35 -33м | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-4.
1733 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2018-04-26 19:48 | 2018-04-26 21:51 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 -23м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-1.
1734 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2018-04-27 20:01 | 2018-04-27 20:54 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х16-15 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4.
1735 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2018-04-30 09:57 | 2018-04-30 11:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Недостатки технического обслуживания | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-3.
1736 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2018-05-03 13:38 | 2018-05-03 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-6 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 124 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х16 -15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6.
1737 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2018-05-07 09:03 | 2018-05-07 12:05 | ВЛ | ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-4 явился обрыв вводного провода на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 409 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-4.
1738 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2018-05-06 08:39 | 2018-05-06 10:49 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-1.
1739 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2018-05-12 11:46 | 2018-05-12 12:46 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение 0,4 кВ от ТП-425 ф.14 ПС Первомайская в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Отключение 0,4 кВ от ТП-425 ф.14 ПС Первомайская в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа. | Повреждений оборудования филиала нет.
1740 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2018-05-15 16:45 | 2018-05-15 18:56 | ВЛ | ф. 8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-20 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-20 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | АПВ 2х16 -21м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20.
1741 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2018-05-23 12:10 | 2018-05-23 15:04 | ВЛ | ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп .№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. | Провод АС-50 -33м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-4.
1742 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2018-05-26 15:39 | 2018-05-26 19:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 -15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-1.
1743 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2018-05-27 10:40 | 2018-05-27 12:43 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде хилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 4х16 -22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1
1744 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2018-05-27 16:03 | 2018-05-27 16:39 | ВЛ | ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | АПВ 2х16 -21м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-2.
1745 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2018-05-28 18:21 | 2018-05-28 19:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 953 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 4х16 -21м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-1.
1746 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2018-06-01 09:18 | 2018-06-01 10:09 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х16-15м | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4.
1747 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2018-06-01 09:54 | 2018-06-01 12:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-193 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 193 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 193 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 4х6 =17 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-2.
1748 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 896 | 2018-06-01 12:06 | 2018-06-01 16:38 | ВЛ | ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 368 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 368 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 -21м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-2.
1749 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2018-06-01 17:14 | 2018-06-01 19:50 | ВЛ | ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-3 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 -35 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-3.
1750 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 899 | 2018-06-01 17:39 | 2018-06-01 21:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции в результате провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 35 -30 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1.
1751 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2018-06-01 18:05 | 2018-06-01 19:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции в результате провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 5-6 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 35 -33м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2.
1752 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2018-06-05 11:20 | 2018-06-05 12:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -15 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-2.
1753 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2018-06-06 10:37 | 2018-06-06 12:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-324 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-1.
1754 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2018-06-08 13:38 | 2018-06-08 16:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-194 ф.54 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -13м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2.
1755 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2018-06-08 18:42 | 2018-06-08 21:18 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х4 -14м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-3.
1756 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2018-06-09 16:59 | 2018-06-09 19:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. | Провод СИП 2х16 -15 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2.
1757 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2018-06-20 03:15 | 2018-06-20 03:40 | КЛ | КЛ-10кВ ф.51 ПС 110/10 Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.335 в РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля ф.В на участке ТП 911-ТП 908 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.335 в РП 33 ф.51 ПС Кири-Кили явился пробой изоляции жилы кабеля ф.В на землю на участке КЛ-10 кВ ТП 911- ТП 908 из за низкой изоляции между ф.В и землей. | Кабель ААБлУ 3х240 участок КЛ-10кВ ТП 911- ТП 908 | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.335 участок ТП 911- ТП 908 ф.51 ПС Кири Кили . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
1758 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 527 | 2018-06-24 21:05 | 2018-06-24 22:02 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС первомайская явилось отгорания шлейфа на оп.№ 10 ВЛ -10кВ участка КРУН 8 - ТП 1532 в следствии потеря механической прочности провода при продолжительной эксплуатации и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС первомайская явилось междуфазного замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами А и В. возникшее в результате отгорания шлейфа на оп.№ 10 ВЛ -10кВ участка КРУН 8 - ТП 1532. | Провод 3АС- 50. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ -10 кВ ф.7 ПС Первомайская.
1759 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2018-06-21 21:12 | 2018-06-21 21:30 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 -17м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-3.
1760 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2018-06-21 21:20 | 2018-06-21 21:56 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод СИП 2х16 -22м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4.
1761 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2018-06-27 13:28 | 2018-06-27 16:04 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв провода ответвления к жилому дому от опоры №15 вследствие потери механической прочности провода (коррозионного износа). | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв провода ответвления к жилому дому от опоры №15 вследствие потери механической прочности провода (коррозионного износа). | Повреждение провода (А-25)
1762 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2018-06-29 10:57 | 2018-06-29 15:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв провода ответвления к жилому дому от опоры №15 вследствие потери механической прочности провода (коррозионного износа). | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская явился обрыв провода ответвления к жилому дому от опоры №15 вследствие потери механической прочности провода (коррозионного износа). | Повреждение провода (А-25)
1763 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 684 | 2018-07-03 19:35 | 2018-07-03 22:22 | ВЛ | ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х6 -15 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 522 Л-1.
1764 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2018-07-03 19:23 | 2018-07-03 22:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х10 -21м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4.
1765 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 689 | 2018-07-19 22:08 | 2018-07-19 23:50 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 56/29 - 56 /30 на участке КТП 718 - КТП 541 что привело к межфазному замыканию проводов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 56/29 -56/30 участок КТП 718 - КТП 541 из-за наброса проволоки неустановленными лицами. Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ -10 кВ в пролёте оп.№ 56/29 -56/30 участок КТП 718 - КТП 541 из-за наброса проволоки неустановленными лицами | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовит обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов и проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий филиала.
1766 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2018-07-16 14:18 | 2018-07-16 19:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-324 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 15-16 в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп .№ 15-16 в следствии превышения параметров ветровых нагрузок . | Провод АС 50 - 33 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-1.
1767 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 683 | 2018-07-16 14:31 | 2018-07-16 19:22 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1181 ф. 55 ПС Кири-Кили | 3.4.11, Превышение параметров воздействия стихийных явлений относительно условий проекта (3.4.11.2, Превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1181 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп .№ 3 из за раскачивания проводов в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Провод А 35 -30 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1181 Л-2.
1768 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 600 | 2018-07-22 16:36 | 2018-07-22 17:07 | КВЛ | 10кВ №13 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Первомайская явился пробой изоляции жил ф.А и ф. В на участке ТП 796 - ТП 131(кабельный спуск в ТП 796) в следствии изменение свойств материалов ( старения изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Первомайская явился пробой изоляции жил Ф.А и Ф. В на участке ТП 796 - ТП 131 (кабельный спуск в ТП 796 ) в следствии увлажнения и старения изоляции , что привело к короткому замыканию между фаз. | КЛ -10 кВ (ААБ 3х95)ф.13 ПС Первомайская участок ТП 796 - ТП 131 (кабельный спуск в ТП 796). | Выполнить ремонт КЛ -10 кВ ф.13 ПС Первомайская на участке ТП 796 - ТП 131 . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1769 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 703 | 2018-07-21 01:13 | 2018-07-21 03:00 | КВЛ | 10кВ №83 КРУН 8 по №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская явилось расплетение жилы провода фазы А на оп.№ 43 с последующим приближением к проводу фазы В в следствии потери механической прочности провода . | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская явилось короткое замыкание фазы А и В, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка в следствии расплетения жилы провода на оп.№ 43 ВЛ- 10 кВ. | Расплетение провода ( шлейф ) на оп.№ 43 (АС -70). | Провести внеплановый инженерный осмотр КВЛ - 10 кВ ф.7 ПС Первомайская. Выявленные замечания устранить.
1770 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2018-07-20 09:43 | 2018-07-20 10:22 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-324 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 324 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х10 - 25м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-1.
1771 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2018-07-22 12:16 | 2018-07-22 14:05 | ВЛ | ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-5 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 24-25 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 24 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 - 33м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-5.
1772 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2018-07-23 08:27 | 2018-07-23 10:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х16 -15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-1.
1773 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2018-07-23 21:02 | 2018-07-23 22:00 | ВЛ | ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-3 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х10 -23м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-3.
1774 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2018-07-25 21:10 | 2018-07-25 21:55 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 14-15 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50-35м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-4.
1775 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 749 | 2018-07-26 14:20 | 2018-07-26 15:54 | КВЛ | 10кВ №29 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явился пробой изоляции в " шейке " кабельной муфты кабельного спуска в РП 28 на участке РП 28 - ТП 127 из за изменения свойств изоляции кабельной муфты в процессе эксплуатации ( старения изоляции ). | Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явилось однофазное замыкание фазы А на землю кабельной муфты кабельного спуска в РП 28 на участке РП 28 - ТП 127 из низкой изоляции. | Концевая кабельная муфта 10 кВ ( КНТп). | Произвести замену концевой кабельной муфты спуск в РП 28 ф.29 ПС Первомайская на термоусаживаемую кабельную муфту. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графика.
1776 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2018-07-28 09:39 | 2018-07-28 11:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АВВГ 2х10 -21 м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-2.
1777 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2018-07-30 11:11 | 2018-07-30 13:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-811 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 811 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 811 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Провод АПВ 2х6 -15м. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 811 Л-1.
1778 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2018-08-04 19:39 | 2018-08-04 20:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-388 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1779 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2018-08-08 13:52 | 2018-08-08 15:08 | ВЛ | ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 192 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 192 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1780 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2018-08-07 14:29 | 2018-08-07 16:24 | ВЛ | ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 20-21 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 20 в следствии коррозийного износа. | Провод А-50 -33м.
1781 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 923 | 2018-08-13 15:35 | 2018-08-13 17:15 | КВЛ | 10кВ №13 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Первомайская явился пробой изоляции жил кабеля ф.А и ф. С на участке ТП 796 - ТП 131( концевая муфта кабельного спуска в ТП 796 ) в следствии изменение свойств материалов ( старения изоляции концевой кабельной муфты). | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание между жилами кабеля фазы "А" и "С" из-за пробоя изоляций указанных жил кабеля на участке ТП 796 - ТП 131 (концевая муфта кабельного спуска в ТП 796) в следствии увлажнения и старения изоляции. | Концевая кабельная муфта КНТп - 1шт. | Произвести замену концевой кабельной муфты на участке ТП 131- ТП 796 ф.13 ПС Первомайская на термоусаживаемую кабельную муфту. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1782 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2018-08-15 09:05 | 2018-08-15 12:08 | ВЛ | ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 522 Л-5 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 522 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют.
1783 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2018-08-19 13:29 | 2018-08-19 14:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-194 ф.54 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют.
1784 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 902 | 2018-08-20 09:07 | 2018-08-20 11:55 | ВЛ | ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следстввии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1785 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 849 | 2018-08-30 02:43 | 2018-08-30 03:20 | КВЛ | 10кВ №51 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явился пробой изоляции ф. А кабельного спуска в РП 33 на участке ПС Кири Кили - РП 33 , в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 ф.51 ПС Кири Кили явилось однофазное замыкание ф.А на землю кабельного спуска в РП 33 на участке ПС Кири Кили - РП 33, из-за низкой изоляции между ф.А и землёй. | Кабель ААБ 3Х240 - 150м кабельный спуск в РП 33 на участке ПС Кири Кили - РП 33 . | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили кабельный спуск в РП 33 на участке ИС Кири Кили - РП 33. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
1786 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 850 | 2018-08-30 01:15 | 2018-08-30 01:58 | КВЛ | 10кВ №274 РП27 по №32 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.274 в РП 27 по ф.32 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф.С на участке ТП 770- ТП 772 , из-за изменение свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации ( старение изоляции кабеля ). | Причиной отключения В-10 кВ ф.274 в РП 27 по ф.32 ПС Кири Кили явилось однофазное замыкание на землю ф. С на участке ТП 770- ТП 772 из-за низкой изоляции между ф.С и землёй. | Кабель ААБлУ 3х185 участок ТП 770- ТП 772. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.274 от РП 27 по ф.32 ПС Первомайская на участке ТП 770- ТП 772 . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание согласно графика.
1787 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 953 | 2018-09-07 14:30 | 2018-09-07 16:45 | КВЛ | 10кВ №54 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10 ф.54 ПС Кири Кили послужил наброс проволоки в пролёте оп.№ 43-44 участка ПС Кири Кили - ТП 192 сторонними лицами. | Причиной отключения В-10 ф.54 ПС Кири Кили явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" оп.№ 43-44 участка ПС Кири Кили - ТП 192 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.54 ПС Кири Кили. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1788 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 986 | 2018-09-26 11:50 | 2018-09-26 12:50 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования КТП -957 (потребительское). | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская - стало воздействие КЗ при повреждении электрооборудования КТП -957 (потребительское). | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1789 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2018-09-18 11:37 | 2018-09-18 17:50 | ВЛ | ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 24-25 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-1 явилось нарушение контакта на оп.№ 24 в следствии коррозийного износа. | Провод АС -50 - 45 м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-1.
1790 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 968 | 2018-09-18 15:51 | 2018-09-18 17:48 | ВЛ | ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 А Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 А явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 -55 м. | Провести внеплановый инженерный осмотр АЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2.
1791 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 519 | 2018-09-20 16:12 | 2018-09-20 18:08 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 в КРУНе № 81 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв шлейфа на оп.№ 56/26 на участке ТП 1463- ТП 718 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения В-10 в КРУНе № 81 ф.7 ПС Первомайская явилось короткое замыкание фазы в следствии обрыва шлейфа ф.А, ф.В ВЛ на оп.№ 56/26. | Провод АС - 50 на оп.№ 56/26. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Первомайская.
1792 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 32 | 2018-10-01 14:40 | 2018-10-01 15:58 | КВЛ | 10кВ №8 ПС 110/10 Первомайская РП28 ф.282 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.282 в РП 28 по ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 10кВ РП 28- ТП 468 (кабельный спуск в ТП 468), вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.282 в РП 28 по Ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке РП 28- ТП 468 (кабельный спуск в ТП 468) вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ 10 кВ (ААБ 3х120) участок КЛ 10кВ РП 28- ТП 468 кабельный спуск в ТП 468. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ кабельный спуск в ТП 468. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графика.
1793 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2018-10-02 14:47 | 2018-10-02 15:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-388 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Оборудование Филиала не повреждено.
1794 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 34 | 2018-10-02 15:20 | 2018-10-02 16:55 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 на ПС 110/10 Первомайская явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп. №14 участка КВЛ 6кВ ПС - КРУН №8, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КВЛ 6кВ ПС - КРУН №8, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 на ПС 110/10 Первомайская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №14 участка КВЛ 6кВ ПС - КРУН №8, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждения изолятора (ПС-70) ф "В" на оп. №14 участка КВЛ 6кВ ПС - КРУН №8 ф.7 на ПС 110/10 Первомайская. | Персоналу по обслуживанию р/с ЗРЭС провести инструктаж на предмет проведения качества осмотров и выявления дефектов на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеочередной инженерный осмотр ф.№7 ПС 110/10 Первомайская, устранить выявленные замечания.
1795 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2018-10-04 18:11 | 2018-10-04 21:40 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Оборудование Филиала не повреждено.
1796 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2018-10-04 19:02 | 2018-10-04 22:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1129 ф.50,51 ПС Кири- Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1797 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2018-10-09 12:40 | 2018-10-09 15:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-388 ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Оборудование Филиала не повреждено.
1798 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2018-10-13 15:54 | 2018-10-13 17:57 | ВЛ | ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-5 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Оборудование Филиала не повреждено.
1799 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2018-10-15 09:15 | 2018-10-15 15:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-194 ф.54 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явилось нарушение контакта вводного провода на оп.№ 12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. | Оборудование Филиала не повреждено.
1800 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2018-10-16 16:00 | 2018-10-16 17:20 | КВЛ | 10кВ №14 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабельной муфты кабельного спуска №1 в ТП 525 на участке ТП 425 - ТП 525 ф.14 ПС Первомайская вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жил ф. "А" и "В" кабельной муфты кабельного спуска №1 в ТП 525 на участке ТП 425- ТП 525 ф.14 ПС Первомайская вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Кабельная муфта (КНТп) кабельного спуск ( ААБ 3х120) №1 в ТП 525 на участке ТП 425 - ТП 525 ф.14 ПС Первомайская. | Выполнить ремонт кабельного спуска 10 кВ №1 в ТП 525 от ТП 425 ф.14 ПС Первомайская, после ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1801 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2018-10-20 17:20 | 2018-10-20 18:12 | КВЛ | 10кВ №29 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" кабельного спуска в РП 28 на участке ПС Первомайская - РП 28 ф.29 ПС Первомайская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.29 ПС Первомайская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жилы кабельного спуска в РП 28 на участке ПС Первомайская - РП 28, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Силовой кабель марки (ААБ 3х240) ф.29 ПС Первомайская. | Выполнить ремонт кабельного спуска 10 кВ в РП 28 на участке ПС Первомайская - РП 28 по ф.29 ПС Первомайская. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1802 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2018-10-25 13:47 | 2018-10-25 17:21 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4В РУ-0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская является обрыв провода по фазе "А"в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4В РУ-0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская является обрыв провода по фазе "А"в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-468 ф.8 ПС Первомайская из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации.
1803 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2018-10-26 06:36 | 2018-10-26 10:25 | ТП | ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-811 ф.8 ПС Первомайская из-за превышения допустимых нагрузок потребителей. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ ВЛ - 0,4 кВ Л-1 ТП-811 ф.8 ПС Первомайская явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-811 ф.8 ПС Первомайская из-за превышения допустимых нагрузок потребителей. | предохранитель в РУ-0,4 кВ ТП-811 ф.8 ПС Первомайская
1804 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2018-10-27 14:50 | 2018-10-27 18:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1127 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1127 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп.№ 5 вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1127 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 вводного провода к хилому дому в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1805 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2018-11-01 18:30 | 2018-11-01 19:38 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют.
1806 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 801 | 2018-11-06 06:20 | 2018-11-06 06:45 | КВЛ | 10кВ №55 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 10кВ на участке ТП 1145- ТП 388 (кабельный спуск в ТП 388), вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке ТП 1145- ТП 388(кабельный спуск в ТП 388) вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждения концевая кабельная муфта( КНТп) - 1 шт, участок КЛ 10кВ ТП 1145- ТП 388 кабельный спуск в ТП 388.. | Выполнить ремонт кабельного спуска в ТП 388 на участке ТП 1145 - ТП 388 . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1807 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2018-11-08 08:45 | 2018-11-08 12:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-967 ф.51ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности . | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 987 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1808 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2018-11-13 10:48 | 2018-11-13 11:37 | ВЛ | ф.55 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 192 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 192 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1809 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2018-11-15 15:29 | 2018-11-15 15:54 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствует.
1810 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2018-11-23 09:10 | 2018-11-23 10:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП 124 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода по причине длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии нарушения свойств изоляции по причине длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют.
1811 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2018-11-24 17:26 | 2018-11-24 18:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-615 ф. 29 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 615 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 615 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют.
1812 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2018-11-29 12:24 | 2018-11-29 14:37 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 521 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют.
1813 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2018-12-01 07:34 | 2018-12-01 11:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ 0,4 кВ Л-4 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -124 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ 0,4 кВ Л-4 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -124 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4.
1814 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2018-12-03 17:56 | 2018-12-03 19:11 | ВЛ | ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Отключение АВ 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП - 409 ф.55 ПС Кири Кили в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-1.
1815 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2018-12-10 10:15 | 2018-12-10 15:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 124 Л-2 явился обрыв вводного провода на оп.№ 12 на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-2 явилось нарушение электрического контакта вводного провода на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2.
1816 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 755 | 2018-12-11 14:32 | 2018-12-11 16:11 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание ф "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.7 ПС 110/10 Первомайская оп.№ 4/1 на участке КРУН 8- ТП 657 отпайка на КТП 564 из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" на оп.№ 4/1 участка КРУН8-ТП 657 отпайка на КТП 564. | Обрыв шлейфа ф "А" (АС-50) на опоре на оп.№ 4/1 участка КРУН8 - ТП 657 отпайка на КТП 564. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Первомайская, устранить выявленные замечания.
1817 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2018-12-19 18:12 | 2018-12-19 22:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -605 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП -605 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-1.
1818 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2018-12-20 09:40 | 2018-12-20 10:15 | ВЛ | ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-3.
1819 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2018-12-26 19:31 | 2018-12-26 21:40 | ВЛ | ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-6 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-6.
1820 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2018-12-28 07:38 | 2018-12-28 10:29 | ВЛ | ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 143 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 143 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа.
1821 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2018-12-28 11:21 | 2018-12-28 13:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют.
1822 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2018-12-31 19:05 | 2018-12-31 21:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1445 ф. 34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП 1445 ф. 34 ПС Первомайская явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП 1445 ф. 34 ПС Первомайская явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Нарушение контакта электрического ввода