## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" за 2019 год | [13 empty] | Информация для сайта Дата возникновения события за прошлый год Произошли в районах ЭС Астраханьэнерго Среди значений показателя "Виды отключений" рассматриваются: 1, Аварийное и 2, Неотложное С заполненным блоком "Напряжение сети отключённого оборудования" С заполненным блоком "Диспетчерское наименование ЛЭП / ПС" Группировки без данных не отображаются
№ п/п | Предприятие | Напряжение сети отключённого оборудования | Номер акта | Дата и время возникновения события | Дата и время ликвидации аварии | Группа электросетевых объектов | Сокращённое диспетчерское наименование | Организационная причина | Техническая причина | Описание организационной причины | Описание технической причины | Описание повреждения оборудования | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-01-07 11:10 | 2019-01-07 14:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 398 ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-398 ф.17 ПС Прикаспийская явился обрыв провода ф.В в следствии потери прочности в результате длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-398 ф.17 ПС Прикаспийская явился обрыв провода ф.В в следствии потери прочности в результате длительной эксплуатации. | провод в пролете опор 15-18 ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-398 ф.17 ПС Прикаспийская
2 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-02-04 09:20 | 2019-02-04 12:46 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №40 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка. | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №40 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования филиала
3 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 181 | 2019-02-13 14:30 | 2019-02-13 15:31 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.29 ПС Промстройматериалы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы явилось разрушение кабельной воронки отпайка от опоры №49 за ЛР 3 в сторону потребительского КТП. | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы явилось разрушение кабельной воронки отпайка от опоры №49 за ЛР 3 в сторону потребительского КТП. | Повреждений оборудования филиала нет.
4 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-02-18 10:16 | 2019-02-18 11:36 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 4 КТП 264 Ф 15 ПС Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 4 КТП 264 Ф 15 ПС Прикаспийская в КТП-264 явился обрыв провода ф "В" в пролёте опор №9-10, вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л 4 КТП 264 Ф 15 ПС Прикаспийская в КТП-264 явился обрыв провода ф "В" в пролёте опор №9-10, вследствие потери механической прочности провода. | Обрыв провода ф "В" в пролёте опор №9-10 ВЛ 0.4кВ Л 4 КТП 264 Ф 15 ПС Прикаспийская
5 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 210 | 2019-02-25 12:37 | 2019-02-25 15:19 | ВЛ | ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 ф.23 на ПС Октябрьская явилось разрушение изолятора Ф "А" и "В" на оп. №99 ВЛ-6 ф.23 ПС Октябрьская, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 ф.23 ПС Октябрьская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 ф.23 на ПС Октябрьская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "А" и "В" на оп. №99 ВЛ-6 ф.23 ПС Октябрьская, что вызвало приближение провода Ф "А" к проводу Ф "В". | Повреждение изоляторов Ф "А" и "В" на оп. №99 ВЛ-6 ф.23 ПС Октябрьская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 ф.23 ПС Октябрьская, устранить выявленные замечания.
6 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 211 | 2019-02-25 20:50 | 2019-02-25 23:25 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 ф.33 на ПС 110/6 Окрасочная явилось разрушение изолятора "В" на оп. №43 за ЛР-4 ВЛ 6кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 ф.22 ПС 110/6 Окрасочная, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 ф.33 на ПС 110/6 Окрасочная явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора "В" на оп. №43 за ЛР-4 ВЛ 6кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение изолятора "В" на оп. №43 за ЛР-4 ВЛ 6кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная, устранить выявленные замечания.
7 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 313 | 2019-03-20 16:25 | 2019-03-20 19:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.21ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Прикаспийская явилось обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №141 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Прикаспийская явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №101 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №101 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 Прикаспийская, устранить выявленные дефекты.
8 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 314 | 2019-03-23 08:00 | 2019-03-23 12:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 35/10 Николаевка | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии на В-10 ф.20 ПС Николаевка явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре № 101 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка из-за обрыва вязки провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала вязки провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Николаевка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре № 101 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка . | Обрыв вязки провода ф. "В" на опоре № 101 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка . | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Николаевка, устранить выявленные дефекты.
9 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 332 | 2019-03-24 10:45 | 2019-03-24 14:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №260 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская явилось касание провода ф "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №260 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №260 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Прикаспийская, устранить выявленные дефекты и замечания.
10 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 351 | 2019-03-28 11:45 | 2019-03-28 13:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Линейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Линейная явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Линейная в пролете оп№№47-48 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Линейная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№№47-48 ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 35/10 Линейная. | Провод (А-50) ВЛ-10кВ ф.1 ПС 35/10 Линейная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 Линейная, устранить выявленные дефекты.
11 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-03-29 15:12 | 2019-03-29 15:59 | ТП | КТП 323 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Поврежденный ПН 0.4 ф А Л1 КТП 323 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская .Обнаружено гнездо птицы на рубильнике Л1. | Поврежден ПН 0.4 ф А Л1 КТП 323 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | Поврежден ПН 0.4 ф А Л1 КТП 323 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская
12 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 391 | 2019-04-03 10:30 | 2019-04-03 12:15 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л2 КТП 285 Ф 1 ПС Линейная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-285 ф.1 ПС Линейная явился обрыв провода в следствии длительной эксплуатации и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-285 ф.1 ПС Линейная явился обрыв провода в следствии длительной эксплуатации. | обрыв провода ф С в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ КТП-285 ф.1 ПС Линейная
13 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 500 | 2019-04-22 12:54 | 2019-04-22 14:42 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф 29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явился обрыв провода в пролёте опор 99/23 - 99/24 на потребительской отпайке к КТП 595 Навигатор, КТП 581 Речморфлотсервис. | Причиной отключения В-6кВ ф.29 ПС Промстройматериалы явился обрыв провода в пролёте опор 99/23 - 99/24 на потребительской отпайке к КТП 595 Навигатор, КТП 581 Речморфлотсервис. | Повреждений оборудования филиала нет.
14 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-06-25 22:25 | 2019-06-25 22:29 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 413 Ф 29 ПС Вододелитель | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-413 ф.26 ПС Вододелитель | Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-413 ф.26 ПС Вододелитель | Отключение ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-413 ф.26 ПС Вододелитель | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-413 ф.29 ПС Вододелитель.
15 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 916 | 2019-06-29 08:24 | 2019-06-29 11:15 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 78 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 78 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждения кабеля 0,4 кВ на опоре №25 в дом, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 78 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждения кабеля 0,4 кВ на опоре №25 в дом, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждения кабеля 0,4 кВ на опоре №25 в дом. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-78 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. Устранить дефекты.
16 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 107 | 2019-07-09 10:35 | 2019-07-09 12:34 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явилось разрушение изолятора ф.С опоре № 76 ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская и последующее касание провода траверсы опоры в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская явилось разрушение изолятора ф.С опоре № 76 ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская и последующее касание провода траверсы опоры в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждение изолятора | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.17 ПС 35/10 Прикаспийская, устранить выявленные замечания.
17 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 111 | 2019-07-10 16:55 | 2019-07-10 18:54 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-6 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы. | Обрыв шлейфа Ф."В" на опоре № 47 ВЛ-10 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ ф.29 ПС 110/10 Промстройматериалы, устранить выявленные дефекты.
18 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 137 | 2019-07-20 09:37 | 2019-07-20 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы явился нагрева контакта на ВР-10 кВ КТП-598 (потребитель Спецвоенсервис). | Причиной отключения явился нагрев контакта вследствие перегрузки на линии потребителя | Без повреждения оборудования филиала | Провести осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Промстройматериалы после устранения потребителем повреждения на потребительской линии.
19 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-07-31 21:35 | 2019-07-31 21:59 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 506 Ф 23 ПС Октябрьская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причина отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская из-за длительного воздействия ветровых нагрузок. |  | Без повреждения оборудования филиалу. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-506 ф.23 ПС Октябрьская.
20 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-07-31 17:20 | 2019-07-31 18:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 447 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причина отключения потребительского КТП-447 из-за не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ | при чина отключения механическое воздействие сторонних лиц и организаций |  | внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-447 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия
21 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-07-27 20:40 | 2019-07-27 21:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л1 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка явился схлест проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л1 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка явился схлест проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка.
22 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-07-27 16:27 | 2019-07-27 17:00 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 48 Ф.5 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 48 Ф.5 ПС Октябрьская явился схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 48 Ф.5 ПС Октябрьская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП 48 Ф.5 ПС Октябрьская явился схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 48 Ф.5 ПС Октябрьская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 48 Ф.5 ПС Октябрьская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 48 Ф.5 ПС Октябрьская.
23 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 919 | 2019-07-26 17:00 | 2019-07-26 18:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л2 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка, МТЗ явилось превышения номинальных нагрузок потребителями вследствие воздействия на электроустановку. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л2 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка, МТЗ явилось превышения номинальных нагрузок потребителями вследствие воздействия на электроустановку. | Отключение АВ 0,4кВ Л2 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка, МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 229 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка.
24 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-07-26 08:45 | 2019-07-26 09:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 32 ф.29 ПС Вододелитель | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л1 КТП 32 ф.29. ПС 110/6 Вододелитель, МТЗ явилось превышения номинальных нагрузок потребителями вследствие воздействия на электроустановку. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л1 КТП 32 ф.29. ПС 110/6 Вододелитель, МТЗ явилось превышения номинальных нагрузок потребителями вследствие воздействия на электроустановку. | Отключение АВ 0,4кВ Л1 КТП 32 ф.29. ПС 110/6 Вододелитель, МТЗ. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 32 ф.29. ПС 110/6 Вододелитель.
25 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 784 | 2019-07-23 16:20 | 2019-07-23 17:15 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 3 КТП 29 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 Л-3 КТП-29 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение ПН-100А ф.С на рубильнике 0,4кВ вследствие превышения номинальных нагрузок потребителями в результате воздействия на электроустановку. | Причиной отключения АВ 0,4 Л-3 КТП-29 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская явилось повреждение ПН-100А ф.С на рубильнике 0,4кВ вследствие превышения номинальных нагрузок потребителями в результате воздействия на электроустановку. | Повреждение ПН-100А ф.С на рубильнике 0,4кВ ВЛ-0,4 Л-3 КТП-29 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л-3 КТП-29 ф.23 ПС 35/6 Октябрьская.
26 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2019-07-20 23:00 | 2019-07-21 01:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв провода ф.С по ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв провода ф.С по ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф.С по ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская.
27 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2019-07-20 12:35 | 2019-07-20 13:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 Л 2 КТП 326 ф.27 ПС Вододелитель явился обрыв провода Ф.В в пролете опор №5,№6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 Л 2 КТП 326 ф.27 ПС Вододелитель явился обрыв провода Ф.В в пролете опор №5,№6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф.В в пролете опор №5,№6 ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Л 2 КТП 326 ф.27 ПС Вододелитель.
28 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 955 | 2019-07-16 13:22 | 2019-07-16 13:33 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 2 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 2 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель явилось несвоевременное выявление дефектов. | Отключение АВ 0,4 кВ Л 2 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 422 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель.
29 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 893 | 2019-07-12 21:20 | 2019-07-12 22:18 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 24 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л1 КТП 24 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв перемычки Ф.В на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 24 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л1 КТП 24 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв перемычки Ф.В на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 24 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Обрыв перемычки Ф.В на опоре №2 ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 24 ПС 35/6 Октябрьская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л1 КТП 24 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская.
30 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2019-07-12 17:10 | 2019-07-12 18:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 319 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ КТП 319 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв проводов Ф.В,Ф.С в пролете опор №8, №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 319 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие потери механической прочности проводов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ КТП 319 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв проводов Ф.В,Ф.С в пролете опор №8, №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 319 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие потери механической прочности проводов в результате длительной эксплуатации. | Обрыв проводов Ф.В,Ф.С в пролете опор №8, №2-1 ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 319 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 319 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская.
31 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-08-20 17:25 | 2019-08-20 18:58 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отключения ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель превышение номинальных нагрузок потребителями | Причина отключения ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель превышение номинальных нагрузок потребителями | без повреждения оборудования | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 326 ф.27 ПС 110/6 Вододелитель
32 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-08-09 16:30 | 2019-08-09 17:55 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 1 ,Л 2 КТП 423 Ф 29 ПС Вододелитель | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явился схлест проводов ВЛ 0.4кВ Л 1,Л 2 КТП 423 Ф 29 ПС Вододелитель | Причиной отключения явился схлест проводов ВЛ 0.4кВ Л 1,Л 2 КТП 423 Ф 29 ПС Вододелитель | Без повреждений | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л 1,Л 2 КТП 423 Ф 29 ПС Вододелитель, устранить дефекты.
33 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 85 | 2019-08-12 21:36 | 2019-08-12 21:44 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 476 Ф 15 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л1 КТП 476 Ф 15 ПС Стройиндустрия явился схлёст проводов. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л1 КТП 476 Ф 15 ПС Стройиндустрия явился схлёст проводов. | Без повреждений | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л1 КТП 476 Ф 15 ПС СтройиндустрияЮ устранит ьвыявленные дефекты.
34 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-09-04 17:40 | 2019-09-04 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л1 КТП 54 ф.20 ПС Промстройматериалы | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причина отключения КТП-54 ф.20 ПС Промстройметериалы из-за воздействия на ЭУ Птицы. | Причина отключения КТП-54 ф.20 ПС Промстройметериалы из-за воздействия на ЭУ Птицы. | Без повреждений | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ От КТП-54 ф.20 ПС Промстройтатериалы.
35 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 361 | 2019-09-19 13:46 | 2019-09-19 14:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 3 КТП 562 ф.18 ПС 110/10 Джакуевка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Воздействие на ЭУ птиц | Воздействие на ЭУ птиц | Без повреждений | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП- 562 ф.18 ПС Джакуевка.
36 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-09-21 14:50 | 2019-09-21 16:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 446 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причина отключения КТП-446 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия из-за длительной воздействия ветровой нагрузки. | Причина отключения КТП-446 ф.20 ПС 110/10 Стройиндустрия обрыв цепи ф.А в пролете опор №9-10 | Обрыв цепи ф.А в пролете опор №9-10 | Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-446 ф.20 ПС Стройиндустрия.
37 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-10-01 10:30 | 2019-10-01 10:33 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 271 Ф.1 ПС Линейная. | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причина отключения ВЛ-0,4 кВ КТП-271 ф.1 ПС Линейная из-за попадание птицу в пролёт опор №2-3. | Причина отключения КТП-271 ф.1 ПС Линейная из-за падание птицы в пролете опор № 2-3. |  | Произвести инженерное технический осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-271 ф.1 ПС Линейная.
38 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 418 | 2019-10-06 15:45 | 2019-10-06 17:07 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л 1 КТП 367 Ф 21ПС Прикаспийская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причина отключения КТП-367 ф. 21 ПС Прикаспийский из-за падания постореннего предмета в пролет опор№ 8-9. | Произошло отключение КТП-367 ф. 21 ПС Прикаспийский из-за загрязнение посторонними предметами в пролете опор № 8-9 | Без повреждению оборудованию филиала. | Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-367 ф.21 ПС Прикаспийская.
39 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 419 | 2019-10-07 09:55 | 2019-10-07 11:48 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 Прикаспийская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явился схлест проводов ф. В и ф.С вследствие наклона опоры №168 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская из-за выдувание грунта из под основания опоры в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская явилось межфазное замыкание в результате схлеста проводов ф.В и ф.С вследствие поперечного наклона опоры №168 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская. | Без повреждений оборудования. | Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Прикаспийская, устранить выявленные дефекты и замечания.
40 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 420 | 2019-10-12 14:32 | 2019-10-12 14:42 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л 2 КТП 701 Ф.5 ПС Октябрьская. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причина отключения КТП-701 ф.5 ПС Октябрьская из-за попадание постороннего предмета в пролете опор №3-4. | Причина отключения КТП-701 ф.5 ПС Октябрьская из-за попадание постороннего предмета в пролете опор №3-4. |  | Провести инженерно-технический осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-701 ф.5 ПС Октябрьская
41 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 481 | 2019-10-22 18:02 | 2019-10-22 19:58 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 ф.23 ПС Октябрьская явился пробой изоляции жил с последующим межфазным замыканием в концевой кабельной муфте в ячейке, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 3 жил в концевой кабельной муфте в ячейке, вследствие увлажнения и снижения изоляции кабельной муфты, а также коррозии оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение концевой муфты. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВф.23 ПС Октябрьская
42 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-10-31 16:00 | 2019-10-31 17:37 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Превышение номинальных нагрузок потребителей | Превышение номинальных нагрузок потребителей | Повреждений нет. | Выполнить инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-26 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская.
43 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-10-28 20:00 | 2019-10-28 20:52 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 423 ф.29 ПС Вододелитель | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Превышение номинальных нагрузок потребления. | Превышение номинальных нагрузок потребления | Повреждений нет | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-423 ф.29 ПС Вододелитель.
44 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-11-24 21:15 | 2019-11-24 21:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 423 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причина отключения КТП-423 ф.29 ПАС Вододелитель из-за попадание постороннего предмета в пролете опор №3-4. | Причина отключение отключения КТП-423 ф.29 ПС 110/6 кВ Вододелитель из-за попадание посторонними предметами в пролете опор №3-4 | Без повреждения оборудованию филиала. | Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП-423 ф.29 ПС 110/6 Вододелитель.
45 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-11-23 10:18 | 2019-11-23 15:05 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л 2 КТП 355 Ф.33 ПС Окрасочная. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причина отключения КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная из-за попадание постороннего предмета в пролет опор №4-5. | Причина отключения КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная из-за попадание постороннего предмета в пролет опор №4-5. | Без повреждение оборудованию филиала. | Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ-0,44 кВ КТП-355 Ф.33 ПС Окрасочная.
46 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-11-22 21:17 | 2019-11-22 21:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП 355 ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причина отключения КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная из-за попадания постороннего предмета в пролете 2-3 Л-1 | Причина отключения КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная из-за загрезнение постороннего предмета в пролете 2-3 Л-1 | Без повреждения оборудования филиалу. | Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-355 ф.33 ПС Окрасочная.
47 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-11-22 20:50 | 2019-11-22 21:04 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 682 ф.9 ПС 110/10 Промстройматериалы | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причина отключения КТП-682 ф.9 ПС Промстройматериалы из-за попадания Постороннего предмета в пролет опор № 2-3. | Причина отключения КТП-682 ф.9 ПС Промстройматериалы из-за попадания Постороннего предмета в пролет опор № 2-3. | Без повреждения оборудования филиалу. | Произвести инженерно-технический осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-682 ф.9 ПС Промстройматериалы.
48 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2019-11-27 14:30 | 2019-11-27 16:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ Ф.7 ПС Линейная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.1, Умышленное (вандальное) повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная является повреждение трансформатора в потребительском КТП-138 ф.7 ПС Линейная. | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Линейная является короткое замыкание в результате повреждения трансформатора в потребительском КТП-138 ф.7 ПС Линейная. | Без повреждений оборудования филиала. | Произвести внеплановый осмотр состояния КТП-138 ф.7 ПС Линейная, после устранения дефектов потребителем.
49 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 667 | 2019-12-09 16:58 | 2019-12-09 18:37 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.27 ПС Вододелитель | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 110/6 Вододелитель явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-248 ВЛ-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Вододелитель. | Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 110/6 Вододелитель явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-248 ВЛ-6 кВ ф.27 ПС 110/6 Вододелитель. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.27 ПС Вододелитель , устранить выявленные замечания. Выдать уведомление владельцу КТП-248 ф.27 ПС Вододелитель о своевременном проведении профилактических ремонтов электрооборудования.
50 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 669 | 2019-12-24 13:05 | 2019-12-24 13:55 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное замыкание проводов ф "С" и "В" ВЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная в пролете оп№45-№46 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете оп№45-№46 ВЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. | Обрыв провода (А-50) в пролете оп№45-№46 ВЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов". Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 Окрасочная.
51 | Правобережный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 381 | 2019-12-27 01:35 | 2019-12-27 02:45 | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №14-№15 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф "В" в пролете опор №14-№15 ВЛ 6 кВ ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская, устранить выявленные дефекты.
52 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 102 | 2019-01-15 23:30 | 2019-01-15 23:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 46 ВЛ-41 РП-1 ф.24 ПС Фунтов | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-46/160 кВа ф.24 ПС Фунтово 110/10 явилось превышение допустимых токовых нагрузок. | Причиной отключения автоматического выключателя в КТП-46/160 кВа ф.24 ПС 110/10 Фунтово явилось короткое замыкание через посторонний предмет (полиэтиленовую пленку). | Без повреждения оборудования филиала.
53 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-01-20 22:30 | 2019-01-20 23:08 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-446 ф.20 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения АВ Л-2 в КТП-446/250 кВа ф.20 ПС Началово явилось изменение свойств материалов возникшее в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ Л-2 в КТП-446/250 кВа ф.20 ПС Началово явилось изменение свойств материалов возникшее в результате длительной эксплуатации | Без повреждения оборудования филиала.
54 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-01-25 21:40 | 2019-01-25 22:20 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-763 ф.18 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-763 ф.18 ПС Началово является потеря механической прочности провода в пролете опор в следствии длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-763 ф.18 ПС Началово является обрыв провода в следствии потери механической прочности провода в пролете опор при длительной эксплуатации | Провод в пролете опор
55 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 105 | 2019-01-21 10:43 | 2019-01-21 11:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ №27 ПС 110/10 Фунтово явился схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ №27 от ПС 110/10 Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В", вследствие неудовлетворительного технического состояния линии (провис проводов) в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ №27 от ПС 110/10 Фунтово, несвоевременного выявления и устранение дефектов | Причиной отключения В-10кВ №27 ПС 110/10 Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В"в пролете опор №8-9, вследствие схлеста проводов проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9 по ВЛ-10кВ №27 от ПС 110/10 Фунтово. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Персоналу по обслуживанию р/с ПРЭС провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово, устранить выявленные замечания.
56 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-01-04 15:32 | 2019-01-04 15:35 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-34 ф.9 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | причиной отключения АВ ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-34 ф.9 ПС Фунтово явилось попадание на линию стороннего предмета (проволоки) и последующее короткое замыкание. | причиной отключения АВ ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-34 ф.9 ПС Фунтово явилось попадание на линию стороннего предмета (проволоки) и последующее короткое замыкание. | поврежденное оборудование отсутствует
57 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-02-03 09:50 | 2019-02-03 10:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-559 ф.35 ПС Фунтово | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения АВ 04 кВ ВЛ-0.4кВ Л-5 явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения АВ 04 кВ ВЛ-0.4кВ Л-5 явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. | Без повреждений.
58 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-02-05 06:35 | 2019-02-05 06:58 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-446 ф.20 ПС Началово | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения АВ ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-446 ф.20 ПС Началово явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения АВ ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-446 ф.20 ПС Началово явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. | Без повреждений.
59 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-02-15 21:11 | 2019-02-15 22:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово в пролете опор №2-3 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. | Обрыв провода Ф"А" (АС-50) в пролете в пролете опор №2-3 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово . Персоналу по обслуживанию р/с ПбРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
60 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 177 | 2019-02-27 12:00 | 2019-02-27 14:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на ВЛ 10 кВ Ф "А" и "В" в пролете опор №№111-112 ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" наВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов Ф "А" и "В" в пролете опор №№111-112 ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на провода Ф "А" и "В" в пролете опор №№111-112 ВЛ-10кВ ф.35 ПС Фунтово. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
61 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 196 | 2019-02-24 16:10 | 2019-02-24 18:45 | ТП | ПС Фунтово ф.14 ЗТП-302 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Фунтово явился наброс ветки неустановленными лицами на спуски от ВР-10 кВ ТП-30 к силовому трансформатору, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ ТП-30 к силовому трансформатору из-за попадания проволоки в результате наброса неустановленными лицами. | Повреждений нет.
62 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-02-18 15:20 | 2019-02-18 15:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-658 Ф-46 ПС Кири-Кили | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 КТП-658 ф.46 ПС Кири Кили явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4 кВ ф. "А" и "В", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения автоматического выключателя Л-2 КТП-658 ф.46 ПС Кири Кили явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор 12-13 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4 кВ кВ Ф. "А" и "В" . | Без повреждения оборудования филиала
63 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-03-10 09:30 | 2019-03-10 10:00 | ВЛ | Л-1 КТП-713 ф.1 ПС Б.Бугор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ф "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0.4 кВ Л-1. | Обрыв провода ф "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-713 ф.1 ПС Б.Бугор | Обрыв провода ф "С" в пролете опор №14-15 ВЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-713 ф.1 ПС Б.Бугор
64 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 225 | 2019-03-03 19:11 | 2019-03-03 22:45 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.15 ПС 35/6 Началово явилось обрыв провода Ф."А" на оп.№ 61 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/6 Началово , вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.15 ПС 35/6 Началово явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№61 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/6 Началово, вследствие обрыва провода Ф."А" оп.№61 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/6 Началово, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС-70) на оп.№61 ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35/6 Началово. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6кВ ф.5 ПС Началово, устранить выявленные дефекты и замечания. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ПРЭС провести инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления дефектов на ВЛ 0,4-10 кВ.
65 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-03-10 15:00 | 2019-03-10 15:55 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-122 ф.21 ПС Бирюковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №22-23 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-122 ф.21 ПС Бирюковка. | Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №22-23 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-122 ф.21 ПС Бирюковка. | Обрыв провода Ф "С" в пролете опор №22-23 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-122 ф.21 ПС Бирюковка.
66 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 334 | 2019-03-24 12:08 | 2019-03-24 14:07 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.10 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Фунтово явилось повреждение ПК 10кВ ф. "С" в КТП-109 из-за изменения свойств материала в процессе продолжительной эксплуатации и превышения номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Фунтово явилось однофазное КЗ из-за повреждения ПК 10кВ ф. "С" в КТП-109. | Повреждение ПК 10кВ ф. "С" в КТП-109 ф.10 ПС Фунтово. | Провести внеочередной инженерный осмотр оборудования КТП 324 ф.5 ПС 35/6 Октябрьская. Устранить выявленные замечания.
67 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 339 | 2019-03-25 12:50 | 2019-03-25 15:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор №185 до ЛР-1-27 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на участке ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №185 до ЛР-1-27 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово. Устранить выявленные дефекты.
68 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 362 | 2019-03-29 13:06 | 2019-03-29 15:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10кВ ф.12 от ПС Фунтово явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп. №109 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10кВ ф.12 от ПС Фунтово явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №109 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждения изолятора (ПС-70) ф "В" на оп. №109 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово, устранить выявленные замечания.
69 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 367 | 2019-03-10 17:20 | 2019-03-10 17:50 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-34 ф.9 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ф.С в пролете опор №4-№5 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-34 ф.9 ПС Фунтово. | Обрыв провода ф.С в пролете опор №4-№5 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-34 ф.9 ПС Фунтово . | Обрыв провода ф.С в пролете опор №4-№5 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-34 ф.9 ПС Фунтово .
70 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-03-16 09:30 | 2019-03-16 10:22 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-36 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв нулевого провода между опорами 3/3-3/4 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино | Обрыв нулевого провода между опорами 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино. | Обрыв нулевого провода между опорами 3/3-3/4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино.
71 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 381 | 2019-04-16 09:35 | 2019-04-16 12:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №1 ф.19 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.19 ПС Фунтово явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №1 ф.19 ПС Фунтово, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №1 ф.19 ПС Фунтово. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Фунтово. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ПРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
72 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-04-13 08:20 | 2019-04-13 12:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-32 ф.9 пс Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-32 ф.9 пс Фунтово явился обрыв проводов ф.В ф.С в пролете опор №4-№7 в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения Л-1 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-32 ф.9 пс Фунтово явился обрыв проводов ф.В ф.С в пролете опор №4-№7 в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Обрыв проводов ф.В ф.С в пролете опор №4-№7
73 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-04-11 17:45 | 2019-04-11 18:40 | ВЛ | Л_2 КТП-216 РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фнтово- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-216 РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов при проведении осмотров оборудования. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-216 РП-ЯКЗ ф.33 ПС Фунтово явился выход из строя автомата Л-2 в следствии длительного срока эксплуатации. | автоматический выключатель Л-2 в РУ 0,4 кВ
74 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-04-07 07:33 | 2019-04-07 16:50 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№162 ф.18 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№162 ф.18 ПС Началово явилось несвоевременное выявление дефектов, провиса провода ф.В с последующим перекрытием и обрывом проводов ф.А, ф.В, ф.С. | Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№162 ф.18 ПС Началово явилось изменение свойств материалов, потеря механической прочности, провиса провода ф.В с последующим перекрытием и обрывом проводов ф.А, ф.В, ф.С. | линейный провод в пролете опор №11-№12 ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№162 ф.18 ПС Началово
75 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-04-06 19:00 | 2019-04-06 19:30 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка явилось загрязнение проводов посторонним предметом - проволокой и перекрытие по проволоке. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-252 ф.17 ПС Бирюковка явилось загрязнение проводов посторонним предметом - проволокой и перекрытие по проволоке. | Поврежденное оборудование отсутствуют
76 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-04-06 13:00 | 2019-04-06 13:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-5 КТП-281 ф.19 пс Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-5 КТП-281 ф.19 ПС Фунтово явилось перекрытие ф.А, ф.В по полиэтиленовой пленке | Причиной отключения ВЛ-0.4кВ Л-5 КТП-281 ф.19 ПС Фунтово явилось перекрытие ф.А, ф.В по полиэтиленовой пленке | без повреждения оборудования
77 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-04-06 08:10 | 2019-04-06 12:30 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-302 ф.14 ПС Фунтово | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-302 ф.14 ПС Фунтово явился обрыв проводов ф.А иф.В в пролете опор №10-№12 в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-302 ф.14 ПС Фунтово явился обрыв проводов ф.А и ф.В в пролете опор №10-№12 в следствии провиса провода ф.В по причине изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и последующей перекрытие с проводом ф.А. | обрыв проводов ф.А и ф.В в пролете опор №11-№12 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-302 ф.14 ПС Фунтово
78 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 497 | 2019-04-17 22:44 | 2019-04-18 01:39 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.16 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово в пролете опор №57-58 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6 ф.16 ПС Началово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №57-58 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово. | Обрыв провода (АС-35) в пролете опор №57-58 ВЛ-6 кВ ф.16 ПС Началово.
79 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 499 | 2019-04-19 14:48 | 2019-04-19 17:24 | ТП | КТП-548 ф.11 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Началово явился схлест проводов ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Началово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.11 ПС Началово. | Причиной отключения В-10кВ ф.11 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" ф.11 ПС Началово из-за схлеста провода ф "В" и "С" в пролете опор №12-13 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Началово неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования.
80 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 503 | 2019-04-29 13:25 | 2019-04-29 15:17 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварии В-10 кВ ф.18 на ПС Началово явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "С" с последующим касанием траверсы оп. №109/3 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Началово. | Причиной аварии В-10 кВ ф.18 на ПС Началово явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. №109/3 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Началово. | Без повреждений оборудования филиала
81 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 511 | 2019-04-14 15:43 | 2019-04-14 18:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Началово явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Началово , что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.20 Началово. | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС Началово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.20 ПС Началово из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ ф.20 ПС Началово неустановленными лицами. | Повреждений оборудования филиала нет.
82 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 514 | 2019-04-17 11:30 | 2019-04-17 11:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Береговая явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "А" и "В", что привело к перекрытию. | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС Береговая явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "А" и "В", что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждений.
83 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-04-18 12:35 | 2019-04-18 15:20 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-685 ф.7 ПС ВОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явился излом ж/б приставки опоры №2 , с последующим схлестом проводов. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явился излом ж/б приставки опоры №2 , с последующим схлестом проводов. | Излом ж/б приставки опоры №2
84 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 702 | 2019-05-05 07:56 | 2019-05-05 12:40 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.19 пс Фунтово | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения явился короткое замыкание в результате обрыва линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово. в результате длительной эксплуатации. на Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово. | Обрыв линейного провода Ф.А,В ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.19 ПС Фунтово. Устранить выявленные дефекты.
85 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 703 | 2019-05-27 20:50 | 2019-05-27 22:40 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10кВ Фунтово явилось повреждение (разрушение) проходных изоляторов Ф. "А", "В" ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово , вследствие изменения свойств материала изолятора (старение изоляции) при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания оборудования. | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось междуфазное замыкание в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В" проходных изоляторов ВЛ-68 РП-2 ф.27 ПС Фунтово, возникшее в результате повреждения проходных изоляторов Ф. "В" и "А". | Повреждение проходные изоляторы типа ИПУ-10кВ Ф."А" и "В" ВЛ-62 РП-2 ф.27 ПС Фунтово. | Провести внеплановый инструктаж на тему: "Качество и своевременность выявления и устранение дефектов ТП 6-10 кВ" Провести внеочередной инженерный осмотр ф. 27 ПС Фунтово особо обратив внимание на состояние проходных изоляторов всех ВЛ в РП-2, КТП, устранить выявленные замечания.
86 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 711 | 2019-05-11 16:15 | 2019-05-11 16:45 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-108 ф.24 РП-1 ВЛ-41 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-108 ф.24 РП-1 ВЛ-41 ПС Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-108 ф.24 РП-1 ВЛ-41 ПС Фунтово явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода. | Без повреждений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-108 ф.24РП-1 ВЛ-41 ПС Фунтово.
87 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 726 | 2019-05-12 09:21 | 2019-05-12 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-685 ф.7 ПС ВОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключени АВ 0.4кВ Л-2 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явилось несвоевременное выявление дефектов | причиной отключени АВ 0.4кВ Л-2 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явился обрыв провода в пролете опор в результате изменения свойств материалов в следствии длительной эксплуатации | провод в пролете опор | Провести внеплановый осмотр 0.4кВ Л-2 КТП-685 ф.7 ПС ВОС.
88 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 728 | 2019-05-17 22:40 | 2019-05-17 23:10 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явилось перекрытие по полиэтиленовой пленке попавшей на провода в пролете опор в результате наброса посторонними лицами | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явилось перекрытие по полиэтиленовой пленке попавшей на провода в пролете опор в результате наброса посторонними лицами | без повреждения оборудования | Провести внеочередной инструктаж с персоналом ОВБ по вопросу обращения внимания на прилегающие территории и охранную зону на предмет выявления потенциально неблагополучных участков с расположением вблизи охранной зоны складирования материалов и мусора.
89 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 730 | 2019-06-01 19:40 | 2019-06-01 21:28 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-№338 ф.16 псНачалово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-338 ф.16 ПС Началово явилось перекрытие по полиэтиленовой пленке в следствии попадания постороннего предмета на провода ф.А, ф.В 0,4кВ Л-3 КТП-338 ф.16 ПС Началово. | причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-338 ф.16 ПС Началово явилось перекрытие по полиэтиленовой пленке в следствии попадания постороннего предмета на провода ф.А, ф.В 0,4кВ Л-3 КТП-338 ф.16 ПС Началово. | без повреждения оборудования филиала | Провести внеплановый осмотр 0,4кВ Л-3 КТП-338 ф.16 ПС Началово
90 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 735 | 2019-06-08 07:30 | 2019-06-08 16:00 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-4 КТП-698 ф.17 пс Растопуловка | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф"В","С" ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-698 ф.17 ПС Растопуловка в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения явился короткое замыкание в результате обрыва линейного провода Ф"В","С" ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-698 ф.17 ПС Растопуловка. | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф"В","С" ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-698 ф.17 ПС Растопуловка в результате длительной эксплуатации. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-698 ф.17 ПС Растопуловка, устранить выявленные дефекты
91 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2019-06-16 17:05 | 2019-06-16 18:21 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 5 КТП 104 ВЛ 14 РП 2 ф.12, 35 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 5 КТП 104 ВЛ 14 РП 2 ф.12, 35 ПС Фунтово явился схлелст проводов в пролете опор №12-13. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л 5 КТП 104 ВЛ 14 РП 2 ф.12, 35 ПС Фунтово явился схлелст проводов в пролете опор №12-13. | Без повреждений. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 5 КТП 104 ВЛ 14 РП 2 ф.12, 35 ПС Фунтово. Устранить дефекты.
92 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 896 | 2019-06-19 16:18 | 2019-06-19 18:53 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 2 КТП-703 ВЛ-7 РП Растопуловка ф.3,15 ПС Растопуловка | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв провода Ф.А,В ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-703 ф.3,15 ПС Растопуловка в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения явился обрыв провода Ф.А,В ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-703 ф.3,15 ПС Растопуловка в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф.А,В ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-703 ф.3,15 ПС Растопуловка в результате длительной эксплуатации. | Проинструктировать персонал о качестве проведения осмотров ВЛ-0,4-10кВ Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-703 ф.3,15 ПС Растопуловка
93 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-06-25 10:35 | 2019-06-25 12:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово. | Обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Фунтово. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Фунтово, устранить выявленные дефекты.
94 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 29 | 2019-06-29 23:33 | 2019-06-30 01:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.24 ПС Фунтово явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10 ф.24 ПС Фунтово явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово. | Без повреждений оборудования. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово, устранить дефекты.
95 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 30 | 2019-06-30 11:08 | 2019-06-30 12:50 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-6 ф.18 ПС Началово явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №284-285 ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово. | Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.18 ПС Началово из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №284-285 ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово, устранить выявленные дефекты.
96 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 31 | 2019-06-30 11:40 | 2019-06-30 13:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 пс Бирюковка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Бирюковка явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №257-№258 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка. | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Бирюковка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС Бирюковка из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №257-№258 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бирюковка, устранить выявленные дефекты.
97 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-07-08 15:27 | 2019-07-08 17:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф. 24 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово в пролете оп№4-5 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№4-5 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ материала провода Ф."В" в пролете опор оп№4-5 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№4-5 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Фунтово. | Провод (А-50) ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф. 24 ПС Фунтово, устранить выявленные дефекты.
98 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 112 | 2019-07-11 02:57 | 2019-07-11 03:45 | ВЛ | ВЛ-6.3кВ Ф.611 псГородская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.611 ПС Городская явилось повреждение в потребительском КТП-№405. | Причиной отключения ВЛ-6кВ Ф.611 ПС Городская явилось повреждение в потребительском КТП-№405. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести осмотр потребительского КТП после устранения выявленного дефекта.
99 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-07-14 15:58 | 2019-07-14 17:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.24 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ-10 ф.24 ПС Фунтово явился наброс неустановленными лицами полиэтиленовой пленки на провода ф.А, ф.В в пролете опор №25-26, что привело к межфазному замыканию проводов ф.А, ф.В | Причиной отключения ВЛ-10 ф.24 ПС Фунтово явился наброс неустановленными лицами полиэтиленовой пленки на провода ф.А, ф.В в пролете опор №25-26, что привело к межфазному замыканию проводов ф.А, ф.В | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 ф.24 ПС Фунтово, устранить выявленные дефекты и замечания.
100 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 132 | 2019-07-15 19:02 | 2019-07-15 21:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | В соответствии с запросом МЧС для тушения возгорания жилого дома № 13 ул. Колхозная с. Осыпной Бугор ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово отключено от ключа управления. | В соответствии с запросом МЧС для тушения возгорания жилого дома № 13 ул. Колхозная с. Осыпной Бугор ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово отключена от ключа управления. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово
101 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-07-14 10:40 | 2019-07-14 12:00 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово явился обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А в пролете опор №1-№2 ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 103 ВЛ 66 РП 2 ф.27 ПС Фунтово.
102 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-07-27 08:40 | 2019-07-27 12:30 | КЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТ-42 ф.7 ПС. Фун6тово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.7 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф.В в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.7 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.7 ПС Фунтово явился обрыв провода Ф.В в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.7 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф.В в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.7 ПС Фунтово. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-42 ф.7 ПС Фунтово.
103 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 897 | 2019-08-01 12:45 | 2019-08-01 14:44 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6 ф.7 ПС 110/6кВ ВОС явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-6кВ №7 ПС 110/6кВ ВОС. в пролете опор №6-7 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6 ф.7 ПС 110/6кВ ВОС явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6кВ ВОС. | Обрыв провода (АС-35) в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 110/6кВ ВОС. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС. Выявленные замечания устранить Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
104 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 887 | 2019-08-05 14:42 | 2019-08-05 16:38 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Евпраксино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Евпраксино явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино в пролете опор №6-7 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС Евпраксино явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. | Обрыв провода (АС-35) в пролете опор №6-7 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Евпраксино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.3ПС Евпраксино. Выявленные замечания устранить
105 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 870 | 2019-08-07 20:20 | 2019-08-07 21:00 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-253 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-253 ф.611 ПС Городская
106 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2019-08-10 17:50 | 2019-08-10 18:30 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-74 ф.10 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-2 КТП-74 ф.10 ПС Фунтово явился схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1-2. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-2 КТП-74 ф.10 ПС Фунтово явился схлест проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1-2. | Без повреждений | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-74 ф.10 ПС Фунтово. Устранить выявленные дефекты
107 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-08-24 16:30 | 2019-08-24 17:20 | ТП | КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово явился выход из строя АВ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово явился выход из строя АВ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | АВ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово. | Провести внеплановый осмотр КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово, ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово
108 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-08-23 18:15 | 2019-08-23 20:20 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтовоунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово явился схлест проводов ф.А, ф.В ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово в следствии изменения свойств материалов придлительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово явился схлест проводов ф.А, ф.В ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | без повреждения оборудования | провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-48 ВЛ-54 РП-1 ф.24 ПС Фунтово
109 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-08-18 17:00 | 2019-08-18 18:03 | ВЛ | 1 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.10 ПС Н- Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.10 ПС Н- Комаровка явился схлест проводов в пролете опор 5-6. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.10 ПС Н- Комаровка явился схлест проводов в пролете опор 5-6. | Без повреждений | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф.10 ПС Н-Комаровка, устранить выявленные дефекты.
110 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 239 | 2019-09-08 09:20 | 2019-09-08 11:11 | ТП | КТП-156 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отсутствия Ф"В" явилось повреждение контакта главного рубильника КТП-156 ф.611 ПС Городская в результате длительной эксплуатации и вследствие неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Причиной отсутствия напряжения на Ф"В" явилось повреждение контакта в результате длительной эксплуатации. | Повреждение контакта главного рубильника 0,4кВ КТП-156 ф.611 ПС Городская. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр КТП-156 ф.611 ПС Городская, устранить выявленные дефекты.
111 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 399 | 2019-09-09 17:40 | 2019-09-09 18:30 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-658 ф.46 ПС К.Кили | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-658 ф.46 ПС Кири Кили, вероятно, послужил схлест проводов из-за ветра | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-658 ф.46 ПС Кири Кили, вероятно, послужил схлест проводов из-за ветра | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-658 ф.46 ПС Кири Кили на предмет провиса проводов, наличия ДКР
112 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-09-15 17:55 | 2019-09-15 18:50 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л 1 КТП 18 ВЛ 13 РП 9 ф.12, 35 ПС Фунтово | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово, мог явиться схлест проводов | Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово , схлест проводов | Без повреждения оборудования филиала | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-18 ВЛ-13 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово
113 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-09-22 15:40 | 2019-09-22 16:25 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-175 ф.3 ПС Евпаксино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения АВ Л-2 КТП-175 ф.3 ПС Евпраксино явился наброс проволоки неустановленными лицами. | Причиной отключения АВ Л-2 КТП-175 ф.3 ПС Евпраксино явился наброс проволоки неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-175 ф.3 ПС Епраксино, устранить дефекты.
114 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 191 | 2019-09-01 12:44 | 2019-09-01 14:35 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №81-82 ф.14 ПС ЦРП, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №81, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №81-82 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф."В" (АС 50) в пролете опор №81-82 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС ЦРП. Выявленные замечания устранить.
115 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 405 | 2019-10-01 06:46 | 2019-10-01 08:30 | ВЛ | ВЛ-16 РП-9 ф.12 ПС. Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Фунтово явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.12 ПС Фунтово из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Фунтово неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр В-10 ф.12 ПС Фунтово, устранить замечания.
116 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 436 | 2019-10-07 12:47 | 2019-10-07 13:14 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС явился схлест проводов в пролете опор №1/3-№1/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест проводов в пролете опор №1/3-№1/4 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-685 ф.7 ПС ВОС.
117 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-10-09 22:30 | 2019-10-09 23:40 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-173 ф.19 ПС Евпаксино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.19 ПС Евпраксино явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.19 ПС Евпраксино явился схлест проводов ф. С и 0 в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.19 ПС Евпраксино, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест проводов ф. С и 0 в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.19 ПС Евпраксино. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-173 ф.19 ПС Евпраксино.
118 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-10-12 16:40 | 2019-10-12 18:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№533 ПС Бирюковка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-№533 ф.5 ПС Бирюковка явился обрыв проводов в пролете опор №1/3-№1/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№533 ф.5 ПС Бирюковка, вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-№533 ф.5 ПС Бирюковка явилось КЗ в результате обрыва проводов в пролете опор №1/3-№1/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№533 ф.5 ПС Бирюковка, вследствие потери механической прочности. | Обрыв проводов в пролете опор №1/3-№1/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-№533 ф.5 ПС Бирюковка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-№533 ф.5 ПС Бирюковка.
119 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-10-15 10:00 | 2019-10-15 11:12 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпаксино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино явился схлест проводов ф. А и В ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино явился схлест проводов ф. А и В ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест проводов ф. А и В ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-36 ф.19 ПС Евпраксино.
120 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-10-18 19:10 | 2019-10-18 20:30 | ВЛ | Л-3 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф10 ПС Н-Комаровк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф10 ПС Н-Комаровка явился схлест проводов ф. А и В ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф10 ПС Н-Комаровка, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф10 ПС Н-Комаровка явился схлест проводов ф. А и В ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф10 ПС Н-Комаровка, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест проводов ф. А и В ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф10 ПС Н-Комаровка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-377 ВЛ-13 РП-6 ф10 ПС Н-Комаровка.
121 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 303 | 2019-10-05 22:50 | 2019-10-05 23:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.10 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Фунтово неустановленными лицами. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Фунтово. Устранить выявленные замечания.
122 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 464 | 2019-10-27 16:00 | 2019-10-27 19:00 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-697 ф.17 пс Растопуловка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-697 ф.17 ПС Растопуловка явился обрыв провода ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-697 ф.17 ПС Растопуловка, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-697 ф.17 ПС Растопуловка явился обрыв провода ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-697 ф.17 ПС Растопуловка, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-697 ф.17 ПС Растопуловка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-697 ф.17 ПС Растопуловка.
123 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-10-28 07:09 | 2019-10-28 15:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3,4 КТП-31 ф.19 пс Фунтово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3,4 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово явилось неумышленное воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №8), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф.В и С. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3,4 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №8 вследствие неумышленного воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Повреждение стойки ж/б опоры №8 (излом у основания) ВЛ 0,4 кВ Л-3,4 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3,4 КТП-31 ф.19 ПС Фунтово.
124 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 312 | 2019-10-02 12:06 | 2019-10-02 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Фунтово явилось разрушение изолятора ф.В на опоре №155, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Фунтово явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами А и В, возникшее в результате повреждения изолятора ф.В на опоре №155 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, что в последующем вызвало приближение провода ф.В к проводу ф.А. | Разрушение изолятора ф.В на опоре №155 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж персоналу по обслуживанию распределительных сетей Приволжского РЭС на тему: "Качество и своевременность выявления и устранения дефектов ВЛ 6-10 кВ".
125 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-10-24 23:30 | 2019-10-25 03:00 | ТП | трансформатор КТП-74 ф.10 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | В результате длительной эксплуатации КТП-74/100 кВА ф.10 ПС Фунтово произошло внутреннее повреждение трансформатора. | В результате длительной эксплуатации, несоблюдению сроков технического обслуживания и ремонта КТП-74/100 кВА ф.10 ПС Фунтово произошло внутреннее повреждение трансформатора. | ТМ 74/100 кВА ф.10 ПС Фунтово | Провести внеплановый инструктаж линейного персонала о качестве производимых осмотров КТП-6/10/0,4кВ.
126 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 469 | 2019-10-07 10:06 | 2019-10-07 11:02 | ТП | КТП-240 ф.14 ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной октлючения В-10 кВ КТП-240 ф.14 ПС ЦРП явился обрыв шлейфа Ф."А" от гл.рубильника до автомата 0,4 кВ Л-1 КТП-240 ф.7 ПС Фунтово, вследствие механического износа материала при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ КТП-240 ф.14 ПС ЦРП явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва шлейфа Ф."А" от гл.рубильника до автомата 0,4 кВ Л-1 КТП-240 ф.7 ПС Фунтово с последующим касанием металла. | Обрыв шлейфа Ф."А" от гл.рубильника до автомата 0,4 кВ Л-1 КТП-240 ф.7 ПС Фунтово. | Провести внеочередной осмотр состояния оборудования КТП-240 ф.14 ПС ЦРП, устранить выявленные дефекты.
127 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 313 | 2019-10-15 13:33 | 2019-10-15 15:20 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.18 ПС Началово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ф.18 ПС Началово явился обрыв вязки провода ф.В на опоре №257 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово, вследствие потери механической прочности провода ф.В в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления "земли" в сети 6 кВ ф.18 ПС Началово явилось касание провода ф.В на металлическую конструкцию траверсы опоры, вследствие обрыва вязки провода ф.В на опоре №257 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово, вследствие потери механической прочности провода ф.В в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода ф.В на опоре №257 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам на тему: "Проведение осмотров и выявление дефектов". Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ ф.18 ПС Началово. Выявленные замечания устранить.
128 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 471 | 2019-10-16 15:52 | 2019-10-16 17:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС Фунтово | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы на ф.В из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу оп.№146 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Фунтово явилось перекрытие воздушного промежутка на ф.В через тело птицы на траверсе оп.№146 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Фунтово, что привело к однофазному замыканию. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.10 ПС Фунтово, устранить выявленные дефекты.
129 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 472 | 2019-10-27 10:50 | 2019-10-27 12:45 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф. 24 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явился наброс проволоки сторонними лицами на провод ф.А с последующим касанием траверсы оп.№20 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.24 ПС Фунтово явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод ф.А с последующим касанием траверсы оп.№20 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.24 ПС Фунтово, устранить выявленные дефекты
130 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-11-09 05:00 | 2019-11-09 06:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-№162 ф.18 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключение АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-№162 ф.18 ПС Началово явился провис и схлест линейных проводов в пролете опор №5-6, вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключение АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-№162 ф.18 ПС Началово явилось нарушение электрической изоляции из-за провиса и схлеста линейных проводов, вследствие коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-№162 ф.18 ПС Началово.
131 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-11-16 16:14 | 2019-11-16 18:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№742 ф.21 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-№742 ф.21 ПС Началово явилось повреждение ПН-2 в результате несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-№742 ф.21 ПС Началово явилось повреждение ПН-2 в результате превышения номинальной нагрузки. | Повреждение ПН-2. | Провести внеочередной осмотр КТП-№742 ф.21 ПС Началово.
132 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-11-14 22:10 | 2019-11-15 01:43 | ТП | КТП-428/160 кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ КТП-428/160 кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово явилось повреждение ПН-2 вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ КТП-428/160 кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово явилось КЗ в сети 0,4 кВ в результате повреждения ПН-2 вследствие нарушения электрической изоляции. | Повреждение ПН-2 КТП-428/160 кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово. | Провести внеочередной осмотр КТП-428/160 кВА ф.27 ВЛ-68 РП-2 ПС Фунтово.
133 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 543 | 2019-11-17 03:55 | 2019-11-17 05:42 | ПС | ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Фунтово неустановленными лицами. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 110/10 кВ Фунтово. Устранить выявленные замечания.
134 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-11-21 01:10 | 2019-11-21 02:40 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-5-658 ф.46 ПС Кири-Кили | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-2 КТП-5-658 ф.46 ПС Кири-Кили явилось повреждение потребительского кабеля на опоре №1 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-5-658 ф.46 ПС Кири-Кили. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-2 КТП-5-658 ф.46 ПС Кири-Кили явилось КЗ в результате повреждения потребительского кабеля на опоре №1 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-5-658 ф.46 ПС Кири-Кили. | Повреждение потребительского кабеля на опоре №1 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-5-658 ф.46 ПС Кири-Кили. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-5-658 ф.46 ПС Кири-Кили.
135 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-11-21 20:30 | 2019-11-21 21:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-№165 ф.20 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-№165 ф.20 ПС Началово явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-№165 ф.20 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП-№165 ф.20 ПС Началово явилось КЗ в результате схлеста линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-№165 ф.20 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-№165 ф.20 ПС Началово.
136 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-11-21 21:50 | 2019-11-21 22:40 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово явился провис и схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №5-№6 вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово явилось нарушение электрической изоляции из-за провиса и схлеста линейных проводов вследствие коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово.
137 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-11-23 00:05 | 2019-11-23 01:19 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключение АВ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор№18-№19 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключение АВ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово явился схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор№18-№19 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-№798 ф.22 ПС Началово.
138 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-11-25 18:20 | 2019-11-25 19:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№763 ф.18 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4кВ 1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово явился провис и схлест линейных проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0.4кВ 1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово, вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4кВ 1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово явилось нарушение электрической изоляции из-за провиса и схлеста линейных проводов вследствие коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ 1 КТП-№763 ф.18 ПС Началово.
139 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-11-30 08:10 | 2019-11-30 09:05 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-2 КТП-№278 ф.17 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ Л-2 КТП-278 ф.17 ПС Началово явился провис и схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1-№2 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-№278 ф.17 ПС Началово, вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ Л-2 КТП-278 ф.17 ПС Началово явилось КЗ из-за провиса и схлеста линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №1-№2 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-№278 ф.17 ПС Началово, вследствие коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствует. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-№278 ф.17 ПС Началово.
140 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 575 | 2019-11-30 11:15 | 2019-11-30 12:25 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-3 КТП-352 ВЛ-82 РП-6 Береговая ф.10 ПС Н-Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-3 КТП-352 ВЛ-82 РП-6 Береговая ф.10 ПС Н-Комаровка явился обрыв проводов ф.А и ф.В Л-3 в пролете опор №10-№13 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-352 ВЛ-82 РП-6 Береговая ф.10 ПС Н-Комаровка, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-3 КТП-352 ВЛ-82 РП-6 Береговая ф.10 ПС Н-Комаровка явилось межфазное КЗ из-за обрыва проводов ф.А и ф.В Л-3 в пролете опор №10-№13 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-352 ВЛ-82 РП-6 Береговая ф.10 ПС Н-Комаровка, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв проводов ф.А и ф.В Л-3 в пролете опор №10-№13 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-352 ВЛ-82 РП-6 Береговая ф.10 ПС Н-Комаровка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-352 ВЛ-82 РП-6 Береговая ф.10 ПС Н-Комаровка.
141 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-11-30 16:30 | 2019-11-30 18:00 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская явился провис и схлест линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №3-№4 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская явилось межфазное КЗ в результате провиса и схлеста линейных проводов ф.А и ф.В в пролете опор №3-№4 ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-254 ф.611 ПС Городская.
142 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 578 | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 11:54 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось межфазное замыкание ф.В и ф.С на опоре №159/10 с отпайкой на КТП-8 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово из-за обрыва шлейфа ф.В с последующим приближением к проводу ф.С, вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось короткое замыкание между фазами В и С, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка, вследствие обрыва шлейфа ф.В с последующим приближением к проводу ф.С на опоре №159/10 с отпайкой на КТП-8 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово. | Обрыв шлейфа ф.В на опоре №159/10 с отпайкой на КТП-8 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово. | Персоналу по обслуживанию р/с Приволжского РЭС провести внеплановый инструктаж на тему: "Проведение инженерных осмотров ВЛ и выявление дефектов. Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Фунтово. Устранить выявленные замечания.
143 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 579 | 2019-11-21 08:40 | 2019-11-21 10:32 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС ЦРП | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось повреждение в потребительском КТП-589. | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС ЦРП явилось двухфазное короткое замыкание в результате повреждения в потребительском КТП-589. | Без повреждений оборудования филиала. | Провести осмотр потребительского КТП после устранения выявленного дефекта потребителем.
144 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 580 | 2019-11-23 12:45 | 2019-11-23 14:40 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС в пролете №296-297 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6 ф.7 ПС ВОС явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №296-297 ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС. | Обрыв провода (А 50) ф.В в пролете опор №296-297 ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.7 ПС ВОС. Устранить выявленные замечания.
145 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 581 | 2019-11-25 10:58 | 2019-11-25 12:30 | ВЛ | ВЛ 6кВ ф.22 ПС Началово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения АВ 6 кВ ф.22 ПС Началово явилось повреждение на потребительском КТП-625. | Причиной аварийного отключения АВ 6 кВ ф.22 ПС Началово явилось межфазное короткое замыкание в результате повреждения на потребительском КТП-625. | Повреждение на потребительском КТП-625. | Провести внеочередной осмотр состояния потребительского КТП-625 ф.22 ПС Началово, после устранения дефектов потребителем.
146 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 621 | 2019-12-01 20:34 | 2019-12-01 21:30 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово явился схлест линейных проводов в пролете опор №5-№6 вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово явилось нарушение электрической изоляции из-за схлеста линейных проводов вследствие коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово.
147 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-12-06 21:20 | 2019-12-06 22:20 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-387 ф.9 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-387 ф.9 ПС Фунтово явился обрыв провода ф.А в пролете опор №5-№6 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-387 ф.9 ПС Фунтово вследствие потери механической прочности провода ф.А в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-1 КТП-387 ф.9 ПС Фунтово явилось однофазное КЗ, возникшее в результате обрыва провода ф.А в пролете опор №5-№6 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-387 ф.9 ПС Фунтово, вследствие потери механической прочности провода ф.А в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф.А в пролете опор №5-№6 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-387 ф.9 ПС Фунтово. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-387 ф.9 ПС Фунтово.
148 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2019-12-06 10:50 | 2019-12-06 12:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Фунтово явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "А" с последующим касанием траверсы оп.127 ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово. | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось появление «земли» в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."А" с последующим касанием траверсы оп.127 ВЛ 10кВ ф.27 ПС Фунтово. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Фунтово.
149 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 630 | 2019-12-14 12:22 | 2019-12-14 14:10 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.7 ПС ВОС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось разрушение изолятора ф.В на опоре №246 ВЛ 6 кВ ф.7 ПС ВОС, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС ВОС явилось однофазное замыкание на землю, возникшее в результате повреждения изолятора ф.В на опоре №246 ВЛ 6 кВ ф.7 ПС ВОС. | Повреждение изолятора ф.В на опоре №246 ВЛ 6 кВ ф.7 ПС ВОС. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ ф.7 ПС ВОС, устранить выявленные дефекты.
150 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-12-15 11:40 | 2019-12-15 13:00 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-№154 ф.7 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-154 ф.7 ПС Началово явился схлест линейных проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-154 ф.7 ПС Началово, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-154 ф.7 ПС Началово явилось межфазное замыкание, возникшее в результате схлеста линейных проводов в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-154 ф.7 ПС Началово. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-154 ф.7 ПС Началово.
151 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-12-17 22:19 | 2019-12-17 23:04 | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 псНачалово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово явилось превышение номинальной нагрузки в результате несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово явилось превышение номинальной нагрузки в результате несвоевременного выявления дефектов. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-6 КТП-№527 ф.22 ПС Началово.
152 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 285 | 2019-12-21 16:04 | 2019-12-21 16:47 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Началово | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явился наброс стальной проволоки сторонними лицами на провода в пролете опор №104-№105 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Началово. | Причиной аварийного отключения В-6 кВ ф.3 ПС Началово явилось воздействие токов КЗ вследствие наброса стальной проволоки на провода в пролете опор №104-№105 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Началово. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Началово.
153 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 662 | 2019-12-26 09:14 | 2019-12-26 10:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Фунтово | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось образование изморозевых отложений на проводе ф.В в пролетах опор №45-№61 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Фунтово явилось короткое замыкание в пролетах опор №45-№61 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово вследствие образования изморозевых отложений на проводе ф.В в пролетах опор №45-№61 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово результате атмосферных явлений. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Фунтово.
154 | Приволжский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 673 | 2019-12-28 07:45 | 2019-12-28 08:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Фунтово | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось образование изморозевых отложений на проводе ф.В в пролете опор №2-№10 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 кВ ф.27 ПС Фунтово явилось короткое однофазное замыкание в пролете опор №2-№10 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово вследствие образования изморозевых отложений на проводе ф."В" в пролете опор №2-№10 ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово в результате атмосферных явлений. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Фунтово.
155 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 26 | 2019-01-15 09:39 | 2019-01-15 11:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Икряное явилось межфазное замыкание ф "А" и "В" ВЛ 10кВ ф.13 ПС Икряное на опоре на ВР-10кВ КТП-304 ф.13 ПС Икряное из-за обрыва шлейфа ф. "А" в конце овального соединения СОАС-50 с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "А" в конце овального соединения СОАС-50 с последующим приближением к проводу Ф "В" на ВР-10кВ КТП-304 ф.13 ПС Икряное. | Обрыв шлейфа Ф"А" на ВР-10кВ КТП-304 ф.13 ПС Икряное. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ 30.01.2019 год Икрянинскй РЭС ф.13 ПС Икряное. Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
156 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-02-09 12:30 | 2019-02-09 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-312/160 ф15 ПС Баррикадная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ-0.4кВ ф.16 КТП-312 ПС Баррикадная явилось обрыв проводов ВЛ-0.4кВ ф. "В" в пролете опор оп №1 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был 2016 году. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-312 ф.16 Л-1 ПС Баррикадная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ кВ ф. "В" в пролете опор оп №1 в результате обрыва провода из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | Обрыв провода ф. "В", в пролете оп.№1. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.16 КТП-312 ПС Баррикадная. Провести перетяжку проводов в пролете опор оп№1 ВЛ-0,4 кВ ф.16 КТП-312 ПС Баррикадная
157 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 163 | 2019-02-26 09:15 | 2019-02-26 12:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Икряное явился пробой изоляции 2 жил Ф. "А" и "В" концевой кабельной муфты выход из КТП-510 ф.24 ПС Икряное, вследствие изменения свойств материалов изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Икряное явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабельной муфты выход из КТП-510 ф.24 ПС Икряное, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-10 кВ (ААБ 3х150) ф.24 ПС Икряное выход из КТП-510 ф.24 ПС Икряное. | Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-10кВ КТП-510 ф.24 ПС Икряное, устранить выявленные дефекты и замечания.
158 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-02-17 09:25 | 2019-02-17 11:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-576/250 ф.12 ПС Баррикадная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.12 ПС Баррикадная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4кВ Л-1 на ГКТП-576 ф.12 ПС Баррикадная, что привело к межфазному замыканию проводов ф."А" "В". | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.12 ПС Баррикадная явился межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ ф. "А" и "В" Л-1 на ГКТП-576 ф.12 ПС Баррикадная, из за наброса проволоки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ Ф "А" и "В". | Повреждение оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.12 ПС Баррикадная. Устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
159 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 278 | 2019-03-25 08:55 | 2019-03-25 12:30 | ВЛ | ПС Маячное ВЛ-10 кВ ф.6 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось межфазное замыкание ф "А" и "С" на опоре №180 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №180 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. | Обрыв шлейфа Ф "А" на ВЛ-10кВ ф.6 ПС 110/10 Маячное. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное. Устранить выявленные дефекты.
160 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 254 | 2019-03-23 16:24 | 2019-03-23 19:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Икряное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №38-:-39 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №38-:-39 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и Ф "С" в полете опор №38-:-39 ПС Икряное в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в полете опор №38-:-39 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Икряное. | Повреждений оборудования нет. | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №38-:-39 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Икряное. Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Икряное, устранить выявленные замечания.
161 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 573 | 2019-04-30 09:09 | 2019-04-30 11:03 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 171 Ф.9 ПС Маячное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения 04кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 171 Ф.9 ПС Маячное явилось несвоевременное выявление дефектов | причиной отключения 04кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 171 Ф.9 ПС Маячное явилась потеря механической прочности вводного провода в следствии длительной эксплуатации. | вводной провод потребителя
162 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 699 | 2019-05-30 12:35 | 2019-05-30 15:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Икряное. | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Икряное явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №9 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное. | Причиной отключения В-6кВ ф.13 ПС Икряное явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №9 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Икряное, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Икряное на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
163 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2019-06-28 13:19 | 2019-06-28 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-513/160 ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.24 КТП-513 ПС Икряное явилось обрыв проводов ВЛ-0,4кВ ф. "А","В","С","О" в пролете опор оп № 17-18 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был 2012 году. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-513 ф.24 Л-2 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ ф. "А","В","С","О" в пролете опор оп № 17-18 в результате обрыва провода из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва провода ВЛ-0,4кВ КТП-513 ф.24 Л-2 ПС Икряное. | Обрыв провода ф. "А", "В", "С", "О", в пролете оп №17-18. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.24 КТП-513 ПС Икряное
164 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 846 | 2019-06-30 14:20 | 2019-06-30 16:10 | ВЛ | ПС Оранжерейное ВЛ-10 кВ ф.12. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось разрушение подвесных изоляторов ПС-200 ф "В","С" на оп №64 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная, вследствие изменения свойств материала изоляторов при продолжительной эксплуатации и невыполнение в должной мере техническое обслуживание ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная явилось межфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С" возникшее в результате разрушения подвесных изоляторов ПС-200 на оп №64 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная, вследствие изменения свойств материалов (старение). | Разрушение подвесных изоляторов ПС-200 ф."В","С" на оп №64 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/10 Оранжерейная. | Провести внеочередной инженерский осмотр ф.12 ПС Оранжерейная, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
165 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 851 | 2019-06-30 11:25 | 2019-06-30 13:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Трудфронт | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Трудфронт явилось повреждение на потребительской отпайке в КТП-679 (потребительское). | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Трудфронт межфазное замыкание в результате повреждения на потребительской отпайке в КТП-679 (потребительское). | Повреждение оборудования филиала отсутствует. | Довести информацию до собственника электроустановки о необходимости выполнения технического обслуживания в соответствии с установленными требованиями.
166 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 857 | 2019-07-01 21:22 | 2019-07-01 23:19 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Икряное. | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Икряное явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой № 118/48/22), что привело к излому опоры с последующим схлёстом проводов ф. "В" и "С". | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №118/48/22 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Повреждение стойки (СВ 110-5) промежуточной ж/б опоры №118/48/22 (излом у основания) ВЛ-10кВ ПС Икряное ф.4. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Икряное. Устранить выявленные замечания.
167 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 143 | 2019-07-31 13:11 | 2019-07-31 15:16 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Баррикадная явилось межфазное замыкание ф "В" ЛР-10 кВ № 1 на опоре № 1 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Баррикадная из-за обрыва шлейфа ф "В" , вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Баррикадная явилось короткое замыкание между фазой "В" , возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" ЛР-10 кВ на опоре № 1 ВЛ-10кВ ПС Баррикадная. Механический износ материала шлейфа ф "В" на ЛР-10 кВ ф.12 ПС Баррикадная. | Обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР-10 кВ ф.12 №1 ПС Баррикадная. | Провести внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС Баррикадная. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ-0,4-10кВ
168 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 892 | 2019-08-01 12:10 | 2019-08-01 14:08 | ВЛ | ПС Маячное ВЛ-10 кВ ф.6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное явилось необходимость устранения выпадения крюка с изолятором Ф. "В" из тела опоры № 126 вследствие загнивания древесины. | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное необходимость устранения выпадения крюка с изолятором на опоре № 126 Ф. "В". | Выпадения крюка с изолятором на опоре № 126 Ф"В" ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное. | Провести внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10кВ ф.6 ПС Маячное. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10кВ.
169 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 899 | 2019-07-31 18:05 | 2019-07-31 19:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10кВ Икряное явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ф.3 "А" и "В" в пролете опор № 61-62 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф "А" и "В" ф.3 ПС 110/10 кВ Икряное из-за наброса проволоки на провода ф. "А и "В" в пролете опоры № 61-62 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствует. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Икряное, устранить выявленные дефекты. Довести информацию на сельском сходе жителей села "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала"
170 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 102 | 2019-08-03 11:50 | 2019-08-03 13:47 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.12 ПС Баррикадная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Баррикадная явилось межфазное замыкание Ф."А" и "В" на ВР-6кВ КТП-575 ф.12 ПС 220/110/6 Баррикадная. Из-за обрыва шлейфа Ф."А" и "В" , вследствие механического износа материалов шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.12 ПС Баррикадная явилось короткое замыкания между фазами Ф."А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа Ф."А" и "В" на ВР-6кВ КТП-575 ф.12 ПС 220/110/6 Баррикадная. | Обрыв шлейфа Ф."А" и "В" на ВР-6кВ КТП-575 ф.12 ПС 220/110/6 Баррикадная. | Провести внеплановый инженерский осмотр ВЛ-10кВ ф.12 ПС Баррикадная. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10кВ
171 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 872 | 2019-08-17 13:50 | 2019-08-17 16:00 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-516/160 ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ-0.4кВ ф.24 КТП-516 ПС Икряное явилось обрыв проводов ВЛ-0,4кВ ф. "В" в пролете опор № 9 №10 из-за раз регулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был 2015 году. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ КТП-516 ф.24 Л-1 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ ф. "В" в пролете опор № 9 - № 10 в результате обрыва проводов из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | Обрыв провода ф. "В", в пролете оп. №9-№10. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.24 КТП-516 ПС Икряное Провести перетяжку проводов в пролете опор оп № 9- №10 ВЛ-0,4кВ ф.24 КТП-516 ПС Икряное.
172 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-10-24 20:50 | 2019-10-24 23:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ от КТП-287/160 ф.5 ПС Оранжерейная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.5 ПС Оранжерейная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-0,4кВ Л-3 на КТП-287 ф.5 ПС Оранжерейная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. " А" "В". | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.5 ПС Оранжерейная явился межфазное замыкание проводов ВЛ-0,4кВ ф. "А" и "В" Л-3 на КТП-287 ф.5 ПС Оранжерейная, из за наброса проволоки на провода. | Повреждение оборудования филиала отсутствует. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ПС Оранжерейная. Устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросав сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
173 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-12-03 08:15 | 2019-12-03 11:20 | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ КТП-216 ф.17 ПС Житное. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения силового трансформатора КТП-216/160ф.17 ПС Житное явился пробой изоляции обмоток силового трансформатора, из-за изменения свойств изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции обмоток силового трансформатора, год выпуска силового трансформатора 1968г | Причиной отключения силового трансформатора КТП-216/160ф.17 ПС Житное явился пробой изоляции с межвитковым замыканием обмоток силового трансформатора, вследствие старения изоляции | Повреждение силового трансформатора КТП-216/160кВ ф.17 ПС Житное. | Выполнить замену силового трансформатора КТП-216/160 ф.17 ПС Житное и в дальнейшем для предотвращения повреждения трансформатора производить измерение сопротивление изоляции обмоток при техническом обслуживании и ремонте КТП, согласно годовому графику.
174 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 591 | 2019-12-02 12:26 | 2019-12-02 13:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное в пролете оп. №39-40 из-за обрыва провода ф."В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.24 ПС Икряное явилось короткое замыкания между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп. №39-40 ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное. | Провод (АС-50) ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное, устранить выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ-0,4-10кВ.
175 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2019-11-28 14:30 | 2019-11-28 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.24 ПС Икряное явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.24 ПС Икряное в пролете оп№64/4-:-64/5 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.24ПС 110/10 Икряное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№64/4-:-64/5 ВЛ-10 кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное | Обрыв провода (А-70) ВЛ-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное. | Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.24 ПС 110/10 Икряное выявленные замечания устранить.
176 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 670 | 2019-12-23 17:25 | 2019-12-23 18:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная в пролете оп. №131-:-132 из-за обрыва провода ф."В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная явилось короткое замыкания между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп. №131-:-132 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная. | Провод (АС-50) ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Оранжерейная , устранить выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ИРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ-0,4-10кВ.
177 | Икрянинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 672 | 2019-12-27 20:40 | 2019-12-27 21:38 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Икряное. | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф. 13 ПС Икряное явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№6-10 ВЛ-10 ф. 13 ПС Икряное в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф. 13 ПС Икряное явилось явилось короткое 1 фазное замыкание в пролете оп.№6-10 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Икряное в следствие образования изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№6-10 ВЛ-10 ф. 13 ПС Икряное в результате атмосферных явлений. | Без повреждение оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Икряное.
178 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 11 | 2019-01-03 09:10 | 2019-01-03 11:37 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.5 ПС Табола | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явилось повреждение на потребительской КТП 329 ф.5 ПС Табола. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.5 ПС Табола явилось повреждение на потребительской КТП 329 ф.5 ПС Табола. | Без повреждения оборудования Филиала.
179 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 12 | 2019-01-04 10:05 | 2019-01-04 12:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 пс Новинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явилось ослабление болтового соединения шлейфа фаза "В" ВР-10 КТП №507 ф.20 ПС Новинская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС Новинская явился нагрев контактного соединения шлейфа фаза В ВР-10 КТП №507 ф.20 ПС Новинская, вследствие ослабления болтового соединения. | Повреждение контактного соединения шлейфа фаза "В" ВР-10 КТП №507 ф.20 ПС Новинская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Новинская, устранить выявленные замечания. Персоналу по обслуживанию р/с КаРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
180 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 14 | 2019-01-05 14:49 | 2019-01-05 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.12 РП Мелиоративный явилось повреждение РВ-10кВ Ф"А" на ЗТП 150 ф.12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефекта. | Причиной отключения В-10 кВ ф.12 РП Мелиоративный явилось замыкание ф.А - "земля" в сети 10 кВ ф.4 ПС Камызяк, вследствие повреждения РВ-10кВ Ф"А" на ЗТП 150 ф.12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | РВ-10кВ Ф"А" на ЗТП 150 ф.12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, устранить выявленные замечания.
181 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-01-07 11:44 | 2019-01-07 13:30 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 527 ф.10 ПС Чаганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-527 ф.10 ПС Чаганская явился обрыв провода ф. А в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-527 ф.10 ПС Чаганская, вследствие износа (потери механической прочности) провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 КТП-527 ф.10 ПС Чаганская явилось замыкание ф. А - "земля", вследствие обрыва провода ф. А в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-527 ф.10 ПС Чаганская. | Обрыв провода ф. А в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-527 ф.10 ПС Чаганская.
182 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 69 | 2019-01-17 10:19 | 2019-01-17 12:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ В-10 кВ ф12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось обрыв провода Ф."А" в пролете №№ 51 - 52 ВЛ 10кВ ф12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№51, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролёте №№ 51 - 52 ВЛ 10кВ ф12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф"А" в пролёте опор №№ 51 - 52 ВЛ 10кВ ф12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-12 РП-Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк. Устранить выявленные замечания.
183 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 85 | 2019-01-27 11:25 | 2019-01-27 14:19 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ф.26 ПС Раздор явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "А" ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор на оп.№65/4 ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор из-за обрыва вязки провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А.", вследствие механического износа вязки провода ф. "В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.26 ПС Раздор явилось короткое замыкание между фазами "В" и "А", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" на оп.№ 65/4 ВЛ-10кВ ф.26 ПС Раздор. | Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре № 65/4. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 26 ПС Раздор. Устранить выявленные замечания. Персоналу по обслуживанию р/с КаРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
184 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-01-21 11:25 | 2019-01-21 12:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явился схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 63-64 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В", вследствие неудовлетворительного технического состояния линии (провис проводов) в пролете опор №63-64 по ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская, несвоевременного выявления и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В"в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская, вследствие схлеста проводов проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №63-64, возникшее в результате ослабления вязки провода ф. "В" с последующим его приближением к проводу ф.А в пролете опор № 63-64 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Чаганская. | Без повреждения оборудования филиала. | Персоналу по обслуживанию р/с КаРЭС провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская, устранить выявленные замечания.
185 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2019-02-18 09:06 | 2019-02-18 12:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 пс Тузуклей | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Тузуклей явился обрыв повторного крепления провода Ф"А" к изолятору на опоре № 34 ВЛ 10кВ ф7 ПС Тузуклей, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ПС Тузуклей явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№34, вследствие обрыва повторного крепления провода Ф"А" к изолятору на оп.№34 ВЛ 10кВ ф7 ПС Тузуклей, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв повторного крепления провода ф. "А" (АС-50) на опоре № 34 ВЛ 10кВ ф7 ПС Тузуклей. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Тузуклей, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов.
186 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 208 | 2019-02-25 10:30 | 2019-02-25 13:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 пс Чаганская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварии В-10 кВ ф.10 ПС Чаганская явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "А" с последующим касанием траверсы опоры №16/5 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Чаганская. | Причиной аварии В-10 кВ ф.10 ПС Чаганская явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."А" с последующим касанием траверсы опоры №16/5 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Чаганская. | Без повреждений оборудования филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10 пс Чаганская, устранить выявленные замечания.
187 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 241 | 2019-03-04 19:17 | 2019-03-04 22:23 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Травино в пролете оп.11/278-11/279 ВЛ 10кВ ф7 ПС Травино из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа провода "А" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Травино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете оп.11/278-11/279 ВЛ 10кВ ф7 ПС Травино. | Обрыв провода ф "А" в пролёте оп.11/278-11/279 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Травино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф7 ПС Травино. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
188 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 269 | 2019-03-12 19:42 | 2019-03-12 22:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС Травино явился обрыв провода Ф"А" в пролете опор № 108-110 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Травино, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети10 кВ ф.16 ПС Травино явилось попадание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (газовая трубу), вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор № 108-110 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Травино, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №108-109 ВЛ 10кВ ф16 ПС Травино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.16 ПС Травино. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов.
189 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 270 | 2019-03-17 12:25 | 2019-03-17 15:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.26 ПС Раздор явился обрыв вязки провода Ф"С" на опоре № 22 ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор, вследствие потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф26 ПС Раздор явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп.№22 ВЛ 10кВ ф26 ПС Раздор, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф"С" на опоре № 22 ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.26 ПС Раздор. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов.
190 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2019-03-22 09:49 | 2019-03-22 13:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролёте опор №№ 306 - 307 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Калиновка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролёте опор №№ 306 - 307 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка, устранить выявленные замечания.
191 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 335 | 2019-03-24 13:10 | 2019-03-24 16:47 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС Чаганская явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Чаганская в пролете опор 215-215/1 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Чаганская из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С.", вследствие механического износа провода "В" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор 215-215/1 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Чаганская. | Обрыв провода ф "В" (АС-70) в пролете опор 215-215/1 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС Чаганская. .
192 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-03-22 14:03 | 2019-03-22 15:17 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола явился наброс посторонними лицами металлического предмета в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ Л 1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола явилось межфазное короткое замыкание, вследствие наброса посторонними лицами металлического предмета в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4кВ Л 1 КТП 42/630 ф.5 ПС Табола. | Без повреждения оборудования филиала.
193 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 340 | 2019-03-27 14:49 | 2019-03-27 17:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 Табола | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Табола явилось повреждение РВ-10кВ Ф"А" на КТП-35 ф.17 ПС Табола, вследствие воздействия атмосферных перенапряжений (грозы). | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Табола явилось замыкание ф.А - "земля" в сети 10 кВ ф.17 ПС Табола, вследствие повреждения РВ-10кВ Ф"А" на КТП-35 ф.17 ПС Табола. | Повреждение РВ-10кВ Ф"А" на КТП-35 ф.17 ПС Табола | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.17 ПС Табола, устранить выявленные дефекты.
194 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 376 | 2019-04-03 08:59 | 2019-04-03 10:58 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.17 ПС Травино явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №3/2, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор № 3/2 - 3/3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Травино, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф "А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.17 ПС Травино явилось замыкание провода Ф. "А" на землю, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор № 3/2-3/3 ВЛ 10кВ ф.17 ПС Травино, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №3/2 - 3/3 ВЛ 10кВ ф17 ПС Травино | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Травино. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с КаРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
195 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 403 | 2019-04-07 23:01 | 2019-04-08 01:49 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.5 ПС Камызяк | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской отпайке на ТП№604, 638. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Камызяк явилось повреждение на потребительской отпайке на ТП№604, 638. | Без повреждения оборудования филиала.
196 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 404 | 2019-04-08 14:00 | 2019-04-08 14:53 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 102 ф.20 ПС Табола | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП-102 ф.20 ПС Табола явился обрыв потребительского ввода на опоре 53 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-102 ф.20 ПС Табола. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП-102 ф.20 ПС Табола явилось короткое замыкание, вследствие обрыва потребительского ввода на опоре 53 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-102 ф.20 ПС Табола. | Без повреждения оборудования филиала.
197 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 405 | 2019-04-09 11:36 | 2019-04-09 13:02 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 417 ф.17 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП 417 ф.17 ПС Н.Комаровка явился обрыв провода ф.С на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 417 ф.17 ПС Н.Комаровка, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП 417 ф.17 ПС Н.Комаровка явилось замыкание провода ф.С на землю, вследствие обрыва провода ф.С на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 417 ф.17 ПС Н.Комаровка. | Обрыв провода ф.С на опоре №1 ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 417 ф.17 ПС Н.Комаровка
198 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 495 | 2019-04-16 17:18 | 2019-04-16 19:27 | ВЛ | ВЛ 6 кВ. ф. 3 ПС Чапаевкая- | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии В-10 кВ ф.3 ПС Чапаевская явилось воздействие (попадание кошки) на проходной изолятор ф "А" КТП-376 ф.3 ПС Чапаевская, что привело к перекрытию. | Причиной аварии В-10 кВ ф.3 ПС Чапаевская явилось воздействие (попадание кошки) на проходной изолятор ф "А" КТП-376 ф.3 ПС Чапаевская, что привело к перекрытию. | Без повреждений
199 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 498 | 2019-04-17 23:37 | 2019-04-18 01:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Н.Комаровка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка в пролете опор №105-106 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка. | Обрыв провода (А-35) в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Н.Комаровка.
200 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 502 | 2019-04-24 13:50 | 2019-04-24 16:44 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.10 ПС Увары | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Увары явилось повреждение ОПН-10 кВ фаза "С" КТП-843 в результате длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Увары явилось повреждение ОПН-10 кВ фаза "С" КТП-843 что привело к 1 фазному замыканию. | Повреждение ОПН-10 кВ фаза "С" КТП-843
201 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 537 | 2019-04-11 08:48 | 2019-04-11 10:57 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 ЗТП 68/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4кВ Л 1 ЗТП 68/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома по ул.Южная 2/2 г.Камызяк | Причиной отключения 0,4кВ Л 1 ЗТП 68/400 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома по ул.Южная 2/2 г.Камызяк | повреждения оборудования филиала отсутствуют
202 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-04-15 16:40 | 2019-04-15 18:37 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская явился обрыв провода ф.В на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская явилось замыкание провода ф.В на землю, вследствие обрыва провода ф.В на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская. | Обрыв провода ф.В на опоре №3 ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 90/100 ф.8 ПС Чапаевская
203 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-04-12 13:15 | 2019-04-12 15:14 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4 ф.10 ПС Раздор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв провода ф.В на опоре 8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4 ф.10 ПС Раздор. | Причиной отключения явился обрыв провода ф.В на опоре 8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4 ф.10 ПС Раздор. | Обрыв провода ф.В на опоре 8 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4 ф.10 ПС Раздор.
204 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 543 | 2019-04-13 09:27 | 2019-04-13 11:24 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 41/400 ф.12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП №41 явился обрыв вязки провода на опоре №19 из-за потеря механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП №41 явился обрыв вязки провода на опоре №19 из-за потеря механической прочности провода. | Обрыв вязки провода на опоре №19.
205 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 546 | 2019-04-16 12:20 | 2019-04-16 14:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1, КТП 300 ф.7 пс Тузуклей | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-300 ф.7 ПС Тузуклей из-за обрыва ввода на опоре №6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-300 ф.7 ПС Тузуклей в результате потери механической прочности провода | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-300 ф.7 ПС Тузуклей из-за обрыва ввода на опоре 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-300 ф.7 ПС Тузуклей. | Обрыв ввода на опоре 6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-300 ф.7 ПС Тузуклей.
206 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-04-19 17:45 | 2019-04-19 18:43 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 652/250 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 2 КТП 652/250 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось замыкание вводного кабеля в жилой дом на опоре №10 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 652/250 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 2 КТП 652/250 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось замыкание вводного кабеля в жилой дом на опоре №10 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 652/250 ВЛ 10кВ №12 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | Без повреждений
207 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-04-22 15:04 | 2019-04-22 16:03 | ВЛ | ВЛ04кВ Л-2 КТП №56/160 Ф.9 ПС Табола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-2 КТП №56/160 Ф.9 ПС Табола явилось замыкание вводного кабеля потребителя опора №22 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП №56/160 Ф.9 ПС Табола. | Причиной отключения АВ 0.4кВ Л-2 КТП №56/160 Ф.9 ПС Табола явилось замыкание вводного кабеля потребителя опора №22 ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП №56/160 Ф.9 ПС Табола. | Повреждений нет.
208 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2019-04-23 14:22 | 2019-04-23 15:47 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 266/100 ф.6 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 2 КТП 266/100 ф.6 ПС Травино явился обрыв провода Ф"В" в пролёте опор №№ 29 - 30 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 266/100 ф.6 ПС Травино. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 2 КТП 266/100 ф.6 ПС Травино явился обрыв провода Ф"В" в пролёте опор №№ 29 - 30 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 266/100 ф.6 ПС Травино. | Обрыв провода Ф"В" в пролёте опор №№ 29 - 30 ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 266/100 ф.6 ПС Травино.
209 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 567 | 2019-04-24 15:10 | 2019-04-24 16:22 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 161 ф.16 ПС Чаганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-161 ф.16 ПС Чаганская явился обрыв ввода на опоре 14 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-161 ф.16 ПС Чаганская. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 КТП-161 ф.16 ПС Чаганская явился обрыв ввода на опоре 14 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-161 ф.16 ПС Чаганская. | Обрыв ввода на опоре 14 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-161 ф.16 ПС Чаганская.
210 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 569 | 2019-04-25 09:51 | 2019-04-25 11:09 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк явилось изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации с последующим провисом и межфазным замыканием с обрывом линейного провода | линейный провод в пролете опор
211 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 570 | 2019-04-25 15:12 | 2019-04-25 16:14 | ВЛ | ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 14 ф.10 ПС Раздор | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 14 ф.10 ПС Раздор явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 14 ф.10 ПС Раздор явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации | обрыв вводного провода на фасаде жилого дома
212 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 571 | 2019-04-26 13:59 | 2019-04-26 17:18 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 4/250 ф.10 ПС Раздор | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 4/250 ф.10 ПС Раздор явилось несвоевременное выявление дефектов | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 4/250 ф.10 ПС Раздор явился обрыв вязки провода ф.В на опоре №7 ,перехлёст проводов в пролёте опор № 7 - №8 ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 4/250 ф.10 ПС Раздор, в следствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации | обрыв вязки провода ф.В на опоре №7
213 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 574 | 2019-04-29 11:46 | 2019-04-29 13:15 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 163/100 ф.16 ПС Чаганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 явилось замыкание потребительского ввода 0.22кВ. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 явилось замыкание потребительского ввода 0.22кВ. | Без повреждений.
214 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 617 | 2019-05-02 16:28 | 2019-05-02 17:31 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 31 ф.5 ПС Табола | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.5 ПС Табола явился обрыв провода фаза А на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.5 ПС Табола, в следствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации | обрыв провода фаза А на опоре №7 ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.5 ПС Табола | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-31 ф.5 ПС Табола.
215 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 618 | 2019-05-06 09:55 | 2019-05-06 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 ЗТП-650ф.15 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-3 явилось замыкание потребительского ввода 0.22кВ. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-3 явилось замыкание потребительского ввода 0.22кВ. | Без повреждений. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП-650 ф.15 ПС Н.Комаровка.
216 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 700 | 2019-05-24 17:05 | 2019-05-24 19:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.8 ПС Тузуклей | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Тузуклей явилось наличие постороннего предмета в виде пакета на вводе 10кВ КТП№111 ф.8 ПС Тузуклей, занесенного ветром. | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС Тузуклей явилось замыкание ф.А - "земля", вследствие появления постороннего предмета на вводе 10кВ КТП№111 ф.8 ПС Тузуклей. | Без повреждений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Тузуклей.
217 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 704 | 2019-05-14 12:31 | 2019-05-14 15:47 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2, КТП 484 ф.7 пс Тузуклей | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 484 ф.7 ПС Тузуклей явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 484 ф.7 ПС Тузуклей явился обрыв провода ф.А на опоре 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-484 ф.7ПС Тузуклей в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода ф.А на опоре 5 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-484 ф.7ПС Тузуклей | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 484 ф.7 ПС Тузуклей
218 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 705 | 2019-05-16 09:50 | 2019-05-16 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-657 ф.15 ПС Н-Комаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-657 ф.15 ПС Н-Комаровка явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-657 ф.15 ПС Н-Комаровка явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП-657 ф.15 ПС Н-Комаровка
219 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 707 | 2019-05-20 14:18 | 2019-05-20 15:21 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-85 ф.7 ПС Калиновка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-85 ф.7 ПС Калиновка явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-85 ф.7 ПС Калиновка явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Обрыв вводного провода на опоре №15 ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-85 ф.7 ПС Калиновка | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-85 ф.7 ПС Калиновка
220 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 708 | 2019-05-22 14:24 | 2019-05-22 15:25 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 180 ф.10 ПС Чаганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-180 ф.10 ПС Чаганская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-180 ф.10 ПС Чаганская явился обрыв провода ф.С в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-180 ф.10 ПС Чаганская в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации | Обрыв провода ф.С в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-180 ф.10 ПС Чаганская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-180 ф.10 ПС Чаганская
221 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 716 | 2019-05-24 17:32 | 2019-05-24 18:16 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-646 ф.15 ПС Н-Комаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-646 ф.15 ПС Н-Комаровка явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-646 ф.15 ПС Н-Комаровка явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-646 ф.15 ПС Н-Комаровка
222 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 719 | 2019-05-28 14:47 | 2019-05-28 15:45 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 49 ф.5 ПС Табола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 49 ф.5 ПС Табола явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 49 ф.5 ПС Табола явился обрыв шлейфа фаза А на опоре №27 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 49 ф.5 ПС Табола в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации | Обрыв шлейфа фаза А на опоре №27 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 49 ф.5 ПС Табола | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП 49 ф.5 ПС Табола.
223 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 720 | 2019-05-30 09:23 | 2019-05-30 10:23 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 39 ф.20 ПС Табола | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-39 ф.20 ПС Табола явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-39 ф.20 ПС Табола явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-39 ф.20 ПС Табола
224 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-06-13 13:48 | 2019-06-13 15:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-650ф.16 ПС Н.Комаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-650 ф.16 ПС Николо-Комаровка явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-650 ф.16 ПС Николо-Комаровка явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-650 ф.16 ПС Николо-Комаровка
225 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-06-13 15:29 | 2019-06-13 17:12 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-646 ф.15 ПС Н-Комаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-646 ф.16 ПС Николо-Комаровка явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-646 ф.16 ПС Николо-Комаровка явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-3 КТП-646 ф.16 ПС Николо-Комаровка
226 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-06-16 09:23 | 2019-06-16 11:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-91/160 ф.8 ПС Чапаевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-91/160 ф.8 ПС Чапаевская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-91/160 ф.8 ПС Чапаевская явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП-91/160 ф.8 ПС Чапаевская
227 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2019-06-21 14:37 | 2019-06-21 15:28 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л -1 КТП 116 ф.14 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП 116 ф.14 ПС Н.Комаровка явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-1 КТП 116 ф.14 ПС Н.Комаровка явился обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 116 ф.14 ПС Н.Комаровка в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 116 ф.14 ПС Н.Комаровка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП 116 ф.14 ПС Н.Комаровка
228 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-06-25 10:43 | 2019-06-25 12:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 469 ф.17 ПС Новинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 469 ф.17 ПС Новинская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 469 ф.17 ПС Новинская явился обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 469 ф.17 ПС Новинская в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП 469 ф.17 ПС Новинская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4кВ Л-2 КТП 469 ф.17 ПС Новинская
229 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 871 | 2019-06-28 16:55 | 2019-06-28 18:17 | ВЛ | ВЛ-10кВф.7ПС Калиновка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явилось несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Калиновка явилось межфазное короткое замыкание, вследствие перекрытия проводов веткой дерева в пролете опор №180-181 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Калиновка. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести расчистку охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Калиновка от ДКР.
230 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 522 | 2019-07-04 14:05 | 2019-07-04 16:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Травино явился наброс постороннего металлическогого предмета неустановленными лицами на на ВР-10 КТП 257/100 ф.5 ПС Трав, что привело к межфазному замыканию. | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Травино явилось межфазное замыкание из-за наброса постороннего металлического предмета на ВР-10 КТП 257/100 ф.5 ПС Травино неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Травино, устранить выявленные дефекты.
231 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 86 | 2019-07-07 18:06 | 2019-07-07 20:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.17 ПС Новинская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Новинская явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 472 ф.17 ПС Новинская). | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Новинская явилось нарушение электрической изоляции, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии (КТП 472 ф.17 ПС Новинская). | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Новинская, после устранения дефектов потребителем.
232 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-07-12 17:28 | 2019-07-12 18:36 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.5 ПС Табола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Табола явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Табола из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала провода, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Табола, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Табола явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А" в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Табола. | Обрыв провода фазы "В" (А50) в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Табола. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Табола, устранить выявленные дефекты и замечания. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
233 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 91 | 2019-07-13 17:21 | 2019-07-13 19:15 | ВЛ | ВЛ 6 кВ. ф. 3 ПС Чапаевкая- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Чапаевская явилось повреждение разрядника фаза "А" КТП 123 ф.3 ПС Чапаевская, вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Причиной отключения В-6 ф.3 ПС Чапаевская явилось короткое замыкание с последующим повреждением разрядника фаза "А" КТП 123 ф.3 ПС Чапаевская. | Повреждение разрядника фаза "А" КТП 123 ф.3 ПС Чапаевская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Чапаевская, устранить выявленные дефекты.
234 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 92 | 2019-07-16 11:20 | 2019-07-16 13:17 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.10 ПС Камызяк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Камызяк явился обрыв провода ф. "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 ф.10 ПС Камызяк с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Камызяк явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк в пролете опор №46-47 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Обрыв провода ф. "С" в пролете опор №46-47 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Камызяк, устранить выявленные дефекты.
235 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 98 | 2019-07-16 13:38 | 2019-07-16 15:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.9 ПС Табола | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Табола явился обрыв провода ф. "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 ф.9 ПС Табола с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Табола явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Табола в пролете опор №13-14 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13-14 ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Табола | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Табола.
236 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 127 | 2019-07-25 20:28 | 2019-07-25 22:25 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.9 ПС Табола | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Табола явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 372 ф.9 ПС Табола). | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Табола явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП 372 ф.9 ПС Табола). | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Табола после устранения повреждения потребителем.
237 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 145 | 2019-07-27 17:30 | 2019-07-27 19:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварии ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс ветки сторонними лицами на провод ф. В ф.С . в пролёте опор №215/66 №215/67 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка с последующим замыканием проводов ф.В ф.С. | Причиной аварии ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка явился наброс ветки сторонними лицами на провод ф. В ф.С . в пролёте опор №215/66 №215/67 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка с последующим замыканием проводов ф.В ф.С. | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.16 ПС Н.Комаровка, устранить выявленные замечания.
238 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-08-05 13:57 | 2019-08-05 16:05 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 357/250 ф.8 ПС Тузуклей | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 357 ф.8 ПС Тузуклей явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 357 ф.8 ПС Тузуклей явился обрыв провода в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 357 ф.8 ПС Тузуклей в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете опор №2-4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 357 ф.8 ПС Тузуклей | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП 357 ф.8 ПС Тузуклей
239 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 272 | 2019-10-12 12:12 | 2019-10-12 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВф.6ПСТравино | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.6 ПС Травино явился обрыв шлейфов Ф"А" , Ф"В" на опоре № 122 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино с последующим соприкосновением между собой, в результате несоблюдения объемов ТО и ремонта, что при длительном сроке эксплуатации привело к потери механической прочности шлейфов Ф"А" , Ф"В" на опоре № 122 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино. | Причиной отключения В-10 ф.6 ПС Травино явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино на опоре № 122 из-за обрыва шлейфов Ф"А" , Ф"В" с последующим соприкосновением между собой, вследствие потери механической прочности материала при длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфов Ф"А" , Ф"В" на опоре № 122 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС Травино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Персоналу по обслуживанию р/с КаРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
240 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-10-16 17:25 | 2019-10-16 18:36 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 2 КТП 17/400 ф.8 ПС Тузуклей | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 17/400 ф.8 ПС Тузуклей явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной отключения ВЛ 0.4кВ Л 2 КТП 17/400 ф.8 ПС Тузуклей явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 КТП 17 ф.8 ПС Тузуклей
241 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 499 | 2019-10-22 14:06 | 2019-10-22 15:58 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.2 ПС Чапаевская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной аварии В-10 кВ ф.2 на ПС Чапаевская явилось попадание птицы на провод Ф "А" оп №69 ВЛ-10кВ ф.2 ПС Чапаевская. | Причиной аварии В-10 кВ ф.2 на ПС Чапаевская явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие попадание птицы на провод Ф "А" с последующим касанием траверсы оп №69 ВЛ-10кВ ф.2 ПС Чапаевская. | Без повреждений оборудования. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.2 ПС Чапаевская, устранить выявленные дефекты.
242 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-10-22 08:46 | 2019-10-22 11:35 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0.4 кВ ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие замыкание на потребительском вводе 0.22 кВ. | Отключение АВ-0.4 кВ ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие замыкания на потребительском вводе 0.22 кВ. | Повреждение на потребительском вводе. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, устранить дефекты.
243 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 535 | 2019-11-05 21:45 | 2019-11-05 23:04 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось обрыв провода Ф."С" на опоре №229/5 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская, вследствие потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.16 ПС Чаганская явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №229/5 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская, вследствие обрыва провода Ф."С" на опоре №229/5 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская, в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф"С" (А-50) на опоре №229/5 ВЛ 10кВ ф.16 ПС Чаганская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Чаганская. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с КаРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
244 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 345 | 2019-11-22 08:53 | 2019-11-22 10:12 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.6 ПС Травино явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "С" с последующим касанием траверсы оп.301/19/47/23 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино. | Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС Травино явилось появление «земли» в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы оп.301/19/47/23 ВЛ 10кВ ф.6 ПС Травино. | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.6 ПС Травино, выявленные замечания устранить. Группе по связям с общественностью подготовить обращение о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
245 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 588 | 2019-11-23 23:35 | 2019-11-23 23:55 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.15 ПС Н.Комаровка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В 10 кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось наличие постороннего предмета на спуске 10кВ КТП 646 ф.15 ПС Н.Комаровка, вследствие воздействия посторонних лиц. | Причиной отключения В 10 кВ ф.15 ПС Н.Комаровка явилось замыкание ф.С - ф.В, вследствие наличия постороннего предмета на спуске 10кВ КТП 646 ф.15 ПС Н.Комаровка. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести инженерный осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Н.Комаровка, устранить выявленные замечания.
246 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 596 | 2019-12-04 07:41 | 2019-12-04 09:30 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.17 ПС Н.Комаровка | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В 10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка явилось разрушение разрядника 10 кВ ф.В КТП 416 ф.17 ПС Н.Комаровка, вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Причиной отключения В 10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка явилось короткое замыкание ф.В - "земля", вследствие разружения разрядника 10 кВ ф.В КТП 416 ф.17 ПС Н.Комаровка, вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Разружение разрядника 10 кВ ф.В КТП 416 ф.17 ПС Н.Комаровка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Н.Комаровка
247 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-12-07 06:31 | 2019-12-07 07:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-629/100ВЛ-15 РП-Мелиор ф.4П | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0.4 кВ ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие замыкание на потребительском вводе 0.22 кВ. | Отключение АВ-0.4 кВ ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, вследствие замыкания на потребительском вводе 0.22 кВ. | Повреждение на потребительском вводе. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л 1 КТП 629 ф.15 РП Мелиоративный ф.4 ПС Камызяк, устранить дефекты.
248 | Камызякский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 660 | 2019-12-15 13:11 | 2019-12-15 15:05 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Травино явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре № 91 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Травино явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп. №№91 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф "С" на опоре №91 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Травино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 ф.5 ПС Травино, устранить выявленные дефекты.
249 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 168 | 2019-02-18 14:25 | 2019-02-18 17:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явился наброс ветки неустановленными лицами на спуски от ВР-10 кВ КТП-527 к силовому трансформатору, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-527 к силовому трансформатору из-за попадания ветки в результате наброса неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман, выявленные замечания устранить.
250 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 169 | 2019-02-18 17:55 | 2019-02-18 20:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор № 83-84 ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.16 ПС 110/10 Оля явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №83-84 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствует. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.16 ПС Оля, выявленные дефекты устранить.
251 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 183 | 2019-02-26 11:43 | 2019-02-26 14:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 376 ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС Бударино явилось касание вязки провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№376, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №376 ВЛ-10 ф.13 ПС Бударино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода на опоре №376 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино. | Провести внеплановыйинженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Бударино, выявленные замечания устранить.
252 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 279 | 2019-03-13 15:02 | 2019-03-13 17:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Оля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС Оля явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Оля, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.20 ПС Оля явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №21, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Оля, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф"А" (АС-50) в пролете оп.№21-22 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Оля. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПС Оля. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ЛРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
253 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 282 | 2019-03-21 12:56 | 2019-03-21 15:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели | 3.4.10 Воздействие животных и птиц | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось попадание птицы на спуски от ВР-10 кВ КТП-362 к силовому трансформатору, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В | Причиной отключения В-10кВ ф.10 ПС Зензели явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" спуск от ВР-10 кВ КТП-362 к силовому трансформатору из-за попадания птицы. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Зензели, выявленные замечания устранить
254 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 317 | 2019-03-25 10:50 | 2019-03-25 13:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля - | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Оля явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролет опор №85-86, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" на участке ВЛ-10 кВ ф. 9 ПС Оля. | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Оля явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор № 85-86, из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами на участке ВЛ-10 кВ ф. 9 ПС Оля. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Оля, устранить выявленные замечания.
255 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 318 | 2019-03-25 15:39 | 2019-03-25 18:34 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Лиман явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 228 ВЛ 10 кВ вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Лиман явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 228 ВЛ 10 кВ и касание траверсы опоры. Причиной отключения В-10 кВ ф.22 ПС Лиман явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 228 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС Лиман с последующим касанием траверсы опоры. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №228 ВЛ 10 кВ ф.22 ПС Лиман . | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Лиман. Выявленные замечания устранить.
256 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 328 | 2019-04-02 10:52 | 2019-04-02 13:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки от МТЗ явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №74 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки | Причиной отключения В-10 ф.18 ПС Яндыки явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №74 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Яндыки. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
257 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 389 | 2019-04-07 16:01 | 2019-04-07 18:38 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Караванное- | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Караванное явилось повреждение оборудования на потребительской отпайке к КТП 374. | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Караванное явилось повреждение оборудования на потребительской отпайке к КТП 374. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Направить письмо собственнику КТП 374 на тему "Необходимость соблюдения технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствие с требованиями установленных норм и правил"
258 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 610 | 2019-05-20 07:57 | 2019-05-20 09:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на ВР-10 КТП 73 ф.20 ПС Лиман. | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Лиман явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на ВР-10 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС Лиман, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждения оборудования филиала не установлены. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман. Выявленные замечания после осмотра устранить
259 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 628 | 2019-05-22 14:30 | 2019-05-22 16:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Оля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ЛР-10 кВ №1 на опоре №125 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Оля из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Оля явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ЛР-10 кВ №1 на опоре №125 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Оля. | Обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР-10 кВ №1 ф.17 ПС Оля | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Оля. Выявленные замечания устранить
260 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 629 | 2019-05-23 13:50 | 2019-05-23 15:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.15 ПС Бударино явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №135-136 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино. | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Бударино явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.15 ПС Бударино из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №135-136 ВЛ-10кВ ф.15 ПС Бударино неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 15 Бударино . Устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в СМИ "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
261 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2019-05-25 11:12 | 2019-05-25 13:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ Ф.14 ПС Яндыки | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Яндыки явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре № 136 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Яндыки, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Яндыки явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп. №136 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Яндыки, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" на оп. №136 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Яндыки. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.14 ПС Яндыки. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов.
262 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 825 | 2019-06-13 16:00 | 2019-06-13 18:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля - | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля от МТО явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №62/6 на КТП 438 ф.9 ПС Оля. | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС Оля явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №62/6 на КТП 438 ф.9 ПС Оля. | Повреждение оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить внеочередной, инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Оля, выявленные замечания устранить
263 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 826 | 2019-06-17 22:00 | 2019-06-18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово от МТЗ явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №100 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Камышово явилось повреждение на потребительской отпайке от опоры №100 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово. | Повреждение оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово, выявленные замечания устранить.
264 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 827 | 2019-06-18 16:32 | 2019-06-18 18:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС Камышово явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.19 ПС Камышово в пролете оп. №58-59 ВЛ 10кВ ф.19 ПС Камышово из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.19 ПС Камышово явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп. №58-59 ВЛ 10кВ ф.19 ПС Камышово. | Обрыв провода на опоре ф.С на оп. №58 ВЛ 10кВ ф.19 ПС Камышово. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.19 ПС Камышово. Выявленные дефекты устранить
265 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 873 | 2019-06-29 16:05 | 2019-06-29 18:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная явилось межфазное замыкание ф "А" и "С" на опоре №19 ВЛ 10кВ ПС Оранжерейная из-за обрыва вязки провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала вязки провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Оранжерейная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А" на опоре №19 ВЛ 10кВ ПС Оранжерейная . | Обрыв вязки провода Ф "С" на опоре №19 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная, выявленные дефекты устранить
266 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 913 | 2019-07-02 10:24 | 2019-07-02 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Оранжерейная от МТО явилось повреждение на потребительской КТП 249 ф.8 ПС Оранжерейная. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Оранжерейная от МТО явилось повреждение на потребительской КТП 249 ф.8 ПС Оранжерейная. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС Оранжерейная.
267 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 97 | 2019-07-16 09:45 | 2019-07-16 11:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Лиман | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Лиман явился наброс полиэтилена на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №224-225, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС Лиман явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №224-225 из-за наброса полиэтилена сторонними лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф20 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить.
268 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 404 | 2019-09-30 11:03 | 2019-09-30 12:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-1 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман | Причиной отключения В-10 ф.22 ПС Лиман явилось повреждение на потребительской отпайке от ЛР-1 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС Лиман, выявленные дефекты устранить
269 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2019-11-13 16:50 | 2019-11-13 18:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной возникновения аварии явился пробой изоляции жилы кабеля ф. В в кабельной воронке КЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово, из-за изменения свойств изоляции кабельной воронки в процессе эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Камышово явилось однофазное замыкание ф «В», в кабельной воронке КЛ-10кВ ф.13 ПС Камышово, из-за низкой изоляции между фазой ф.В и свинцовой оболочкой кабельной воронки. | Кабельная воронка | Провести осмотр КЛ-10 кВ ф.13 ПС Камышово, выявленные дефекты устранить
270 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 593 | 2019-11-26 13:16 | 2019-11-26 14:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.6 ПС Оля | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Оля явилось повреждение (разрушение) изолятора Ф. "В" на ВР-10 КТП-319 ф.16 ПС Оля, вследствие изменения свойств материала изолятора (старение изоляции) при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания оборудования КТП-319 ф.16 ПС Оля, несвоевременное выявление и устранение дефектов | Причиной отключения В-10 кВ ф.16 ПС Оля явилось перекрытия изоляции на ВР-10 КТП 319 ф.16 ПС Оля возникшее в результате повреждения изолятора Ф. "В"на ВР-10 КТП 319 ф.16 ПС Оля. | Изолятор фаза "В" на ВР-10 на КТП-319 ф.16 ПС Оля | Провести внеочередной инженерный осмотр ф. 16 ПС Оля,особо обратив внимание на состояние изоляторов ВР-10 всех КТП ф.16 ПС Оля, устранить выявленные замечания Провести внеплановый инструктаж на тему: "Качество и своевременность выявления и устранение дефектов на КТП 10/0,4 кВ"
271 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 606 | 2019-11-30 15:31 | 2019-11-30 17:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Караванное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Караванное, явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №68 ф.11 ПС Караванное, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС Караванное явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсы, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №68 ф.11 ПС Караванное, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №68 ф.11 ПС Караванное. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Караванное. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей ЛРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
272 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 608 | 2019-12-01 07:50 | 2019-12-01 08:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось не умышленное повреждение на потребительской отпайке на КТП 533 ф.4 ПС Лиман. | Причиной отключения В-10 ф.4 ПС Лиман явилось не умышленное повреждение на потребительской отпайке на КТП 533 ф.4 ПС Лиман. | Повреждение оборудования филиала не обнаружено. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС Лиман. Выявленные замечания устранить.
273 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 668 | 2019-12-22 08:50 | 2019-12-22 09:42 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явился обрыв вязки провода ф. "В" оп.№165 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино в результате потери механической прочности материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бударино явилось касание провода ф. "В" оп.№165 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино на металлическую конструкцию траверсы опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бударино, устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: "Проведение осмотров и выявление дефектов"
274 | Лиманский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 675 | 2019-12-29 09:04 | 2019-12-29 10:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Михайловка | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Михайловка явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№47-58 ВЛ-10 ф.5 ПС Михайловка в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Михайловка явилось короткое 1 фазное замыкание в пролете оп.№47-58 ВЛ-10 ф.5 ПС Михайловка вследствие образования изморозевых отложений на проводе фаз "В" в пролете оп.№47-58 ВЛ-10 ф.5 ПС Михайловка в результате атмосферных явлений. | Без повреждений оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Михайловка.
275 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-01-23 09:46 | 2019-01-23 10:52 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-297 ф.29 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1КТП-297 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв провода на оп№8 ВЛ0,4кВ Л-1, вследствие потери механической прочности провода(А35)при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1КТП-297 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода на оп№8 ВЛ0,4кВ Л-1. | Обрыв провода(А35) оп№8 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-297 ф.29 ПС Володаровка.
276 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-01-27 20:20 | 2019-01-27 22:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка- | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС Володаровка явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "В" с последующим касанием траверсы оп№319/204 отп.№1 ВЛ 10кВ ф.13 ПС Володаровка. | Причиной аварии В-10 кВ ф.13 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."В" с последующим касанием траверсы оп№319/204 отп.№1 ВЛ10кВ ф.13 ПС Володаровка. | Без повреждений оборудования филиала. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
277 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-02-17 10:45 | 2019-02-17 13:01 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-200 ф.3 ПС Володаровка | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключился АВ-0,4кВ Л-1 в КТП-200 ф.3 ПС Володаровка явился обрыв провода, вследствие механического воздействия транспортного средства, в пролете оп№5-оп№6 по ВЛ0,4кВ Л-1. | Причиной аварийного отключился АВ-0,4кВ Л-1 в КТП-200 ф.3 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие механического воздействия транспортного средства, в пролете оп№5-оп№6 по ВЛ0,4кВ Л-1. | Обрыв провода (А35)в пролете оп№5-оп№6 по ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-200 ф.3 ПС Володаровка.
278 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 134 | 2019-02-11 21:35 | 2019-02-11 23:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Новинка явился пробой изоляции кабельной муфты на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Новинка с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Новинка явился пробой изоляции 2 жил ф. "В" и "С" концевой кабельной муфты на оп.№1 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Новинка вследствие снижения изоляции ф. "В" и "С" кабельной муфты, в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Кабельная концевая муфта оп№1 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Новинка.
279 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-02-17 14:50 | 2019-02-17 17:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Володаровка, явилось повреждение на КТП-471(потребительская). | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Володаровка, явилось повреждение на КТП-471(потребительская). | Без повреждения оборудования Филиала.
280 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-02-20 12:38 | 2019-02-20 13:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации, в пролете оп№1/1/2-оп №1/1/3 ВЛ0,4кВ Л-2. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-136 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№1/1/2-оп №1/1/3 ВЛ0,4кВ Л-2. | Обрыв провода (А35) в пролете оп№1/1/2-оп №1/1/3 ВЛ0,4кВ Л-2 ВЛ0,4кВ КТП-136 ф.5 ПС Тишково.
281 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 150 | 2019-02-22 09:46 | 2019-02-22 12:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка- | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Володаровка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" на оп№119/42, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и "С" на опоре оп№119/42 ф.13 ПС Володаровка из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "С" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка, устранить выявленные дефекты и замечания.
282 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-03-01 09:52 | 2019-03-01 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-135 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-135 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп. №3-оп.№3/1 ВЛ 0,4кВ Л-2, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-135 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп. №3-оп.№3/1 ВЛ 0,4кВ Л-2. | Обрыв провода(А35) в пролете оп. №3-оп.№3/1 ВЛ 0,4кВ Л-2 ф.5 ПС Тишково.
283 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-03-03 11:50 | 2019-03-03 14:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-98 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-98 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода в пролете оп№1-оп№2 по ВЛ0,4кВ Л-1, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-98 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№1-оп№2 по ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-98 ф.11 ПС Тумак. | Обрыв провода (А35) в пролете оп№1-оп№2 по ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-98 ф.11 ПС Тумак.
284 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 203 | 2019-02-27 16:13 | 2019-02-27 19:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Володаровка в пролете оп.№349-№350 из-за обрыва провода ф. "А" и ф."В" , вследствие механического износа материала проводов. | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" и ф."В" в пролете оп.№349-№350 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Володаровка. | Обрыв проводов (АС-70) в пролете оп.№349-№350 Ф."А",Ф."В" ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Енотаевка. Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
285 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 204 | 2019-02-28 10:36 | 2019-02-28 13:31 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Володаровка явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу оп№306/2/1а ВЛ10кВ отп№3 ф.27 ПС Володаровка. | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Володаровка явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе оп№306/2/1а ВЛ10кВ отп№3 ф.27 ПС Володаровка, что привело к междуфазному замыканию. | Без повреждения оборудования Филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка на предмет образования птичьих гнезд, убрать гнезда при выявлении.
286 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 205 | 2019-03-02 18:27 | 2019-03-02 21:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения КУ В-10кВ ф.27 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждения на КТП-398 (потребительское). | Причиной отключения КУ В-10кВ ф.27 ПС Володаровка явилось появление "земли" в сети 10кВ, вследствие повреждения на КТП-398 (потребительское). | Без повреждение оборудования Филиала.
287 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-03-24 10:55 | 2019-03-24 12:53 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-300 ф.29 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-300 ф.29 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) в пролете оп№7-оп№8 ВЛ0,4кВ Л-2, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-300 ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп№7-оп№8 ВЛ0,4кВ Л-2. | Провод (А35) в пролете оп№7-оп№8 ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-300 ф.29 ПС Володаровка.
288 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 289 | 2019-03-18 17:20 | 2019-03-18 19:20 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Тумак явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тумак в пролете оп№70/31/108/84а-оп№71/31/108/84а из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп№70/31/108/84а-оп№71/31/108/84а ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тумак. | Обрыв провода Ф"В" (АС-70) в пролете в пролете опор оп№70/31/108/84а-оп№71/31/108/84а ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тумак. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тумак. Устранить выявленные дефекты и замечания.
289 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 295 | 2019-03-21 17:15 | 2019-03-21 19:51 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Володаровка явилось разрушение изолятора Ф "В" и "С" на ВР-10кВ КТП-233, вследствие изменения свойств материала изоляторов при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Володаровка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С", возникшее в результате повреждения изоляторов ф "В" и "С" на ВР-10кВ КТП-233, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "С". | Изоляторы Ф."В", "С" на ВР 10кВ КТП-233 ВЛ10кВ ф.15 ПС Володаровка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.15 ПС Володаровка, устранить выявленные дефекты и замечания.
290 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 296 | 2019-03-26 10:00 | 2019-03-26 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Володаровка в пролете опор №54-№55 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №54-№55 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Володаровка. | Обрыв провода (А 70) в пролете опор №54-№55 Ф."В", Ф "С" ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.13 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания и дефекты.
291 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 297 | 2019-03-29 10:25 | 2019-03-29 13:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Тишково явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тишково в пролете опор оп№29-№30 из-за обрыва провода ф. "А","В" , вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" ,"В" в пролете опор №29-№30 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тишково. | Обрыв провода (АС-35) в пролете опор №29-№30 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Тишково. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Тишково, устранить выявленные замечания.
292 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 325 | 2019-03-31 21:26 | 2019-03-31 23:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.8 ПС Володаровка явилось обрыв провода Ф."В" на оп№73/17 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.8 ПС Володаровка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп№73/17, вследствие обрыва провода Ф."В" на оп№73/17 ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Обрыв провода (АС70) Ф."В" на оп№73/17 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
293 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 326 | 2019-04-03 11:43 | 2019-04-03 13:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Марфино явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" из-за обрыва вязки провода ф "А" и "С" на оп.№166/145/13/106 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Марфино, вследствие механического износа материала. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Марфино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки провода Ф. "А", "С" на оп.№166/145/13/106 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Марфино. | Обрыв вязки провода Ф. "А", "С" на оп.№166/145/13/106 ВЛ10кВ ф.7 ПС Марфино. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: "Проведение осмотров и выявление дефектов" Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.7 ПС Марфино. Выявленные замечания устранить.
294 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 353 | 2019-04-03 13:56 | 2019-04-03 15:36 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.5 ПС Тишково явилось повреждение проходных изоляторов 10кВ ф "А" и "В" на КТП-126 ф.5 ПС Тишково, вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие повреждения проходных изоляторов 10кВ ф "А" и "В" на КТП-126 ф.5 ПС Тишково. | Повреждение проходных изоляторов 10кВ ф "А" и "В" на КТП-126 ф.5 ПС Тишково. | Провести внеплановый инженерный осмотр КТП-126 ф.5 ПС Тишково. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж с оперативно-ремонтным персоналом на тему: "Качество проводимых осмотров электроустановок, выявление дефектов"
295 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 356 | 2019-04-07 13:00 | 2019-04-07 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явилось повреждение проходного изолятора Ф "А" на КТП-380 ф.8 ПС Володаровка, вследствие изменения свойств материала в результате длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.8 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие повреждения проходного изолятора Ф."А" на КТП-380 ф.8 ПС Володаровка. | Изолятор Ф."А" КТП-380 ф.8 ПС Володаровка. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему "Порядок проведения осмотров ТП и выявление дефектов" Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ10кВ ф.8 ПС Володаровка. Устранить выявленные дефекты.
296 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 263 | 2019-04-07 14:59 | 2019-04-07 17:54 | ВЛ | ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явилось повреждение опорного изолятора, вследствие изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10кВ ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие повреждение изолятора Ф."С" на оп№70/31/107/19 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. | Повреждение изолятора Ф."С" на оп№70/31/107/19 ВЛ10кВ ф.11 ПС Тумак. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.11 ПС Тумак. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов"
297 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 409 | 2019-04-16 08:21 | 2019-04-16 11:04 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-130 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково, явился обрыв провода (А35) в пролете оп.№3-№4 , вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№3-№4. | Обрыв провода (А35) в пролете оп.№3-№4 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-130 ф.11 ПС Тишково.
298 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-04-16 13:30 | 2019-04-16 16:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-96 ф.11 ПС Тумак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-96 ф.11 ПС Тумак явился обрыв провода (А35)в пролете оп.№6-№7, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ-0,4кВ Л-1 КТП-96 ф.11 ПС Тумак явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35)в пролете оп.№6-№7. | Обрыв провода (А35) в пролете оп.№6-№7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-96 ф.11 ПС Тумак.
299 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 417 | 2019-04-18 08:50 | 2019-04-18 10:57 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Володаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Володаровка явилось повреждения на потребительском КТП-434. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Володаровка явилось повреждения на потребительском КТП-434. | Повреждений оборудования филиала нет.
300 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-05-06 13:57 | 2019-05-06 15:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-239 ф.27 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-239 ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода (А35) в пролете оп№1-оп№2 ВЛ0,4кВ Л-1, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-239 ф.27 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп№1-оп№2 ВЛ0,4кВ Л-1. | Обрыв провода (А35) в пролете оп№1-оп№2 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-239 ф.27 ПС Володаровка. | Провести внеочередной осмотр АВ 0,4кВ Л-1 КТП-239 ф.27 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
301 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-05-09 16:42 | 2019-05-09 17:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-385 ф.16 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-385 ф.16 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№4-оп.№5, вследствие потери механической прочности провода (А 35) при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-1 КТП-385 ф.16 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№4-оп.№5. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп.№4-оп.№5 ВЛ0,4кВ Л-1 КТП-385 ф.16 ПС Володаровка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-385 ф.16 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
302 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2019-06-11 09:30 | 2019-06-11 11:24 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-128 ф.11 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-128 ф.11 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп.№11- оп.№11-7, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-128 ф.11 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№11- оп.№11-7 | Обрыв провода (А35) в пролете оп.№11- оп.№11-7 ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-128 ф.11 ПС Тишково. | Провести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ КТП-128 ф.11 ПС Тишково.
303 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 791 | 2019-06-14 17:45 | 2019-06-14 19:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф."В" на оп№ 46/159/1/28 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода (АС-70) при длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Володаровка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №46/159/1/28, вследствие обрыва провода Ф."В" на оп№ 46/159/1/28 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС70) Ф."В" на оп№ 46/159/1/28 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка, устранить выявленные замечания.
304 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-06-30 10:00 | 2019-06-30 10:18 | ПС | ПС 110/35/10 Володаровка | 3.4.7.4, Несоблюдение техн.обслуживания: Прочие нарушения (3.4.7.4.1, Несоответствие материалов, узлов, деталей оборудования действующим нормативным документам) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения Т-1 на ПС 110/35/10 Володаровка явилось КЗ вследствие электродугового повреждения проходных изоляторов штоков В-10 Т-1. | Причиной отключения Т-1 на ПС 110/35/10 Володаровка дуговое повреждение проходных изоляторов штоков В-10 Т-1 вследствие изменения свойств изоляторов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения Т-1 на ПС 110/35/10 Володаровка дуовое повреждение проходных изоляторов штоков В-10 Т-1 вследствие изменения свойств изоляторов в процессе продолжительной эксплуатации. | При техническом обслуживании и текущем ремонте оборудования ПС - проводить обязательный контроль изоляции. При имеющейся возможности заменять данное оборудование на оборудование с более поздним сроком выпуска.
305 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 113 | 2019-07-12 09:20 | 2019-07-12 11:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Марфино явился обрыв вязки провода Ф"В" на опоре оп.№166/145/13/55 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Мафрино вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Марфино явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре оп.№166/145/13/55 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Мафрино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф"С" на опоре оп.№166/145/13/55 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Мафрино. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Марфино, устранить выявленные дефекты и замечания
306 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 121 | 2019-07-13 09:40 | 2019-07-13 11:39 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КУ В-10 ф.7 ПС Мултаново явилось появление "земли" в сети 10кВ, отключена отпайка ЛР-4 (потребительская). | Причиной отключения КУ В-10 ф.7 ПС Мултаново явилось появление "земли" в сети 10кВ, отключена отпайка ЛР-4 (потребительская). | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново после устранения повреждения потребителем на отпайке ЛР-4
307 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 135 | 2019-07-18 15:40 | 2019-07-18 17:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-164(потребительское) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка явилось повреждение на КТП-164(потребительское) | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести осмотр КТП-164(потребительское) ВЛ-10кВ ф.14 ПС Володаровка по устранению дефектов и повреждений потребителем.
308 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 136 | 2019-07-19 11:50 | 2019-07-19 13:47 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Новинка явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка в пролете опор №40-№41 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Новинка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Новинка. | Провод ф.В в пролете оп. №40-№41 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
309 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 144 | 2019-07-25 10:25 | 2019-07-25 12:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КУ В-10 ф.11. ПС Зеленга появления «земли» в сети 10 кВ ф.11. ПС Зеленга, явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) в следствие обрыва шлейфа фазы В на оп.№ 5/1/29 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга, в результате потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения КУ В-10 ф.11. ПС Зеленга появления «земли» в сети 10 кВ ф.11. ПС Зеленга, обрыв шлейфа фазы В на оп.№ 5/1/29 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга, вследствие потери механической прочности шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение провода фазы В на оп.№ 5/1/29 ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Зеленга, устранить выявленные дефекты. Персоналу задействованному в проведении осмотров ВЛ 0,4-10 кВ провести техническую учебу по проведению осмотров.
310 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2019-07-13 10:39 | 2019-07-13 17:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-244 ф.13 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Володаровка явился обрыв провода в пролете оп.№19-№22, вследствие потери механической прочности провода (А 35) при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№19-№22. | Обрыв провода (А 35)в пролете оп.№19-№22 ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-244 ф.13 ПС Володаровка. | Провести дополнительный осмотр ВЛ0,4кВ КТП-244 ф.13 ПС Володаровка. Провести замену дефектных проводов по ВЛ0,4кВ КТП-244 ф.13 ПС Володаровка.
311 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2019-07-25 15:10 | 2019-07-25 17:33 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.11 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-21 ф.11 ПС Зеленга явился обрыв провода в пролете оп.№1-№2, вследствие потери механической прочности провода (А35)при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-21 ф.11 ПС Зеленга явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода в пролете оп.№1-№2 ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-21. | Обрыв провода (А35) в пролете оп.№1-№2 ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-21 ф.11 ПС Зеленга. | Провести дополнительный осмотр ВЛ0,4кВ КТП-21 ф.11 ПС Зеленга.
312 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-08-13 09:05 | 2019-08-13 10:34 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-126 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода в пролете оп.№3/4 - оп.№3/5, вследствие потери механической прочности провода (А35) при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-2 КТП-126 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп.№3/4 - оп.№3/5. | Обрыв провода (А35) в пролете оп.№3/4 - оп.№3/5 ВЛ0,4кВ Л-2 КТП-126 ф.5 ПС Тишково. | Провести занятие на предмет выявления, обнаружения дефектов оборудования ВЛ.
313 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-08-10 15:20 | 2019-08-10 17:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС Володаровка явился срыв изолятора Ф "В" на опоре №49, вследствие изменении свойств материала в процессе текущей эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС Володаровка явилось короткое замыкание, вследствие срыва изолятора Ф "В" на опоре №49 ВЛ10кВ. | Срыв изолятора Ф "В" на опоре №49 ВЛ10кВ ф.21 ПС Зеленга. | Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ ф.21 ПС Зеленга.
314 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 349 | 2019-09-11 10:45 | 2019-09-11 12:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф."С" в пролёте оп№46/77-оп№46/78 ВЛ 10кВ, вследствие потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Володаровка явилось касание провода Ф. "С" на металлический элемент (крюк) опоры №46/77, вследствие обрыва провода Ф."С" в пролёте оп№46/77-оп№46/78 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф"С" (АС-70) в пролёте оп№46/77-оп№46/78 ВЛ 10кВ ф.21 ПС Володаровка. | Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести внеплановый инструктаж на тему: " Порядок проведения осмотров ВЛ, на предмет своевременного обнаружения дефектов". Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка. Выявленные замечания устранить.
315 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 210 | 2019-09-30 12:49 | 2019-09-30 13:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Зеленга явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Зеленга, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.21 ПС Зеленга явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №9, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Зеленга, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС-70) на оп.№9 Ф."В" ВЛ10кВ ф.21 ПС Зеленга. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Зеленга. Выявленные замечания устранить.
316 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-10-14 09:01 | 2019-10-14 11:27 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-134 ф.5 ПС Тишково | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явился обрыв провода, вследствие потери механической прочности провода (А35) в пролете оп. №3-№3/1 ВЛ 0,4кВ. | Причиной аварийного отключения АВ0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А35) в пролете оп. №3-№3/1 ВЛ 0,4кВ. | Обрыв провода (А35) в пролете оп. №3-№3/1 ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-134 ф.5 ПС Тишково. | С персоналом Тишковского участка провести занятие на предмет осмотров ВЛ и своевременное обнаружение дефектов ВЛ.
317 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 497 | 2019-10-30 13:45 | 2019-10-30 15:32 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.27 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.27 ПС Володаровка явился обрыв провода Ф "В" в пролёте оп№228-оп№229 ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10кВ ф.27 ПС Володаровка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролёте оп№228-оп№229 ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС70) в пролёте оп№228-оп№229 ВЛ10кВ ф.27 ПС Володаровка. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.27 ПС Володаровка. Выявленные замечания устранить.
318 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 498 | 2019-11-10 13:04 | 2019-11-10 15:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Новинка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Новинка явилось обрыв провода Ф."В" на оп.№82/52 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Новинка, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Новинка явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№82/52, вследствие обрыва провода Ф."В" на оп.№82/52 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Новинка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС-70) Ф."В" на оп.№82/52 ВЛ 10 ф.5 ПС Новинка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.5 ПС Новинка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ВРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
319 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 516 | 2019-11-11 16:19 | 2019-11-11 18:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось повреждение на ВР10 КТП-218 (потребительская). | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое двухфазное короткое замыкание в результате повреждения на ВР10 КТП-218 (потребительская). | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.8 ПС Володаровка. Выявленные замечания устранить.
320 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 602 | 2019-12-01 13:06 | 2019-12-01 14:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Мултаново | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Мултаново явилось повреждение на потребтельской отп ЛР-2 ВЛ10кВ ф.7 ПС Мултаново. | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Мултаново явилось повреждение на потребительской отп ЛР-2 ВЛ 10кВ ф.7 ПС Мултаново. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр состояния потребительской отп.ЛР-2 ВЛ10кВ ф.7 ПС Мултаново, после устранения им дефектов.
321 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 333 | 2019-11-29 14:10 | 2019-11-29 16:05 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.29 ПС Володаровка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ ф.29 ПС Володаровка из-за обрыва проводов ф. "А","В", вследствие механического износа материала проводов в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.29 ПС Володаровка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва проводов ф. "А","В" в пролете опор №19-20 ПС Володаровка. | Обрыв проводов (АС 70) в пролёте оп№19-оп№20 Ф."А", "В" ВЛ 10кВ ф.29 ПС Володаровка. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.29 ПС Володаровка, устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
322 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 618 | 2019-12-10 14:56 | 2019-12-10 16:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Мултаново | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Мултаново явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре № №13/25 ВЛ 10кВ ф.5 ПС Мултаново, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Мултаново явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" оп.№13/25 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Мултаново, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС70) на оп.№13/25 Ф."С" ВЛ10кВ ф.5 ПС Мултаново. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Мулатново. Выявленные замечания устранить.
323 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 619 | 2019-12-13 15:35 | 2019-12-13 17:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Володаровка явилось повреждение на потребительском КТП-326. | Причиной отключения В10 ф.8 ПС Володаровка явилось повреждение на потребительском КТП-326. | Без повреждения оборудования филиала. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров КТП и выявление дефектов".
324 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 661 | 2019-12-22 11:30 | 2019-12-22 12:23 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.8 ПС Володаровка явился обрыв провода фазы "С" в пролете оп№32-оп№33 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка, вследствие потери механической прочности провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.8 ПС Володаровка явилось касание провода фазы "С" на металлическую конструкцию (траверсу) оп. №32, вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете оп№32-оп№33 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" (А-70) в пролете оп№32-оп№33 Ф."С" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов". Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.18 ПС Сероглазовка, устранить выявленные дефекты и замечания
325 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 664 | 2019-12-25 21:05 | 2019-12-25 22:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Володаровка | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Володаровка явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№12-21 ВЛ-10 ф.21 ПС Володаровка в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Володаровка явилось однофазное короткое замыкание в пролете оп.№12-21 ВЛ-10 ф.21 ПС Володаровка вследствие образования изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№12-21 ВЛ-10 ф.21 ПС Володаровка в результате атмосферных явлений. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Володаровка.
326 | Володарский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 665 | 2019-12-27 10:00 | 2019-12-27 11:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Володаровка | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№37-49 ВЛ-10 ф.8 ПС Володаровка в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Володаровка явилось короткое 1 фазное замыкание в пролёте оп№37-№49 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Володаровка вследствие образования изморозевых отложений на проводе фаз "В" в пролете оп№37-№49 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Володаровка в результате атмосферных явлений. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Володаровка.
327 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 39 | 2019-01-15 17:10 | 2019-01-15 19:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.8.3 Несанкционированная рубка лесных насаждений | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось несанкционированная вырубка дерева неизвестными лицами, с последющим падением дерева на провода в пролете оп.№ 1132-1133 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр, что привело к обрыву провода Ф."А". | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода Ф. "А" в пролете оп.№ 1132-1133 с последующим касанием траверсы опоры №1132 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | Обрыв провода (АС-70) Ф."А" в пролете оп.№ 1132-1133 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
328 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 171 | 2019-02-23 14:33 | 2019-02-23 15:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 РП Школа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.5 РП-10 Школа явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.5 РП-10 Школа в пролете оп.№11-12 ВЛ-10кВ ф.5 РП-10 Школа из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.5 РП-10 Школа явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп.№11-12 ВЛ-10кВ ф.5 РП-10 Школа. | Обрыв провода (АС-50) Ф."В" в пролете оп№11-12 ф.5 РП-10 Школа. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.5 РП-10 Школа, выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с КРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
329 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 199 | 2019-03-03 18:43 | 2019-03-03 21:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварии В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "В" с последующим касанием траверсы оп№681 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | Причиной аварии В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."В" с последующим касанием траверсы оп№681 ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
330 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-03-01 09:23 | 2019-03-01 14:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 106 ВЛ-10 ф.18 ПС Ахтубинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-106 ВЛ-10 ф.18 ПС 110/35/10 Ахтубинская явился провис проводов Ф."А", "С" в пролете оп№1-2 вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-106 ВЛ-10 ф.18 ПС 110/35/10 Ахтубинская явилось короткое замыкание Ф."А", "С" в пролете оп№1-2. | Провод А-25
331 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 259 | 2019-03-11 17:33 | 2019-03-11 20:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка в пролете оп№157-158 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Урусовка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№157-158 ВЛ-10 кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка. | Провод (А-70) ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС 110/10 Урусовка выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с КРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
332 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 261 | 2019-03-13 20:45 | 2019-03-13 23:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.3ПС Дружба в пролете опор оп№88-89 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор оп№88-89 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба. | Обрыв провода Ф"А" (АС-70) в пролете в пролете опор оп№88-89 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба. Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
333 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 315 | 2019-03-21 10:48 | 2019-03-21 13:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка явился наброс проволоки не-установленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на ВР-10 КТП-342 ф.21 ПС 110/10 Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" на ВР-10 КТП-342 ф.21 ПС 110/10 Урусовка из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка, устранить выявленные замечания.
334 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 316 | 2019-03-22 12:45 | 2019-03-22 15:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось повреждение на отпайке потребителя (был отключен ЛР-11). | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр явилось повреждение на отпайке потребителя ("земля" Ф."В") | Без повреждения оборудования Филиала.
335 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-03-27 10:00 | 2019-03-27 13:05 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-364 ф.7 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-364 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось потеря механической прочности провода при длительной эксплуатации, что привело к его вытягиванию и кратковременному схлесту Ф."А", "С" в пролете оп№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-364 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-364 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое замыкание Ф."А", "С" в пролете оп№2-3 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-364 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр. | Провод (А-25)
336 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 322 | 2019-03-27 13:10 | 2019-03-27 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 Красный Яр явился обрыв провода Ф."С" на опоре №102 ВЛ-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр, вследствие механического износа материала вязки провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварии ВЛ 10 кВ .10 ПС 110/10 Красный Ярявилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №102 ВЛ-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр с последующим касанием траверсы опоры. | Обрыв провода Ф."С" (АС 70) на опоре №102 ВЛ-10 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр . Выявленные замечания устранить.
337 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2019-03-29 15:30 | 2019-03-29 17:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 Бузанская явился наброс проволоки сторонними лицами на провода Ф. "А", "В" в пролете оп.107-108 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 Бузанская. | Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 Бузанская явилось межфазное Ф."А", "В" в пролете оп.107-108 ВЛ-10 ф.21 ПС 110/10 Бузанская возникшее по причине наброса проволоки сторонними лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Бузанская, устранить выявленные замечания.
338 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-03-30 12:10 | 2019-03-30 13:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-447 ф.12 ПС Сеитовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | ВЛ-0.4кВ Л-2 оп.9 обрыв провода Ф "А". | ВЛ-0.4кВ Л-2 оп.9 обрыв провода Ф "А". | ВЛ-0.4кВ Л-2 оп.9 обрыв провода Ф "А".
339 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 378 | 2019-04-03 12:05 | 2019-04-03 14:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №510-511 ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская. | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №510-511 ВЛ-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 ПС Ахтубинская. Устранить выявленные замечания.
340 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 379 | 2019-04-05 15:50 | 2019-04-05 18:22 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание проводов ф "С" и "А" ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка в пролете оп№95-96 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.14 ПС Сеитока явилось короткое замыкание между фазами "С" и "А", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№95-96 ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка. | Провод (А-70) ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, выявленные замечания устранить.
341 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 380 | 2019-04-09 12:27 | 2019-04-09 14:27 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф."В" оп№23 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Красный Яр вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС 110/10 Красный Яр явилось короткое замыкание Ф."В" в связи с падением провода на траверсу опоры вследствие обрыва вязки Ф."В" оп№23 ВЛ-10кВ ф.17 ПС 110/10 Красный Яр. | Провод ( АС-70) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр, устранить выявленные дефекты и замечания.
342 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 505 | 2019-04-25 12:58 | 2019-04-25 14:58 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Дружба явилось нарушение целостности изолятора Ф."А" на оп№131 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Дружба в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10 Дружба явилось нарушение изоляции через неисправный изолятор Ф."А" на оп№131 ВЛ-10кВ ф.3 ПС 110/10 Дружба и замыкания на "землю" через траверсу опоры. | Изолятор ШФ-20Г
343 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 382 | 2019-04-26 12:52 | 2019-04-26 14:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв проводов Ф"А","В","С" в пролете оп.637-63 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр (отпайка от ЛР-5 на балансе потребителя.) | Причиной отключения В-10кВ ф.18 ПС Красный Яр явился обрыв проводов Ф"А","В","С" в пролете оп.637-63 ВЛ-10кВ ф.18 ПС Красный Яр (отпайка от ЛР-5 на балансе потребителя.) | Без повреждений оборудования филиала.
344 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 496 | 2019-04-27 18:27 | 2019-04-27 20:08 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.12 на ПС Ахтубинская явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №228 ф.12 ПС Ахтубинская, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.12 на ПС Ахтубинская явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №228 ф.12 ПС Ахтубинская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №228 ф.12 ПС Ахтубинская.
345 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 527 | 2019-05-08 11:00 | 2019-05-08 12:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС 110/10 Урусовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка. | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.21 ПС 110/10 Урусовка из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ ф.21 ПС 110/10 Урусовка неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Подготовить обращение в СМИ "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала".
346 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-04-19 14:30 | - | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-467 ф.13 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-467 ф.13 ПС 110/10 Дружба явилось повреждение АВ-100 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-467 ф.13 ПС 110/10 Дружба по причине изменения свойств материалов в процессе эксплуатации оборудования. | Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-467 ф.13 ПС 110/10 Дружба явился пробой изоляции АВ-100 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-467 ф.13 ПС 110/10 Дружба. | АВ-100
347 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 626 | 2019-05-27 09:58 | 2019-05-27 12:25 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось обрыв шлейфа на проходном изоляторе Ф."С" КТП-287 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр вследствие потери механической прочности материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 Красный Яр явилось касание шлейфа на проходном изоляторе Ф."С" на металлическую конструкцию (корпус КТП-287 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр ) вследствие его обрыва. | Провод (АС-50) | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеочередной инструктаж на предмет качества проведения осмотров и выявления дефектов, на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.7 ПС 110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
348 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 731 | 2019-06-01 14:53 | 2019-06-01 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 ПС Ахтубинская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварии В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "В" с последующим касанием траверсы оп. №289 ВЛ-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская. | Причиной аварии В-10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."В" с последующим касанием траверсы оп№289 ВЛ-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.12 ПС 110/35/10 Ахтубинская.
349 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-06-08 15:00 | 2019-06-08 16:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-236 ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-100 КТП-236 явился обрыв провода Ф."В" в пролете оп№3-4 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-236 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации оборудования. | Причиной аварийного отключения АВ-100 КТП-236 явилось короткое замыкание оборвавшегося провода Ф."В" в пролете оп№3-4 ВЛ-0,4 Л-2 КТП-236 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр с проводом Ф."А" | Провод (А-25) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 КТП-236 ф.10 ПС 110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
350 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-06-08 09:30 | 2019-06-08 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ КТП-219 ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения АВ-100 КТП-219 явился обрыв проводов Ф."А", "В" в пролете оп№6-8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-219 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр вследствие потери механической прочности провода в процессе эксплуатации оборудования. | Причиной аварийного отключения АВ-100 КТП-219 явилось межфазное замыкание Ф."А","В" вследствие обрыва проводов Ф."А", "В" в пролете оп№6-8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-219 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр. | Провод (А-25) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 КТП-219 ф.9 ПС 110/10 Красный Яр, выявленные замечания устранить.
351 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 893 | 2019-06-19 17:30 | 2019-06-19 19:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Красный Яр явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №89-90 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр. | Причиной отключения В-10 ф.17 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.17 ПС Красный Яр из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №89-90 ВЛ-10кВ ф.17 ПС Красный Яр неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Красный Яр, устранить выявленные дефекты.
352 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 894 | 2019-06-26 12:30 | 2019-06-26 14:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ф.9 ПС Урусовка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка. | Причиной отключения ф.9 ПС Урусовка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Урусовка, устранить выявленные дефекты.
353 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 895 | 2019-06-26 17:12 | 2019-06-26 19:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бузанская явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская. | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Бузанская явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.13 ПС Бузанская из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Бузанская неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Бузанская, устранить выявленные дефекты.
354 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 897 | 2019-06-26 17:35 | 2019-06-26 19:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №189-190 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка. | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.14 ПС Сеитовка из-за проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №189-190 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка, устранить выявленные дефекты.
355 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 117 | 2019-07-01 13:21 | 2019-07-01 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось повреждение на отпайке ЛР-2(потребительская). | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось КЗ вследствие повреждения на отпайке ЛР-2(потребительская). | Без повреждения оборудования филиала. | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба после устранения выявленного дефекта потребителем.
356 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 118 | 2019-07-04 09:35 | 2019-07-04 11:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф "В" и Ф "С" в пролете оп. №341-342 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное замыкание проводов Ф "В" и Ф "С" в пролете оп. №341-342 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба из-за наброса проволоки на провода Ф "С" и Ф "В" в пролете оп. №341-342 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ-10кВ Ф.3 ПС Дружба, устранить выявленные замечания.
357 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 148 | 2019-07-05 17:20 | 2019-07-05 19:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилась пляска проводов в пролете опор №213-214 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба под воздействием порыва ветра (ветровая нагрузка) с последующим схлёстом. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное замыкание в результате схлёста проводов в пролете опор №213-214 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба под воздействием порывов ветра (ветровая нагрузка | Без повреждений оборудования. | Провести внеочередные инженерный осмотры ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба на предмет соответствия стрел провиса проводов требованиям ПУЭ, устранить выявленные замечания.
358 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 166 | 2019-07-12 18:30 | 2019-07-12 20:28 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-6, поврежденный участок отключен. | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка явилось повреждение на потребительской отпайке ЛР-6, поврежденный участок отключен. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Урусовка, после устранения потребителем причины отключения
359 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 170 | 2019-07-12 19:19 | 2019-07-12 21:18 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Урусовка явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка. | Причиной отключения В-10кВ ф.21 ПС Урусовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.21 ПС Урусовка из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС Урусовка, устранить выявленные дефекты.
360 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 175 | 2019-07-13 10:45 | 2019-07-13 12:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №125-126 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка. | Причиной отключения В-10кВ ф.14 ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.14 ПС Сеитовка из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №125-126 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, устранить выявленные замечания и дефекты.
361 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 176 | 2019-07-21 21:35 | 2019-07-21 23:17 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС Дружба явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.3 ПС Дружба из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба неустановленными лицами. | Без повреждений оборудования филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, устранить выявленные дефекты.
362 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 187 | 2019-07-26 16:12 | 2019-07-26 18:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс проволоки сторонними лицами на провода ф.А, ф.В в пролете опор№974-975. | Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр явился наброс проволоки сторонними лицами на провода ф.А, ф.В в пролете опор№974-975, с последующим коротким замыканием по проволоке. | без повреждения оборудования | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр, устранить выявленные дефекты.
363 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 249 | 2019-09-21 18:03 | 2019-09-21 19:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Красный Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-591 ф.9 ПС Красный). | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС Красный явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-591 ф.9 ПС Красный). | Без повреждений | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.9 ПС Красный, после устранения дефектов потребителем.
364 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 407 | 2019-09-25 13:10 | 2019-09-25 15:07 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание на ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка на опоре №1 из-за повреждения кабельной воронки на оп.1 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка, вследствие механического износа материала. | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС Сеитовка явилось межфазное замыкание, возникшее в результате повреждения кабельной воронки на оп.1 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка. | Повреждение кабельной воронки на оп.1 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка , устранить выявленные дефекты.
365 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 409 | 2019-09-26 13:20 | 2019-09-26 15:38 | ТП | КТП-251/400 ф.18 РП-10 Школа | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной вывода в ремонт КТП-251 по неотложной заявке явилось повреждение разрядников РВО-10 в РУ-10кВ, вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Причиной вывода в ремонт КТП-251 по неотложной заявке явилось повреждение разрядников РВО-10 в РУ-10кВ, вследствие длительного срока эксплуатации и неудовлетворительного качества технического обслуживания. | Повреждение разрядников РВО-10 в РУ-10кВ КТП-251. | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему "Осмотр и выявление дефектов на оборудовании КТП".
366 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 260 | 2019-10-08 10:15 | 2019-10-08 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явился обрыв вязки провода Ф «В» на опоре №528 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр в результате несоблюдения объемов ТО и ремонта, что при длительном сроке эксплуатации привело к потери механической прочности вязки провода Ф «В» на опоре №528 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр. | Причиной появления «земли» в сети 10кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось касание провода Ф «В» на металлическую конструкцию траверсу опоры №528, вследствие обрыва вязки провода Ф «В» на опоре №528 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф «В» в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф «В» на опоре №528 ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей КРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
367 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 430 | 2019-10-01 10:05 | 2019-10-01 12:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №320-321 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба. | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10кВ Ф. "А" и "В" ф.3 ПС Дружба из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №320-321 ВЛ-10кВ ф.3 ПС Дружба неустановленными лицами. |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Дружба. Устранить выявленные замечания.
368 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 431 | 2019-10-01 12:10 | 2019-10-01 14:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Дружба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Дружба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-14 ф.17 ПС Дружба. | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Дружба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-14 В-10кВ ф.17 ПС Дружба | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести осмотр В-10кВ ф.17 ПС Дружба после устранения повреждении электрооборудования на потребительском КТП-14 ф.17 ПС Дружба. Выдать уведомление владельцу КТП-14 ф.17 ПС Дружба о своевременном проведении профилактических ремонтов электрооборудования.
369 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 432 | 2019-10-01 19:00 | 2019-10-01 20:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Дружба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на опоре №13 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.13 ПС Дружба. | Причиной отключения В-10кВ ф.13 ПС Дружба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10кВ Ф. "А" и "В" на опоре №33 ВЛ-10 ф.13 ПС Дружба из-за наброса алюминиевой проволоки | Без повреждений оборудования филиала | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Дружба. Устранить выявленные замечания.
370 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 549 | 2019-11-21 15:41 | 2019-11-21 17:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр явилось межфазное замыкание проводов ф "С" и "В" ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр в пролете оп№104-105 из-за обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.10 ПС Красный Яр явилось короткое замыкание между фазами "С" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете оп№104-105 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр. | Провод (А-70) ВЛ-10кВ ф.10 ПС Красный Яр | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
371 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 583 | 2019-11-30 13:07 | 2019-11-30 14:59 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №137-138 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "В" и "С" ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ . | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ явилось межфазное замыкание проводов ВЛ-10 кВ Ф. "В" и "С" ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ из-за наброса проволоки на провода ф "В" и "С" в пролете опор №137-138 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ неустановленными лицами | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Красный Яр 110/10 кВ
372 | Красноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2019-12-10 17:05 | 2019-12-10 18:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Сеитовка явился обрыв провода Ф."А" в пролёте ф.14 ПС Сеитовка ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сеитовка, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Сеитовка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсы опоры №303, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролёте оп№303-304 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сеитовка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Провод (А-70) ВЛ-10кВ ф.14 ПС Сеитовка | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Сеитовка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с КРЭС провести внеплановый инструктаж на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ, на предмет своевременного обнаружения дефектов".
373 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 89 | 2019-01-31 18:25 | 2019-01-31 20:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 ф.13 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка в пролете оп. №№ 299-300 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка из-за расплетения обрыва (расплетения) 2-х проволок верхнего повива провода Ф."С" с последующим приближением к проводу Ф "В.", вследствие механического износа провода "С" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва (расплетения) 2-х проволок верхнего повива провода Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №299-300 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка. | Обрыв (расплетение) 2-х проволок верхнего повива провода марки (А 70) Ф."С" в пролете опор №299-300 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Рождественка. | Персоналу по обслуживанию распред.сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. Выявленные замечания устранить
374 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 127 | 2019-02-18 17:51 | 2019-02-18 20:05 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.3 ПС Джелга явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №43 ф.3 ПС Джелга, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.3 ПС Джелга явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (крюк) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на опоре №43 ф.3 ПС Джелга, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №43 ф.3 ПС Джелга. | Персоналу по обслуживанию распределительных сетей АРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга. Выявленные замечания устранить.
375 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 162 | 2019-02-22 17:00 | 2019-02-22 18:45 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба в пролете опор №37/13-37/14 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете опор №37/13-37/14 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. | Обрыв провода (АС-70) в пролете опор №37/13-37/14 ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Ахтуба. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж персоналу по обслуживанию распред.сетей Городского участка на тему "Качество и своевременность выявления и устранения дефектов ВЛ-0,-6-10 кВ"
376 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 172 | 2019-02-28 23:06 | 2019-03-01 00:24 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ф.25 ПС 110/6кВ Ахтуба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №3 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба (ИП Пономарев В.А.). | Причиной отключения ф.25 ПС 110/6кВ Ахтуба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №3 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба (ИП Пономарев В.А.). | Без повреждения оборудования Филиала.
377 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-03-01 13:43 | 2019-03-01 14:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №52-54 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ ЗТП-53 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, несвоевременное выявление и устранение дефектов | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №52-54 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ ЗТП-53 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №52-54 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-53.
378 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 180 | 2019-03-01 15:48 | 2019-03-01 18:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ЛР-10 кВ №1 на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ЛР-10 кВ №1 на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. | Обрыв шлейфа ф. "В" на ЛР-10 кВ №1 ф.13 ПС Рождественка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию р/с ХРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
379 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-03-01 21:17 | 2019-03-01 21:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явилось механическое повреждение контакта провода фазы "В" на опоре №29 вследствие потери механической прочности (износ) материала контакта в процессе длительной эксплуатации. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба явился неудовлетворительный контакт контактного соединения провода фазы "В" на опоре №29, вследствие изменения свойств материала контактов (износ, загрязнение, окисление) в процессе длительной эксплуатации. | Контактное соединение провода фазы "В" на опоре №29 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф.23 ПС Ахтуба
380 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-03-11 09:03 | 2019-03-11 11:04 | ВЛ | ВЛ 0.4 Л-3 ГКТП-22 ф.5 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №1-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-3 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №1-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-3 Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ГКТП-22.
381 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-03-11 09:27 | 2019-03-11 11:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода в пролетах опор №3-4, №5-6 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителей Л-2 Ф. "А" и Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, несвоевременного выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролетах опор №3-4, №5-6 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №3-4, №5-6 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-53.
382 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 232 | 2019-03-07 04:48 | 2019-03-07 07:20 | КЛ | КЛ-6кВ ф.41 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной появления "земли" на ф.41 ПС Владимировка явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "А" на участке КЛ-6кВ №29-77 (от ТП-29 до ТП-77), вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной появления "земли" на ф.41 ПС Владимировка явилось однофазное замыкание Ф. «А» на землю, на участке КЛ-6кВ №29-77 (от ТП-29 до ТП-77), из-за низкой изоляции между фазой Ф."А" и свинцовой оболочкой кабеля, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Силовой кабель марки (АСБ-6 3х240) участок КЛ 6кВ №29-77 (от ТП-29 до ТП-77) ф.41 ПС Владимировка. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.41 ПС 220/110/35/6кВ Владимировка на участке от ТП-29 до ТП-77. После ремонта провести испытании изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графику.
383 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 233 | 2019-03-11 10:50 | 2019-03-11 13:29 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10кВ Рождественка явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №143/46 ф.13 ПС Рождественка с последующим перекрытием изоляции воздушного промежутка (недопустимое приближение к проводу Ф."А") между фазами "А" и "В" на опоре №143/46, вследствие коррозийного износа материала вязки провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10кВ Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."В" с последующим приближением к проводу Ф."А" на опоре №143/46 ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка. | Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №143/46 ВЛ-10кВ ф.13 ПС 110/10кВ Рождественка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10кВ Рождественка. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж персоналу по обслуживанию р/с Центрального участка на тему "Качество и своевременность выявления и устранения дефектов на ВЛ-6-10кВ"
384 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-03-11 12:53 | 2019-03-11 14:35 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-4 ЗТП-12 ф.3 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролетах опор №3-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителей Л-4 Ф. "А" и Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролетах опор №3-5 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-4 Ф. "А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролетах опор №3-5 Л-4 ВЛ-0,4кВ ЗТП-12 ф.3 ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-12.
385 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 245 | 2019-03-15 13:33 | 2019-03-15 16:47 | ВЛ | ВЛ-6 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6 кВ ф.3 на ПС 110/6 кВ Джелга явился схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70/33-70/34, вследствие изменения свойств материала провода (потеря механической прочности, износ) в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.3 на ПС 110/6 кВ Джелга явилось междуфазное короткое замыкание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №70/33-70/34, вследствие схлеста проводов из-за изменения свойств материала провода (потеря механической прочности, износ) в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | Без повреждения оборудования Филиала | Выполнить перетяжку проводов в пролете опор №70/33-70/34 ф.3 ПС Джелга Выполнить внеочередной осмотр расстояний габаритов проводов до поверхности земли ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга, выявленные нарушения устранить.
386 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 250 | 2019-03-16 12:19 | 2019-03-16 15:17 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.26 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.26 ПС Владимировка явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре опоре №109 ф.26 ПС Владимировка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.26 ПС Владимировка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры №109, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №109 ф.26 ПС Владимировка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №109 ф.26 ПС Владимировка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.26 ПС Владимировка. Выявленные замечания устранить.
387 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 264 | 2019-03-20 09:42 | 2019-03-20 12:45 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №18 ф.38 ПС Владимировка вследствие потери механической прочности (коррозийнный износ) материала вязки в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), с последующим перекрытием изоляции воздушного промежутка (недопустимое приближение к проводу Ф."В") между фазами "А" и "В" на опоре №18 и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", вследствие обрыва вязки провода Ф."А" с последующим приближением к проводу Ф."В" на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.38 ПС Владимировка. | Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.38 ПС 220/110/35/6 кВ Владимировка. Выявленные замечания устранить.
388 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 274 | 2019-03-22 09:50 | 2019-03-22 11:30 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.23 ПС Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба в пролете опор №30-31 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. | Обрыв провода (АС-35) в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Выявленные замечания устранить Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
389 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 275 | 2019-03-23 09:56 | 2019-03-23 13:26 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.3 ПС Джелга | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ф.3 ПС 110/6кВ Джелга явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга (Дачный кооператив). | Причиной отключения ф.3 ПС 110/6кВ Джелга явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга (Дачный кооператив). | Без повреждения оборудования Филиала.
390 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-03-25 11:01 | 2019-03-25 14:25 | ТП | ЗТП-2 ф.2 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения ГР-0,4кВ Т-1 в РУ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился пробой изоляции жил кабельной вставки 0,4кВ от Т-1 до РУ-0,4кВ ЗТП-2 с последующим междуфазным замыканием Ф."А" и "В" кабеля 0,4кВ, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции кабеля)и перегорание предохранителей Ф."А" и "В" ГР-0,4кВ Т-1 в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на кабельной вставки 0,4кВ от Т-1 до РУ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной аварийного отключения ГР-0,4кВ Т-1 в РУ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось междуфазное замыкание жил Ф."А" и "В" кабельной вставки 0,4кВ от от Т-1 до РУ-0,4кВ ЗТП-2 из-за пробоя изоляции жил кабельной вставки 0,4кВ, в результате коррозии и увлажнения изоляции кабеля 0,4кВ в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей ГР-0,4кВ Т-1 в РУ-0,4кВ Ф. "А" и "В" из-за неустойчивого КЗ на кабельной вставке 0,4кВ. | Повреждение кабельной вставки 0,4кВ от Т-1 до РУ-0,4кВ ЗТП-2 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка и ПН-2-400 Ф."А" и "В"
391 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 286 | 2019-03-27 10:47 | 2019-03-27 13:32 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф."В" в пролете опор №5/83-5/84 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС Покровка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате обрыва провода Ф."В" в пролете опор №5/83-5/84 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка. | Обрыв провода марки А-50 в пролете опор №5/83-5/84 ф.4 ПС Покровка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка. Выявленные замечания устранить
392 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-03-30 16:10 | 2019-03-30 17:12 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явился обрыв провода в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-2 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-53 ф.3 ПС Джелга и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-53.
393 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-04-17 22:40 | 2019-04-17 23:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-16 ТП-12 ф.28 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-16 ВЛ-0,4кВ ТП-12Р ф.28 ПС Владимировка явилось механическое повреждение контакта провода фазы "А" на опоре №3 вследствие потери механической прочности (износ) материала контакта в процессе длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения РЛ-0,4кВ Л-16 ВЛ-0,4кВ ТП-12Р ф.28 ПС Владимировка явился неудовлетворительный контакт контактного соединения провода фазы "А" на опоре №3, вследствие изменения свойств материала контактов (износ, загрязнение, окисление) в процессе длительной эксплуатации. | Контактное соединение провода фазы "А" на опоре №3 Л-16 ВЛ-0,4кВ ТП-12Р ф.28 ПС Владимировка
394 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-04-20 15:50 | 2019-04-20 17:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-163 ф.2 ЦРП Владимировка ф.38 ПС Владимировк | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-163 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода в пролете опор №13-14 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-163 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-163 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №13-14 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №13-14 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-163 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-163.
395 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 533 | 2019-05-09 08:40 | 2019-05-09 09:05 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-310 ф.8 ПС Рождественкаа | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.8 ПС Рождественка явился обрыв провода в пролете опор №59-60 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителей Л-2 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.8 ПС Рождественка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.8 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №59-60 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" и "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №59-60 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-310 ф.8 ПС Рождественка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-310. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-310 ф.8 ПС Рождественкаа
396 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 624 | 2019-05-25 13:55 | 2019-05-25 15:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода Ф."А" и "В" в пролете опор №198-199 отпайки №4 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС Рождественка , что привело к межфазному замыканию проводов фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка. | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.8 ПС Рождественка, в результате наброса проволоки на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1198-199 отпайки №4 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Рождественка неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Рождественка. Устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в СМИ "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала".
397 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 706 | 2019-06-01 17:34 | 2019-06-01 19:17 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС Покровка явилось межфазное замыкание Ф. "В" и "С" на опоре №61/8 к ВР-6 кВ КТП-548 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка из-за обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С", вследствие механического износа материала шлейфа, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.4 ПС Покровка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" на опоре №61/8 к ВР-6 кВ КТП-548 ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка. | Обрыв шлейфа Ф. "В" к ВР-6 кВ КТП-548 ф.4 ПС Покровка. | Персоналу по обслуживанию р/с Центрального участка провести внеплановый инструктаж на тему"Качество и своевременность выявления и устранения дефектов ВЛ-6-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.4 ПС Покровка. Выявленные замечания устранить
398 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 710 | 2019-06-01 09:28 | 2019-06-01 11:31 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №29-31 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №29-31 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф.23 ПС Ахтуба | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
399 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 789 | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 19:06 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-6 ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "С" в пролете опор №46/20-46/21 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба, что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и "С" ВЛ-6кВ ф.23 ПС Ахтуба. | Причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "С" ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба из-за наброса проволоки на провода Ф. "А" и "С" в пролете опор №46/20-46/21 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала | Подготовить обращение в СМИ "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала". Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.23 ПС 110/6 кВ Ахтуба. Устранить выявленные замечания.
400 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2019-06-19 15:40 | 2019-06-19 17:24 | ВЛ | ВЛ 0.4 Л-3 ГКТП-22 ф.5 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировкаявился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №14-15 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №14-15 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 Л-3 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
401 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-06-26 14:40 | 2019-06-26 15:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-22 ф.5 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф "А" и "С" в пролете опор №1-2 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителей Л-4 Ф."А" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «С» проводов в пролете опор №1-2 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителей Л-4 Ф. "А" и "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-2 Л-4 ВЛ-0,4кВ ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ГКТП-22. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ГКТП-22 ф.5 ПС ЦРП-Владимировка, выявленные замечания устранить. Ответственное лицо: При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
402 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-06-29 09:00 | 2019-06-29 10:00 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-3 ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.3 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.58 по ул. Степная, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-3 ф.3 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.58 по ул. Степная, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Повреждения оборудования Филиала нет. | Уведомить потребителей электрической энергии Л-1 ВЛ-0,4 кВ ЗТП-3 ф.16 ПС В.Баскунчак о содержании вводных проводов в жилые дома в исправном состоянии.
403 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 37 | 2019-07-12 00:50 | 2019-07-12 02:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-761ф.3 ПС Пироговка (КФХ Чадаев В.В.). | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-761ф.3 ПС Пироговка (КФХ Чадаев В.В.). | Без повреждения оборудования Филиала. | Выдать уведомление владельцу КТП-761 ф.3 ПС Пироговка (КФХ Чадаеву В.В.) о своевременном проведении профилактических ремонтов электрооборудования.
404 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 45 | 2019-07-12 08:56 | 2019-07-12 10:50 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" ВЛ 6 кВ ф.23 ПС Ахтуба в пролете опор №46/19-№46/20 ВЛ 6 кВ ф.23 ПС Ахтуба из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба и несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А" в пролете опор №46/19-46/20 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. | Обрыв провода марки АС-70 в пролете опор №46/19-46/20 ф.23 ПС Ахтуба. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию р/с Городского участка провести внеплановый инструктаж на тему"Качество и своевременность выявления и устранения дефектов на ВЛ-6-10 кВ.
405 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 46 | 2019-07-12 15:42 | 2019-07-12 17:08 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В" в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак из-за обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала провода (срок службы более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А" в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. | Обрыв провода марки А-70 в пролете опор №102-103 ф.3 ПС В.Баскунчак | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию распределительных сетей Баскунчакского участка провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 6-10 кВ.
406 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 48 | 2019-07-16 15:46 | 2019-07-16 17:45 | ВЛ | ВЛ-6 ф.3 ПС Джелга | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ф.3 ПС 110/6кВ Джелга явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга (Дачный кооператив). | Причиной отключения ф.3 ПС 110/6кВ Джелга явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №3 ВЛ-6 кВ ф.3 ПС Джелга (Дачный кооператив). | Без повреждения оборудования Филиала. | Выдать уведомление владельцу отпайки №3 (Дачный кооператив) о своевременном проведении профилактических ремонтов электрооборудования.
407 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-07-13 09:40 | 2019-07-13 10:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-2 ЗТП-7 ЦРП-Депо | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №4-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №4-5 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №4-5 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-7. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
408 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-07-13 10:50 | 2019-07-13 11:43 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.90 по ул. Пролетарская, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.90 по ул. Пролетарская, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Повреждения оборудования Филиала нет. | Уведомить потребителей электрической энергии Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак о содержании вводных проводов в жилые дома в исправном состоянии.
409 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-07-17 08:40 | 2019-07-17 09:30 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №65-66 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №65-66 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №65-66 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-400 в РУ-0,4кВ КТП-12. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-12 ф.8 ПС В.Владимировка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
410 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 87 | 2019-07-19 15:32 | 2019-07-19 17:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю при набросе посторонних предметов (ветки между проводом Ф."В" и траверсой) в пролете опор №184-185 неизвестными лицами. | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю при набросе посторонних предметов (ветки между проводом Ф."В" и траверсой) в пролете опор №184-185 неизвестными лицами | Без повреждения оборудования Филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка, выявленные замечания устранить.
411 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 89 | 2019-07-21 19:26 | 2019-07-21 20:08 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка явился обрыв вводного провода к дому №2 мкрн. Восточный, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка явился обрыв вводного провода к дому №2 мкрн. Восточный, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Без повреждения оборудования Филиала | Уведомить потребителей электрической энергии Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка о содержании вводных проводов в жилые дома в исправном состоянии.
412 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-07-20 08:20 | 2019-07-20 10:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №18 ф.3 ПС Пироговка. | Причиной отключения В-10 ф.3 ПС 110/10кВ Пироговка явилось воздействие короткого замыкания на землю при повреждении электрооборудования на потребительской отпайке №18 ф.3 ПС Пироговка. | Без повреждения оборудования Филиала. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка, выявленные замечания устранить.
413 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-07-28 18:37 | 2019-07-28 19:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №84-85 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ ГКТП-20 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №84-85 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №84-85 Л-1 ВЛ-0,4кВ ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ГКТП-20. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ГКТП-20 ф.33 ПС Владимировка, выявленные замечания устранить.
414 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-07-28 20:23 | 2019-07-28 22:23 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-3 ЗТП-1 ф.1 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №27-28 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-3 Ф."А" в РУ-0,4кВ ЗТП-1 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №27-28 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №27-28 Л-3 ВЛ-0,4кВ ЗТП-1 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-1. | При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-1 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, выявленные замечания устранить.
415 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 923 | 2019-08-02 11:37 | 2019-08-02 13:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Батаевка явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №155 ф.11 ПС Батаевка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС Батаевка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №155 ф.11 ПС Батаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на №155 ф.11 ПС Батаевка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей Центрального участка провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
416 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 853 | 2019-08-05 02:45 | 2019-08-05 04:43 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.2 ЦРП Владимировка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительских КТП-152 и ЗТП-168 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС ЦРП-Владимировка. | Причиной отключения В-6кВ ф.2 ПС ЦРП-Владимировка явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительских КТП-152 и ЗТП-168 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС ЦРП-Владимировка. | Без повреждения оборудования Филиала. | Выдать уведомление владельцам КТП-152 и ЗТП-168 ф.2 ПС ЦРП-Владимировка о своевременном проведении профилактических ремонтов электрооборудования. Провести осмотр В-6кВ ф.2 ПС ЦРП-Владимировка после устранения повреждении электрооборудования на потребительских КТП-152 и ЗТП-168 ВЛ-6 кВ ф.2 ПС ЦРП-Владимировка.
417 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 2 | 2019-08-05 04:26 | 2019-08-05 06:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось межфазное замыкание проводов Ф. "А" и "В" на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак из-за обрыва вязки провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "А", вследствие механического износа материала вязки. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами Ф. "А" и "В" вследствие обрыва вязки провода Ф. "В" на опоре №54 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. | Обрыв вязки провода Ф. "В" на опоре №54 ф.3 ПС В.Баскунчак | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС В.Баскунчак. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию распределительных сетей Баскунчакского участка провести техническую учебу по качественному проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
418 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 4 | 2019-08-05 13:44 | 2019-08-05 15:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Пироговка явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №10 ф.5 ПС Пироговка, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Пироговка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №10 ф.5 ПС Пироговка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №10 ф.5 ПС Пироговка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Пироговка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию распределительных сетей Пироговского участка провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
419 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 835 | 2019-08-05 17:11 | 2019-08-05 19:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явился скол верхней части изолятора Ф. "В" на опоре №156, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В", возникшее в результате скола верхней части изолятора Ф. "В" на опоре №156, что в последующем вызвало приближение провода Ф. "В" к проводу Ф. "А". | Скол верхней части изолятора Ф. "В" типа ШФ-20 на опоре №156 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Рождественка, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж персоналу по обслуживанию распредсетей Центрального участка на тему "Качество и своевременность выявления и устранения дефектов ВЛ-6-10кВ"
420 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-08-05 15:00 | 2019-08-05 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-282 ф.5 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №45-46 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №45-46 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №45-46 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-282 ф.5 ПС Пироговка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-282 ф.5 ПС Пироговка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
421 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 884 | 2019-08-05 21:20 | 2019-08-05 23:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-5 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."А" в РУ-0,4кВ ЗТП-60 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-5 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №3-5 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-20. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-60 ф.23 ПС Ахтуба, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
422 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-08-06 02:05 | 2019-08-06 03:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-42 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.23 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №22-25 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.23 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №22-25 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №22-25 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-42 ф.23 ПС Ахтуба | Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-42 ф.23 ПС Ахтуба, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
423 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-08-06 11:00 | 2019-08-06 11:26 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-9 ф.1 ЦРП Владимировка- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №2-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."В" в РУ-0,4кВ ЗТП-9 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №2-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. обрыв провода в пролете оп. №2-3 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №3-5 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-9. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-9 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
424 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2019-08-06 13:30 | 2019-08-06 15:55 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №7-8 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №7-8 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-12. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
425 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 840 | 2019-08-07 10:10 | 2019-08-07 11:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-Черёмушки ф.12 ПС- 35/6 №60 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки ф.12 ПС 35/6 кВ №60 явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №1-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."В" в РУ-0,4кВ ТП-Черемушки из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки ф.12 ПС 35/6 кВ №60 , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки ф.12 ПС 35/6 кВ №60 явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №1-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №1-3 Л-1 ВЛ-0,4кВ ТП-Черемушки ф.12 ПС 35/6 кВ №60 и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ТП-Черемушки. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Черёмушки ф.12 ПС 35/6кВ №60, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
426 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 874 | 2019-08-07 15:05 | 2019-08-07 15:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-6 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №21-22 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-3 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №21-22 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №21-22 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.8 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-6. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-6 ф.8 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
427 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 876 | 2019-08-11 13:00 | 2019-08-11 14:40 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.94 по ул. Пролетарская, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.94 по ул. Пролетарская, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Повреждения оборудования Филиала нет. | Уведомить потребителей электрической энергии Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-15 ф.16 ПС В.Баскунчак о содержании вводных проводов в жилые дома в исправном состоянии.
428 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 891 | 2019-08-12 20:50 | 2019-08-12 21:24 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-4 ф.1 ЦРП Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №7-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №7-8 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-4 ф.1 ПС ЦРП-Владимировка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
429 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2019-08-13 09:23 | 2019-08-13 10:37 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-9 ф.3 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.3 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №13-14 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-3 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.3 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.3 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №13-14 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-3 Ф. "С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №13-14 Л-3 ВЛ-0,4кВ КТП-9 ф.3 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-9. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-9 ф.3 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
430 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-08-14 10:15 | 2019-08-14 12:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-410 ф.15 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-410 ф.15 ПС Рождественка явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №5-8 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-410 ф.15 ПС Рождественка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-410 ф.15 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №5-8 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №5-8 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-410 ф.15 ПС Рождественка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-410 ф.15 ПС Рождественка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
431 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 261 | 2019-08-15 14:50 | 2019-08-15 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-77 ф.1 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2, Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка явился обрыв проводов Ф. "А" и "С" в пролете опор №1-3 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2, Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка явилось короткое замыкание фаз «А» и «С» проводов в пролете опор №1-3 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода марки А-25 в пролете опор №1-3 Л-2, Л-4 ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф.1 ПС Рождественка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-77 ф.1 ПС Рождественка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
432 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-08-28 20:26 | 2019-08-28 21:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №33-34 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №33-34 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №33-34 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
433 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 273 | 2019-08-28 21:24 | 2019-08-28 22:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-Черемушки ф.12 ПС 35/6 №60А | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-Черемушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А явился обрыв вводного провода к дому №3 мкрн. Совхо 16, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-Черемушки ф.12 ПС 35/6кВ №60А явился обрыв вводного провода к дому №3 мкрн. Совхо 16, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Без повреждения оборудования Филиала | Уведомить потребителей электрической энергии Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-29 ф.31 ПС Владимировка о содержании вводных проводов в жилые дома в исправном состоянии.
434 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 278 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 10:38 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "С" в пролете опор №71-72 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."С" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №71-72 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "С" в РУ-0,4кВ КТП-12 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки АС-35 в пролете опор №71-72 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-400 в РУ-0,4кВ КТП-12. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
435 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 282 | 2019-09-03 18:00 | 2019-09-03 21:40 | КЛ | КЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-1 КЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель марки АВВГ-4Х50 КЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба | Выполнить ремонт КЛ-0,4 кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графику. При проведении технического обслуживания КЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением испытания изоляции силового кабеля повышенным напряжением.
436 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 365 | 2019-09-19 14:35 | 2019-09-19 15:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ЗТП-7 ф.6 ЦРП Депо ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №10-11 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-2 Ф."В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо явилось короткое замыкание фаз «В» и «С» проводов в пролете опор №10-11 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-2 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №10-11 Л-2 ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 ф.6 ПС ЦРП-Депо и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-7. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-6 ф.8 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
437 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-10-05 23:02 | 2019-10-06 00:39 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-36 ф.4 ПС Покровка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №3-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №3-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | АВ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.4 ПС Покровка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
438 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-10-06 15:49 | 2019-10-06 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явился провис проводов в пролете опор №78-79 вследствие потери механической прочности (износ, вытяжка) проводов в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба явился провис проводов в пролете опор №78-79 вследствие нарушения структуры материала проводов (износ, вытяжка)в результате длительной эксплуатации (более 25 лет). | Провод марки А-35 Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба | Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-50 ф.23 ПС Ахтуба, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
439 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-10-07 15:25 | 2019-10-07 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "В" в пролете опор №13-14 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."В" в РУ-0,4кВ КТП-37 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №13-14 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "В" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №13-14 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ КТП-37. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-37 ф.7 ПС Ахтуба, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
440 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-10-07 17:25 | 2019-10-07 18:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба явился обрыв провода Ф. "А" в пролете опор №3-4 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ ЗТП-39 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба , несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов в пролете опор №3-4 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки А-35 в пролете опор №3-4 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-39. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-39 ф.25 ПС Ахтуба, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
441 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 417 | 2019-10-11 13:53 | 2019-10-11 15:23 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-138 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. | Причиной отключения В-6кВ ф.23 ПС Ахтуба явилось воздействие короткого замыкания при повреждении электрооборудования на потребительском КТП-138 ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба. | Без повреждения оборудования Филиала. | Выдать уведомление владельцу КТП-138 ф.23 ПС Ахтуба о своевременном проведении профилактических ремонтов электрооборудования. Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.23 ПС Ахтуба, устранить выявленные замечания.
442 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-10-27 16:10 | 2019-10-27 17:15 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-18/22А ф.16 ПС В.Баскунчак | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 "22А" ф.16 ПС В.Баскунчак явился обрыв провода Ф. "А" на опор №28 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и перегорание предохранителя Л-1 Ф."А" в РУ-0,4кВ ЗТП-18 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 ф.16 ПС В.Баскунчак, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения РЛ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 "22А" ф.16 ПС В.Баскунчак явилось короткое замыкание фаз «А» и «В» проводов на опоре №28 вследствие обрыва провода в процессе длительной эксплуатации и перегорание предохранителя Л-1 Ф. "А" в РУ-0,4кВ ЗТП-18 из-за неустойчивого КЗ на ВЛ-0,4кВ. | Обрыв провода марки АС-35 на опоре №28 Л-1 ВЛ-0,4кВ ЗТП-18 "22А" ф.16 ПС В.Баскунчак и предохранитель ПН-250 в РУ-0,4кВ ЗТП-18. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-18 "22А" ф.16 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
443 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-11-02 17:35 | 2019-11-02 18:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.110 по ул. Ленина, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак явился обрыва вводного провода д.110 по ул. Ленина, вследствие повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Повреждения оборудования Филиала нет. | Уведомить потребителей электрической энергии Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак о содержании вводных проводов в жилые дома в исправном состоянии. Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-2 ВЛ-0,4кВ КТП-12 ф.8 ПС В.Баскунчак, выявленные замечания устранить.
444 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-11-02 18:40 | 2019-11-02 20:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-8 ЦРП Владимировка ф.37 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-8 ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка явился провис проводов в пролете опор №11-25 вследствие потери механической прочности (износ, вытяжка) проводов в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной неотложного отключения РЛ-0,4кВ Л-8 ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка явился провис проводов в пролете опор №11-25 вследствие нарушения структуры материала проводов (износ, вытяжка)в результате длительной эксплуатации (более 25 лет). | Провод марки А-35 Л-8 ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-8 ВЛ-0,4кВ ЦРП-Владимировка ф.37 ПС Владимировка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
445 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 340 | 2019-11-22 13:32 | 2019-11-22 15:25 | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор №35/1-35/2 потребительской отпайки №2 ВЛ 6 кВ ф.25 ПС Ахтуба, что привело к межфазному замыканию проводов Ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.25 ПС Ахтуба. | Причиной отключения В-6 кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" на потребительской отпайке №2 ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба из-за наброса проволоки на провода Ф. "А" и "В" в пролете опор №35/1-35/2 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Ахтуба. Устранить выявленные замечания. Выдать владельцу отпайки №2 ВЛ-6 кВ ф.25 ПС Ахтуба уведомление о своевременном проведении профилактических осмотров, принадлежащих им сетей.
446 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 570 | 2019-11-28 11:04 | 2019-11-28 12:54 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось межфазное замыкание Ф. "А" и "В"в пролете опор №196/2-№196/3 отпайки №6 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка из-за обрыва провода Ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала провода (срок службы более 25 лет), невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Пироговка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф. "В" в пролете опор №196/2-№196/3 ВЛ-10 кВ отпайки №6 ф.3 ПС Пироговка. | Обрыва провода Ф. "А" (А 50) №196/2-№196/3 ВЛ-10 кВ отпайки №6 ф.3 ПС Пироговка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Пироговка. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию распределительных сетей Пироговского участка провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
447 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-12-03 14:34 | 2019-12-03 15:22 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-43 ф.26 ПС Владимировка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной неотложного отключения АВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв провода спуска 0,4кВ Л-1 от опоры №1 до КТП-43, вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) и невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.26 ПС Владимировка, и несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной неотложного отключенияАВ-0,4кВ Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.26 ПС Владимировка явился обрыв провода спуска 0,4кВ Л-1 от опоры №1 до КТП-43 вследствие потери механической прочности (износ) провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет). | Провод марки А-35 Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.26 ПС Владимировка | Выполнить внеплановый инженерный осмотр Л-1 ВЛ-0,4кВ КТП-43 ф.26 ПС Владимировка, выявленные замечания устранить. При проведении технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ вести контроль за выполнением профилактических проверок и измерений от преждевременного износа элементов ВЛ.
448 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 605 | 2019-12-05 12:57 | 2019-12-05 14:37 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.8 ПС Рождественка явился обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №195 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.8 ПС Рождественка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №195 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф. "А" на опоре №195 ф.8 ПС Рождественка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Рождественка. Выявленные замечания устранить. Персоналу Болхунского участка провести внеплановый инструктаж на тему "Качество и своевременность выявления и устранаения дефектов на ВЛ-10 кВ.
449 | Ахтубинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 620 | 2019-12-09 13:45 | 2019-12-09 15:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Батаевка явилось межфазное замыкание Ф. "В" и "С" на опоре №154/4 к ВР-10 кВ ЗТП-395 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка из-за обрыва шлейфа Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала шлейфа, невыполнения в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС Батаевка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа Ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф. "В" на опоре №154/4 к ВР-10 кВ ЗТП-395 ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка. | Обрыв шлейфа Ф. "С" к ВР-10 кВ ЗТП-395 ф.11 ПС Батаевка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Батаевка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с Центрального участка провести внеплановый инструктаж на тему"Качество и своевременность выявления и устранения дефектов ВЛ-6-10 кВ.
450 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 15 | 2019-01-04 11:05 | 2019-01-04 13:59 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №204/12/24-204/12/25 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.20 ПС Енотаевка явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп. №204/12/24, вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №204/12/24-204/12/25 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "В" (АС-50) в пролете опор №204/12/24-204/12/25 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Енотаевка. | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.20 ПС Енотаевка, устранить выявленные замечания.
451 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-01-11 13:55 | 2019-01-11 14:54 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка, явился обрыв провода (А 35) в пролете оп.№4/9/2-оп.№4/9/3, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А 35) в пролете оп.№4/9/2-оп.№4/9/3. | Обрыв провода (А 35) в пролете оп.№4/9/2-оп.№4/9/3 | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ.
452 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-01-18 11:00 | 2019-01-18 11:32 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода (А 35) в пролете опор №4/17/5-4/17/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А 35) в пролете опор №4/17/5-4/17/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка. | Обрыв провода (А 35) в пролете опор №4/17/5-4/17/6 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка. | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ.
453 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-01-24 10:33 | 2019-01-24 12:37 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода (А35) в пролете опор №4/9/4 - №4/9/5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А 35) в пролете опор №4/9/4 - №4/9/5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | Обрыв провода (А 35) в пролете опор №4/9/4 - №4/9/5 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
454 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-01-29 11:34 | 2019-01-29 14:16 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв провода (А 35) в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка явилось короткое замыкание, вследствие обрыва провода (А 35) в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка. | Обрыв провода в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ-0,4 Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
455 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-02-04 10:35 | 2019-02-04 12:16 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-3 КТП-215 ф.13 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 КТП-215 ф.13 ПС Никольская явилось изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС 110/10 Никольская явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опора №№2-3. | Обрыв провода (А 25) в пролете опор №2-3 и дефекты на деревянных опорах №№2, 3 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС Никольская | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ.
456 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-02-12 14:03 | 2019-02-12 15:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-215 ф.13 ПС Никольская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС 110/10 Никольская явился перекос (излом) опор №№8, 9 с последующим обрывом провода в пролете опор №8-9. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС 110/10 Никольская явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опора №№8-9. Причиной повреждения (обрыва провода) в пролете опор №№8-9 явился перекос опор №№8, 9 в результате длительной эксплуатации линии. | Обрыв провода (А 25) в пролете опор №8-9 и дефекты на деревянных опорах №№8, 9 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС Никольская | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
457 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 120 | 2019-02-12 23:50 | 2019-02-13 02:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода фазы "С" в пролете опор №502-503 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось касание провода фазы "С" на металлическую конструкцию (траверсу) оп. №502, вследствие обрыва провода фазы "С" в пролете опор №502-503 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "С" (АС-50) в пролете опор №502-503 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС Енотаевка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка, устранить выявленные дефекты и замечания Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ 0,4-10 кВ.
458 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 152 | 2019-02-16 13:01 | 2019-02-16 16:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Береговая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Береговая явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "С" с последующим касанием траверсы оп. №504 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая. | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Береговая явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. №504 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Береговая. | Без повреждений оборудования филиала | Подготовить обращение в СМИ "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала".
459 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-02-20 09:57 | 2019-02-20 11:20 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-215 ф. 13 ПС Никольская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС 110/10 Никольская явился перекос (излом) опор №№2/5, 2/6 с последующим обрывом провода в пролете опор №2/5-2/6, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС 110/10 Никольская явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опора №№2/5-2/6. Причиной повреждения (обрыва провода) в пролете опор №№2/5-2/6 явился перекос опор №№2/5, 2/6 в результате ветровых нагрузок и длительной эксплуатации линии. | Обрыв провода (А 25) в пролете опор №2/5-2/6 и дефекты на деревянных опорах №№2/5, 2/6 Л-3 ВЛ-0,4 кВ КТП-215 ф.13 ПС Никольская | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
460 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 173 | 2019-02-26 15:22 | 2019-02-26 19:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 на ПС 110/10 Никольская явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп. №84, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 ф.11 ПС Никольская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 на ПС 110/10 Никольская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №84 ВЛ-10 ф.11 ПС Никольская, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение изолятора Ф "В" ШФ-10 на оп.№84 ВЛ-10 ф.11 ПС Никольская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.11 ПС 110/10 Никольская, устранить выявленные замечания.
461 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 242 | 2019-03-11 13:44 | 2019-03-11 15:53 | ВЛ | ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №503-504 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №503-504 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Причиной отключения В-10 ф.8 ПС Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №503-504 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №503-504, вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести перетяжку проводов в пролете опор №503-504 ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
462 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-03-11 19:50 | 2019-03-11 20:50 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-48 ф8 ПС Енотаевка | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-48 ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв провода в пролете опор №4-5, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-48 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опора №№4-5. | Обрыв провода (А 25) в пролете опор №4-5 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-48 ф.8 ПС 110/10 Енотаевка | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
463 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-03-19 09:22 | 2019-03-19 12:13 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка явился перекос (излом) опор №№4/10, 4/11 с последующим обрывом провода в пролете опор №4/10-4/11, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опора №№4/10-4/11. Причиной повреждения (обрыва провода) в пролете опор №№4/10-4/11 явился перекос опор №№4/10-4/11 в результате ветровых нагрузок и длительной эксплуатации линии. | Обрыв провода (А-35) в пролете опор №4/10-4/11 и дефекты на опорах №№4/10-4/11 Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф.17 ПС Енотаевка | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
464 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2019-03-22 17:00 | 2019-03-22 19:33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Никольская явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №63 ф.14 ПС Никольская, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода Ф. "В" на металлическую конструкцию траверсы опоры. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Никольская явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсы опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №63 ф.14 ПС Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №63 ф.14 ПС Никольская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская. Выявленные замечания устранить.
465 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 285 | 2019-03-26 14:25 | 2019-03-26 16:46 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.21 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №169-170 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп. №169, вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №169-170 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "В" (А-70) в пролете опор №169-170 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка, устранить выявленные дефекты и замечания
466 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 294 | 2019-03-28 16:11 | 2019-03-28 19:10 | ВЛ | ВЛ-10 ф.5 ПС Ленино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Ленино явился обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №231 ф.5 ПС Ленино, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсы опоры. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Ленино явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсы опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на опоре №231 ф.5 ПС Ленино, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре №231 ф.5 ПС Ленино | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Ленино. Выявленные замечания устранить.
467 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-04-01 12:10 | 2019-04-01 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-750 ф.18 ПС Сероглазовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-750 ф.18 ПС 110/10 Сероглазовка явился обрыв провода в пролете опор №3-4, вследствие потери механической прочности из-за длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-750 ф.18 Сероглазовка явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опор №3-4. | Обрыв провода (СИП-2 3х50+1х54,6) в пролете опор №3-4 Л-1 ВЛИ-0,4 кВ КТП-750 ф.18 ПС Сероглазовка | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
468 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-04-01 09:07 | 2019-04-01 11:25 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-355 ф. 5 ПС Никольская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-355 ф.5 ПС 110/10 Никольская явился обрыв провода в пролете опор №3-6, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-355 ф.5 ПС 110/10 Никольская явилось короткое замыкание вследствие обрыва провода в пролете опора №№3-6. | Обрыв провода (А 25) в пролете опор №3-6 и Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-355 ф.5 ПС Никольская | Персоналу по обслуживанию р/с провести внеплановый инструктаж на тему качества проведения осмотров и выявления замечаний на ВЛ-0,4-10 кВ
469 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-04-17 15:55 | 2019-04-17 17:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 Л-1 КТП-139 ф.7 ПС Ленено | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 кВ КТП-139 ф.7 ПС 110/10 Ленино явился обрыв провода в пролете опор №11-12 вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-139 ф.7 ПС 110/10 Ленино явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор оп№11-12 Л-1 ВЛ-0,4 КТП-139 ф.7 ПС 110/10 Ленино | Провод (А-25) Л-1 ВЛ-0,4 КТП-139 ф.7 ПС 110/10 Ленино | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-139 ф.7 ПС Ленино выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
470 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 504 | 2019-04-30 09:44 | 2019-04-30 11:30 | ВЛ | ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №509/54/1 ф.8 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода Ф"А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось касание провода Ф "А" на металлическую конструкцию траверсы опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф "А" на опоре №509/54/1 ВЛ-10 ф.8 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф"А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф"А" на опоре №509/54/1 ВЛ-10 кВ ф.8 СП Енотаевка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.8 СП Енотаевка. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов
471 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 642 | 2019-05-29 16:45 | 2019-05-29 18:28 | ВЛ | ВЛ-10 ф.17 пс Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв шлейфа ф."В" от ВР-10 до КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка, вследствие ослабления контактного соединения ВР-10 ф."В" КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка, в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода ф."В" на корпус КТП. | Причиной появления "Земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось касание провода ф."В" на корпус КТП, по причине обрыва шлейфа ф."В" от ВР-10 до КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка, возникшее в результате ослабления контактного соединения ВР-10 ф."В" КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка | Обрыв шлейфа ф.В от ВР-10 до КТП-23 ф.17 ПС Енотаевка. | Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. Выявленные замечания устранить
472 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 777 | 2019-06-11 07:25 | 2019-06-11 09:35 | ВЛ | ВЛ-10 ф.23 ПС Косика | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения от МТЗ В-10 кВ ф.23 на ПС 110/10кВ Косика явилось повреждение опорных изоляторов ф.В, ф.С РУ-10 кВ КТП-267 ф.23 ПС 110/10 кВ Косика, вследствие перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между опорными изоляторами ф.В и ф.С РУ-10 кВ КТП-267 ф.23 ПС 110/10 кВ Косика. | Причиной появления короткого замыкания в сети 10 кВ ф.23 ПС 110/10 кВ Косика явилось повреждение опорных изоляторов ф.В и ф.С РУ-10 кВ КТП-267 ф.23 ПС 110/10 кВ Косика, в результате перекрытия воздушного промежутка через тело птицы между опорными изоляторами ф.В и ф.С. | Повреждение опорных изоляторов ф.В, ф.С РУ-10 кВ КТП-267 ПС 110/10 кВ Косика. | Провести инструктаж с персоналом бригад по обслуживанию р/с на тему качества проведения осмотра и выявления замечаний ВЛ-0,4-10 кВ. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.23 ПС Косика, устранить выявленные замечания.
473 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 778 | 2019-06-12 13:23 | 2019-06-12 15:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.20 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка в пролете оп. №№204/12/65-204/12/66 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка из-за расплетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А.", вследствие механического износа провода "В" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп. №№204/12/65-204/12/66 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка. | Расплетение жил провода (А-70) в пролете опор №№204/12/65-204/12/66 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов". Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/10 кВ Енотаевка. Выявленные замечания устранить.
474 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 35 | 2019-07-10 16:18 | 2019-07-10 18:18 | ПС | ПС 110/10кВ Енотаевка | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 Т-1 на ПС 110/10кВ является разноименная "земля" на 1С-10кВ от Ф.10кВ №3 "земля" Ф."А" и Ф. 10 кВ №21 "земля" Ф. "С". | Причиной отключения В-10 Т-1 на ПС 110/10кВ является разноименная "земля" на 1С-10кВ от Ф.10кВ №3 "земля" Ф."А" и Ф. 10 кВ №21 "земля" Ф. "С". | Без повреждения оборудования. | При техническом обслуживании и текущем ремонте оборудования ПС эксплуатирующегося более 25 лет - проводить обязательный контроль изоляции. При имеющейся возможности заменять данное оборудование на оборудование с более поздним сроком выпуска.
475 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 10 | 2019-08-06 18:39 | 2019-08-06 20:35 | ВЛ | ВЛ-10 ф.14 ПС Сероглазовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явился обрыв вязки провода Ф"С" на опоре № 50/9 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сероглазовка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Сероглазовка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп. №50/9 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сероглазовка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 50/9 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сероглазовка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.14 ПС Сероглазовка. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов.
476 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-09-24 07:45 | 2019-09-24 09:46 | ВЛ | ВЛ-0.4 Л-2 КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-25 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка явилась необходимость устранения обрыва нулевого провода между КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-25 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-25 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка явилась необходимость устранения обрыва нулевого провода между КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-25 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка. | Обрыв нулевого провода (А-25) между КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка и опорой №1 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-25 ф.17 ПС 110/10 Енотаевка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-25 ф.17 ПС Енотаевка
477 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 534 | 2019-11-18 09:48 | 2019-11-18 10:55 | ВЛ | ВЛ-10 ф.8 пс Енотаевка- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явился обрыв вязки провода Ф. "С" на опоре № 183 ВЛ 10кВ ф.8 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.8 ПС Енотаевка явилось касание провода Ф. "С" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."С" на оп. №183 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."С" на опоре № 183 ВЛ-10кВ ф.8 ПС Енотаевка. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.8 ПС Енотаевка. Выявленные замечания устранить.
478 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 344 | 2019-11-26 15:05 | 2019-11-26 16:41 | ВЛ | ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Никольская явился обрыв вязки провода Ф"А" на опоре № 41/13/3 ВЛ 10кВ ф.14 ПС Никольская, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.14 ПС Никольская явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию траверсу опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на оп. №41/13/3 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" (АС 50) на опоре № 41/13/3 ВЛ-10кВ ф.14 ПС Никольская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ ф.14 ПС Никольская. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов.
479 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 607 | 2019-12-05 15:35 | 2019-12-05 17:25 | ВЛ | ВЛ-10 ф.14 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.14 ПС Никольская явился обрыв шлейфа ф."В" от ВР-10 до КТП-210 ф.14 ПС Никольская, вследствие ослабления контактного соединения ВР-10 ф."В" КТП-210 ф.14 ПС Никольская, в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода ф."В" на металлическую конструкцию ВР-10. | Причиной появления "Земли" в сети 10 кВ ф.14 ПС Никольская явилось касание провода ф."В" на металлическую конструкцию ВР - 10, по причине обрыва шлейфа ф."В" от ВР-10 до КТП-210 ф.14 ПС Никольская, возникшее в результате ослабления контактного соединения ВР-10 ф."В" КТП-210 ф.14 ПС Никольская. | Обрыв шлейфа ф.В от ВР-10 до КТП-210 ф.14 ПС Никольская. | Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.14 ПС Никольская. Выявленные замечания устранить
480 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2019-12-11 13:39 | 2019-12-11 15:27 | ВЛ | ВЛ-10 ф.21 пс Енотаевка- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка, вследствие потери механической прочности провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.21 ПС Енотаевка явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп. №29, вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "В" (А-70) в пролете опор №29-30 ВЛ-10 кВ ф.21 ПС Енотаевка. | Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести внеплановый инструктаж на тему: " Порядок проведения осмотров ВЛ, на предмет своевременного обнаружения дефектов". Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.21 ПС Енотаевка, устранить выявленные дефекты и замечания
481 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 302 | 2019-12-11 10:47 | 2019-12-11 11:35 | ВЛ | ВЛ-10 ф.17 ПС Енотаевка- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явился обрыв шлейфа ф."А" от ВР-10 до КТП-33 ф.17 ПС Енотаевка, вследствие ослабления контактного соединения ВР-10 ф."А" КТП-33 ф.17 ПС Енотаевка, в процессе длительной эксплуатации с последующим касанием провода ф."А" на корпус КТП. | Причиной появления "Земли" в сети 10 кВ ф.17 ПС Енотаевка явилось касание провода ф."А" на корпус КТП, по причине обрыва шлейфа ф."А" от ВР-10 до КТП-33 ф.17 ПС Енотаевка, возникшее в результате ослабления контактного соединения ВР-10 ф."А" КТП-33 ф.17 ПС Енотаевка. | Обрыв шлейфа ф.А от ВР-10 до КТП-33 ф.17 ПС Енотаевка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Енотаевка. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию р/с ЕРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
482 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2019-12-21 12:34 | 2019-12-21 14:24 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка, вследствие потери механической прочности провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп. №77, вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "В" (А-70) в пролете опор №77-78 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Сероглазовка. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов". Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.18 ПС Сероглазовка, устранить выявленные дефекты и замечания
483 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 284 | 2019-12-23 12:25 | 2019-12-23 13:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Никольская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.13 ПС Никольская явился обрыв провода фазы "В" в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская, вследствие потери механической прочности провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления "земли" в сети 10 кВ ф.13 ПС Никольская явилось касание провода фазы "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп. №153, вследствие обрыва провода фазы "В" в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская, возникшее в результате потери механической прочности материала провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода фазы "В" (А-70) в пролете опор №153-154 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Никольская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС Никольская, устранить выявленные дефекты и замечания Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
484 | Енотаевский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 666 | 2019-12-26 21:15 | 2019-12-26 22:25 | ВЛ | ВЛ-10 ф.27 пс Енотаевка- | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№5-20 ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Енотаевка явилось короткое 1 фазное замыкание в пролете оп.№5-20 ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка вследствие образования изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№5-20 ВЛ-10 ф.27 ПС Енотаевка в результате атмосферных явлений. | Без повреждений оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 ф.27 ПС Енотаевка.
485 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 13 | 2019-01-05 12:15 | 2019-01-05 14:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварии В-10 кВ ф.9 РП Старица явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "В" с последующим касанием траверсы оп.117 ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица. | Причиной аварии В-10 кВ ф.9 РП Старица явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."В" с последующим касанием траверсы оп.117 ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить.
486 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 62 | 2019-01-28 14:01 | 2019-01-28 16:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Солёное Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ППС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище в пролете оп. №№ 68-69 ВЛ 10 кВ отп.1 ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище из-за расплетения жил провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С.", вследствие механического износа провода "А" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жил провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп.№№ 68-69 ВЛ 10 кВ отп.1 ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. | Расплетение жил провода ф "А" (АС-70) в пролете опор №№ 68-69 ВЛ 10 кВ отп.1 ф.5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
487 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 75 | 2019-01-24 14:00 | 2019-01-24 16:50 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось обрыв провода Ф."В" на опоре № 81 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№81, вследствие обрыва провода Ф."В" на опоре № 81 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф."В" на опоре №81 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
488 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 78 | 2019-01-27 12:53 | 2019-01-27 12:56 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Черный Яр-220 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на опору №1 отп.1 с ЛОР-1 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Черный Яр-220. | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на опоре №1 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Черный Яр-220, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Проработать мероприятия по предотвращению гнездования птиц на анкерных опорах ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Черный Яр-220.
489 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 179 | 2019-02-24 09:00 | 2019-02-24 12:43 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 РП Старица ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 220 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№220, вследствие обрыва провода вязки провода Ф."А" на оп.№220 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №220 ВЛ 10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №9 РП Старица ф.9 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить.
490 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 246 | 2019-03-11 12:59 | 2019-03-11 15:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв шлейфа Ф."С" на ЛОР №4 ВЛ-10 кВ ф.13ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, вследствие потери механической прочности материала в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось касание шлейфа ф "С" несущей рамы разъединителя, вследствие обрыва шлейфа Ф."С" на ЛОР №4 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2, возникшее в результате потери механической прочности материала шлейфа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв шлейфа Ф."С" на ЛОР № 4 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
491 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-03-12 10:38 | 2019-03-12 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва нулевого провода на опоре №11 вследствие изменения свойств материала провода А-25 при продолжительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва нулевого провода А-25 на опоре №11. | Обрыв нулевого провода А-25 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 153 ф.17 ПС 110/10 Солодники | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
492 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 262 | 2019-03-20 09:14 | 2019-03-20 11:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 в пролете оп. №№ 49-50 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 из-за расплетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А.", вследствие механического износа провода "В" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете оп.№№ 49-50 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Расплетение жил провода (А-70) в пролете опор №№49-50 ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
493 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 280 | 2019-03-22 14:50 | 2019-03-22 17:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище. | Причиной отключения В-10кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф.9 ПС Солёное Займище неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Устранить выявленные замечания. Подготовить обращение в СМИ "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала".
494 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 298 | 2019-03-23 11:31 | 2019-03-23 13:03 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники из-за рас-плетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А.", вследствие механического износа провода "В" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А"в пролете опор №№ 27-28 ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Солодники. . | Расплетение жил провода А-50 Ф."В" в пролете опор №№27-28 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
495 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 299 | 2019-03-26 08:55 | 2019-03-26 11:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники из-за расплетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А.", вследствие механического износа провода "В" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие расплетения жил провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А" в пролете опор №№ 42-43 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Расплетение жил провода А-70 Ф."В" в пролете опор №№ 42-43 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
496 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 347 | 2019-04-05 11:11 | 2019-04-05 12:55 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось двухфазное короткое замыкание вследствие повреждения на потребительской КТП 501. | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось двухфазное короткое замыкание вследствие повреждения на потребительской КТП 501. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Направить письмо собственнику КТП 501 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники на тему "Своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта оборудования КТП 501".
497 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 357 | 2019-04-10 19:06 | 2019-04-10 21:16 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Вязовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) 3.4.9.3 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось двухфазное короткое замыкание вследствие повреждения на потребительской КТП 536 (обрыв шлейфа 10 кВ Ф."В" на ВР 10 кВ). | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось двухфазное короткое замыкание вследствие повреждения на потребительской КТП 536 (обрыв шлейфа 10 кВ Ф."В" на ВР 10 кВ). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.13 ПС 110/10 кВ Вязовка. Выявленные замечания устранить.
498 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-04-10 17:31 | 2019-04-10 17:36 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-194 ф.11 ПС Солёное Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП 194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№7-8 в результате подхлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 КТП 194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№7-8 в результате схлеста проводов ВЛ 0,4 кВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-194 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
499 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-04-10 14:05 | 2019-04-10 16:41 | ВЛ | ВЛ-0,38кВ Л-2 КТП-455 ф.7 ПС Черный Яр | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-455 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 9-10 по причине воздействия на провода ВЛ 0,4 кВ проводов линии связи. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-455 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор № 9- №10 по причине воздействия на провода ВЛ 0,4 кВ проводов линии связи. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-455 ф.7 ПС Черный Яр-220. Выявленные замечания устранить.
500 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 435 | 2019-04-18 10:55 | 2019-04-18 13:45 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-332 ф.17 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 332 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения срыва изолятора с крюка на опоре №2 Ф."В" вследствие разрушения полиэтиленового колпачка (старение материала колпачка). | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 332 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения срыва изолятора с крюка на опоре №2 Ф."В" | Срыв изолятора с крюка на опоре №2 Ф."В" ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 332 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-332 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники Выявленные замечания устранить.
501 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-04-30 11:20 | 2019-04-30 12:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-158 ф.19 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-158 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва провода Ф."В" на опоре №20 вследствие потери механической прочности провода А-25 при длительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-158 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва провода А-25 Ф."В" на опоре №20. | Обрыв провода А-25 на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 158 ф.19 ПС 110/10 Солодники | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-158 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
502 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 576 | 2019-05-02 09:25 | 2019-05-02 10:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-156 ф.19 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 156 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось срабатывание тепловой защиты АВ 0,4 кВ вследствие нагрева контактных соединений в корпусе автоматического выключателя по причине увеличения переходного сопротивления контактов при длительной эксплуатации АВ 0,4 кВ. | Причиной аварийного отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 156 ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось срабатывание тепловой защиты АВ 0,4 кВ вследствие нагрева контактных соединений в корпусе автоматического выключателя | Нагрев контактных соединений в корпусе АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 156 ф.19 ПС 110/10 Солодники | Провести внеплановый инженерный осмотр КТП 10/0,4 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники на предмет нагрева контактных соединений АВ 0,4 кВ.
503 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 577 | 2019-05-03 16:00 | 2019-05-03 17:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-187 ф.9 ПС Солёное Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-187 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилась необходимость устранения обрыва вязки провода Ф.В на опоре №14 вследствие изменения свойств материала вязки (А-16) при длительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-187 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилась необходимость устранения обрыва вязки провода Ф.В на опоре №14. | Обрыв вязки провода Ф.В на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 187 ф.9 ПС 110/10 Соленое Займище | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-187 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
504 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 578 | 2019-05-04 18:10 | 2019-05-04 18:40 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилась необходимость восстановления контакта нулевого провода на опоре №7 вследствие окисления контакта при длительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП-81 ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилась необходимость восстановления контакта нулевого провода на опоре №7 на вводе 0,23 кВ в жилой дом. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-81 ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 с контролем состояния контактов вводов в жилые дома. Выявленные замечания устранить.
505 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 579 | 2019-05-05 10:15 | 2019-05-05 12:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-153 ф.17 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва провода Ф."С" на опоре №5 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва провода Ф."С" на опоре №5. | Обрыв провода Ф.С на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 153 ф.17 ПС 110/10 Солодники | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-153 ф.17 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
506 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 592 | 2019-05-10 14:50 | 2019-05-10 16:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 РП Старица | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП Старица явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №6/1 отп.3 с ВР-10 кВ КТП 560 (потребительское). | Причиной отключения В-10кВ ф.15 РП Старица явилось однофазное замыкание ф "А" на "землю" на опоре №6/1 отп.3 ВЛ 10 кВ с ВР-10 кВ КТП 560 (потребительское) вследствие перекрытия через тело птицы. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Разработать мероприятия по предотвращению гнездования птиц на анкерных опорах ВЛ-10 кВ ф.15 РП Старица
507 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 605 | 2019-05-18 14:00 | 2019-05-18 15:20 | ВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-191 ф.9 ПС Соленое Займище. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 191 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва вязки (А-25) провода Ф.В по причине коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 191 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось однофазное короткое замыкание вследствие обрыва вязки (А-25) провода Ф.В. | Обрыв вязки (А-25) провода Ф."В" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 191 ф.9 ПС 110/10 Соленое Займище. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-191 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
508 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 614 | 2019-05-20 14:05 | 2019-05-20 15:15 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-244 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-244 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился обрыв провода Ф."В" в пролетах опор №№15-16 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-244 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось короткое замыкание фазы "В" и "О" вследствие схлеста проводов в пролете опор №№15-16 вследствие обрыва провода Ф."В" из-за снижения его механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №№15-16 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 244 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-244 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
509 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 621 | 2019-05-24 10:52 | 2019-05-24 13:37 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось обрыв провода Ф."В" в пролете опор №№167-168 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №167, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете опор №№167-168 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №№166-167 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с ЧРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
510 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-05-26 18:10 | 2019-05-26 18:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-142 ф.7 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-142 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явились обрывы проводов на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-142 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилось короткое замыкание провода фазы "В" и нулевого провода вследствие схлеста проводов в пролете опор №№14-15 по причине обрывов проводов на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Обрыв проводов Ф."В" и "О" на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП142 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-142 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
511 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 623 | 2019-05-26 15:45 | 2019-05-26 16:50 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-98 ф.7 ПС Вязовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-98 ф.7 ПС110/10 кВ Вязовка явилось межфазное замыкание из-за обрыва проводов Ф."А" и "О" на опоре №8 в результате падения дерева под порывами ветра на провода ВЛ. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-98 ф.7 ПС110/10 кВ Вязовка явилось межфазное замыкание из-за обрыва проводов Ф."А" и "О" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ. | Обрыв проводов Ф."А" и "О" на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ Л-2 КТП 98 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-98 ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка на предмет нахождения ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ. Выявленные замечания устранить.
512 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 721 | 2019-05-28 11:15 | 2019-05-28 13:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре № 29 вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное замыкание ("земля") вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре № 29 ВЛ 10 кВ ф.19. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №29 ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
513 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 782 | 2019-06-10 20:44 | 2019-06-10 22:44 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения разрядника Ф."В" на КТП-61 по причине изменения свойств диэлектрика при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения разрядника Ф."В" на КТП-61. | Разрушение разрядника РВС-10 Ф."В" на КТП 61 ф.11 ПС 110/10 Старица-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр КТП 10/0,4 ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 с ревизией состояния разрядников. Выявленные замечания устранить.
514 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 822 | 2019-06-12 08:07 | 2019-06-12 10:04 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №242), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов ф."А" и "С". | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось межфазное замыкание проводов фазы "А" и фазы "С" в результате излома опоры №242 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Механическое повреждение опоры №242 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. | Обратиться к населению через средства массовой информации и провести разъяснительную работу о недопустимости проведения каких-либо работ и проезда крупногабаритной техники в охранных зонах ВЛ.
515 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2019-06-12 14:14 | 2019-06-12 15:50 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-2 КТП 301 ф.7 ПС Черный Яр-220 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-301 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось выпадение крюка из тела опоры №19 ВЛ-0,4 кВ Л-2 вследствие изменения свойств древесины стойки опоры при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-301 ф.7 ПС Черный Яр-220 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов Ф."В" и "О" в пролете опор №№19-20 при выпадении крюка из тела опоры №19 ВЛ-0,4 кВ Л-2. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-301 ф.7 ПС Черный Яр-220. Выявленные замечания устранить.
516 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 829 | 2019-06-15 10:44 | 2019-06-15 12:16 | ВЛ | ВЛ-10 ф.6 ПС Черный Яр-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось повреждение оборудования потребительского КТП 268. | Причиной отключения В-10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явился пробоя проходных изоляторов на потребительском КТП 268. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести разъяснительную работу с потребителями электрической энергии о необходимости своевременного технического обслуживания электроустановок потребителей.
517 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-06-28 17:00 | 2019-06-28 18:10 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-143 ф.7 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-143 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва нулевого провода на опоре №15 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-143 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники явилась необходимость устранения обрыва нулевого провода на опоре №15. | Обрыв нулевого провода (А-25) на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 143 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-143 ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить.
518 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 42 | 2019-07-11 19:30 | 2019-07-11 21:20 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения разрядника Ф."А" на потребительской КТП 149. | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось однофазное короткое замыкание вследствие разрушения разрядника Ф."А" на потребительской КТП 149. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести разъяснительную работу с потребителями электрической энергии о необходимости своевременного технического обслуживания электроустановок потребителей.
519 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 74 | 2019-07-12 10:30 | 2019-07-12 11:45 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №62 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище . | Причиной отключения В-10 ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы на траверсе опоры №62 ВЛ 6 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Разработать мероприятия по предотвращению гнездования птиц на анкерных опорах ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 Соленое Займище.
520 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-07-12 18:37 | 2019-07-12 18:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-236 ф.8 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№7-8 в результате схлеста проводов из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 КТП 236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор №№7-8 в результате схлеста проводов. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-236 ф.8 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2. Выявленные замечания устранить.
521 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-07-13 20:46 | 2019-07-13 22:14 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.19 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30/42-30/43 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30/42-30/43 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2014 г. | Причиной отключения В-10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30/42-30/43 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№30/42-30/43 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.19 ПС 110/10 кВ Солодники с контролем величины провиса и габарита проводов в соответствии с требованиями НТД. Устранить выявленные замечания.
522 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2019-08-01 13:10 | 2019-08-01 14:00 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-3 КТП 287 ф.9 ПС Черный Яр-220 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-3 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220 явилось межфазное замыкание из-за обрыва провода Ф."А" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-3 из-за снижения их механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв провода Ф."А" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП 287 ф.9 ПС Черный Яр-220 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-287 ф.9 ПС Черный Яр-220. Выявленные замечания устранить.
523 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2019-08-05 14:25 | 2019-08-05 16:30 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-192 ф.9 ПС Солёное Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-192 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился обрыв провода Ф."А" в пролетах опор №№38-39 ВЛ-0,4 кВ Л-1 вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-192 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание из-за обрыва провода Ф."А" в пролете опор №38-39 ВЛ 0,4 кВ Л-1 из-за снижения его механической прочности и коррозийного износа. | Обрыв провода Ф."А" в пролете опор №№38-39 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП 192 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-192 ф.9 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
524 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 20 | 2019-08-05 15:20 | 2019-08-05 17:19 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.11 ПС Солёное Займище | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явился обрыв вязки провода Ф."В" на опоре № 92 ВЛ 10 кВ вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище явилось межфазное замыкание проводов при обрыве вязки провода Ф."В" на опоре № 92 ВЛ 10 кВ вследствие коррозийного износа материала вязки при длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №92 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Соленое Займище. Выявленные замечания устранить.
525 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 354 | 2019-09-09 14:37 | 2019-09-09 16:23 | ВЛ | ВЛ 0.4 кВ Л-1 КТП-81 ф.11 ПС Старица-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-81 ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось перекрытие изоляции жил КЛ 0,4 кВ вывода Л-1 вследствие старения изоляции кабеля при продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-81 ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2 явилось межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия изоляции жил КЛ 0,4 кВ вывода Л-1. | Перекрытие изоляции КЛ 0,4 кВ вывода Л-1 КТП-81 ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр выводов 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ КТП10/0,4 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ Старица-2. Выявленные замечания устранить.
526 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-10-15 09:50 | 2019-10-15 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-253 ф.13 ПС Чёрный Яр-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия изоляции абонентской КЛ 0,38 (АВВГ- 4*6 кв.мм) на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-253 ф.13 ПС 110/10 кВ Черный Яр-2 явилось межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия изоляции абонентской КЛ 0,38 (АВВГ- 4*6 кв.мм) на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести разъяснительную работу с потребителями электрической энергии о необходимости своевременного технического обслуживания электроустановок потребителей.
527 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 587 | 2019-11-27 10:35 | 2019-11-27 12:20 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №17 отп.№5 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №17, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №17 отп.№5 ВЛ-10кВ ф.7 ПС Вязовка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" (А-25) на опоре №17 отп. №5 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Вязовка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
528 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 617 | 2019-12-04 10:22 | 2019-12-04 12:10 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Чёрный Яр-220 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 ПС 220/110/10 Черный Яр явилось | Причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 220/110/10 кВ Черный Яр явилось межфазное короткое замыкание вследствие перекрытия ПК -10 на потребительской КТП-327. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести разъяснительную работу с потребителями электрической энергии о необходимости своевременного технического обслуживания электроустановок потребителей.
529 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 286 | 2019-12-20 15:55 | 2019-12-20 17:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.7 ПС Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Солодники явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Солодники в пролете опор №№195-196 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Солодники явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "В" в пролете оп№№№195-196 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 Солодники. | Обрыв провода Ф."В" в пролете опор №№195-196 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 Солодники. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Солодники. Выявленные замечания устранить. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов".
530 | Черноярский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 393 | 2019-12-24 20:26 | 2019-12-24 21:35 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.1 ПС Вязовка | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№123-138 ВЛ-10 ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.1 ПС Михайловка явилось короткое однофазное замыкание в пролете оп.№123-138 ВЛ-10 ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка вследствие образования изморозевых отложений на проводе фаз "В" в пролете оп.№123-138ВЛ-10 ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка в результате атмосферных явлений. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.1 ПС 110/10 кВ Вязовка.
531 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 52 | 2019-01-22 17:52 | 2019-01-22 19:42 | КВЛ | КВЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Садовая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 ПС Садовое явилось попадание ветки на провод Ф "В" в пролете №185-186 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Садовое, принесенную ветром. | Причиной аварии В-10 кВ ф.7 ПС Садовое явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие попадание ветки на провод Ф "В" в пролете №185-186 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Садовое. | Повреждения филиала отсутствуют. | Призвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Садовое. Устранить выявленные замечания и дефекты.
532 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-01-28 11:13 | 2019-01-28 14:03 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №285 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, вследствие потери механической прочности вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№285, вследствие обрыва вязки провода Ф."В" на оп.№285 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."В" на опоре №285 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. Выявленные замечания устранить.
533 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 153 | 2019-02-26 16:43 | 2019-02-26 19:26 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Садовая | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС Покровка явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазой "В" и траверсой опоры №217 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10кВ Садовая из-за воздействия (попадания) птицы на траверсу опоры №217 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10кВ Садовая. | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 35/10кВ Садовая явилось перекрытие воздушного промежутка между фазой "В" и траверсой опоры через тело №217 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10кВ Садовая, что привело к замыканию. | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 Садовая на предмет наличия гнезд на опорах ВЛ, при выявлении замечаний разработать мероприятие по снятию гнезд.
534 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 287 | 2019-03-24 09:20 | 2019-03-24 12:48 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явился обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №252 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, вследствие потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 явилось касание провода ф "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры, вследствие обрыва вязки провода Ф."А" на опоре №252 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2, возникшее в результате потери механической прочности материала вязки провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв вязки провода Ф."А" на опоре №252 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2 | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. Выявленные замечания устранить
535 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 288 | 2019-03-25 15:11 | 2019-03-25 18:00 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110/35/10 кВ Горбанёвка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10 кВ ф.22 на ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп. №65 вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ 10кВ . | Причиной отключения В-10 кВ ф.22 на ПС 110/35/10 Горбаневка-2 явилось междуфазное замыкания на землю", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп. №65 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2. | Повреждение изолятора Ф "В" ШФ-20 на оп.65 ВЛ-10 кВ ф.22 ПС Горбаневка-2. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 110\35\10 кВ Горбанёвка-2. Выявленные замечания устранить.
536 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 307 | 2019-03-28 13:20 | 2019-03-28 16:15 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 285-287 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №285-287 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№ 285-287 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 285-287. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор № 285-287 ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2
537 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 377 | 2019-04-09 06:05 | 2019-04-09 07:56 | КЛ | КЛ-10кВ ф.25 ПС Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.25 ПС 110/35/10 Капустин Яр явилось замыкание 2 жил кабеля ф. А и В на участке КЛ-10кВ ЦРП 2 ф.-25 ПС Капустин Яр, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля) | Причиной отключения В-10кВ ф.25 ПС 110/35/10 Капустин Яр явилось замыкание ф «А» и В на участке на участке КЛ-10кВ ЦРП 2 ф.-25 ПС Капустин Яр, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и В | КЛ-10кВ ЦРП 2 ф.-25 ПС Капустин Яр | Произвести ремонт КЛ-10 кВ ф.25
538 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-05-05 09:20 | 2019-05-05 10:14 | ВЛ | ВЛ-0,4 КТП-19 ф.17 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-19 ф.17 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось схлест проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете опор № 3-4 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2015 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло схлест проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 3-4 | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор № 3-4 ф.17 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2
539 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-05-04 14:35 | 2019-05-04 15:38 | ВЛ | ВЛИ-0,4кВ КТП-7 ф.22 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП 7 ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось схлест проводов ВЛ 0,4кВ Л-1 в пролете опор № 9-10 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2015 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло схлест проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 9-10 | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор № 9-10 вл-0,4кВ КТП 7 ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2
540 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-05-03 10:45 | 2019-05-03 11:40 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-442 ф.5 ПС 35/10 Садовая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной отключения явилось АВ-0,4кВ Л-1 КТП-442 ф.5 ПС Садовая схлест проводов ВЛ 0,4кВ кВ в пролете опор № 7-8 Последний капитальный ремонт был в 2015 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло схлест проводов ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 8-9 | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор № 8-9 АВ-0,4кВ Л-1 КТП-442 ф.5 ПС Садовая
541 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 701 | 2019-05-30 14:05 | 2019-05-30 16:40 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор № 208-209 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. Последний капитальный ремонт был в 2016 году. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и ф. "В" в пролете опор № 208-209 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка-2. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Персоналу по обслуживанию р/с СРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ. Выполнить перетяжку проводов в пролете опор № 208-209 и провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Горбаневка2, с устранением выявленные замечаний.
542 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 779 | 2019-06-10 17:15 | 2019-06-10 19:53 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №9 отп.№4 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2), что привело к излому опоры с последующим схлестом проводов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов в результате излома опоры №9 отп.№4 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2, вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Повреждение стойки (СВ 110-5) промежуточной ж/б опоры №9 отп.№4 (излом у основания) ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2. | Отправить письмо в ГИБДД для привлечение к ответственности виновных в наезде на железобетонную опору №9 отп.№4 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС Горбаневка-2.
543 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 901 | 2019-06-22 10:53 | 2019-06-22 12:30 | КЛ | КЛ-10кВ ф.26 ПС Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств:Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Разрушение проходного изолятора ШР-10кВ СВ фаза А, разрушение тяговых изоляторов привода СВ-10кВ фаз А, В, С. | Причиной отключения В-10кВ ф.26 ПС 110/35/10кВ Капустин Яр явилось разрушение проходного изолятора ШР-10кВ СВ фаза А, разрушение тяговых изоляторов привода СВ-10кВ фаз А, В, С. В результате нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации Произвести ремонт оборудования.
544 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 44 | 2019-07-12 13:30 | 2019-07-12 14:33 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.№4 ПС 110/35/10кВ Горбанёвка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явился схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ ф.№4 ПС 110/35/10кВ Горбанёвка-2, в результате неудовлетворительного технического обслуживания линии (несвоевременного выявления и устранения провиса проводов) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №19-20 ВЛ-10кВ ф.№4 ПС 110/35/10кВ Горбанёвка-2 в результате схлеста проводов ф. "А" и "В". | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | 1 Провести перетяжку проводов в пролете опор № 19-20 ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 2.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания.
545 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 115 | 2019-07-25 10:50 | 2019-07-25 12:45 | ВЛ | КЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Капустин Яр явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. В на участке КЛ-10кВ ТП 15/2- ТП 14 ф.-12 ПС Капустин Яр, из-за измене-ния свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля | Причиной отключения В-10кВ ф.12 ПС 110/35/10 Капустин Яр явилось однофазное замыкание ф «В» на землю, на участке на участке КЛ-10кВ ТП 15/2- ТП 14 ф.-12 ПС Капу-стин Яр, из-за низкой изоляции между фазой ф.В и землей | Повреждение концевой муфты ф."В" КЛ-10 кВ ТП 15/2-ТП 14 ф.12 ПС 110\35\10 Капустин Яр. | Выполнить замену концевой муфты, с последующим испытанием изоляции повышенным напряжением.
546 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-08-15 12:02 | 2019-08-15 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ КТП-155 ф.7 ПС Садовая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Длительная эксплуатация и несвоевременное выявление дефектов ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №155 ф.7 ПС 35-10 кВ Садовая | На ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №155 ф.7 ПС 35-10 кВ Садовая произошло механическое разрушение изоляторов на опорах № 4, 7 | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП №155 ф.7 ПС 35-10 кВ повреждение изоляторов на опорах № 4, 7. | Произвести замену изоляторов.
547 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 441 | 2019-10-19 17:15 | 2019-10-19 18:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 35\10 кВ Садовая | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварии В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ Садовая явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "С" с последующим касанием траверсы оп. №10 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ Садовая. | Причиной аварии В-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ Садовая явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."С" с последующим касанием траверсы оп. №10 ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ Садовая. | Без повреждений оборудования. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС 35/10кВ Садовая, устранить выявленные дефекты. Группе по связям с общественностью подготовить обращение о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
548 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 480 | 2019-11-04 17:56 | - | КЛ | КЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Советская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/35/10 Советская явился пробой полный обрыв на участке КЛ-10кВ ф.20 ПС Советская, в результате повреждения КЛ землеройным механизмом неизвестной марки, без гос. номеров и машиниста механизма сторонней организации. | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/35/10 Советская явилось 3-х фазное замыкание в результате полного обрыва КЛ 10кВ ф.20 ПС Советская, в результате повреждения КЛ землеройным механизмом неизвестной марки, без гос. номеров и машиниста механизма. | КЛ-10кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Советская. | Выполнить ремонт поврежденного КЛ-10кВ ф.20 ПС Советская, после ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
549 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2019-11-25 14:09 | 2019-11-25 16:00 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явился схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и Ф "С" в пролете опор № 157-158 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | Причиной отключения ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор № 157-158 ВЛ-10кВ ф.22 ПС Горбаневка-2 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов в соответствии с требованиям НТД, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Провести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор № 157-158 ф.22 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 Персоналу по обслуживанию р/с СРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
550 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 577 | 2019-11-29 14:21 | 2019-11-29 16:09 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явился схлест проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор №286-287 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 из-за разрегулирования стрелы провиса в процессе эксплуатации. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "С" в пролете опор № 286-287 Причиной отключения ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка-2 явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."С" в пролете опор № 286-287 ВЛ-10кВ ф.4 ПС Горбаневка-2 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."С" из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ф.4 ПС 110/35/10кВ Горбаневка 2 с контролем величины стрелы провиса и габарита проводов соответствии с требованиям НТД. Устранить выявленные замечания. Провести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №286-287 ф.4 ПС 35/10кВ Горбаневка 2.
551 | Северный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 631 | 2019-12-15 16:00 | 2019-12-15 17:52 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.17 ПС Горбаневка-2 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.17 ПС Горбаневка 2 явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Горбаневка 2 в пролете опор № 72-73 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф.17 ПС Горбаневка 2 явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Горбаневка-2. | Обрыв провода (АС-70) в пролете опор № 72-73 ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Горбаневка-2. | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов". Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.17 ПС Горбаневка 2. Выявленные замечания устранить.
552 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 60 | 2019-01-22 11:20 | 2019-01-22 11:29 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Харабали явилось обрыв трубостойки ЛР-985 на потребительской КТП-985 ф.21 ПС Харабали с последующим падением на фазный провод, что вызвало замыкание на землю фазы "В". | Причиной отключения В-10 ф.21 ПС Харабали явилось обрыв трубостойки ЛР-985 на потребительской КТП-985 ф.21 ПС Харабали с последующим падением на фазный провод ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали, что привело к замыканию на землю фазы "В". | Без повреждения оборудования Филиала
553 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 88 | 2019-01-27 13:42 | 2019-01-27 16:06 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 31 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.31 ПС Харабали явилось обрыв провода Ф."В" в пролете № 55 - 56 ВЛ-10 ф.31 ПС Харабали, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.31 ПС Харабали явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№55, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете оп.№ 55 - 57 ВЛ-10 ф.31 ПС Харабали, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф. "В" в пролете опор № 55 - 56 (АС-50). | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.31 ПС Харабали, устранить выявленные замечания. Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: Проведение осмотров и выявление дефектов.
554 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 90 | 2019-01-27 17:32 | 2019-01-27 17:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 27 ПС Харабали | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.27 ПС Харабали явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор 39-40 ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали, что привело к межфазному замыканию проводов. | Причиной отключения В-10кВ ф.27 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ в пролете опор 39-40 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Харабали, из-за наброса проволоки на провода неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
555 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 96 | 2019-01-27 20:05 | 2019-01-27 22:11 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.1, Нарушение структуры материала в результате загнивания) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось выпадение крюка изолятора ф. "В" на оп. №112 ВЛ-10 ф.7 ПС Хошеутово, вследствие изменения свойств материала опоры (загнивания) при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "В" и "С", возникшее в результате выпадения крюка изолятора ф. "В" на опоре 112 ВЛ-10 ф.7 ПС Хошеутово, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "С". | Без повреждений оборудования филиала. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.7 ПС Хошеутово, устранить выявленные замечания.
556 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 100 | 2019-01-28 12:05 | 2019-01-28 14:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явилось обрыв провода Ф."В" в пролете №122-123 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.№122, вследствие обрыва провода Ф."В" в пролёте №122-123 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Тамбовка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф"В" (АС-50) в пролете опор №122-123 ВЛ-10 кВ ф.5 ПС Тамбовка. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка. Устранить выявленные дефекты и замечания.
557 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 101 | 2019-01-28 17:40 | 2019-01-28 20:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.25 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10кВ ф.25 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.25 ПС Сасыколи в пролете оп.№ 156 - 158 ВЛ 10 кВ ф.25 ПС Сасыколи из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С.", вследствие механического износа провода "В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.25 ПС Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп.№156 - 158 ВЛ 10 кВ ф.25 ПС Сасыколи. | Обрыв провода Ф."В" (АС-50) в пролете оп.№156 - 158 ВЛ-10кВ ф.25 ПС Сасыколи. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.25 ПС Сасыколи, устранить выявленные дефекты и замечания.
558 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-01-27 15:13 | 2019-01-27 15:53 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали явился недостаточный уровень проводимых осмотров, потеря механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации и последующий обрыв провода ф.А в пролете опор 7-8 0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали явился недостаточный уровень проводимых осмотров, потеря механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации и последующий обрыв провода ф.А в пролете опор 7-8 0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали | провод ф.А в пролете опор 7-8 0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали
559 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-02-04 12:40 | 2019-02-04 13:41 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2 ф. 17 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-2 ф. 17 ПС Сасыколи явился недостаточный уровень проводимых осмотров, потеря механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации и последующий обрыв провода ф.А в пролете оп. № 14 - 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2 ф. 17 ПС Сасыколи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-2 ф. 17 ПС Сасыколи явился недостаточный уровень проводимых осмотров, потеря механической прочности провода в следствии длительной эксплуатации и последующий обрыв провода ф.А в пролете оп. № 14 - 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2 ф. 17 ПС Сасыколи | провода ф.А в пролете оп. № 14 - 15 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-2 ф. 17 ПС Сасыколи
560 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 131 | 2019-02-11 21:18 | 2019-02-11 23:23 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Присельская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.12 ПС Присельская явилось повреждение на потребительской КТП-991 ф.12 ПС Присельская. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.12 ПС Присельская явилось повреждение на потребительской КТП-991 ф.12 ПС Присельская. | Без повреждения оборудования потребителей
561 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-02-22 16:48 | 2019-02-22 17:56 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода 0,4кВ оп.7-8 Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово | Обрыв провода 0,4кВ оп.7-8 Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово | Обрыв провода 0,4кВ оп.7-8 Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово | Провети внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-326 ф.3 ПС Хошеутово
562 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 195 | 2019-02-27 10:10 | 2019-02-27 13:51 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "С" ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка в пролете оп. № 65 - 66 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С.", вследствие механического износа провода "А" при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп. №№65 - 66 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка. | Обрыв провода ф "А" (АС-50) в пролете опор №№65 - 66 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка, устранить выявленные дефекты и замечания.
563 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 197 | 2019-03-01 09:23 | 2019-03-01 11:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.1 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10кВ ф.1 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№163-164 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№ 163-164 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№163-164 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№21-22 ВЛ-10 ф.1 ПС Сасыколи. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.1 ПС Сасыколи, устранить выявленные дефекты и замечания.
564 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 212 | 2019-03-01 09:28 | 2019-03-01 11:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.25 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10кВ ф.25 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№158-159 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."В" и Ф."С" в пролете опор №№158-159 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "В" и Ф "С" в пролете опор №№158-159 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "В" и "С" в пролете опор №№158-159 ВЛ-10 ф.25 ПС Сасыколи. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.25 ПС Сасыколи, устранить выявленные дефекты и замечания.
565 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 214 | 2019-03-01 12:00 | 2019-03-01 14:01 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№349/4-349/5 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№ 349/4-349/5 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№349/4-349/5 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 349/4-349/5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи, устранить выявленные дефекты и замечания.
566 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 223 | 2019-03-01 11:43 | 2019-03-01 13:44 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.35 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10кВ ф.35 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№110/113-110/114 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ Ф."А" и Ф."В" в пролете опор №№ 110/113-110/114 из-за разрегулирования стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | Из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и Ф "В" в пролете опор №№110/113-110/114 в результате схлеста проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №№ 110/113-110/114 ВЛ-10 ф.35 ПС Харабали. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.35 ПС Харабали, устранить выявленные дефекты и замечания.
567 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 224 | 2019-03-01 14:27 | 2019-03-01 16:51 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Вольное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Вольное явился обрыв шлейфа Ф."В" на ЛР-707 КТП-707 ф.5 ПС Вольное вследствие механического износа материала шлейфа при длительной эксплуатации. | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Вольное явилась появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие обрыва шлейфа Ф."В" на ЛР-707 КТП-707 ф.5 ПС Вольное и касание металлической конструкции ЛР. | Обрыв шлейфа (провод АС-50) на ЛР-707 КТП-707 ф.5 ПС Вольное. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Вольное, устранить выявленные дефекты и замечания Персоналу по эксплуатации р/с ХРЭС провести техническую учебу на предмет порядка и качества проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
568 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 309 | 2019-03-24 09:13 | 2019-03-24 11:55 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось разрушение изолятора Ф "А" на оп.№ 206 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "С", возникшее в результате повреждения изолятора ф "А" на оп.№ 206 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка, что вызвало приближение провода Ф "А" к проводу Ф "С". | Срыв (разрушение) изолятора (ШФ-20 Г) ф. "А" | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка, устранить выявленные замечания.
569 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-03-24 09:45 | 2019-03-24 13:09 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-58 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-58 ф. 14 ПС Харабали отключен вручную. | Обрыв провода в пролете оп. № 7 - 8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-58 ф. 14 ПС Харабали. | Обрыв провода в пролете оп. № 7 - 8 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-58 ф. 14 ПС Харабали. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-58 ф.14 ПС Харабали
570 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 327 | 2019-03-27 17:00 | 2019-03-27 19:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.17 ПС Тамбовка явился обрыв провода ф С в пролете оп. 17\2 - 17\3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка вследствие механического износа материала провода. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.17 ПС Тамбовка явилось межфазное короткое замыкание ф. "А" и "С" вследствие обрыва провода ф С в пролете оп. 17\2 - 17\3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка. | Обрыв провода (АС-50) в пролете оп. 17\2 - 17\3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.17 ПС Тамбовка, устранить выявленные дефекты.
571 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 329 | 2019-03-28 15:32 | 2019-03-28 18:10 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф. 12 ПС Вольное явилось межфазное замыкание проводов ф "А" и "В" ВЛ-10 кВ ф.12 ПС Вольное в пролете оп№ 86 - 87 из-за обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф. 12 ПС Вольное явилось короткое замыкание между фазами "А" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор оп№86 - 87 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное. | Обрыв провода (АС-50) в пролете опор №86 - 87 ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС Вольное, устранить выявленные дефекты.
572 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 375 | 2019-04-08 13:39 | 2019-04-08 16:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская явился наезд автомобилем на оп. 121/13 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская. | Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская явилось КЗ из-за разрушения ж/б стойки оп.121/13, вследствие наезда на нее автомобиля. | Разрушение ж/б стойки оп.121/13 (СВ 110-5) | Произвести внеплановый инженерный осмотр линии на предмет возможных дополнительных повреждений.
573 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 406 | 2019-04-17 11:03 | 2019-04-17 11:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали явился обрыв провода в пролете оп. № 36 - 37 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода в пролете оп. № 36 - 37 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-43 ф. 14 ПС Харабали.
574 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 407 | 2019-04-17 17:48 | 2019-04-17 19:54 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали отключен вручную. | Обрыв проводов в пролете оп. № 33 - 34 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали. | Обрыв проводов в пролете оп. № 33 - 34 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-34 ф. 21 ПС Харабали.
575 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 436 | 2019-04-25 14:58 | 2019-04-25 17:46 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-10кВ ф.19 ПС 220/110/10кВ Харабали явился пробой изоляции жил концевой кабельной муфты на оп.№ 1 Ф. "А" , "В", "С" , вследствие изменения свойств материалов изоляции концевой кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф. 19 ПС Харабали явилось межфазное (фазы "А" , "В", "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил концевой кабельной муфты на оп.№ 1 , вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции концевой кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение концевой кабельной муфты оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС Харабали. | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС Харабали.
576 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 491 | 2019-04-29 11:05 | 2019-04-29 13:17 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская отключен вручную. | Обрыв проводов в пролетах опор № 8 - 10 Л-3 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская. | Обрыв проводов в пролетах опор № 8 - 10 Л-3 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-354 ф. 13 ПС Заволжская.
577 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 510 | 2019-05-02 16:04 | 2019-05-02 18:18 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Заволжская явилось межфазное замыкание ф "А" и "В" на оп. № 41/155 ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская из-за обрыва вязки ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала вязки. | Причиной отключения В-10 кВ ф.13 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "В" на оп. № 41/155 Ф. "А" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская . | Обрыв вязки на оп. № 41/155 Ф. "А" ВЛ-10 кВ ф.13 ПС Заволжская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская. Выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию р/с ХРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
578 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 607 | 2019-05-05 10:11 | 2019-05-05 11:42 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-778 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-778 ф. 14 ПС Харабали отключен вручную. | Обрыв провода в пролете опор № 15 - 16 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-778 ф. 14 ПС Харабали. | Обрыв провода в пролете опор № 15 - 16 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-778 ф. 14 ПС Харабали. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-778 ф. 14 ПС Харабали
579 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 608 | 2019-05-05 16:10 | 2019-05-05 18:33 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-310 ф. 13 ПС Заволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-310 ф. 13 ПС Заволжская отключен аварийно. | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Обрыв провода оп. № 4 - 5 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-310 ф. 13 ПС Заволжская. | ВЛ-0,4 кВ КТП-310 ф. 13 ПС Заволжская - провести внеплановый осмотр
580 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-05-06 18:19 | 2019-05-06 19:57 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-135 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-3 КТП-135 ф. 14 ПС Харабали отключен вручную. | Обрыв провода в пролете опор № 12 - 14 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-135 ф. 14 ПС Харабали. | Обрыв провода в пролете опор № 12 - 14 ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-135 ф. 14 ПС Харабали. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-135 ф. 14 ПС Харабали
581 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-05-07 09:54 | 2019-05-07 12:45 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф. 3 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 07.05.2019 в 09:54 отключен в ручную АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф. 3 ПС Хошеутово | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв провода ф. В в пролетах оп. 12-15 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф. 3 ПС Хошеутово | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-674 ф. 3 ПС Хошеутово
582 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-05-20 11:49 | 2019-05-20 12:46 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-611 ф. 7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-611 ф. 7 ПС Хошеутово отключен вручную. | Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | Обрыв провода оп. № 13 - 14 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-611 ф. 7 ПС Хошеутово. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-611 ф.7 ПС Хошеутово
583 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 613 | 2019-05-13 14:36 | 2019-05-13 15:38 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.14 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Харабали явилось КЗ вследствие разрушения проходного изолятора в КТП-776 (потребительское). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.14 ПС Харабали явилось КЗ вследствие разрушения проходного изолятора в КТП-776 (потребительское). | Без повреждения оборудования Филиала | Подготовить письмо владельцу КТП-776 ф.14 ПС Харабали о необходимости своевременного проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, находящемуся на балансе потребителя, во избежание дальнейших отключений.
584 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 615 | 2019-05-13 17:20 | 2019-05-13 19:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.19 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали явилось КЗ вследствие разрушения ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 946 (потребительское). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали явилось КЗ вследствие разрушения ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 946 (потребительское). | Без повреждения оборудования Филиала | Подготовить письмо владельцу КТП-946 ф.19 ПС Харабали о необходимости своевременного проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, находящемуся на балансе потребителя, во избежание дальнейших отключений.
585 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 616 | 2019-05-16 15:16 | 2019-05-16 16:17 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 17 ПС Хошеутово | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово явилось КЗ вселедствие повреждения на КТП-715 ф.17 ПС Хошеутово (потребительская). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.17 ПС Хошеутово явилось КЗ вселедствие повреждения на КТП-715 ф.17 ПС Хошеутово (потребительская). | Без повреждения оборудования Филиала | Подготовить письмо владельцу КТП-946 ф.19 ПС Харабали о необходимости своевременного проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, находящемуся на балансе потребителя, во избежание дальнейших отключений.
586 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 709 | 2019-05-25 21:22 | 2019-05-25 23:55 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали в пролете опор №280/37/48-280/37/48/1, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали явилось межфазное замыкание проводов ф. "А" и "В" из-за наброса проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-10кВ ф.27 ПС Харабали в пролете опор №280/37/48-280/37/48/1. | Без повреждения оборудования Филиала | Группе по связям с общественностью подготовить обращение о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
587 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 723 | 2019-05-29 04:05 | 2019-05-29 11:36 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.12 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Харабали явилось воздействие неустановленный лиц (столкновение транспортного средства с опорой №165), что привело к излому опоры с последующим нахлестом провода ф."А" на траверсу опоры. | Причиной отключения В-10 ф.12 ПС Харабали явилось однофазное замыкание в результате излома ж/б опора №165 вследствие воздействия неустановленных лиц (ДТП). | Повреждена Ж/б опора №165 (стойка СВ 110-5) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.12 ПС Харабали, устранить выявленные замечания.
588 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 727 | 2019-05-29 16:10 | 2019-05-29 17:47 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Сасыколи | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи на опоре № 239 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи из-за обрыва вязки ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС Сасыколи явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва вязки ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре № 239 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Сасыколи. | Обрыв вязки Ф. В на опоре № 239 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Сасыколи (провод АС-50) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Сасыколи, устранить выявленные дефекты.
589 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 729 | 2019-05-30 10:00 | 2019-05-30 12:52 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось воздействие птицы (на проходных изоляторах 10кВ КТП-13 ф.5 ПС Сасыколи). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось межфазное замыкание вследствие перекрытия проходных изоляторов 10кВ КТП-13 ф.5 ПС Сасыколи, в результате попадания птицы. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи.
590 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-05-29 09:55 | 2019-05-29 11:47 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали явился обрыв жил провода СИП в пролете оп. № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали, вследствие неудовлетворительной технической эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали явился обрыв жил провода СИП в пролете оп. № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали, вследствие неудовлетворительной технической эксплуатации. | Обрыв жил провода СИП в пролете оп. № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали, устранить выявленные дефекты.
591 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 817 | 2019-06-08 13:30 | 2019-06-08 16:20 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-56 ф.21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | 08.06.19 в 13-03 бригадой ОРП обнаружено отключенное положение АВ-0,4кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали | 08.06.19 в 13-10 бригадой ОРП обнаружен обрыв проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали В 16-20 произведен ремонт проводов, ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали введена в работу успешно, все потребители запитан. | обрыв проводов в пролете опор 3-4 ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 КТП-56 ф.21 ПС Харабали
592 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 820 | 2019-06-17 17:10 | 2019-06-17 19:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.23 ПС Харабали | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.23 ПС Харабали явился обрыв шлейфа на ЛР №826 потребительской КТП-826. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.23 ПС Харабали явилось КЗ вследствие обрыва шлейфа на ЛР №826 потребительской КТП-826. | Без повреждения оборудования Филиала | Подготовить письмо владельцу КТП-826 ф.23 ПС Харабали о необходимости своевременного проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, находящемуся на балансе потребителя, во избежание дальнейших отключений.
593 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 824 | 2019-06-17 18:19 | 2019-06-17 20:30 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Вольное | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" ЛР-10 кВ №1 на ЛР-236 оп. № 322/14/6 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Вольное из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.15 ПС Вольное явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на ЛР-236 оп. № 322/14/6 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Вольное | Обрыв шлейфа ф.В на ЛР-236 оп. № 322/14/6 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Вольное. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное, устранить выявленные дефекты и замечания. Персоналу по обслуживанию р/с ХРЭС провести внеочередной инструктаж на тему технического обслуживания и осмотра ВЛ 0,4-10 кВ.
594 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 831 | 2019-06-18 13:38 | 2019-06-18 15:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 кВ ф.5 на ПС Тамбовка явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп. №оп.121/111/63 ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ПС Тамбовка явилось касание провода ф "В" на металлическую конструкцию (траверсу) оп.121/111/63 ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка, вследствие повреждения изолятора ф "В" на оп.121/111/63 ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка, возникшее вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации | Разрушение изолятора (ШФ-20Г - 1 шт.) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Тамбовка, устранить выявленные дефекты и замечания.
595 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 517 | 2019-06-21 19:00 | 2019-06-21 20:12 | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.15 ПС Заволжская | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-10кВ ф.15 ПС Заволжская явилось перекрытие воздушного промежутка через тело птицы между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на провода в пролете опор №72-74 ВЛ-10 ф.15 ПС Заволжская . | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС Покровка явилось перекрытие воздушного промежутка между фазами "А" и "В" через тело птицы, что привело к замыканию между фазами "А" и "В" из-за воздействия (попадания) птицы на провода в пролете опор №72-74 ВЛ-10 ф.15 ПС Заволжская | Без повреждения оборудования филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Заволжская на предмет образования гнезд птиц, устранить выявленные замечания.
596 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 860 | 2019-06-22 21:25 | 2019-06-22 22:30 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка явилось падение ветки дерева на провода ф.В и С в пролете №11/5/2-11/5/3 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка, вследствие несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание ф. В и С вследствие перекрытия проводов ф.В и С в пролете №11/5/2-11/5/3 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС Тамбовка, в результате падения ветки. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка, устранить выявленные дефекты и замечания.
597 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2019-06-23 10:26 | 2019-06-23 12:45 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-55 ф.21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.06.19 в 10-49 бригадой ОРП обнаружен обрыв проводов в пролете опор № 4-8 ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП-55 ф.21 ПС Харабали | 23.06.19 в 12-45 произведен ремонт проводов в пролете опор № 4-8, ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП-55 ф.21 ПС Харабали введена в работу, все потребители запитаны. | 23.06.19 в 12-45 произведен ремонт проводов в пролете опор № 4-8, ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП-55 ф.21 ПС Харабали введена в работу, все потребители запитаны. | провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 КТП-55 ф.21 ПС Харабали
598 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2019-06-23 11:26 | 2019-06-23 13:28 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | 23.06.19 в 11-26 отключен в ручную АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово | 23.06.19 в 11-26 бригадой ОРП обнаружен обрыв провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово В 13-28 произведен ремонт провода в пролете опор №22-23, ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово введена в работу, все потребители запитаны. | 23.06.19 в 11-26 бригадой ОРП обнаружен обрыв провода в пролете опор № 22-23 ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово В 13-28 произведен ремонт провода в пролете опор №22-23, ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово введена в работу, все потребители запитаны. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП-674 ф.3 ПС Хошеутово
599 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 863 | 2019-06-28 18:08 | 2019-06-28 20:15 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.27 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явился обрыв провода ф "А" в пролете опор 280/37/10-280/37/11 вследствие падения ветки дерева на провод в результате несвоевременная вырубки ДКР. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали явилось замыкание на землю вследствие обрыва провода ф "А" в пролете опор 280/37/10-280/37/11 с последующим касанием траверсы опоры №280/37/10. | Обрыв провода ф "А" в пролете опор 280/37/10-280/37/11 ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.27 ПС Харабали, устранить выявленные дефекты.
600 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 521 | 2019-06-28 18:45 | 2019-06-28 21:14 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Сасыколи | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Сасыколи явилось падение ветки дерева на провода в пролете оп.276/1-276/2 (потребительская отпайка на КТП-994 (потр.)). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Сасыколи явилось КЗ вследствие перекрытия веткой дерева проводов в пролете оп.276/1-276/2 (потребительская отпайка на КТП-994 (потр.)). | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Сасыколи.
601 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-07-02 10:56 | 2019-07-02 13:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-570 ф. 21 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-570 ф. 21 ПС Тамбовка отключен вручную. Обрыв проводов оп. № 3 - 7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-570 ф. 21 ПС Тамбовка. | АВ-0,4 кВ Л-1 КТП-570 ф. 21 ПС Тамбовка отключен вручную. | Обрыв проводов оп. № 3 - 7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-570 ф. 21 ПС Тамбовка. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП-570 ф. 21 ПС Тамбовка
602 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 872 | 2019-07-03 09:40 | 2019-07-03 11:37 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Вольное | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное явилось повреждение в потребительском КТП-600 ф.15 ПС Вольное. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное явилось КЗ вследствие повреждения в потребительском КТП-600 ф.15 ПС Вольное. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.15 ПС Вольное после устранения повреждения потребителем.
603 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 93 | 2019-07-10 12:30 | 2019-07-10 14:27 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС Тамбовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка явилось замыкание на землю вследствие повреждения на КТП-700 ф.3 ПС Тамбовка (потребительская). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка явилось замыкание на землю вследствие повреждения на КТП-700 ф.3 ПС Тамбовка (потребительская). | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка после устранения повреждения потребителем.
604 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 94 | 2019-07-12 11:34 | 2019-07-12 13:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.13 ПС Тамбовка | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка явилось повреждение на КТП № 516 (потребительское). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка явилось КЗ вследствие повреждение на КТП № 516 (потребительское). | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС Тамбовка по устранения повреждения потребителем.
605 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 95 | 2019-07-18 16:45 | 2019-07-18 18:30 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС Тамбовка | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка явилось повреждение на потребительском КТП 114 ф.3 ПС Тамбовка. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка явилось КЗ вследствие повреждения на потребительском КТП-114 ф.3 ПС Тамбовка. | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.3 ПС Тамбовка
606 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 788 | 2019-07-26 15:50 | 2019-07-26 16:44 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-777 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 КТП-777 ф. 14 ПС Харабали явился обрыв провода оп. № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-777 ф. 14 ПС Харабали вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 КТП-777 ф. 14 ПС Харабали явился обрыв провода оп. № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-777 ф. 14 ПС Харабали вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода оп. № 3 - 4 ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-777 ф. 14 ПС Харабали. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 КТП-777 ф. 14 ПС Харабали.
607 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 966 | 2019-07-31 18:12 | 2019-07-31 21:05 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явился наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф "А" с последующим касанием траверсы оп № 121/152/25 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка. | Причиной аварии В-10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явилось появление "земли" в сети 10 кВ, вследствие наброса проволоки на провод Ф."А" с последующим касанием траверсы оп № 121/152/25 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс проволоки сторонними лицами на провод Ф."А" с последующим касанием траверсы оп № 121/152/25 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка. | Без повреждений оборудования. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка, устранить выявленные дефекты.
608 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-08-05 09:52 | 2019-08-05 11:30 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-61 ф. 68 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП-61 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода 0,4 кВ в пролете оп. 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-61 ф.68 ПС Харабали, в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-5 КТП-61 ф.68 ПС Харабали явился обрыв провода 0,4 кВ в пролете оп. 11-12 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-61 ф.68 ПС Харабали, в следствии потери механической прочности провода. | Оп.11-12 ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-61 ф.68 ПС Харабали обрыв провода 0,4кВ. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-61 ф.68 ПС Харабали
609 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-08-05 14:08 | 2019-08-05 15:58 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-761 ф. 21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-761 ф.21 ПС Харабали, в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-761 ф.21 ПС Харабали, в следствии потери механической прочности провода. | оп. 5-6 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-761 ф.21 ПС Харабали обрыв провода 0,4 кВ. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-761 ф.21 ПС Харабали.
610 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-08-05 17:14 | 2019-08-05 18:55 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-90 ф. 21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключен АВ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.21 ПС Харабали вручную. | Оп.4-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.21 ПС Харабали обрыв провода. | Оп.4-7 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-90 ф.21 ПС Харабали обрыв провода. | ВЛ-0,4кВ КТП-90 ф.21 ПС Харабали провести внеплановый осмотр
611 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-08-12 14:52 | 2019-08-12 16:27 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-17 ф. 14 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключен вручную АВ-0,4кВ Л-2 КТП-17 ф.14 ПС Харабали. | Отключен вручную АВ-0,4кВ Л-2 КТП-17 ф.14 ПС Харабали. Обрыв провода 0,4кВ оп.7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-17 ф.14 ПС Харабали. | Обрыв провода 0,4кВ оп.7-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-17 ф.14 ПС Харабали. | ВЛ-0,4кВ КТП-17 ф.14 ПС Харабали провести внеплановый осмотр
612 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-08-18 14:19 | 2019-08-18 16:10 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-768 ф.68 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Вручную отключен АВ-0,4кВ Л-1 КТП-768 ф.68 ПС Харабали. | Обрыв проводов 0,4кВ оп.8-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-768 ф.68 ПС Харабали. | Обрыв проводов 0,4кВ оп.8-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-768 ф.68 ПС Харабали. | ВЛ-0,4кВ КТП-768 ф.68 ПС Харабали. провести внеплановый осмотр
613 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-08-22 20:29 | 2019-08-22 21:43 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП 611 ф. 7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключен вручную АВ-0,4кВ Л-1 КТП-611 ф.7 ПС Хошеутово. | Обрыв провода оп.15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-611 ф.7 ПС Хошеутово. | Обрыв провода оп.15-16 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-611 ф.7 ПС Хошеутово. | ВЛ-0,4кВ КТП-611 ф.7 ПС Хошеутово провести внеплановый осмотр
614 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 363 | 2019-09-15 09:09 | 2019-09-15 10:55 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-311 ф.13 ПС Заволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Аварийно отключился АВ-0,4кВ Л-2 КТП-311 ф.13 ПС Заволжская. | Обрыв проводов 0,4кВ оп.1-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-311 ф.13 ПС Заволжская. | Обрыв проводов 0,4кВ оп.1-8 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-311 ф.13 ПС Заволжская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-311 ф.13 ПС Заволжская.
615 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 283 | 2019-10-15 20:52 | 2019-10-15 22:40 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС Харабали | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали явилось повреждение на КТП-250 ф.21 ПС Харабали (потребительская). | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали явилось воздействие КЗ вследствие повреждения на КТП-250 ф.21 ПС Харабали (потребительская). | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.21 ПС Харабали
616 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 305 | 2019-10-30 23:40 | 2019-10-31 01:00 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось разрушение проходного изолятора 10кВ фазы "А" на КТП-353 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово из-за старения материала изоляции. | Причиной аварийного отключения В-10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось короткое замыкание фазы "А" на корпус КТП-353 вследствии разрушения проходного изолятора 10кВ фаза А, из-за старения материала изоляции. | Разрушение проходного изолятора 10кВ фаза А КТП-353 ф.7 ПС Хошеутово. | Для предотвращения в дальнейшем выхода из строя КТП-10/0,4кВ ф.7 ПС Хошеутово проводить замеры изоляции согласно годового графика
617 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-11-19 10:08 | 2019-11-19 11:35 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-221 ф. 15 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор № 3 - 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-221 ф. 15 ПС Тамбовка, в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения явился обрыв провода в пролете опор № 3 - 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-221 ф. 15 ПС Тамбовка, в следствии потери механической прочности провода. | Обрыв провода 0,4кВ в пролете опор № 3 - 5 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-221 ф. 15 ПС Тамбовка | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-221 ф. 15 ПС Тамбовка
618 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 545 | 2019-11-19 15:58 | 2019-11-19 17:05 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 5 ПС Тамбовка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явился обрыв провода Ф."А" в пролете опор №80 - 81 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка, вследствие потери механической прочности провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка явилось касание провода Ф. "А" на металлическую конструкцию (траверсу) опоры №80, вследствие обрыва провода Ф."А" в пролете опор №80-81 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Тамбовка, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."А" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода ф "А" (А 50) в пролете оп. №80 - 81 ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка. | Провести внеплановый иженерный осмотр ВЛ-10кВ ф.5 ПС Тамбовка. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
619 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 546 | 2019-11-19 18:28 | 2019-11-19 20:25 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка послужил обрыв шлейфа на СТП-279 (потребительское). | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.15 ПС Тамбовка явилось замыкание на "землю" фазы А из-за обрыва шлейфа на СТП-279 (потребительское). | Без повреждения оборудования Филиала | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Тамбовка.
620 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 572 | 2019-11-24 07:51 | 2019-11-24 09:40 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.21 ПС Харабали | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС Харабали явилось разрушение ОПН-10кВ ф. С КТП-242 ф.21 ПС Харабали вследствие изменения свойств материала ОПН-10кВ при продолжительной эксплуатации. | Причиной аварийного отключения В-10 ф.21 ПС Харабали явилось замыкание на землю в результате разрушения ОПН-10кВ ф.С КТП-242 ф.21 ПС Харабали. | Разрушение ОПН-10кВ КТП-242 ф.21 ПС Харабали (1шт) | Провести внеплановый осмотр состояния ОПН на КТП ф.21 ПС Харабали, устранить выявленные дефекты.
621 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 321 | 2019-12-02 08:46 | 2019-12-02 10:35 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС Хошеутово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явился обрыв провода Ф."В" в пролете оп. № 186 - 187 ВЛ-10 кВ ф.10 ПС Красный Яр, вследствие потери механической прочности провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 10 кВ ф.7 ПС Хошеутово явилось касание провода Ф. "В" на металлическую конструкцию (траверсу), вследствие обрыва провода Ф."В" в пролете оп№186 - 187 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Хошеутово, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."В" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв провода (АС-50) фазы "В" в пролете оп. № 186 - 187 ВЛ-10 ф.7 ПС Хошеутово. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 ф.7 ПС Хошеутово. Выявленные замечания устранить. Персоналу по обслуживанию р/с провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
622 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 638 | 2019-12-08 15:00 | 2019-12-08 16:50 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 19 ПС Харабали | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.5, Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий) | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали явилось разрушение проходного изолятора фазы "С" на КТП-606 ф. 19 ПС Харабали вследствие внутреннего дефекта. | Причиной аварийного отключения ВЛ-10 ф.19 ПС Харабали явилось замыкание на землю, вызванное разрушением проходного изолятора фазы "С" на КТП-606 ф. 19 ПС Харабали вследствие нарушение структуры материала из-за развития внутреннего дефекта. | Разрушение проходного изолятора фазы "С" на КТП-606 ф. 19 ПС Харабали. | Провести замер изоляции на КТП-606 ф.19 ПС Харабали.
623 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 646 | 2019-12-09 20:16 | 2019-12-09 21:49 | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-417 ф. 23 ПС Харабали | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-417 ф.23 ПС Харабали явился обрыв провода в пролетах опор № 5 - 8 - 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-417 ф. 23 ПС Харабали. | Причиной отключения ВЛ-0,4 КТП-417 ф.23 ПС Харабали явился обрыв провода в пролетах опор № 5 - 8 - 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-417 ф. 23 ПС Харабали. | Обрыв провода в пролетах опор № 5 - 8 - 9 ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-417 ф. 23 ПС Харабали | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 КТП-417 ф.23 ПС Харабали
624 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 658 | 2019-12-16 14:30 | 2019-12-16 16:20 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская явилось межфазное замыкание проводов ф "С" и "В" ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская на ЛР-412 КТП-412 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская (опора 41/77/4) из-за обрыва шлейфа ф. "С" с последующим приближением к проводу шлейфа Ф "В", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "С" на ЛР-412 КТП-412 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская (опора 41/77/4). | Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-412 КТП-412 ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС Заволжская (провод АС-50) | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.13 ПС Заволжская
625 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 350 | 2019-12-20 13:45 | 2019-12-20 15:25 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода в пролете опор № 218/93/38 - 218/93/39 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка, что привело к межфазному замыканию проводов фаз В и С. | Причиной отключения ВЛ-10 ф.15 ПС Тамбовка явилось межфазное замыкание проводов фаз В и С в пролете опор № 218/93/38 - 218/93/39 ВЛ-10 кВ ф. 15 ПС Тамбовка из-за наброса проволоки неустановленными лицами | Без повреждения оборудования Филиала | Группе по связям с общественностью подготовить обращение публикации в СМИ информации о недопустимости набросов, сторонних предметов и проведения несанкционнированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
626 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 671 | 2019-12-25 09:03 | 2019-12-25 10:12 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.17 ПС Тамбовка | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф. 17 ПС Тамбовка явилось образование изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№50-52 ВЛ-10 ф. 17 ПС Тамбовка в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф. 17 ПС Тамбовка явилось короткое однофазное замыкание в пролете оп.№50-52 ВЛ-10 ф. 17 ПС Тамбовка вследствие образования изморозевых отложений на проводе фазы "В" в пролете оп.№50-52 ВЛ-10 ф. 17 ПС Тамбовка в результате атмосферных явлений. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф. 17 ПС Тамбовка
627 | Харабалинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 674 | 2019-12-28 21:07 | 2019-12-28 22:10 | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф.5 ПС Сасыколи | 3.4.12.1 Гололедно-изморозевые отложения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось образование изморозевых отложений на проводе ф. "В" в пролете оп.№37-40 ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи в результате атмосферных явлений. | Причиной отключения В-10 ф.5 ПС Сасыколи явилось короткое однофазное замыкание в пролете оп.№37-40 ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи вследствие образования изморозевых отложений на проводе ф. "В" в пролете оп.№37-40 ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи в результате атмосферных явлений. | Без повреждения оборудования Филиала. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 ф.5 ПС Сасыколи.
628 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 до 1 (вторичные цепи) | 16 | 2019-01-04 16:08 | - | СДТУ СДТУ СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Городская - СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Северная СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110/10/10кВ Юбилейная | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.20 Сбой/дефект программного обеспечения | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС с ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110/10/10кВ Юбилейная, явился сбой программного обеспечения канального оборудования D-Link DES -3200-10 на ПС 110 кВ Городская. | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС с ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110/10/10кВ Юбилейная, явился сбой программного обеспечения канального оборудования D-Link DES -3200-10 на ПС 110 кВ Городская. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеочедной осмотр канального оборудования на ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110/10/10кВ Юбилейная, при необходимости провести наладку оборудования.
629 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 81 | 2019-01-28 11:39 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной возникновения аварии явилось механическое воздействие на фиксирующий зажим оттяжки угловой ж/б опоры №172 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская-Капустин Яр) неустановленным транспортным средством, что привело к динамическому удару и последующему образованию трещин у основания опоры. | Механическое воздействие на фиксирующий зажим оттяжки угловой ж/б опоры №172 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская-Капустин Яр) неустановленным транспортным средством, что привело к динамическому удару и последующему образованию трещин у основания опоры с последующим ее падением из-за воздействия ГИО на провода ВЛ. | Повреждение угловой ж/б опоры №172 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская-Капустин Яр) с последующим ее падением. | Направить письмо в войсковую часть №15644 (полигон Капустин Яр) на предмет осмотра транспортных средств войсковой части на наличие повреждений. Направить письмо в войсковую часть №15644 о необходимости соблюдении требований Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" Провести анализ отключений ВЛ-110 кВ, связанных с гололедно-изморозевыми образованиями за 2014-2019 годы, по результатам которого обеспечить внесение в инвестиционную программу филиала мероприятие: "Установка системы раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ-110 кВ" При формировании ремонтной программы на 2021 год предусмотреть затраты на проведение комплексного освидетельствования ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская-Капустин Яр) с привлечением специализированной организации. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ №742 на предмет механической прочности опор и состояния оттяжек опор ВЛ. По результатам осмотра разработать график устранения выявленных недостатков.
630 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 82 | 2019-01-23 17:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Кири-Кили-Тяговая-2 №1 (ВЛ 110 кВ 458) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 458 явилось повреждение на потребительской подстанции ПС Тяговая-2. (ПЖД). | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 458 явилось повреждение на потребительской подстанции ПС Тяговая-2. (ПЖД). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
631 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 83 | 2019-01-27 15:19 | 2019-01-27 15:22 | ВЛ | ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Барикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.3, Загрязнение промышленными уносами) | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Барикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) загрязнение изоляторов на опоре №142. | Причиной отключения ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Барикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) явилось межфазное перекрытие по загрязненной изоляции опоры №142. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Барикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская) на предмет наличия причин отключения. Выполнить замену загрязненной изоляции на опоре №142 ВЛ 35 кВ Линейная (ВЛ 35 кВ Барикадная - Линейное с отпайкой на Прикаспийская).
632 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 84 | 2019-01-28 19:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган - Аман-Енотаевка) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения В-110 ВЛ 725 является опадание ГИО с последующей пляской проводов в пролетах опор №142-148 ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка). | Причиной отключения В-110 ВЛ 725 явилось межфазное перекрытие воздушного промежутка проводов в пролетах опор №142-148 ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Провести анализ отключений ВЛ-110 кВ, связанных с гололедно-изморозевыми образованиями за 2014-2019 годы, по результатам которого обеспечить внесение в инвестиционную программу филиала мероприятие: "Установка системы раннего обнаружения гололедообразования на ВЛ-110 кВ"
633 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 91 | 2019-01-30 13:40 | 2019-01-30 16:02 | ПС | ПС 110/10 кВ Ленино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт оборудования явилось устранение нагрева контакта болтового соединения РП-1-110 Ф. С. на ПС 110/10кВ Ленино, вследствие дефекта невыявленного при проведении технического обслуживания оборудования. | Причиной вывода в ремонт РП-1-110 на ПС 110/10кВ Ленино явился нагрев контакта болтового соединения РП-1-110 Ф. С. на ПС 110/10кВ Ленино, вследствие образования оксидной пленки на аппаратном зажиме (длительная эксплуатация 40 лет). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | При проведении технического обслуживания разъединителей на ПС 110кВ Ленино выполнить проверку аппаратных зажимов на предмет образования на них оксидной пленки, устранять дефекты при обнаружении.
634 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 109 | 2019-01-28 21:25 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное) | 3.4.12.1, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения (3.4.12.1.1, Схлёст проводов) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения В-110 ВЛ 704 является опадание ГИО с последующей пляской проводов ф.А,В в пролетах опор №64-65 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). | Причиной отключения В-110 ВЛ 704 явилось межфазное перекрытие воздушного промежутка проводов ф.А,В в пролетах опор №64-65 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) на предмет наличия причин отключения, при обнаружении устранить их.
635 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 110 | 2019-01-29 15:15 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-410 (ПС 220кВ Владимировка-Харабали) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной задержки в отключении СВ-110 на ПС Удачное стало затяжное отключение промежуточного рычага с подшипниками НК-15/16 вследствие затирания подшипника НК-15/16. Затирание подшипника произошло из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (29 лет). Причиной отключения ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) явилось загрязнение посторонними предметами ф.С опоры №85. | Причиной задержки в отключении СВ-110 на ПС Удачное стало затяжное отключение промежуточного рычага с подшипниками НК-15/16 вследствие затирания подшипника НК-15/16. Затирание подшипника произошло из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации (29 лет). Причиной отключения ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) явилось замыкание провода ф.С на тело траверсы опоры №85 через проволоку принесенной птицей. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) на предмет наличия причин отключения, при обнаружении устранить их.
636 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 119 | 2019-02-08 10:35 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-110 ВЛ 124 явилось загрязнение изоляции ф "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) продуктами жизнедеятельности птиц. | Причиной отколючения В-110 ВЛ 124 явилось 1 фазное замыкание, вследствие загрязнения изоляции ф "В" на опоре №48 ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) продуктами жизнедеятельности птиц. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) на предмет образования птичьих гнезд, устранить выявленные замечания. Выполнить замену загрязненной изоляции ф.В на опоре №48 ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет).
637 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 132 | 2019-02-18 15:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 128 произошло по причине наброса постороннего предмета (ленты капельного орошения) неустановленными лицами на траверсу опоры №168 и провод Ф."А" ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками). | Отключение В-110 ВЛ 128 произошло по причине 1 фазного замыкания, в результате наброса постороннего предмета (лента капельного орошения) неустановленными лицами на траверсу опоры 128 и провод Ф."А" ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками), что вызвало перекрытие. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый низовый осмотр ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками), устранить выявленные дефекты и замечания. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
638 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 133 | 2019-02-19 10:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 125, В-110 ВЛ 126 произошло из-за нарушения воздушного промежутка между проводом ф.С и траверсой опоры №164 возникшее в результате падения проволоки, вследствие разрушения гнезда на опоре №164 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное), ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное). | Причиной отключения В-110 ВЛ 125, В-110 ВЛ 126 явилось перекрытие между проводом ф.С и траверсой опоры №164 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное), ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное) через проволоку из разрушенного гнезда. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый низовый осмотр ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное), ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное) на предмет образования птичьих гнезд. Установить при необходимости дополнительное ПЗУ, для предотвращения аналогичных технологических нарушений. Выполнить удаление гнезда на траверсе оп.164 ВЛ 110 кВ 136 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное), ВЛ 110 кВ 126 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №2 с отпайкой на ПС Икряное).
639 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 146 | 2019-02-16 01:07 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Рассвет-Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель ( ВЛ 110 кВ 119) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель) явилось изменение электрических свойств натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №17 в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременное выявление дефектов при проводимых осмотрах и техническом обслуживании линии. | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель) явился пробой натяжной гирлянды изоляторов ф "С", что вызвало однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом ф "С" и траверсой опорой №17. | Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №17 ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель). | Выполнить замену изоляции ф.С на опоре №17 ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель). Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 119 (ВЛ 110 кВ Рассвет - Береговая с отпайкой на ПС Вододелитель). устранить выявленные дефекты и замечания.
640 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 147 | 2019-02-24 14:22 | 2019-02-24 14:33 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 является попадание птиц на ф.С опора №77 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками). | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 является однофазное перекрытие ф.С опора №77 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) через тела птиц. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд, устранить выявленные замечания. Выполнить монтаж ПЗУ на ф.С опоры №77 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками).
641 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 151 | 2019-02-17 10:59 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110/10 кВ Енотаевка- | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной исчезновение показаний по ТМ, ТИ и ТС с ПС 110/10 кВ Енотаевка явился сбой в работе ИБП. | Причиной исчезновения показаний по ТМ, ТИ и ТС с ПС 110/10 кВ Енотаевка явился сбой в работе ИБП, вследствие пониженной емкости аккумуляторов. | Без повреждений оборудования филиала.
642 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 174 | 2019-02-28 14:56 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на Икряное) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 125 произошло из-за нарушения воздушного промежутка между проводом ф.С и траверсой опоры №164 возникшее в результате падения ветки, вследствие разрушения гнезда на опоре №164 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное). | Причиной отключения В-110 ВЛ 125 явилось перекрытие между проводом ф.С и траверсой опоры №164 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное) через ветку из разрушенного гнезда. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый низовый осмотр ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное) на предмет образования птичьих гнезд. Установить при необходимости дополнительное ПЗУ, для предотвращения аналогичных технологических нарушений. Выполнить удаление гнезда на траверсе оп.164 ВЛ 110 кВ 136 ВЛ 110 кВ 125 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Оранжерейная №1 с отпайкой на ПС Икряное).
643 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 198 | 2019-02-18 07:06 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной вывода в ремонт оборудования явилось устранение нагрева аппаратного зажима ОД 110кВ Т-1, Ф."С на ПС 110/10кВ Тузуклей, вследствие дефекта невыявленного при проведении технического обслуживания оборудования. | Причиной вывода в ремонтоборудования явился нагрев аппаратного зажима ОД 110кВ Т-1, Ф."С на ПС 110/10кВ Тузуклей, вследствие образования оксидной пленки на аппаратном зажиме (длительная эксплуатация 40 лет). | Повреждение оборудования в филиале отсутствует. | При проведении технического обслуживания разъединителей и отделителей на ПС 110/10кВ Тузуклей выполнять проверку аппаратных зажимов на предмет образования на них оксидной пленки, устранять дефекты при обнаружении.
644 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 200 | 2019-03-02 12:14 | 2019-03-02 12:26 | ВЛ | КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 ВЛ 132 произошло по причине наброса постороннего предмета неустановленными лицами на провод Ф."А" в пролете опор №8-9 КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная). | Отключение В-110 ВЛ 132 произошло по причине 1 фазного замыкания, в результате наброса постороннего предмета неустановленными лицами на провод Ф."А" в пролете опор №8-9 КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости набросов сторонних предметов, поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ 132 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №2 с отпайкой на ПС Трикотажная), устранить выявленные дефекты и замечания.
645 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 228 | 2019-03-10 15:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения явилось возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками), в пролетах опор №115-116 (отпайка на ПС Чаганская), в результате поджога неустановленными лицами. | Причиной отключения явилось возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками), в пролетах опор №115-116 (отпайка на ПС Чаганская), в результате поджога неустановленными лицами. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками), устранить выявленные замечания. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
646 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 229 | 2019-03-10 16:12 | - | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 454, В-110 ВЛ 455 является возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №99-106, №235-255 ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ), №80-100 ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили), в результате поджога неустановленными лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 454, В-110 ВЛ 455 явилось межфазное замыкание, в результате перекрытия электрической изоляции проводов в пролетах опор №99-106, №235-255 ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ), №80-100 ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) продуктами горения сухой растительности, занесенной ветром. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ), ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) , устранить выявленные замечания. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
647 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 230 | 2019-03-11 16:48 | 2019-03-11 17:06 | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦРП Баррикадная№1 с отпайками | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 является возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор: №26-27 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), №115-117 отпайка Чаганская , №119-121 отпайка Мумра, в результате поджога неустановленными лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 явилось межфазное замыкание, в результате перекрытия электрической изоляции проводов в пролетах опор: №26-27 ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), №115-117 отпайка Чаганская , №119-121 отпайка Мумра, продуктами горения сухой растительности, занесенной ветром. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №1 с отпайками), устранить выявленные замечания. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
648 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 231 | 2019-03-11 13:59 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Солодники- Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка ( ВЛ 110 кВ 300-320) | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка) явилось короткое замыкание между фазой "В" и траверсой опоры №6, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка с последующим приближением к траверсе опоры №6 отпайки на ПС Ушаковка от ВЛ 110 кВ №320 из-за воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 11 м/с). | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №320 (ВЛ 110 кВ Солодники - Райгород-2 с отпайкой на ПС Ушаковка) явилось короткое замыкание между фазой "В" и траверсой опоры №6, возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка с последующим приближением к траверсе опоры №6 отпайки на ПС Ушаковка от ВЛ 110 кВ №320 из-за воздействия ветровых нагрузок (скорость ветра 11 м/с). | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить монтаж подвесной гирлянды изоляторов на траверсу Ф."В" опора №6 отпайка на ПС Ушаковка от ВЛ 110 кВ №320 для устранения возможности приближения шлейфа к траверсе опоры. Организовать внеплановый инженерный осмотр отпайки на ПС Ушаковка от ВЛ 110 кВ №320, устранить выявленные дефекты и замечания.
649 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 271 | 2019-03-21 07:50 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения В-110 ВЛ 742 является проезд/транспортировка крупногабаритной техники в пролете опор №170-171 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр). | Причиной отключения В-110 ВЛ 742 является короткое замыкание между крупногабаритной техникой и проводом Ф."В" в пролете опор №170-171 ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр). | Оборудование ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр), устранить выявленные замечания. Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
650 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 273 | 2019-03-20 17:03 | 2019-03-20 17:21 | ПС | ПС 110/35/6 Евпраксино | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения Т-1 на ПС 110/35/10 Евпраксино явилось снижение изоляционных характеристик контрольного кабеля от газового реле до ящика зажимов Т-1. | Повреждение контрольного кабеля от газового реле до ящика зажимов Т-1 на ПС 110/35/10 Евпраксино в следствии снижение изоляционных характеристик кабеля из-за длительной эксплуатации ( 48 лет). | Повреждение контрольного кабеля от газового реле до ящика зажимов Т-1 на ПС 110/35/10 Евпраксино. | При проведении ТО трансформаторов производить замеры сопротивления изоляции контрольных кабелей цепей защит.
651 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 311 | 2019-04-01 05:01 | 2019-04-01 06:43 | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения трансформатора Т-1 на ПС 110/6кВ Водозабор-1 является неудовлетворительное техническое состояние изоляции обмотки высокого напряжения трансформатора, вследствие длительной эксплуатации (36 лет) | Причиной отключения трансформатора Т-1 на ПС 110/6кВ Водозабор-1 является пробой изоляции обмотки высокого напряжения трансформатора на корпус. | Повреждение изоляции обмотки высокого напряжения трансформатора Т-1 на ПС 110/6кВ Водозабор-1. | Выполнить замену трансформатора Т-1 на ПС 110/6кВ Водозабор-1.
652 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 319 | 2019-03-25 13:32 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2-Рассвет (ВЛ 110 кВ 124) | 3.4.12.4 Природные пожары | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 124 является возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №195-196 ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет). | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 явилось межфазное замыкание, в результате перекрытия электрической изоляции проводов Ф."А", Ф."С" пролет опор №195-196 ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет) продуктами горения сухой растительности, занесенной ветром. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 124 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Рассвет), устранить выявленные замечания.
653 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 336 | 2019-03-30 15:51 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на Восточная) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная) загрязнение гирлянды изоляторов Ф."С" опора №32. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная) явилось однофазное перекрытие по загрязненной гирлянды изоляторов Ф."С" опора №32. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная), устранить выявленные дефекты. Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов Ф."С" опора №32 ВЛ 110 кВ Восточная-1 (ВЛ 110 кВ Городская - Царевская с отпайкой на ПС Восточная).
654 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 350 | 2019-03-31 15:12 | 2019-03-31 15:28 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) загрязнение гирлянды изоляторов Ф."С" опора №58. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилось однофазное перекрытие по загрязненной гирлянде изоляторов Ф."С" опора №58. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками), устранить выявленные дефекты. Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов Ф."С" опора №58 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками).
655 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 366 | 2019-04-07 04:05 | - | ПС ВЛ | ПС 110/10 кВ Ашулук ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения трансформатора Т-1 на ПС 110/10кВ Ашулук является повреждение ОПН-10 Ф.А,В на шинном мосту вследствие изменения свойств материала изоляции из-за длительной эксплуатации (35 лет). | Причиной отключения трансформатора Т-1 на ПС 110/10кВ Ашулук является повреждение ОПН-10 Ф.А,В на шинном мосту | Повреждение ОПН-10 Ф.А,В на шинном мосту ПС 110/10кВ Ашулук. | При проведении технического обслуживания секций шин 6-10кВ выполнять осмотр ОПН, очистку от загрязнений, отбраковку пришедших в негодность.
656 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 7 | 2019-02-14 12:19 | - | Объект генерации | Астраханская ТЭЦ - 2 | 3.4.14 Невыявленные причины | 4.21 Невыявленные причины |  |  | Отсутствуют | Пересмотреть типовые бланки переключений перевода транзитных ВЛ 110 кВ имеющих основные защиты отходящих от шин ПС 110 кВ ЦРП.
657 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 373 | 2019-04-02 01:03 | 2019-04-02 02:09 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) загрязнение гирлянды изоляторов Ф."С" опора №94. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) явилось однофазное перекрытие по загрязненной гирлянде изоляторов Ф."С" опора №94. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов Ф."С" опора №94 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово), устранить выявленные дефекты.
658 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 390 | 2019-04-06 05:57 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) загрязнение гирлянды изоляторов Ф."С" опоры №3 отпайка ПС Промстройматериалы, вследствие воздействия посторонних лиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) явилось однофазное перекрытие по загрязненной гирлянде изоляторов Ф."С" опора №3 отпайка ПС Промстройматериалы. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками), устранить выявленные дефекты. Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов Ф."С" опора №3 отпайка ПС Промстройматериалы от ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками).
659 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 415 | 2019-04-06 07:12 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) загрязнение гирлянды изоляторов Ф."С" опоры №56, вследствие воздействия посторонних лиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная) явилось однофазное перекрытие по загрязненной гирлянде изоляторов Ф."С" опора №56. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная), устранить выявленные дефекты. Выполнить замену загрязненной гирлянды изоляторов Ф."С" опора №56 ВЛ 110 кВ 138 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Озерная).
660 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 413 | 2019-04-17 05:53 | 2019-04-17 06:37 | ВЛ ВЛ | Транзит ВЛ-110 кВ 704-708 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на Батаевка) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.5, Нарушение механического соединения в результате прочих причин) 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | При подготовке к среднему ремонту ЛР-110 ВЛ 705 ПС Рождественка комиссией филиала ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" не были выявлены все дефекты, а именно установка на спусках от шинного моста 1С-110 кВ к ЛР-110 ВЛ 705 ПС Рождественка, плашечных зажимов и ослабление болтовых соединений зажима фазы С. | Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ №704-№708 (ПС 220 кВ Владимировка - ПС 110 кВ Удачное): ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка- Джелга с отпайками), ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга- Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка), ВЛ 110 кВ 707 (ВЛ 110 кВ Рождественка-Пироговка), ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка-Удачное) явилось перекрытие воздушного промежутка (менее 1000 мм) между ф.В и ф.С на спусках от шинного моста 1С-110 кВ к ЛР-110 ВЛ 705 ПС Рождественка электрической дугой при дожде. Причиной уменьшения межфазного расстояния между шлейфами (спусками) ф. В и ф.С от 1С-110 до ЛР-110 ВЛ 705 явилось ослабление болтовых соединений плашечного зажима ф.С в месте крепления к проводу ф.С 1С-110 кВ и его сдвиг в сторону ЛР-110 ВЛ 705 под действием собственного веса при повторяющихся ветровых нагрузках. | Без повреждений оборудования филиала. | Оперативному и оперативно-ремонтному персоналу по обслуживанию подстанций филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» провести внеплановый инструктаж на предмет качества проведения осмотров и выявления дефектов на оборудовании подстанций 35-110 кВ. Разработать график замены плашечных зажимов на всех подстанциях филиалов ПАО «МРСК Юга» (Ростовэнерго, Волгоградэнерго, Калмэнерго, Астраханьэнерго) на прессуемые, с учетом окончания замены плашечных зажимов до 30.09.2019. Выполнить внеочередной осмотр всех подстанций филиалов ПАО «МРСК Юга» (Ростовэнерго, Волгоградэнерго, Калмэнерго, Астраханьэнерго) на предмет наличия плашечных зажимов крепления шлейфов (спусков) от проводов секций шин 110 кВ к разъединителям. Выполнить внеочередной тепловизионный контроль всех плашечных зажимов крепления шлейфов (спусков) от проводов секций шин к разъединителям на всех подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». По результатам тепловизионного контроля всех плашечных зажимов крепления шлейфов (спусков) от проводов секций шин к разъединителям на всех подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», устранить выявленные дефекты.
661 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 416 | 2019-04-17 11:51 | 2019-04-17 13:20 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной перекрытия гирлянды изоляторов фазы А на опоре №61 ВЛ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явилось не своевременное выполнение измерений сопротивления изоляции заземляющих устройств опор при обнаружении следов перекрытий или разрушения изоляторов электрической дугой. | Причиной отключения выключателя В-110 ВЛ 134 на ПС Баррикадная явились воздействия атмосферных перенапряжений, что при сопутствующих атмосферных осадках (ветер, дождь) привело к снижению и перекрытию изоляции с разрушением изоляторов на натяжной гирлянде фазы "А" анкерной опоры №61 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками). | Разрушение 5 изоляторов (ПСД-70Е) на натяжной гирлянде фазы "А" анкерной опоры №61 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками). | Провести внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) не находящихся в зоне подтопления при прохождении паводковых вод на предмет состояния целостности изоляции, состояния крепления шунтирующих проводников грозозащитного троса. По завершении прохождения паводковых вод провести внеплановый осмотр участков ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) находящихся в зоне подтопления - участок опор № 137-151, 179-193; отпайка на ПС 110/100 Табола - участок опор № 13-24, 35-66; отпайка на ПС 110/10 Чаганская - участок опор № 1-17; отпайка на ПС 110/10 Мумра - участок опор № 174-314; переход через р. Кизань (опоры № 138-139), р. Волга (опоры № 67-168), р. Бахтемир (опоры № 193-194); отпайка на ПС 110/10 Мумра - переход через р. Старая Волга (опоры № 239-240), р. Ямная (опоры № 151-152), р. Старая Волга (опоры № 280-281) на предмет состояния целостности изоляции, состояния крепления шунтирующих проводников грозозащитного троса. По результатам внепланового осмотра участков ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками), не находящихся в зоне подтопления при прохождении паводковых вод, выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств опор на которых выявлено разрушение изоляции действием электрической дуги или перекрытия. По результатам внепланового осмотра участков ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) находящихся в зоне подтопления - участок опор № 137-151, 179-193; отпайка на ПС 110/100 Табола - участок опор № 13-24, 35-66; отпайка на ПС 110/10 Чаганская - участок опор № 1-17; отпайка на ПС 110/10 Мумра - участок опор № 174-314; переход через р. Кизань (опоры № 138-139), р. Волга (опоры № 67-168), р. Бахтемир (опоры № 193-194); отпайка на ПС 110/10 Мумра - переход через р. Старая Волга (опоры № 239-240), р. Ямная (опоры № 151-152), р. Старая Волга (опоры № 280-281) выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств опор, на которых выявлено разрушение изоляции действием электрической дуги или перекрытия. На участках ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) не находящихся в зоне подтопления при прохождении паводковых вод выполнить проверку состояния заземлителей металлических анкерных опор со вскрытием грунта на глубину не менее 0,7 метра и оценкой коррозионного состояния заземлителей, на предмет разрушения заземлителей более 50% от его сечения. На участках ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) находящихся в зоне подтопления - участок опор № 137-151, 179-193; отпайка на ПС 110/100 Табола - участок опор № 13-24, 35-66; отпайка на ПС 110/10 Чаганская - участок опор № 1-17; отпайка на ПС 110/10 Мумра - участок опор № 174-314; переход через р. Кизань (опоры № 138-139), р. Волга (опоры № 67-168), р. Бахтемир (опоры № 193-194); отпайка на ПС 110/10 Мумра - переход через р. Старая Волга (опоры № 239-240), р. Ямная (опоры № 151-152), р. Старая Волга (опоры № 280-281) выполнить проверку состояния заземлителей металлических анкерных опор со вскрытием грунта на глубину не менее 0,7 метра и оценкой коррозионного состояния заземлителей, на предмет разрушения заземлителей более 50% от его сечения. Составить график устранения нарушений выявленных в ходе осмотров и замеров состояния заземляющих устройств опор ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками), со сроком устранения дефектов до 30.09.2019г. Провести внеплановый инструктаж персоналу службы линий электропередач управления высоковольтных сетей по вопросам качества проведения осмотров ВЛ и своевременное выполнение на ВЛ необходимых измерений.
662 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 418 | 2019-04-18 10:43 | 2019-04-18 19:30 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ 704-708 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное с отпайками) ПС 110/10 кВ Батаевка | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704-708 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Удачное с отпайками) явилось повреждение проходных изоляторов ф.А,В шинного моста 10 кВ Т-2 на ПС 110/10кВ Батаевка, вследствие изменения свойств материала проходных изоляторов в результате длительной эксплуатации (31 год). | Причиной отключения Т-2 на ПС 110/10кВ Батаевка является межфазное замыкание ф. А, В в результате повреждения проходных изоляторов ф.А,В шинного моста 10 кВ Т-2. | Повреждение проходных изоляторов ф.А,В шинного моста 10кВ Т-2 на ПС 110/10кВ Батаевка. | Персоналу по обслуживанию подстанций Ахтубинского РЭС провести внеочередной инструктаж на предмет качества проведения осмотров и выявления дефектов на оборудовании подстанций. На подстанциях в зоне обслуживания Ахтубинского РЭС выполнить внеочередную проверку состояния изоляции шинных мостов, устранить выявленные дефекты и замечания.
663 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 492 | 2019-04-28 15:04 | 2019-04-28 15:24 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) явились недостатки технического обслуживания и не своевременное выявление дефектов провода. В ходе проведения верховых осмотров в 2019 году не учтена марка провода и необходимость дополнительного осмотра провода в пролете опор, что при наличии скрытого дефекта привело к потере механической прочности нижнего провода ф.С в пролете опор №129-130 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151). Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) является потеря механической прочности нижнего провода ф.С в пролете опор №129-130 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) в результате скрытого дефекта провода (истончения проволок внутреннего повива), вследствие длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) является межфазное замыкание ф.А и ф.С в пролете опор №128-129 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) в результате обрыва нижнего провода ф.С в пролете опор №129-130 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) с последующим подхлестом с проводом ф.А в пролете опор №128-129 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151). | Повреждение провода (АЖ-120) ф.С в пролете опор №129-130 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151). | Провести внеплановый верховой осмотр участков ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) не находящихся в зоне подтопления при прохождении паводковых вод, с учетом марки провода (при осмотре участков выполненных проводом АЖ-120 учесть необходимость дополнительного осмотра провода в пролетах опор). По завершении прохождения паводковых вод провести внеплановый верховой осмотр участков ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) с учетом марки провода (при осмотре участков выполненных проводом АЖ-120 учесть необходимость дополнительного осмотра провода в пролетах опор)., по результатам осмотра устранить выявлен находящихся в зоне подтопления - участок опор № 52-64, 81-173, 201-221; переход через реку (опоры № 8-9), по результатам осмотра устранить выявленные дефекты. Провести внеплановый тепловизионный контроль состояния участков ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) не находящихся в зоне подтопления при прохождении паводковых вод. По завершении прохождения паводковых вод провести внеплановый тепловизионный контроль участков ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) находящихся в зоне подтопления - участок опор № 52-64, 81-173, 201-221; переход через реку (опоры № 8-9. По результатам верхового осмотра и тепловизионного обследования на техническом совете выполнить оценку возможности дальнейшей эксплуатации провода марки АЖ-120 на ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151). По результатам проведенной техническим советом оценки состояния провода выполнить замену участков провода марки АЖ с аварийно-опасным состоянием на провод с более высокими механическими характеристиками. Разработать дополнительные мероприятия по контролю состояния проводов марки АЖ с внесением соответствующих корректировок в графики ТОиР СЛЭП УВС. Провести внеплановый инструктаж персоналу СЛЭП УВС по вопросам периодичности проведения регламентных работ на ВЛ 35-110 кВ, уделив внимание вопросам качества проведения осмотров. Включить в инвестиционную программу на 2024 год вопрос замены ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками (ВЛ 110 кВ 151) в пролетах опор №124 до опоры №185 провода марки АЖ на провода с более высокими механическими характеристика.
664 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 509 | 2019-04-28 13:55 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Колобовка-КапустинЯр(ВЛ 110 кВ 297) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключенияВ-110 ВЛ 297 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом ф.С и опорой №98 Участок №2 ВЛ 110 кВ 297 (опора №69 - Капустин Яр) через тело птицы, в результате отсутствия птицезащитных устройств на ВЛ 110 кВ Колобовка - КапустинЯр ( ВЛ 110 кВ 297), установка которых не была предусмотрена проектом. | Причиной отключения В-110 ВЛ 297 явилось 1 фазное замыкание провода ф.С через тело птицы между проводом ф.С и опорой №98 Участок №2 ВЛ 110 кВ 297 (опора №69 - Капустин Яр). | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеочередной осмотр участка №2 ВЛ 110 кВ 297 (опора №69 - Капустин Яр) на предмет образования гнезд птиц. Устранить выявленные замечания.
665 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 458 | 2019-04-21 06:12 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ №130( ВЛ 110 кВ Баррикадная-Окрасочная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) явилось загрязнение гирлянды изоляторов Ф."А" на опоре №10, с последующим перекрытием. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) явилось 1 фазное замыкание, вследствие загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц гирлянды изоляторов Ф."А" опора №10. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) на предмет образования гнезд птиц. Устранить выявленные замечания.
666 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 523 | 2019-04-25 05:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ) является наброс проволоки неустановленными лицами на опору №58. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ) явилось замыкание через наброшенную проволоку на опору №58. | Без повреждения оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
667 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 524 | 2019-04-25 13:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман-Камышово (ВЛ 110 кВ 136) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) явилось возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №36-39, в результате поджога неустановленными лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 136 явилось межфазное замыкание в результате перекрытия электрической изоляции проводов в пролетах опор №36-39 ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово) продуктами горения сухой растительности | Без повреждений оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 136 (ВЛ 110 кВ Лиман - Камышово), устранить выявленные замечания.
668 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 525 | 2019-04-27 18:44 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками), ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка), ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС (ВЛ 110 кВ 707), ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) является касание птицы Ф."А" на опоре №96 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками), ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка), ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС (ВЛ 110 кВ 707), ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) является однофазное перекрытие провода Ф."А" опора №96 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка) через тело птицы на опору. | Без повреждения оборудования филиала. | Выполнить монтаж специализированного птицезащитного устройства ПЗУ-S на Ф."А" опора №96 ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка). Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 704 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Джелга с отпайками), ВЛ 110 кВ 705 (ВЛ 110 кВ Джелга - Рождественка с отпайкой на ПС Батаевка), ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС (ВЛ 110 кВ 707), ВЛ 110 кВ 708 (ВЛ 110 кВ Пироговка - Удачное) инженерно-техническими работниками на предмет наличия птичьих гнезд, устранить выявленные замечания.
669 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 526 | 2019-04-28 05:10 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 3.4.8.5 Прочие воздействия | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) является наброс полиэтиленовой пленки на опору №93 неустановленными лицами. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) явилось замыкание из-за перекрытия через наброшенную полиэтиленувую пленку на опору №93 неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
670 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 575 | 2019-04-25 13:37 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной повреждения пружинной шайбы реле 1РТ (Пусковой орган МФ ПДЗ) явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов персоналом службы РЗиА УВС. | Причиной ложного отключения В-110 кВ ВЛ 133 явился излом пружинной шайбы реле 1РТ (Пусковой орган МФ ПДЗ, в результате чего реле 1РТ сработало при минимальном токе КХ и произошло отключение В-110 ВЛ 133. | Излом пружинной шайбы реле 1РТ (Пусковой орган МФ ПДЗ Тип реле РТ-40/10) | При очередном техническом обслуживании выполнить детальную проверку всех контактных соединений электромеханической части панели поперечной токовой защиты от междуфазных замыканий ВЛ 133-134.
671 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 606 | 2019-05-13 12:09 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 704-708 (ПС 220кВ Владимировка-Удачное с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 ВЛ 704 является наброс веревки на изоляцию Ф."А" опоры №4 Л 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС, неустановленными лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 704 явилось замыкание вследствие наброса веревки неустановленными лицами на изоляцию Ф."А" опоры №4 ВЛ 110 кВ Пироговка - Рождественка с отпайкой на Ахтубинскую СЭС неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
672 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 619 | 2019-05-23 15:01 | 2019-05-23 21:46 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.11 Электродуговое повреждение | Причиной отключения В-110 ВЛ 437 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом шлейфа ф."А" и опорой №2 отпайки на ПС 110/10 Дружба от ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) через обломки гнезда в результате его разрушения. | Причиной отключения В-110 ВЛ 437 явилось 1 фазное замыкание провода через обломки гнезда между проводом ф."А" (шлейф) и траверсой опоры №2 отпайки на ПС 110/10 Дружба от ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками). | Без повреждений оборудования. | Выполнить внеочередной осмотр отпайки на ПС 110/10 Дружба от ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) на предмет образования гнезд птиц. Устранить выявленные замечания.
673 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 672 | 2019-05-17 04:41 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) явилось повреждение гирлянды изоляторов фазы «С» на оп. №133, №134 вследствие изменения свойств материала гирлянды изоляторов в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр) однофазное замыкание вследствие повреждения гирлянды изоляторов фазы «С» на оп. №133, №134, что привело к перекрытию между траверсой оп. №133, №134 и проводом фазы «С». | Изолятор ПСД-70 - 18 шт. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 742 (ВЛ 110 кВ Советская - Капустин Яр), устранить выявленные дефекты и замечания. Персоналу СЛЭП УВС провести техническую учебу на предмет качества проведения осмотров и выявления дефектов на ВЛ 35-110 кВ
674 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 717 | 2019-05-31 15:56 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 731-119 ( Нефтепровод-Рассвет | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 731-119 ( Нефтепровод-Рассвет) явился наброс полиэтиленовой пленки на гирлянду изоляторов Ф. "А" и траверсу оп.№65 занесенную с близжайших фермерских полей под воздейстивем ветровых нагрузок, что привело к перекрытию. | Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 731-119 ( Нефтепровод-Рассвет) явилось замыкание из-за перекрытия через попавшую полиэтиленувую пленку на гирлянду изоляторов Ф. "А" и траверсу оп.№65. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
675 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 718 | 2019-05-31 15:56 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 101 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на Восточная) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 101 явилось возгорание сухой растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор №17-18 ВЛ 110 кВ 101 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на Восточная), в результате поджога неустановленными лицами. | Причиной аварийного отключения В-110 ВЛ 101 явилось межфазное замыкание в результате перекрытия электрической изоляции проводов в пролетах опор №17-18 ВЛ 110 кВ 101 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Царевская с отпайкой на Восточная) продуктами горения сухой растительности. | Без повреждений оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
676 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 722 | 2019-05-31 07:37 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явилось изменение электрических свойств натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" опоре 120/1 в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременное выявление дефектов при проводимых осмотрах и техническом обслуживании линии. | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явился пробой натяжной гирлянды изоляторов ф "А", что вызвало однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом ф "А" и траверсой опорой №120/1. | Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №120/1 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками). | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134), устранить выявленные дефекты и замечания.
677 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 776 | 2019-06-04 09:47 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явилось изменение электрических свойств натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" опоре 120/1 в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременное выявление дефектов при проводимых осмотрах и техническом обслуживании линии. | Причиной отключения В-110 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками) явился пробой натяжной гирлянды изоляторов ф "А", что вызвало однофазное замыкание с последующим перекрытием между проводом ф "А" и траверсой опорой №120/1. | Перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №120/1 ВЛ 110 кВ 134 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная №2 с отпайками). | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ ЦРП-Баррикадная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ 134), устранить выявленные дефекты и замечания.
678 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 790 | 2019-06-09 06:10 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110/10 кВ Енотаевка | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной прекращения передачи ТИ с ПС 110 кВ Енотаевка в направлении ДЦ Астраханское РДУ явилось неисправность блока питания оборудования панели ТИ, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | Отказ блока питания панели ТИ ПС Енотаевка, вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. | Блок песперебойного питания панели ТИ на ПС Енотавка. | Выполнить техническое обслуживания оборудования ТМ, ТИ и ТС на ПС 110 кВ Енотаевка согласно утвержденного плана-графика технического обслуживания оборудования службы СДТУ.
679 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 814 | 2019-06-13 18:23 | - | ВЛ ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ Джелга - Удачное, ВЛ 110 кВ Кочевая-Батаевка с отпайками. ВЛ 110 кВ Джелга - Удачное, ВЛ 110 кВ Кочевая-Батаевка с отпайками. ВЛ 110 кВ 750 | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Отключение В-110 ВЛ 708 произошло по причине воздействие на ЭУ птицы - образование гнезда на траверсе опоры №106 ВЛ 110 кВ 750. | Причиной отключения В-110 ВЛ 708 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом Ф."С" и траверсой опоры №106 через веревку, свисающую с птичьего гнезда. | Без повреждений оборудования Филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 705-708, ВЛ 110кВ 750 на предмет образования птичьих гнезд, устранить выявленные замечания.
680 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 816 | 2019-06-14 09:15 | 2019-06-14 09:33 | ПС | ПС 110/35/6 кВ Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной разрушения ТН-2-35 Ф.А, Ф.В, Ф.С на ПС Трикотажная стало изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации оборудования. (Ввод в эксплуатацию 1985 год). | Причиной аварийного отключения силового трансформатора Т-2 ПС Трикотажная явилось разрушение ТН-2-35 Ф.А, Ф.В, Ф.С вследствие межвитковых коротких замыканий обмоток трансформаторов напряжения, в результате снижения сопротивления изоляции вторичных обмоток. | Разрушение ТН-2-35 Ф.А, Ф.В, Ф.С на ПС 110/35/6 кВ Трикотажная. Год выпуска 1985, в эксплуатации с 1985г. Последний текущий ремонт ТН-2-35 проведен в 2016г. с измерением электрических характеристик. | Усилить контроль за состоянием изоляции обмоток ТН-35 типа ЗНОМ-35 при проведении текущих ремонтов. Выполнить внеплановые измерения сопротивления изоляции обмоток ТН-35 кВ типа ЗНОМ-35.
681 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 830 | 2019-06-16 21:27 | 2019-06-16 21:43 | ВЛ | ВЛ 410-409-708-750 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 410 явился наброс полиэтиленовой пленки на провод Ф.С с последующим нахлестом на траверсу опоры №215, занесенной с близжайших фермерских полей под воздейстивем ветровых нагрузок, что привело к перекрытию. | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 410 явилось замыкание из-за перекрытия через попавшую полиэтиленувую пленку на провод Ф.С и траверсу опоры опоры №215. | Без повреждений оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости поджога растительности и проведении несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
682 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 518 | 2019-06-14 08:31 | - | СДТУ | ТИ, ТС ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной прекращения передачи ТИ с ПС 110 кВ Трикотажная явилось неисправность блока питания оборудования панели ТИ, вследствие исчерпания рабочего ресурса. | Отказ блока питания панели ТИ ПС Трикотажная, вследствие исчерпания ресурса в процессе длительной эксплуатации. | Блок бесперебойного питания панели ТИ на ПС Трикотажная. | Выполнить техническое обслуживания оборудования ТМ, ТИ и ТС на ПС 110 кВ Трикотажная согласно утвержденного плана-графика технического обслуживания оборудования службы СДТУ.
683 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 532 | 2019-05-23 12:45 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Бузанская | 3.4.13.4 Дефекты монтажа | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Причиной исчезновения телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Бузанская явился срыв оптического кабеля ВОЛС в пролете опор № 89-91 КВЛ 110кВ Астраханская ПГУ-235-Бузанская в местах креплений к опорам, в результате недостатков монтажа данного оборудования подрядной организацией. (Монтаж выполнен в 2014 году). | Причиной исчезновения телеметрической информации между ДЦ Астраханского РДУ и ПС 110 кВ Бузанская явился срыв оптического кабеля ВОЛС в пролете опор № 89-91 КВЛ 110кВ Астраханская ПГУ-235-Бузанская в местах креплений к опорам. | Срыв оптического кабеля ВОЛС в пролете опор № 89-91 КВЛ 110кВ Астраханская ПГУ-235-Бузанская. | Выполнить ремонт ВОЛС КВЛ 110кВ Астраханская ПГУ-235-Бузанская в пролете опор № 89-91.
684 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 36 | 2019-07-04 17:39 | 2019-07-04 19:08 | ВЛ ВЛ | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на Трикотажная) | 3.4.12.3 Атмосферные перенапряжения (гроза) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на Трикотажная) явилась попадание грозового разряда в провод ф.С на опоре №15. Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) явилось попадание грозового разряда в шлейф ф.В на опоре №110. | Причиной отключения КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на Трикотажная) замыкание в результате попадания грозового разряда в провод ф.С на опоре №15. Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) явилось замыкание в результате попадания грозового разряда в шлейф ф.В на опоре №110. | Оборудование ВЛ не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 110 кВ 131 (КВЛ 110 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на Трикотажная) и ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ), устранить выявленные дефекты.
685 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 49 | 2019-07-04 18:12 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-110 ВЛ 130 является падение козлового крана на опору №75 ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная), вследствие воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и нарушения требований технической эксплуатации крана принадлежащего сторонней организации (ООО «Агропромкомплект»), что в дальнейшем привело к повреждению (потери несущей способности) опоры №75 ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная). | Причиной отключения 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) явилось короткое замыкание, вследствие разрушения конструкции и потери несущей способности опоры №75 ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) с последующим повреждением элементов ВЛ. Падение козлового крана на опору №75 ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) принадлежащего сторонней организации (ООО «Агропромкомплект»). | Разрушение конструкции и потеря несущей способности опоры №75 ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная) - У110-1+9, с последующим повреждением элементов ВЛ. | Восстановить схему нормального режима ВЛ 110 кВ 130 (ВЛ 110 кВ Баррикадная - Окрасочная), завершить ремонт поврежденного участка. Направить письмо в отдел полиции №3 УМВД России по гор. Астрахань с просьбой провести процессуальную проверку в порядке ст.144 УПК РФ и дать юридическую оценку действиям указанной организации.
686 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 50 | 2019-07-04 17:41 | 2019-07-04 19:16 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной обрыва шлейфа провода ф.А к опоре №26 ВЛ 110 кВ 436 явилась потеря механической прочности провода вследствие длительной эксплуатации и старения и недостаточного контроля за его состоянием при выполнении осмотров ВЛ. Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 436 на ПС Первомайская явилось затирание ролика отключающего устройства привода выключателя, вследствие длительного срока эксплуатации в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта. Причиной отказа работы УРОВ-110 на ПС 110 кВ Первомайская явилось окисление контактной системы реле контроля включённого положения В-110 ВЛ 436 ПС 110 кВ Первомайская не выявленной при проведении К1 (первый профилактический контроль). | Причиной обрыва шлейфа провода ф.А к опоре №26 ВЛ 110 кВ 436 явилась потеря механической прочности провода вследствие длительной эксплуатации и старения. Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская явилось затирание ролика отключающего устройства привода выключателя, вследствие механический износа, из-за длительного срока эксплуатации. Причиной отказа работы УРОВ-110 на ПС Первомайская явилось окисление контактной системы реле контроля включённого положения В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская. | Обрыв спуска шлейфа провода ф.С к ВЧЗ на опоре №25 ВЛ 110 кВ 436. Обрыв шлейфа провода ф.А к опоре №26 ВЛ 110 кВ 436. Затирание ролика отключающего устройства привода выключателя В-110 ВЛ 436 ПС Первомайская. Окисление контактной системы реле контроля включённого положения В-110 ВЛ 436 ПС Первомайская. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 436, устранить выявленные дефекты и замечания. Провести внеочередной осмотр приводов В-110 кВ типа ММО-110 на ПС 110 кВ Первомайская. Провести внеочередное обслуживание ДЗШ и УРОВ 110 кВ на ПС Первомайская в объеме восстановление (В).
687 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 51 | 2019-07-08 13:21 | 2019-07-08 14:05 | ВЛ | ВЛ 110 кВ ЦРП-Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная является повышенное загрязнение гирлянды изоляторов ф.А на опоре №35 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП-Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная является перекрытие поверхности гирлянды изоляторов ф.А на опоре №35 с последующим повреждением 11 изоляторов, вследствие повышенного загрязнения. | Повреждение изоляторов ф.А на опоре №35 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ПС-70) в количестве 11 шт. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная) на предмет наличия причин отключения. Выполнить очистку загрязненных и замену дефектных изоляторов ф.А на опоре №35 ВЛ 110 кВ Судостроительная-1 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Судостроительная №1 с отпайкой на ПС Южная).
688 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 101 | 2019-07-24 17:25 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Советская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной выхода из строя операционного усилителя в схеме нуль-индикатора пускового органа дистанционных защит явился износ оборудования вследствие длительной эксплуатации (36 лет). | Причиной выхода из строя операционного усилителя в схеме нуль-индикатора пускового органа дистанционных защит явилось исчерпание ресурса, что привело к пробою микросхемы операционного усилителя. | Выход из строя операционного усилителя в схеме нуль-индикатора пускового органа дистанционных защит. | На ПС 110 кВ Советская выполнить замену нуль-индикатора пускового органа дистанционных защит.
689 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 816 | 2019-07-24 19:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПХ) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 454 явился наброс посторронего предмета на гирлянду изоляторов ф.С и траверсу опора №92, неизвестными лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 454 явилось однофазное замыкание из-за перекрытия через наброшенный посторонний предмет на гирлянду изоляторов ф.С и траверсу опора №92 ВЛ 110 кВ 454. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 454 (ВЛ 110 кВ Кири-Кили - Газовая с отпайкой на ПС ПХ), устранить выявленные дефекты.
690 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 937 | 2019-07-26 03:59 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 703-701 | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 702 явилось попадание на провод ф.В шланга капельного орошения с последующим нахлестом на траверсу опоры №99 ВЛ 110 кВ 702, занесенной с близжайших фермерских полей, что привело к перекрытию. | Причиной отключения ВЛ 702 явилось замыкание из-за перекрытия через шланг капельного орошения на провод ф.В и траверсу опоры опоры №99 ВЛ 110 кВ 702. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 701, ВЛ 110 кВ 702, ВЛ 110 кВ 703 устранить выявленные дефекты и замечания.
691 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 841 | 2019-07-28 18:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 является осыпание птичьего гнезда на опоре №112. | Причиной отключения В-110 ВЛ 151 является межфазное перекрытие проводов через ветки осыпавшегося гнезда на опоре №112 ВЛ 110 кВ 151. | Оборудование филиала не повреждено. | Выполнить верховой осмотр опоры №112 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) и снятие с нее птичьего гнезда. Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) на предмет наличия птичьих, устранить выявленные нарушения.
692 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 946 | 2019-08-02 11:50 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке на ПС 110кВ Ахтубинская СВ-110кВ явился излом пружины в КСА привода СВ-110 из-за изменения свойств материала пружины при длительной эксплуатации оборудования (35 лет). | Причиной вывода в ремонт СВ-110кВ ( МКП-110) является неисправность в цепях оперативного тока (излом пружины в КСА привода СВ-110). | Излом пружины в КСА привода СВ-110 (МКП-110 ). | При проведении среднего ремонта МКП-110кВ на ПС Ахтубинская проверить механическую регулировку КСА.
693 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 943 | 2019-08-06 13:44 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Солодники | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной исчезновения показаний по ТИ и ТС с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе ИБП. | Причиной исчезновения показаний по ТИ и ТС с ПС 110 кВ Солодники явился сбой в работе ИБП, вследствие пониженной емкости аккумуляторов. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеочередную проверку оборудования бесперебойного источника питания оборудования связи и телемеханики на ПС 110 кВ Солодники . При необходимости провести наладку оборудования и замену аккумуляторных батарей. Ответственное лицо: Кузьмин В.В.
694 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 141 | 2019-08-16 13:55 | 2019-08-16 15:07 | ВЛ | ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на Коммунар) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ Новинская является наброс на провод шлейфа ф.А опора №57. | Причиной отключения В-110 ВЛ Новинская является однофазное перекрытие провода шлейфа ф.А. опора №57 ВЛ 110 кВ Новинская на траверсу. | Оборудование ВЛ филиала не повреждено. Фотофиксация не производилась по причине выхода из строя фотоаппарата. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Новинская (ВЛ 110 кВ Камызяк - Новинская с отпайкой на ПС Коммунар) на предмет наличия причин отключения В-110 ВЛ Новинская, при их обнаружении устранить.
695 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 18 | 2019-08-17 07:33 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 437 является наброс на изоляцию ф.С опора №152. | Причиной отключения В-110 ВЛ 437 является однофазное перекрытие изоляции ф.С опора №152 ВЛ 110 кВ 437. | Оборудование ВЛ филиала не повреждено. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) на предмет наличия причин отключения В-110 ВЛ 437, при их обнаружении устранить.
696 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 164 | 2019-08-28 13:03 | 2019-08-28 15:11 | ВЛ ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Акса-райская-Сеитовка ВЛ 110 кВ 419 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Сеитовка) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 419 является открепления провода от поддержывающего зажима обводной гирлянды изоляторов провода шлейфа ф.А опора №67 ВЛ 110 кВ 419. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 419 является однофазное перекрытие провода шлейф ф.А на тело опоры №67, в результате открепления провода от поддержывающего зажима обводной гирлянды изоляторов. | ПГН-3-5 - 1 шт. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 419, устранить выявленные дефекты. Произвести ремонт зажима обводной гирлянды изоляторов провода шлейф ф.А опора №67 ВЛ 110 кВ 419.
697 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 35 | 24 | 2019-08-28 22:03 | - | ВЛ | КВЛ 35 кВ Царевская-1 (ВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП-1 с отпайкой на ПС Кубанская) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения КВЛ 35 кВ Царевская-1 является обрыв провода шлейф ф.С опора №35/1 отпайка на ПС ЦРП. | Причиной обрыва провода шлейф ф.С опора №35/1 отпайка на ПС ЦРП от КВЛ 35 кВ Царевская-1 является коррозионный, эрозионный износ в поддерживающем зажиме. | Провод АС-120/19. | Произвести внеплановый осмотр КВЛ 35 кВ Царевская-1 (КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Кубанская) на предмет наличия причин отключения ВЛ. Произвести ремонт провода шлейф ф.С опора №35/1 отпайка на ПС ЦРП от КВЛ 35 кВ Царевская-1 (КВЛ 35 кВ Астраханская ГРЭС - ЦРП №1 с отпайкой на ПС Кубанская).
698 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 69 | 2019-09-01 00:48 | 2019-09-01 01:09 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилось механическое воздействие неустановленного транспортного средства, что привело к образованию трещин у основания угловой ж/б опоры №4 с последующим ее падением. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) явилось короткое замыкание в результате механического воздействие на стойку ж/б опоры №4 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) неустановленного транспортного средства, что привело к образованию трещин у основания опоры с последующим ее падением. | Повреждение опоры УСБ-110-1 №4 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками - 1 шт. Повреждение изоляторов ПСД-70Е ф. А, В, С ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками - 90 шт. | Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ "О недопустимости проезда крупногабаритной техники под проводами ВЛ и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ Филиала".
699 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 161 | 2019-09-05 05:59 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на Кочевая) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 740 явилось изменение электрических свойств (повышенное загрязнение) гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №169 в процессе длительной эксплуатации, а также несвоевременное выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 740 явился пробой гирлянды изоляторов ф "С", что вызвало однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф "С" и траверсой опорой №169. | Повреждение гирлянды изоляторов (ПСД-70) ф.С на опоре №169 ВЛ 110 кВ 740 в количестве: 9 шт. | Выполнить внелановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая), устранить выявленные дефекты. Выполнить замену гирлянды изоляторов ф.С на опоре №169 ВЛ 110 кВ 740 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Верхний Баскунчак с отпайкой на ПС Кочевая).
700 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 21 | 2019-08-26 14:44 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) | Причиной отключения В-110 ВЛ 437 является возгорания растительности вне охранной зоны ВЛ 110 кВ 437 в пролете опор №57-58, в результате воздействия сторонних лиц. | Причиной отключение ВЛ 110 кВ 437 является однофазное замыкание, вследствие перекрытия изоляции по продуктам горения в пролете опор №57-58. | Оборудование ВЛ 110 кВ 437 не повреждено. | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками), устранить выявленные замечания.
701 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 240 | 2019-08-26 15:29 | 2019-08-26 15:55 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-110 ВЛ 436 является обрыв в поддерживающих зажимах проводов ф.С пролеты опор №33-34, №56-57 отпайка ПС Красный Яр от ВЛ 110 кВ 436. | Причиной обрыва проводов ф.С пролетах опор №33-34, №56-57 отпайка ПС Красный Яр от ВЛ 110 кВ 436 является изменение свойств и характеристик поддерживающих зажимов в результате длительной эксплуатации. | Подвесной зажим ПГН-3-5 - 2 шт | Выполнить ремонт поддерживающих зажимов проводов ф.С в пролетах опор №33-34, №56-57 отпайка ПС Красный Яр от ВЛ 110 кВ 437. Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Володаровка с отпайками), устранить выявленные замечания.
702 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 183 | 2019-09-03 06:08 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган-Аман - Енотаевка) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 ВЛ 725 является наброс полиэтиленовой пленки на траверсу опоры №123 ВЛ 110 кВ 725 сторонними лицами. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 725 является двухфазное замыкание ф.А и ф.С из-за перекрытия через наброшенную полиэтиленовую пленку на траверсу опоры №123 неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ "О недопустимости наброса посторонних предметов на ВЛ и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ Филиала".
703 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 350 | 2019-09-02 05:48 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 725 (ВЛ 110 кВ Цаган - Аман-Енотаевка) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 ВЛ 725 является наброс полиэтиленовой пленки на траверсу опоры №123 ВЛ 110 кВ 725 сторонними лицами. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 725 является двухфазное замыкание ф.А и ф.С из-за перекрытия через наброшенную полиэтиленовую пленку на траверсу опоры №123 неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ "О недопустимости наброса посторонних предметов на ВЛ и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ Филиала".
704 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 358 | 2019-09-13 02:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 470 (ВЛ 110 кВ Харабали - Ашулук с отпайкой на ПС ММПС) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 ВЛ 470 является наброс полиэтиленовой пленки на провод ф.А опоры №102 ВЛ 110 кВ 470 сторонними лицами. | Причиной отключения В-110 ВЛ 470 является однофазное замыкание ф.А на траверсу опоры №102 в результате наброса полиэтиленовой пленки сторонними лицами на провод ф.А опоры №102, в результате чего произошло перекрытие. | Оборудование ВЛ 110 кВ 470 не повреждено. | Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ "О недопустимости наброса посторонних предметов на ВЛ и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ Филиала".
705 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 362 | 2019-09-16 08:38 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 кВ ВЛ 436 произошло по причине воздействие на ЭУ птиц - образование птичьего гнезда на траверсе опоры №99 ВЛ 110 кВ 436. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом Ф."В" и траверсой опоры №99 через ветки разрушенного птичьего гнезда. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Володаровка с отпайками) на предмет образования птичьих гнезд, устранить выявленные замечания.
706 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 364 | 2019-09-18 06:43 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Отключение В-110 кВ ВЛ 436 произошло по причине воздействие на ЭУ птиц - образование птичьего гнезда на траверсе опоры №99 ВЛ 110 кВ 436. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 436 явилось перекрытие воздушного промежутка между проводом Ф."В" и траверсой опоры №99 через ветки разрушенного птичьего гнезда. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Володаровка с отпайками) на предмет образования птичьих гнезд, устранить выявленные замечания.
707 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 367 | 2019-09-17 12:30 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Капустин Яр | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной вывода по неотложной заявке МВ-110кВ ВЛ 297 на ПС 110кВ Капустин Яр явилось несвоевременное выявление и устранение дефекта при проведении технического обслуживания. | Течь масла на вводе 110кВ Ф.А в со стороны ШР-2-110 вследствие нарушения уплотнения РИН из-за длительной эксплуатации. | Без повреждений | При техническом обслуживании высоковольтных вводов необходимо производить осмотр вводов на предмет утечек масла, при необходимости производить замену уплотнений.
708 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 194 | 2019-09-18 16:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 133 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Баррикадная-1 с отпайками) | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 ВЛ 133 является наброс шланга капельного орошения сторонними лицами на провод ф.С опоры №156 отпайка Мумра от ВЛ 110 кВ 133. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 133 является однофазное замыкание ф.С из-за перекрытия через наброшенный шланг капельного орошения на провод ф.С, с последующим касанием траверсы опоры №156 отпайка Мумра от ВЛ 110 кВ 133. | Без повреждений оборудования. | Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ "О недопустимости наброса посторонних предметов на ВЛ и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ Филиала".
709 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 391 | 2019-09-29 16:09 | 2019-09-29 16:15 | ВЛ ПС | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) ПС 110 кВ Камызяк - | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк является обрыв провода ф.В в пролете опор №127-128, в результате потери механической прочности провода в поддерживающем зажиме, вследствие длительной эксплуатации линии и несвоевременного выявления дефекта при выполнении технического обслуживания. Причиной повреждения катушки отключения в приводе выключателя В-110 ЦРП (ММО-110) на ПС Камызяк явилось неудовлетворительное качество технического обслуживание привода выключателя, что привело к развитию внутреннего дефекта катушки отключения с последующим ее повреждением. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк является однофазное замыкание в результате обрыва провода ф. В в пролете опор №127-128 с последующим нахлестом на траверсу опоры №127 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). Причиной повреждения катушки отключения в приводе выключателя В-110 ЦРП (ММО-110) на ПС Камызяк явился внутренний дефект катушки выключения в приводе выключателя, вследствие длительного срока эксплуатации. | Провод (АС-120/19) ф.В пролет опор №127-128 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк. Катушка выключения в приводе выключателя (ЗПМ 70000) В-110 кВ ЦРП на ПС Камызяк. | Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками), устранить выявленные дефекты. Провести анализ технического состояния катушек включения, отключения на приводах В-110кВ (тип выключателя ММО-110) По результатам анализа технического состояния катушек включения, отключения на приводах В-110кВ (тип выключателя ММО-110) выполнить замену катушек отработанных нормативный срок.
710 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 392 | 2019-09-18 15:27 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-110 ВЛ 455 является потеря механической прочности шлейфа ф.В на опоре №84 ВЛ 110 кВ 455 в месте соединения проводов в термопатроне в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 455 является неполнофазный режим в результате обрыва шлейфа ф.В на опоре №84 ВЛ 110 кВ 455 в месте соединения проводов в термопатроне. | Обрыв шлейфа ф.В (АС-240/39) на опоре №84 ВЛ 110 кВ 455 в месте соединения проводов в термопатроне. | Выволнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ 455 (ВЛ 110 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Кири-Кили), устранить выявленные замечания.
711 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 393 | 2019-09-02 02:14 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ Ахтубинская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения СВ-110кВ на ПС 110кВ явилось окисление контактов в ящике зажимов ТН-2-110 и возникновение небаланса в пусковом органе вследствие длительного срока эксплуатации оборудования (35 лет) | Причиной отключения СВ-110кВ на ПС 110кВ Ахтубинская явилось окисление контактов в ящике зажимов ТН-2-110 и возникновение небаланса в пусковом органе, что привело к работе дистанционной защиты (ДЗ) ВЛ 110кВ Ахтубинская-Аксарайская и отключению СВ-110кВ | Повреждений нет. | Провести внеплановый осмотр ящиков зажима ТН-110кВ на ПС Астубинская
712 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 215 | 2019-10-01 08:32 | 2019-10-01 22:05 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 781 является превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опора №2 отпайка на ПС Дружба от ВЛ 110 кВ 437, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 явился пробой гирлянды изоляторов ф.В опора №2 отпайка на ПС Дружба, что в последующем вызвало однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф "В" и траверсой опоры опора №2, в результате превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов ф.В на опоре №2 отпайка на ПС Дружба от ВЛ 110 кВ 437. | Перекрытие загрязненной гирлянды изоляторов (ПСД-70 - 9 шт.) ф.В опора №2 отпайка на ПС Дружба от ВЛ 110 кВ 437. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 437 (ВЛ 110 кВ Бузанская - Володаровка с отпайками) на предмет состояния изоляции на опорах ВЛ, устранить выявленные дефекты и замечания.
713 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 195 | 2019-09-29 02:02 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 3.4.7.2 Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 781 является превышение степени загрязнения изоляторов ф.С опоры №4 ВЛ 110 кВ 782, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 явился пробой гирлянды изоляторов ф "С", что в последующем вызвало однофазное замыкание с последующим перекрытием между шлейфом ф "С" и траверсой опорой №4 ВЛ 110 кВ 782, в результате превышения степени загрязнения изоляторов ф.С опоры №4 ВЛ 110 кВ 782. | Превышение степени загрязнения гирлянды изоляторов (ПСД-70 - 5 шт, ПСД-70Е - 4 шт) ф.С опоры №4 ВЛ 110 кВ 782. | Произвести внеплановый осмотр состояния изоляции ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) и ВЛ 110 кВ 782 (ВЛ 110 кВ Степная - Дальняя), устранить выявленные дефекты и замечания.
714 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 156 | 2019-09-26 17:57 | - | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ Акса-райская-Сеитовка | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 418-419 является наброс полиэтиленовой пленки на шлейф ф.С опоры №90 ВЛ 110 кВ 419 сторонними лицами. | Причиной отключения транзита ВЛ 110 кВ 418-419 является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа ф.С на траверсу опоры №90 ВЛ 110 кВ 419 через полиэтиленовую пленку. | Без повреждений оборудования филиала. | Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ "О недопустимости наброса посторонних предметов на ВЛ и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ Филиала".
715 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 421 | 2019-10-09 05:45 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 Камызяк является перекрытие воздушного промежутка между шлейфом ф.В и опорой №126 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) через тело птицы. | Причиной отключения В-110 Камызяк явилось 1 фазное замыкание Ф."В" через тело птицы между шлейфом Ф."В" и опорой №126 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить монтаж ПЗУ на опоре №126 ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками). Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками), устранить выявленные замечания.
716 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 268 | 2019-10-12 17:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.4, Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц) | Причиной отключения В-110 ВЛ Камызяк является повышенное загрязнение гирлянды изоляторов ф.В в пролетах опор №124-128 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками, продуктами жизнедеятельности птиц. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками является однофазное замыкание ф.В в результате повышенного загрязнения гирлянды изоляторов ф.В в пролетах опор №124-128 продуктам жизнедеятельности птиц. | Загрязнение гирлянд изоляторов (ПСД-70 - 30 шт.) ф.В в пролетах опор №124-128 ВЛ 110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками, продуктами жизнедеятельности птиц. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 151 (ВЛ110 кВ ЦРП - Камызяк с отпайками) на предмет образования птичьих гнезд на опорах ВЛ.
717 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 270 | 2019-10-06 14:14 | - | СДТУ | СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной исчезновения передачи ТИ с ПС 110 кВ Северная в Астраханское РДУ явилось повреждение (обрыв) нескольких жил кабеля ВОЛС, в результате неумышленного воздействия сторонней организации при выполнении земельных работ. | Причиной исчезновения передачи ТИ с ПС 110 кВ Северная в Астраханское РДУ явилось повреждение (обрыв) нескольких жил кабеля ВОЛС. | Повреждение кабеля ВОЛС. | Провести внеочередной осмотр состояния линий связи на участке СДТУ направления ОДУ Юга - Астраханское РДУ ПС 110 кВ Северная, устранить выявленные дефекты и замечания.
718 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 293 | 2019-10-23 09:47 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ Лиман-Оранжерейная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ 127) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 ВЛ 127 является осыпание птичьего гнезда на опоре №1 отпайка ПС Оля от ВЛ 110 кВ 127 с последующим перекрытием. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 127 является однофазное замыкание в результате перекрытия шлейфа ф.С на траверсу опоры №1 отпайка ПС Оля через ветки разрушенного птичьего гнезда. | Без повреждений оборудования филиала. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 127 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №1 с отпайками), устранить выявленные замечания.
719 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 460 | 2019-10-28 10:57 | 2019-10-28 12:16 | ВЛ | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) 4.9, Взрыв, загорание, пожар (4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения) 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явилось возгорание растительности вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор 62/1-63, в результате поджога неустановленными лицами. Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская явилось повреждение механической тяги отключающей катушки в приводе выключателя вследствие длительного срока эксплуатации и в результате несвоевременного выявления и устранения дефекта. Причиной отказа УРОВ ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками на ПС 110 кВ Первомайская явилось несвоевременное выявление дефекта в оперативных цепях, а именно излом пластинчатой шайбы оперативной накладки пуска УРОВ от дифференциально-фазной защиты ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436). | Причиной обрыва шлейфа ф.С на опоре №19 ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явилось повреждение в месте соединения провода в термопатроне, в результате воздействия токов КЗ. Причиной аварийного отключения ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) явилось межфазное замыкание в результате перекрытия электрической изоляции проводов в пр. опор 62/1-63 продуктами горения растительности вне охранной зоны ВЛ. Причиной обрыв шлейфа на портале 2С-110 кВ Ф.С между СР-2-110 и 2С-110 кВ явилось повреждение контакта в прессуемом ответвительном зажиме, в результате воздействия токов КЗ. Причиной отказа в отключении В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская явилось повреждение механической тяги отключающей катушки в приводе выключателя. Причиной отказа УРОВ ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками на ПС 110 кВ Первомайская явился излом пластинчатой шайбы оперативной накладки пуска УРОВ от дифференциально-фазной защиты ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436). | Повреждение шлейфа Ф.С в месте соединения провода в термопатроне на опоре №19 ВЛ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками). Повреждение шлейфа на портале 2С-110 кВ Ф.С между СР-2-110 и 2С-110 кВ ПС 110/35/10 кВ Первомайская. Повреждение механической тяги отключающей катушки в приводе выключателя В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская. Излом пластинчатой шайбы оперативной накладки пуска УРОВ от ДФЗ ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ДФЗ-201). | Провести внеочередную комплексную проверку устройства УРОВ ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками на ПС 110 кВ Первомайская перед наступлением пожароопасного периода. Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Первомайская – Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) с применением тепловизионного контроля, устранить выявленные дефекты. Включить в график проведения среднего ремонта в 2020 году выключатель В-110 ВЛ 436 на ПС 110 кВ Первомайская. Группе по связям с общественностью подготовить обращение в СМИ "О недопустимости разведения костров, наброса посторонних предметов на ВЛ и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ Филиала".
720 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 252 | 2019-10-28 17:09 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная-2 с отпайками) | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-110 ВЛ 128 является осыпание птичьего гнезда на опоре №1 отпайка ПС Оля от ВЛ 110 кВ 128. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 128 является однофазное перекрытие шлейфа ф.С на траверсу опоры №1 отпайка ПС Оля через ветки осыпавшегося птичьего гнезда на опоре №1. | Оборудование ВЛ 110 кВ 128 не повреждено. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками). Произвести снятие гнезда с опоры №1 отрайка на ПС Оля от ВЛ 110 кВ 128 (ВЛ 110 кВ Лиман - Оранжерейная №2 с отпайками).
721 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 109 | 2019-11-01 07:24 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 781 (ВЛ 110 кВ Черный Яр - Степная с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 781 является превышение степени загрязнения изоляторов ф.В на опоры №63 ВЛ 110 кВ 781, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 781 явилось однофазное перекрытие фазы "В", в результате превышения степени загрязнения обводной гирлянды изоляторов ф.В на опоре №63 ВЛ 110 кВ 781. | Однофазное перекрытие загрязнение обводной гирлянды изоляторов (ПС-70 - 9 шт.) ф.В на опоре №63 ВЛ 110 кВ 781. | Выполнить внеплановый осмотр состояния изоляции на ВЛ 110 кВ 781 с отпайками, по результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
722 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 479 | 2019-11-04 14:49 | 2019-11-04 15:00 | ВЛ | Транзит ВЛ 110 кВ 701-703 (ПС Капустин Яр- ПС Владимировка) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Причиной отключения В-110 ВЛ 703 является проезд крупногабаритной техники, выполняющей несанкционированную планировку грунта в охранной зоне ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) в пролете опор №66-67. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 703 (ВЛ 110 кВ Владимировка - Покровка) является однофазное замыкание провода ф.С в пролет опор №66-67 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. | Оборудование ВЛ 110 кВ 703 не повреждено. | Группе по связям с общественностью разместить обращение в СМИ информацию о недопустимости проведения несанкционированных работ в охранных зонах воздушных линий Филиала.
723 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 550 | 2019-11-14 13:16 | - | ПС | ПС 110/35/10 кВ ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №134 ,№133(ЦРП-Баррикадная) и ВЛ 110 кВ №170 (ЦРП-Астраханская ПГУ-235) явилось пропадание цепей напряжения и запуск алгоритма действия первой ступени АРБКЗ на отключение вследствие несвоевременного выявления дефекта ключа контроля цепей напряжения ТН-1-110. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ №134 ,№133(ЦРП-Баррикадная) и ВЛ 110 кВ №170 (ЦРП- Астраханская ПГУ-235) явилось пропадание цепей напряжения и запуск алгоритма действия первой ступени АРБКЗ на отключение, вследствие нарушения электрического контакта в оперативной цепи ключа контроля цепей напряжения ТН-1-110, при производстве оперативных переключений, по выводу из работы в ремонт ШСВ-110 ,с переводом всех присоединений на 1 систему шин 110 кВ, действием первой ступени АРБКЗ комплекта МКПА №2. | Ключ контроля цепей напряжения ТН-1-110. | Включить в программу очередного технического обслуживания проверку и ревизию контактных соединений ключей оперативного управления комплектов МКПА-1, МКПА-2 Провести проверку и ревизию контактных соединений ключей оперативного управления комплектов МКПА-1, МКПА-2
724 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 589 | 2019-11-14 14:54 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) | 3.4.8.2 Проезд крупногабаритной техники | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-110 кВ ВЛ 152 является перекрытие в результате проезда крупногабаритной техники под проводами в пролете опор №4-5 ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками). | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) является однофазное замыкание провода ф.С в пролете опор №4-5 на крупногабаритную технику сторонней организации, которая приблизилась к проводу на недопустимое расстояние. | Оборудование ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) не повреждено. | Произвести замер габаритов пролетов проводов ВЛ 110 кВ 152 (ВЛ 110 кВ ЦРП - Раздор с отпайками) на пересечениях ж/д и автодорог, устранить выявленные замечания.
725 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 594 | 2019-11-22 12:41 | - | ПС | ПС 110 кВ Капустин Яр | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной вывода оборудования явилась капельная течь масла ТТ 110 кВ ВЛ 297 Ф. "В", "С" на ПС Капустин Яр вследствие несвоевременного выявление и устранения дефекта при проведении технического обслуживания. | Капельная течь масла ТТ 110 кВ ВЛ 297 Ф. "В", "С" на ПС Капустин Яр. | Повреждения оборудования отсутствуют. | При проведении технического обслуживания на ПС 110кВ Капустин Яр проводить проверку отсутствия течи масла, обтяжку болтовых соединений.
726 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 304 | 2019-12-16 20:05 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-110 ВЛ 129 является сверхрасчетное загрязнение гирлянды изоляторов ф.В на опоре №28 ВЛ 110 кВ 129, вследствие длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании линии. | Причиной отключения ВЛ 110 кВ 129 является однофазное перекрытие гирлянды изоляторов ф.В на опоре №28, в результате чего разрушился 1 изолятор. | Разрушение 1 изолятора (ПСД-70Е) в результате однофазного перекрытия гирлянды изоляторов ф.В на опоре №28 ВЛ 110 кВ 129. | Провести внеплановый осмотр состояния гирлянд изоляторов ВЛ 110 кВ 129 (ВЛ 110 кВ Лесная - Окрасочная с отпайками) на предмет загрязнения, при выявлении загрязнения разработать мероприятия по устранению.
727 | ПО Высоковольтные ЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 110 | 287 | 2019-12-11 07:14 | - | ВЛ | ВЛ 110 кВ 436 (ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками) | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной нагрева контакта шлейфа ВЧЗ ф."А" ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) на ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилось изменение свойств материала шлейфа в результате длительной эксплуатации и несвоевременного выявления дефектов при техническом обслуживании | Причиной нагрева контакта шлейфа ВЧЗ ф."А" ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) на ПС 110/35/10 кВ Первомайская явилось изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации с последующим разрушением и уменьшением сечения проводника. | Шлейф (АС-185) ВЧЗ ф."А" ВЛ 110 кВ Первомайская - Кири-Кили с отпайками (ВЛ 110 кВ 436) на ПС 110/35/10 кВ Первомайская. | Провести внеплановый тепловизионный контроль состояния шлейфов на ПС 110/35/10 кВ Первомайская, устранить выявленные дефекты.
728 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 18 | 2019-01-02 15:19 | 2019-01-02 15:40 | КВЛ | ф. 627 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ПС Северная - ТП 225, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ПС Северная - ТП 225 вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к короткому замыканию между фаз "А" и "В". | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
729 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-01-03 13:53 | 2019-01-03 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-273 ф. 21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-273 ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации, дефект своевременно не выявлен | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-273 ф. 21 ПС 35/6 Прогресс явился провис и схлест проводов в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
730 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-01-03 14:15 | 2019-01-03 15:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-621 ф. 627 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-621 ф. 627 ПС Царевская явилось короткое замыкание проводов в пролете опор в результате провиса провода ф.А, по причине изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-621 ф. 627 ПС Царевская явилось короткое замыкание проводов в пролете опор в результате провиса провода ф.А, по причине изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-621.
731 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-01-03 16:40 | 2019-01-03 18:30 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-282 ф. 613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-282 ф. 613 ПС 110/10/6 Северная явился провис и схлест проводов в результате изменения свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-282 ф. 613 ПС 110/10/6 Северная явилось нарушение электрического контакта в следствии провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
732 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-01-04 10:08 | 2019-01-04 11:24 | ВЛ | ф 603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-206 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 206 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-206.
733 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 28 | 2019-01-05 09:40 | 2019-01-05 10:35 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 32, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явилось явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 32, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 32. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 32. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
734 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-01-05 14:55 | 2019-01-05 15:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв провода на опоре в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв провода на опоре в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
735 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 36 | 2019-01-08 11:13 | 2019-01-08 12:55 | КВЛ | 6 кВ №616 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А на участке КВЛ-6кВ ТП-386 - ТП 42, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание ф. «А» на землю, на участке КВЛ-6кВ ТП-386 - ТП-42, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | КЛ-6 кВ (ААБл 3х150) на кабельном спуске в ТП-42. | Выполнить ремонт КВЛ-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная на кабельном спуске в ТП-42 на участке ТП-386 - ТП-42. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
736 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 37 | 2019-01-09 10:44 | 2019-01-09 11:32 | КВЛ | 6 кВ №623 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ПС Северная - РП 37, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ 6кВ ПС Северная - РП 37 ф.623 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.623 ПС 110/10/6кВ "Северная" участок ПС Северная - РП-37. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - РП 37. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
737 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 38 | 2019-01-11 12:40 | 2019-01-11 15:35 | КВЛ | 6 кВ №615 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП 4 - ТП 172 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ РП 4 - ТП 172 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.615 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 4 - ТП 172. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 4 - ТП 172. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
738 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-01-09 08:55 | 2019-01-09 12:38 | ВЛ | ф 603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 206 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 206 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
739 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-01-09 08:58 | 2019-01-09 11:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-493 ф.621 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-493 ф.621 ПС Южная изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-493 ф.621 ПС Южная явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
740 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-01-09 12:02 | 2019-01-09 15:16 | ВЛ | ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-75 ф.612 ПС Северная явилось изменение свойств материалов повлекшее за собой провис проводов в пролете опор и их последующий схлест | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-75 ф.612 ПС Северная явилось изменение свойств материалов повлекшее за собой провис проводов в пролете опор и их последующий схлест | Предохранитель (ПН-2-250) в РУ-0,4 кВ ТП-75.
741 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-01-09 12:50 | 2019-01-09 14:31 | ВЛ | ф.109 ПС Юбилейная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | причиной перегорания предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная и отключения Л-4 РУ-0,4 кВ ТП-241 и ф.109 ПС Юбилейная явился наброс посторонних предметов на воздушную линию и возникновение короткого замыкания по данному предмету. | причиной перегорания предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная и отключения Л-4 РУ-0,4 кВ ТП-241 и ф.109 ПС Юбилейная явился наброс посторонних предметов на воздушную линию и возникновение короткого замыкания по данному предмету. | Предохранитель (ПН-2-250) в РУ-0,4 кВ ТП-241.
742 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-01-10 13:30 | 2019-01-10 15:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-7 ф.614 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-7 ф.614 ПС Северная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-7 ф.614 ПС Северная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
743 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-01-12 19:20 | 2019-01-12 21:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-394 Ф.4 ПС Судостроительная- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явилось изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв цепи в следствии коррозийного износа при длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
744 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-01-14 13:00 | 2019-01-14 16:05 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-65 ф 15 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0.4кВ от ТП-65 ф 15 ПС Кировская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии длительной эксплуатации | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0.4кВ от ТП-65 ф 15 ПС Кировская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
745 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 48 | 2019-01-22 12:20 | 2019-01-22 13:40 | КВЛ | ф. 603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 209 - ТП 546А, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 209 - ТП 546А ф.118 ф.603 ПС 110/10/6 Царевская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х185) ф.603 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 209 - ТП 546А. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 209 - ТП 546А. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
746 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 49 | 2019-01-22 16:28 | 2019-01-22 18:40 | КВЛ | ф. 106 РП-10 ф. 624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП-10 - ТП-731, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ 6кВ РП-10- ТП-731 ф.624 ПС 110/10/6 Городская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
747 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 50 | 2019-01-23 17:15 | 2019-01-23 19:13 | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10ПС ЦРП | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на участке РП 21 - ТП 618 опора №11, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на участке РП 21 - ТП 618 из-за наброса проволоки на провода ф. "А" и "В" на опоре №11 неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП.
748 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 58 | 2019-01-26 21:40 | 2019-01-26 23:40 | КВЛ | 6 кВ №621 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ 6кВ ПС Царевская - РП 20, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ 6кВ ПС Царевская - РП 20 ф.621 ПС 110/10/6 Царевская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.621 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС Царевская - РП 20. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.621 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС Царевская - РП 20. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
749 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-01-15 17:46 | 2019-01-15 18:51 | ВЛ | 0,4 кВ от КТП-1426 ф.41 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ от КТП-1426 ф.41 Судостроительная и выхода из строя предохранителя явилось короткое замыкание в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор возникшее в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ от КТП-1426 ф.41 Судостроительная и выхода из строя предохранителя явилось короткое замыкание в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор возникшее в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Предохранитель (ПН-2-250) в РУ-0,4 кВ КТП-1426.
750 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-01-15 21:10 | 2019-01-15 21:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская явился провис и схлест проводов возникший в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская явился провис и схлест проводов возникший в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предохранитель (ПН-2-250) в РУ-0,4кВ от ТП-30.
751 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-01-16 13:58 | 2019-01-16 15:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-543 ф.20 ПС ГРЭС явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
752 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-01-17 09:19 | 2019-01-17 11:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-74 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-74 ф.608 ПС Южная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-74 ф.608 ПС Южная нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
753 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-01-17 14:55 | 2019-01-17 15:42 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП 440 ф 8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-440 ф. 8 ПС Кировская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-440 ф. 8 ПС Кировская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
754 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-01-17 14:55 | 2019-01-17 15:42 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-440 ф 8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-440 ф. 8 ПС Кировская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-440 ф. 8 ПС Кировская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
755 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-01-18 10:19 | 2019-01-18 11:26 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явилось перекрытие проводов полиэтиленовым пакетом в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 1177 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов посторонним предметом в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-1177.
756 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-01-19 10:51 | 2019-01-19 12:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-280 ф.16 ПС Кировская явилось нарушение контакта провода на фасаде дома по причине изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-280 ф.16 ПС Кировская явилось короткое замыкание в результате нарушения контакта электрического ввода на фасаде жилого дома. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
757 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-01-24 10:15 | 2019-01-24 11:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
758 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-01-25 18:01 | 2019-01-25 18:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС 110/10/6 Городская явилась потеря механической прочности в следствии длительной эксплуатации | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС 110/10/6 Городская явилась потеря механической прочности с провисом проводов в пролете опор с последующим коротким замыканием в результате схлеста | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-30.
759 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-01-29 09:12 | 2019-01-29 10:04 | ВЛ | ф.119 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-4 0,4 кВ ТП-422 ф.119 ПС Северная и перегорания предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-422 ф.119 ПС Северная явилось неустойчивое короткое замыкание проводов ф.А, ф.В в пролете опор по причине провиса провода ф.А в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Причиной отключения Л-4 0,4 кВ ТП-422 ф.119 ПС Северная и перегорания предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-422 ф.119 ПС Северная явилось неустойчивое короткое замыкание проводов ф.А, ф.В в пролете опор по причине провиса провода ф.А с последующим обрывом провода в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-422.
760 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 55 | 2019-01-29 17:28 | 2019-01-29 19:04 | КВЛ | 6 кВ № 17 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Кировская - выход на ВЛ к ТП 565, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Кировская - выход на ВЛ к ТП 565, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.17 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - выход на ВЛ к ТП 565. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 565. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
761 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 79 | 2019-01-29 18:18 | 2019-01-29 19:54 | КВЛ | 6 кВ № 19 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.19 от ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "В" и "С" на участке КЛ-6кВ П 1285 - ТП 460, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 1285 - ТП 460, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.19 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 1285 - ТП 460. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 1285 - ТП 460. После проведения ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
762 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 80 | 2019-01-30 09:35 | 2019-01-30 11:35 | КВЛ | 6 кВ №627 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.627от ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "В" и "С" на участке ПС Северная - ТП 225, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 225, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
763 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 97 | 2019-02-01 18:03 | 2019-02-01 21:18 | КЛ | КЛ-6 ф. 614 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.614 от ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ 6кВ ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 225 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
764 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-02-02 10:40 | 2019-02-02 14:10 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-65 ф 15 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 65 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 65 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
765 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-02-03 18:25 | 2019-02-03 18:47 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-30 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 30 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ от ТП-30 выход на Л-2.
766 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 106 | 2019-02-04 14:17 | 2019-02-04 16:00 | КЛ | 6 кВ № 603 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 395 - ТП 19, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 395 - ТП 19 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.603 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 395 - ТП 19. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 395 - ТП 19. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
767 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 107 | 2019-02-04 15:14 | 2019-02-04 17:45 | КВЛ | 6 кВ №614 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.614 от ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 225, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 225 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 КВ (АСБу 3*240) ф.614 ПС 110/10/6 Северная участок КЛ 6 кВ ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
768 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 108 | 2019-02-05 15:30 | 2019-02-05 17:20 | КВЛ | 6 кВ №313 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 988 - ТП 22 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6кВ ТП 988 - ТП 22 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 988 - ТП 22. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 988 - ТП 22. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
769 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-02-04 17:32 | 2019-02-04 19:17 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная явилось изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-721.
770 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 117 | 2019-02-04 18:38 | 2019-02-04 21:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП 246 ПС Северная явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | причиной отключения АВ-0,4 Л-5 ТП 246 ПС Северная явился обрыв линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-5 ТП-246.
771 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-02-05 21:13 | 2019-02-05 21:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 30 ф.624 ПС 110/10/6 Городская явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, не выявленное своевременно при проведении осмотра линии. | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП 30 ф.624 ПС 110/10/6 Городская явилось короткое замыкание из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, не выявленное своевременно при проведении осмотра линии. | предохранитель ПН2-250А, провод А35
772 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-02-08 11:49 | 2019-02-08 15:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-414 ТП-414 ф.6 ПС Судостроительная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в связи с несоблюдением сроков технического обслуживания. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 414 ТП-414 ф.6 ПС Судостроительная в результате нарушение контакта в следствии изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
773 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 123 | 2019-02-09 07:08 | 2019-02-09 09:40 | КЛ | 10кВ № 128 ПС 119/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.119 от ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Северная - КРУН 20 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.119 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-10 кВ ПС Северная - КРУН 20 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ (АПвВнг 3х240) ф.119 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - КРУН 20. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.119 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - КРУН 20. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
774 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 128 | 2019-02-09 07:51 | 2019-02-09 10:09 | КЛ | 6 кВ № 625 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 6кВ ПС Северная - ТП 1 - ТП 561 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 1 - ТП 561 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "A" и "B" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 1 - ТП 561. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 1 - ТП 561. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
775 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-02-09 10:08 | 2019-02-09 10:24 | ВЛ | ф.119 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-422 ф.119 ПС 110/10/6 Северная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-422 ф.119 ПС 110/10/6 Северная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-422.
776 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-02-11 13:45 | 2019-02-11 18:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-423 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 423 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 423 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
777 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 137 | 2019-02-16 15:21 | 2019-02-16 17:30 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ РП 2 - ТП 214А, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП 2 - ТП 214А вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 2 - ТП 214А. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 2 - ТП 214А. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
778 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-02-17 19:34 | 2019-02-17 21:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-42 ф. 614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 42 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 42 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
779 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-02-18 10:51 | 2019-02-18 12:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-285 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 285 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 285 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
780 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 144 | 2019-02-18 14:00 | 2019-02-18 16:30 | КВЛ | 6 кВ №614 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке РП 4 - ТП 484 (потребительская). | Причиной отключения В-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская - стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке РП 4 - ТП 484 (потребительская). | Повреждение оборудования филиала отсутствует.
781 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-02-19 08:38 | 2019-02-19 09:13 | ВЛ | ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП-389 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-13 ТП 389 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-389.
782 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-02-19 12:10 | 2019-02-19 15:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 447 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 447 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
783 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-02-20 09:37 | 2019-02-20 10:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-469 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 469 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 469 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
784 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-02-20 16:51 | 2019-02-20 18:06 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-273 ф. 21 ПС Прогресс | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-273 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 273 в результате нарушение контакта в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
785 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 161 | 2019-02-20 18:30 | 2019-02-20 20:05 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 52 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось повреждение заземления на РЛК вследствие коррозийного износа материала. | Причиной отключения В-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явилось короткое замыкание на "Землю", возникшее в результате повреждение заземления на РЛК вследствие коррозийного износа материала. | РЛК-10 на отпайке в сторону ТП-1723 ф.52 ПС 110/6 Судостроительная. | Провести внеочередной инженерный осмотр КВЛ-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная. После осмотра все обнаруженные замечаний внести в график ремонтов.
786 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 184 | 2019-02-24 12:54 | 2019-02-24 15:06 | КВЛ | КВЛ-6 ф. 607 ПС Царевская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 ф. 607 ПС Царевская явились повреждения в потребительском ТП-68. | Причиной отключения В-6 ф. 607 ПС Царевская явились повреждения в потребительском ТП-68. | Без повреждений оборудования филиала.
787 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-02-27 11:04 | 2019-02-27 11:52 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-246 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 246 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-246.
788 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-02-28 05:38 | 2019-02-28 07:49 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 240 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 240 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
789 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-02-28 05:40 | 2019-02-28 07:07 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 947 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 947 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
790 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-02-28 14:10 | 2019-02-28 15:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 272 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 272 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
791 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-03-03 08:01 | 2019-03-03 10:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-246 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 246 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 246 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
792 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-03-03 09:53 | 2019-03-03 10:40 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-3Северная7 ф 604 ПС | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-37 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 37 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4кВ от ТП-37.
793 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-03-04 16:36 | 2019-03-04 18:00 | ВЛ | 0,4 кВ отТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-45 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 45 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ на Л-1 ВЛ-0,4 кВ ТП-45.
794 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-03-05 10:16 | 2019-03-05 11:05 | ВЛ | ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 396 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 396 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 Л-3 от РУ-0,4 кВ ТП 396.
795 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 220 | 2019-03-05 14:45 | 2019-03-05 17:37 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.314 от ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 801 - ТП 868 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 801 - ТП 868 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 801 - выход на ВЛ ТП 868. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 801 - выход на ВЛ в сторону ТП 868. После ремонта провести испытание повышенным напряжением. В дальнейшем проводить испытания согласно графика.
796 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 221 | 2019-03-05 15:54 | 2019-03-05 17:52 | КВЛ | 6 кВ № 17 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ПС Кировская - ТП 585, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ПС Кировская - ТП 585 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.17 ПС 35/6 Кировская участок ПС Кировская - ТП 585. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 585. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
797 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-03-05 20:47 | 2019-03-05 21:40 | ВЛ | ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 99 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 99 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
798 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 236 | 2019-03-06 00:08 | 2019-03-06 02:23 | КВЛ | ф. 155 от РП 15 ф.9 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.9 от ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 3 жил кабеля ф "А", "В" и "С" с последующим межфазным замыканием на участке КЛ 6кВ РП 15 - ТП 248 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 3 жил кабеля ф. "А", "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ф.155 от РП 15 - ТП 248 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А", "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.9 ПС 35/6 Прогресс на участке ф. 155 от РП 15 - ТП 248. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс на участке ф.155 РП 15 - ТП 248. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
799 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 237 | 2019-03-06 17:11 | 2019-03-06 19:30 | КЛ | 6 кВ № 625 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 135 - ТП 617 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 135 - ТП 617 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 135 - ТП 617. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 135 - ТП 617. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
800 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 238 | 2019-03-06 17:56 | 2019-03-06 18:13 | КЛ | 6 кВ № 627 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 225 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
801 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 239 | 2019-03-08 03:05 | 2019-03-08 05:50 | КВЛ | КВЛ6 кВ №19 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф "А", "В" с последующим межфазным замыканием на участке КЛ 6кВ ТП 30 - ТП 14 - ТП 1460 - ТП 1159, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А", "В" на участке КЛ-6 кВ ф.19 от ТП 30 - ТП 14 - ТП 1460 - ТП 1159 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А", "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.613 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 30 - ТП 14 - ТП 1460 - ТП 1159. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 30 - ТП 14 - ТП 1460 - ТП 1159. Выявленные замечания устранить.
802 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-03-08 12:40 | 2019-03-08 13:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-418 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-418 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 418 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-418.
803 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-03-10 11:06 | 2019-03-10 14:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-445 ф.607 ПС Царевская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-445 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 445 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-445.
804 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-03-11 12:21 | 2019-03-11 13:59 | ВЛ | 0,4кВотТП-200ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 200 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 200 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 Л-1 от ТП-200.
805 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-03-11 13:12 | 2019-03-11 15:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-11 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 11 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 11 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 Л-1 от ТП-11.
806 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 265 | 2019-03-12 05:30 | 2019-03-12 08:00 | КЛ | 6 кВ № 604 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ ТП-279 - ТП 37 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП-279 - ТП-37 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) на участке ТП 279 - ТП 37 ф.604 ПС 110/10/6 Северная. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 279 - ТП 37. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
807 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-03-14 08:23 | 2019-03-14 09:35 | ВЛ | ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-629 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 629 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-629.
808 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 267 | 2019-03-14 22:56 | 2019-03-14 23:41 | КВЛ | КВЛ 6 кВ № 624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Городская - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Городская - РП 10 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х240) ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС Городская - РП 10. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС Городская - РП 10. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
809 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-03-15 07:40 | 2019-03-15 11:33 | ВЛ | ф 603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 206 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 206 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 Л-4 от ТП-206 ф. 603 ПС 110/10/6 Городская.
810 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 272 | 2019-03-16 12:38 | 2019-03-16 21:05 | КВЛ | ф. 604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 954 - ТП 218 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 954 - ТП 218 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф. 604 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 954 - ТП 218. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 954 - ТП 218. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
811 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-03-19 22:39 | 2019-03-19 23:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-273 ф. 21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 273 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 273 в результате нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 Л-2 от ТП-273 ф. 21 ПС 35/6 Прогресс.
812 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 291 | 2019-03-21 15:45 | 2019-03-21 17:40 | КВЛ | 6 кВ № 21 от ПС 35/6 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 252 - ТП 722, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 252 - ТП 722 ф.21 ПС 35/6 Прогресс, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) на участке ТП 252 - ТП 722 ф.21 ПС 35/6 Прогресс. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.21 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 252 - ТП 722. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
813 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-03-22 09:38 | 2019-03-22 12:11 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 447 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 447 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 ВЛ-0,4 кВ Л-11 от ТП 447 ф.605 ПС 110/10/6 Южная.
814 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 293 | 2019-03-23 00:10 | 2019-03-23 01:40 | КЛ | 6 кВ ф.106 от РП 10 по ф.603 Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ РП 10 - ТП 731 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП 10 - ТП 731 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
815 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 303 | 2019-03-24 18:18 | 2019-03-24 20:28 | КВЛ | В-115 от РП 15 по ф. 9 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.№115 в РП 15 по ф. 9 ПС Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 1125-ТП 249 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф.№115 в РП 15 по ф. 9 ПС Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 1125-ТП 249 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.№115 в РП 15 по ф. 9 ПС Прогресс участок ТП 1125-ТП 249. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП 1125-ТП 249 ф.№115 в РП 15 по ф. 9 ПС Прогресс. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
816 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 304 | 2019-03-24 19:05 | 2019-03-24 21:20 | КВЛ | ф. 244 от РП 24 по ф. 6 ПС Временная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф. 244 от РП 24 по ф. 6 ПС Временная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке КЛ 6кВ РП 24 - ТП 67 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф. 244 от РП 24 по ф. 6 ПС Временная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ РП 24 - ТП 67 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБлу 3х240) ф. 244 от РП 24 по ф. 6 ПС Временная на участке РП 24 - ТП 67. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 244 от РП 24 по ф. 6 ПС Временная на участке РП 24 - ТП 67. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
817 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-03-26 10:28 | 2019-03-26 11:28 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-583 Ф.33 ПС Восточная- | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-583 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 583 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-583 ф.33 ПС 110/6 Восточная.
818 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-03-28 13:28 | 2019-03-28 15:58 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП- 360 ф. 16 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-360 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 360 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-360 ф.16 ПС 35/6 Кировская.
819 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 346 | 2019-04-01 15:11 | 2019-04-01 17:11 | КВЛ | ф. 8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке ПС Кировская - ТП 97, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 97, вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" и "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.8 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 97. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.8 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 97. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
820 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-04-02 06:20 | 2019-04-02 12:18 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-238 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-238 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4кВ Л-2 ТП-238 в результате обрыва линейного провода в пролете опор № 2-3 в следствии коррозионного износа. | Провод А-50 Л-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 ф.603 ПС 110/10/6 Городская.
821 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 349 | 2019-04-02 17:02 | 2019-04-02 18:55 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 32 ф. 628 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 32, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. Изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 32, что привело к пробою изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 32 | КЛ-6 кВ (ААБ 3х240) ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 32 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 32. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика. Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 32. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
822 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 355 | 2019-04-02 18:00 | 2019-04-02 19:40 | КВЛ | 6 кВ №614 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Северная - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 225 ф.614 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
823 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 358 | 2019-04-02 22:56 | 2019-04-03 01:28 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 11 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.314 ПС 110/10/6 Трикотажнаяя явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП 11 - ТП 728 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АПвПу2г 3х240) ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 11 - ТП 778. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 11 - ТП 778. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
824 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 359 | 2019-04-02 23:50 | 2019-04-03 01:30 | КВЛ | 6 кВ №604 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 2 - ТП 575 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП 2 - ТП 575 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к межфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 2 - ТП 575. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 2 - ТП 575. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
825 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 360 | 2019-04-03 00:35 | 2019-04-03 01:48 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Южная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-6 ф.605 ПС 110/10/6 кВ Южная явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ на отпайке в сторону ТП 1103 на участке ТП 276 - ТП 310, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная. | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 кВ Южная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" ф.605 ПС 110/10 кВ Южная из-за наброса проволоки на провода ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 кВ Южная. Устранить выявленные замечания.
826 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 361 | 2019-04-03 11:23 | 2019-04-03 12:50 | КВЛ | 6 кВ №613 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.613 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 585 ф. 613 ПС 110/10/6 "Северная", вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.613 ПС 110/10/6 "Северная" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС Северная - ТП 585 ф. 613 ПС 110/10/6 "Северная", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБЛу 3х240) ф.613 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 585. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.613 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 585. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
827 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 362 | 2019-04-03 11:29 | 2019-04-03 15:20 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-109 ф.624 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-109 ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явилось несвоевременное устранение дефектов образовавшихся в процессе эксплуатации (провиса провода повлекшим за собой межфазное замыкание). | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-109 ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации повлекшее за собой межфазное замыкание с последующим выходом из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ 0,4 кВ от ТП-109.
828 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 363 | 2019-04-03 14:37 | 2019-04-03 16:28 | КВЛ | 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 ПС ЦРП явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 ПС ЦРП в пролете оп№71-72 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "А", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10 ф.4 ПС 110/35/10 ПС ЦРП явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп№71-72 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 ПС ЦРП. Механический износ материала провода Ф."В" в пролете оп№157-158 ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Урусовка, что привело к обрыву провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете оп№71-72 ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 ПС ЦРП. | Обрыв провода (АС-35) ф.В в пролете оп№157-158 ВЛ-10 ф.9 ПС 110/10 Урусовка | Провести внеплановый инструктаж электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей и мастерам участков на тему: "Порядок проведения осмотра ВЛ и выявление дефектов" Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 ПС ЦРП. Выявленные замечания устранить.
829 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 364 | 2019-04-03 16:34 | 2019-04-03 17:46 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-24 ф.610 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 24 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 24 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 от ТП-24
830 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 365 | 2019-04-04 13:33 | 2019-04-04 15:30 | КВЛ | 6 кВ № 19 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ № 19 от ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф.А и ф.В на участке КВЛ -6 кВ ПС Кировская - РП 19 ; КЛ-6 кВ ТП 460 - ТП 1285, вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ № 19 от ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф.А и ф.В на участке КВЛ -6 кВ ПС Кировская - РП 19; КЛ-6 кВ ТП 460 - ТП 1285 вследствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) КВЛ -6 кВ ПС Кировская - РП 19; КЛ-6 кВ ТП 460 - ТП 1285 | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП 460 - ТП 1285 ПС Кировская на участке КВЛ -6 кВ ПС Кировская - РП 19. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
831 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 392 | 2019-04-05 13:20 | 2019-04-05 18:40 | ВЛ | 0,4 КВ от ТП-931 ф. 26 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-931 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 931 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-931.
832 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 393 | 2019-04-05 15:35 | 2019-04-05 16:52 | КЛ | 6кВ ф.44 ПС 110/6 "Восточная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.44 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 531 - ТП 532 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.44 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 531 - ТП 532 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х185) ф.44 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 531 - ТП 532. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.44ПС 110/6 Восточная на участке ТП 531 - ТП 532. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
833 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 394 | 2019-04-05 16:48 | 2019-04-05 18:20 | КЛ | 6кВ ф.33 ПС 110/6 "Восточная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 580 - ТП 581 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 580 - ТП 581 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х240) ф.33 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 580 - ТП 581. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.33 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 580 - ТП 581. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
834 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 395 | 2019-04-06 08:00 | 2019-04-06 10:20 | КВЛ | ф. 624 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы ф. "А" с последующим замыканием на "Землю" кабеля на участке ТП 614 - ТП 11 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 614 - ТП 11 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х120) ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 614 - ТП 11. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 614 - ТП 11. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
835 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 396 | 2019-04-06 11:10 | 2019-04-06 12:35 | КВЛ | ф. 614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы ф. "С" с последующим замыканием на "Землю" кабеля на участке РП 4 - ТП 36 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "С" на участке КЛ-6 кВ РП 4 - ТП 11 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 4 - ТП 36. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 4 - ТП 36. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
836 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-04-06 17:32 | 2019-04-06 19:27 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП 39 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП 39 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-7 ТП 39.
837 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 398 | 2019-04-07 11:05 | 2019-04-07 13:30 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-822 ф. 105 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП-822 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии несвоевременного выявления дефектов. | Отключение АВ-0,4 Л-11 ТП 822 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4кВ от ТП-822.
838 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 399 | 2019-04-07 11:20 | 2019-04-07 13:00 | КВЛ | КВЛ6 кВ №44 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы ф. "А" с последующим замыканием на "Землю" кабеля на участке РП 26 - ТП 842 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ-6 кВ РП 26 - ТП 842 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 26 - ТП 842. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/6 Восточная на участке РП 26 - ТП 842. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
839 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 400 | 2019-04-08 10:01 | 2019-04-08 12:01 | КЛ | 6 кВ № 603 ПС 110/10/6 "Городская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы ф. "А" с последующим замыканием на "Землю" кабеля на участке ПС Городская - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС Городская - РП 10 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х240) ф.603 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС Городская - РП 10. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС Городская - РП 10. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
840 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 419 | 2019-04-09 13:16 | 2019-04-09 15:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-252 ф.21 ПС " Прогресс" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-252 ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился провис и схлест проводов в пролете опор в результате несвоевременного выявления дефектов, с последующим перегоранием предохранителя в РУ о,4 кВ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 252 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-252.
841 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 420 | 2019-04-09 17:05 | 2019-04-09 19:30 | КВЛ | 6 кВ № 17 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы ф. "А" с последующим замыканием на "Землю" кабеля на спуске в ТП 34 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на кабельном спуске в ТП 34 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.17 ПС 35/6 Кировская на кабельном спуске в ТП 34. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская на кабельном спуске в ТП 34. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
842 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 421 | 2019-04-10 14:13 | 2019-04-10 16:42 | КВЛ | ф. 106 РП-10 от ф. 624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 10 - ТП 731 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП 10 - ТП 731 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
843 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 422 | 2019-04-10 23:05 | 2019-04-11 01:35 | КВЛ | ф. 155 от РП 15 ф.9 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 15 - ТП 248 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП 15 - ТП 248 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.9 ПС 35/6 Прогресс на участке РП 15 - ТП 248. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс на участке РП 15 - ТП 248. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
844 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 423 | 2019-04-11 15:45 | 2019-04-11 17:30 | КВЛ | 6 кВ №6 от ПС 35/6 Временная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жилы ф. "А" с последующим замыканием на "Землю" кабеля на участке ТП 999 - ТП 559 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 999 - ТП 559 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБл 3х240) ф.6 ПС 35/6 Временная на участке ТП 999 - ТП 559. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.6 ПС 35/6 Временная на участке ТП 999 - ТП 559. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
845 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-04-12 13:32 | 2019-04-12 15:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-699 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-24 ТП 699 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-24 ТП 699 в результате обрыва потребительского КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
846 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 425 | 2019-04-13 11:55 | 2019-04-13 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 Л-1 ТП-132 ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явилось несвоевременное устранение дефектов в результате которого произошел провис и схлест проводов в пролете опор | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 132 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-132.
847 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 437 | 2019-04-15 15:32 | 2019-04-15 16:39 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская - | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 280 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 132 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 ТП-280.
848 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 438 | 2019-04-15 15:40 | 2019-04-15 15:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.5, Прочие механические воздействия) | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 30 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 30 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
849 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 439 | 2019-04-15 19:55 | 2019-04-15 22:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-227 ф.111 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 227 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 227 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-12 ТП-227.
850 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 440 | 2019-04-16 14:35 | 2019-04-16 16:24 | КВЛ | 0,4кВ 2 ТП-238 ф.603 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 238 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 238 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 ТП-238.
851 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 441 | 2019-04-16 16:43 | 2019-04-16 17:43 | КВЛ | В-6 кВ ф.191 от РП 19 № 19 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1285 - ТП 460 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 1285 - ТП 460 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБлу 3х150) ф.19 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 1285 - ТП 460. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.19 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 1285 - ТП 460. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
852 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 442 | 2019-04-17 10:20 | 2019-04-17 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 РП-2 ф.605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 РП 2 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 РП 2 в результате обрыва ввоодного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
853 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-04-17 13:30 | 2019-04-17 14:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 Л-2 ТП 565 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 565 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Предохранитель ПН-2-250 РЛ-2 ТП-565.
854 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 444 | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-17 17:54 | КВЛ | 6 кВ №624 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 606 - ТП 11 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 606 - ТП 11 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х240) ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 606 - ТП 11. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 606 - ТП 11. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
855 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-04-17 16:15 | 2019-04-17 19:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 259 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 259 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Предохранитель ПН-2-250 Л-2 ТП-259 .
856 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2019-04-17 17:35 | 2019-04-17 18:41 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 13 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 13 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-4 ТП-13.
857 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-04-17 21:15 | 2019-04-17 23:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-158 ф.610 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 158 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 158 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-6 ТП-158.
858 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-04-18 00:03 | 2019-04-18 00:43 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 252 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 252 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-5 ТП-252.
859 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 449 | 2019-04-18 00:05 | 2019-04-18 02:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-216 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 216 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-1 ТП 216
860 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-04-18 00:05 | 2019-04-18 01:06 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-469 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 469 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-2 ТП-469.
861 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-04-18 07:05 | 2019-04-18 11:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-71 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 71 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-4 ТП-71
862 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-04-18 09:24 | 2019-04-18 10:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-19 ф.603 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП-19 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 19 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-6 ТП 19
863 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-04-18 10:03 | 2019-04-18 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-815 ф.627ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 815 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 815 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Предохранитель ПН-2-250 Л-3 ТП-815 .
864 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 454 | 2019-04-18 10:23 | 2019-04-18 11:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-116 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 116 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-3 ТП 116
865 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-04-18 14:41 | 2019-04-18 16:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 95 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 95 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-95
866 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-04-18 19:19 | 2019-04-18 19:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-203 ф.605 ПС Северная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-203 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 203 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2 ф.С РЛ-1 ТП-203.
867 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 457 | 2019-04-19 10:40 | 2019-04-19 12:30 | КВЛ | 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10 ЦРП явился пробой изоляции жилы ф. "А" с последующим замыканием на "Землю" кабеля на спуске в РП 21 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.7 ПС 110/35/10 ЦРП явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. "А" на кабельном спуске в РП 21 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х240) ф.7 ПС 110/35/10 ЦРП на кабельном спуске в РП 21. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 ЦРП на кабельном спуске в РП 21. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
868 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 465 | 2019-04-22 01:41 | 2019-04-22 03:41 | КВЛ | 6 кВ № 15 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 280 - ТП 137 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 280 - ТП 137 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.16 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 280 - ТП 137. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.16 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 280 - ТП 137. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
869 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 466 | 2019-04-22 18:52 | 2019-04-22 20:38 | КВЛ | КВЛ6 кВ №6 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1107 - ТП 90 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 1107 - ТП 90 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.6 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 1107 - ТП 90. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 1107 - ТП 90. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
870 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 467 | 2019-04-23 22:03 | 2019-04-23 23:44 | КВЛ | 6 кВ № 2 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 656 - ТП 503 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 656 - ТП 503 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.2 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 656 - ТП 503. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.2 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 656 - ТП 503. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
871 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 468 | 2019-04-25 11:22 | 2019-04-25 13:02 | КВЛ | 6 кВ №615 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 396 - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 396 - РП 4 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х185) ф.615 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 396 - РП 4. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.615 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 396 - РП 4. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
872 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 469 | 2019-04-26 02:15 | 2019-04-26 03:43 | КВЛ | 6 кВ №610 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 233 - ТП 27 (потребительский). | Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ на участке ТП 233 - ТП 27 (потребительский). | Повреждение оборудования Филиала отсутствует.
873 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 470 | 2019-04-26 11:46 | 2019-04-26 13:36 | КВЛ | 6 кВ №106 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 519 - ТП 60 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 519 - ТП 60 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 519 - ТП 60. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 519 - ТП 60. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
874 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 471 | 2019-04-26 19:08 | 2019-04-26 20:48 | КЛ | 6 кВ № 625 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 617 - ТП 135 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 617 - ТП 135 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 617 - ТП 135. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 617 - ТП 135. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
875 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 472 | 2019-04-28 18:20 | 2019-04-28 20:15 | КЛ | 6 кВ № 625 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Северная - ТП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 1 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 1. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 1. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
876 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 473 | 2019-04-30 00:20 | 2019-04-30 01:55 | КВЛ | 6 кВ №614 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 4 - ТП 484 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП 4 - ТП 484 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х240) ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 4 - ТП 484. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 4 - ТП 484. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
877 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-04-20 16:11 | 2019-04-20 17:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-132 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 132 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-1 ТП 132
878 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-04-21 09:36 | 2019-04-21 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-60 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 60 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная.
879 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-04-21 12:47 | 2019-04-21 14:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-343 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 343 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-2 ТП-343.
880 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-04-21 14:37 | 2019-04-21 17:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 677 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 677 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-5 ТП-677.
881 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-04-23 22:31 | 2019-04-23 23:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-742 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 742 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-2 ТП 742
882 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 479 | 2019-04-24 10:16 | 2019-04-24 11:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1113 ф.605 ПС Южная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-1113 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 1113 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-3 ТП 1113
883 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 480 | 2019-04-25 05:45 | 2019-04-25 06:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП-291 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП 291 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-14 ТП 291
884 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-04-26 17:02 | 2019-04-26 18:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 24 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 24 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 ТП-24.
885 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 483 | 2019-04-26 22:00 | 2019-04-26 23:30 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-711 ф.608 ПС Городская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-711 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 711 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-2 ТП 711
886 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 484 | 2019-04-27 17:40 | 2019-04-27 18:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 71 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 71 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-4 ТП 71
887 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 485 | 2019-04-27 20:40 | 2019-04-27 22:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-86 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 86 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-2 ТП 86
888 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 486 | 2019-04-28 11:20 | 2019-04-28 11:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-280 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 280 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-4 ТП 280
889 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-04-28 16:26 | 2019-04-28 19:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-280 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 280 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-4 ТП 280
890 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-04-29 11:00 | 2019-04-29 11:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-394ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 394 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 394 в результате обрыва вводного провода в следствии коррозионного износа. | Предохранитель ПН-2-250 Л-4 ТП-394.
891 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-04-30 10:07 | 2019-04-30 12:35 | КВЛ | 0,4 кВ ТП-460 ф.19 ПС Кировская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-460 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 460 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-2 ТП 460
892 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-04-30 20:10 | 2019-04-30 21:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-218 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 218 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провода А-50 ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218
893 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 620 | 2019-05-01 10:45 | 2019-05-01 11:05 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-714 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-714 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 714 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Провод 4А-50 Л-2 ТП 714 ПС 110/10 Юбилейная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-714 ф.105 ПС Юбилейная.
894 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-05-22 18:20 | 2019-05-22 19:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 273 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 273 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 Ф.А от ТП-273 ПС 35/6 Прогресс. | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-273 ф.21 ПС 35/6 Прогресс.
895 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 627 | 2019-05-01 17:59 | 2019-05-01 19:58 | КВЛ | В-6 ф. 37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1228 - ТП 567 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 1228 - ТП 567 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х95) ф. 37 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 1228 - ТП 567. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 1228 - ТП 567. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
896 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 630 | 2019-05-02 00:30 | 2019-05-02 03:20 | КВЛ | Вл-0.4кВ ТП-406 ф621 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-406 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 406 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Ф.А РЛ-2 ТП-406 ф.621 ПС 110/10/6 Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-406 ф.621 ПС Царевская.
897 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-05-03 09:32 | 2019-05-03 11:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 721 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 721 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 от ТП-721 ф.12 ПС 110/6 Судостроительная. | Выполнить ремонт Л-2 ТП 721 ф.12 ПС 110/6 Судостроительная. Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП 721 ф.12 ПС 110/6 Судостроительная
898 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 638 | 2019-05-03 13:07 | 2019-05-03 14:52 | КВЛ | 6 кВ № 209 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6 кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная стало воздействие КЗ при повреждении КЛ-6 кВ (потребительский) на участке ТП 832 - ТП 833. | Причиной отключения В-6 кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная стало воздействие КЗ при повреждении потребительской КЛ-6 кВ на участке ТП 832 - ТП 833. | Повреждение оборудования Филиала отсутствует. | Сообщить собственнику о необходимости выполнения технического обслуживания КЛ-6 кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 832 - ТП 833 в полном объеме, в целях предотвращения аналогичных ТН.
899 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-05-03 18:35 | 2019-05-03 19:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 3.4.10, Воздействие животных и птиц (3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 РП 23 в следствии короткого замыкания из-за перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Отключение АВ-0,4 Л-2 РП 23 в результате перекрытия проводов по птице в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Ф.А РЛ-2 РП-23. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная.
900 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 644 | 2019-05-03 20:15 | 2019-05-03 21:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-470 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 470 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 ф.А Л-2 от ТП-470. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-470 ф.11 ПС 35/6 Судостроительная.
901 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 645 | 2019-05-04 00:40 | 2019-05-04 02:30 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.605 от ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "В" и "С" кабеля на участке РП 2 - ТП-214А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 "Северная" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ РП 2- ТП 214А вследствие увлажнения изоляции и коррозии, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 2 - ТП 214А. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 2 - ТП-214. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением. Проводить испытания изоляции согласно графика.
902 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 646 | 2019-05-04 07:02 | 2019-05-04 08:30 | КВЛ | ф. 105 РП-10 ф. 603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 10 - ТП 731 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП 10 - ТП 731 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.603 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
903 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-05-04 11:35 | 2019-05-04 13:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 721 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 721 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-721. | Провести внеочередной осмотр Л-2 от ТП-721 ф.37 ПС 110/6 Судостроительная.
904 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 648 | 2019-05-05 08:24 | 2019-05-05 10:23 | КВЛ | В-6 ф. 624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием 3 жил кабеля на участке ПС Городская - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 3 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 10 вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х240) ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС - РП 10. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС - РП 10. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
905 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 649 | 2019-05-05 13:50 | 2019-05-05 16:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 253 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 253 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-253. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-253 ф.21 ПС 35/6 Прогресс
906 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-05-06 09:02 | 2019-05-06 10:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-24 ф.610 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 24 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 24 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 ТП-24 ф.610 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-3 от ТП 24.
907 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-05-08 10:37 | 2019-05-08 16:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 12 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 12 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-8 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-8 от ТП-12.
908 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 652 | 2019-05-08 02:30 | 2019-05-08 04:10 | КВЛ | 6 кВ №627 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - ТП 225 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС - ТП 225 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф. 627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - ТП 225. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - ТП 225. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
909 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 653 | 2019-05-15 12:44 | 2019-05-15 14:19 | КВЛ | 6 кВ №414 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.414 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "Земли" кабеля на участке ТП 822 - ТП 1581 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.414 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы кабеля ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 822 - ТП 1581 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к замыканию. | КЛ-6 кВ (АПвПу2г 3х150) ф. 414 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 822 - ТП 1581. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.414 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 822 - ТП 1581. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
910 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 654 | 2019-05-15 16:52 | 2019-05-15 18:41 | КВЛ | 6 кВ № 25 от ПС 35/6 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - КРУН 11 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС - КРУН 11 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (3 АПвПу2г 1х240) ф. 25 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС - КРУН-11. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.25 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС - КРУН-11. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
911 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 655 | 2019-05-16 03:45 | 2019-05-16 03:55 | КВЛ | 6 кВ №627 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 620 - ТП 699 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 620 - ТП 699 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф. 627 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 622 - ТП 699. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.627 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 620 - ТП 699. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
912 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 656 | 2019-05-09 01:58 | 2019-05-09 03:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-155 ф.624 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 155 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 155 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-3 ТП-155 ф.624 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-3 ТП-155 ф.624 ПС 110/10/6 Царевская.
913 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 657 | 2019-05-09 09:15 | 2019-05-09 10:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-276 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-276 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 276 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-276 ф.605 ПС 110/10/6 Южная. | Провести внеочередной осмотр Л-2 от ТП-276 ф.605 ПС 110/10/6 Южная
914 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 658 | 2019-05-11 12:50 | 2019-05-11 13:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-834 ф.314 ПС Трикотажная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП-834 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-14 ТП 834 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-14 ТП-834 ф.314 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр Л-14 от ТП-834 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная
915 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 659 | 2019-05-12 15:12 | 2019-05-12 16:30 | КВЛ | ВЛ-0.4кВ Тп-229 Ф605 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-229 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 229 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-229 ф.605 ПС 110/10/6 Северная.
916 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 660 | 2019-05-12 15:36 | 2019-05-12 16:40 | КВЛ | ЗТП-6кВ № 279 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-279 в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 279 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-279 ф.604 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-279 ф.604 ПС 110/10/6 Северная.
917 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 661 | 2019-05-13 01:00 | 2019-05-13 02:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-80 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 80 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-5 ТП-80 ф.608 ПС 110/10/6 Северная.
918 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 662 | 2019-05-13 08:40 | 2019-05-13 09:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-731ф.624 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-731 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 731 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-731 ф.624 ПС Городская. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-731 ф.624 ПС 110/10/6 Городская.
919 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 663 | 2019-05-14 00:06 | 2019-05-14 00:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП-146 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 146 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-146 ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно | Провести внеочередной осмотр Л-9 ТП-146 ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно.
920 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 664 | 2019-05-15 17:55 | 2019-05-15 19:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-292 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 292 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 292 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-2 от ТП-292 ф.21 ПС 35/6 Прогресс. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП 292 ф.21 ПС 35/6 Прогресс
921 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 665 | 2019-05-16 02:41 | 2019-05-16 04:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-394 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 394 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр Л-4 ТП-394 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная.
922 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 666 | 2019-05-16 21:00 | 2019-05-16 22:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-406 ф.621ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 406 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 406 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-406 ф.621 ПС 110/10/6 Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-406 ф.621 ПС 110/10/6 Царевская.
923 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 667 | 2019-05-17 09:47 | 2019-05-17 10:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-699 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП-699 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП 699 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 Л-7 ТП-699 ф.621 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-7 ТП-699 ф.621 ПС 110/10/6 Царевская.
924 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 668 | 2019-05-17 10:12 | 2019-05-17 13:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 447 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 447 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Провод 4А-50 Л-1 от ТП-447 ф.605 ПС 110/10/6 Южная. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-447 ф.605 ПС 110/10/6 Южная. Выполнить ремонт Л-1 ТП-447 ф.605 ПС 110/10/6 Южная.
925 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 669 | 2019-05-17 10:34 | 2019-05-17 11:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-677 ф.13 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 677 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 677 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-677 ф.13 ПС Фунтово. | Провести внеочередной осмотр Л-5 ТП-677 ф.13 ПС Фунтово. Выполнимть ремонт Л-5 ТП-677 ф.13 ПС Фунтово.
926 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 670 | 2019-05-17 18:46 | 2019-05-17 22:29 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 731 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-6 ТП 731 в результате обрыва линейного провода в пролете опор в следствии коррозионного износа. | Повреждение ВЛ 0,4кВ (провод 4А-50) Л-6 ТП-731 ф.603 ПС 110/10/6 Городская. | Выполнить ремонт Л-6 ТП-731 ф.603 ПС 110/10/6 Городская. Провести внеочередной осмотр Л-6 ТП-731 ф.603 ПС 110/10/6 Городская.
927 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 671 | 2019-05-18 09:52 | 2019-05-18 11:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-450 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-10 ТП 450 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-10 ТП 450 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-10 от ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная. | Провести внеочередной осмотр Л-10 ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная. Выполнить ремонт Л-10 ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная.
928 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 673 | 2019-05-24 01:45 | 2019-05-24 03:00 | КВЛ | ф. 606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 153 - ТП 177 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 153 - ТП 177 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф. 606 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 153 - ТП 177. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 153 - ТП 177. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
929 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 674 | 2019-05-24 03:45 | 2019-05-24 05:44 | КВЛ | ф. 612 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 667 - ТП 201 и ТП 201 - ТП 221 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 667 - ТП 201 и ТП 201 - ТП 221 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБлу 3х120) и КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф. 612 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 667 - ТП 201 и ТП 201 - ТП 221. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 667 - ТП 201. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика. Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 201 - ТП 221. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
930 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 675 | 2019-05-24 17:40 | 2019-05-24 19:20 | КЛ | 6кВ №20 ПС 6/35 Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Прогресс - РУ ГОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС Прогресс - РУ ГОСВ вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х240) ф.20 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС Прогресс - РУ ГОСВ. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.20 ПС 35/6 Прогресс на участке ПС Прогресс - РУ ГОСВ. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
931 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-05-18 15:55 | 2019-05-18 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 5 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 РП 5 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-1 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС. | Выполнить ремонт Л-1 РП-5 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС. Провести внеочередной осмотр Л-1 РП-5 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС.
932 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 677 | 2019-05-18 18:39 | 2019-05-18 19:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 470 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 470 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-470 ф.110 ПС 110/6 Судостроительная. | Выполнить ремонт Л-1 ТП-470 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная. Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-470 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная.
933 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 678 | 2019-05-20 10:18 | 2019-05-20 12:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-211 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 211 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-211 ф.41 ПС 110/6 Судостроительная.
934 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 679 | 2019-05-20 13:33 | 2019-05-20 16:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-116 ф.10А ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 116 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 116 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-116 ф.10А ПС Прогресс. | Выполнить ремонт Л-9 ТП-116 ф.10А ПС 110/6 Прогресс. Провести внеочередной осмотр Л-9 ТП-116 ф.10А ПС 110/6 Прогресс.
935 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 680 | 2019-05-21 06:45 | 2019-05-21 10:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-834 ф.314 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-14 ТП 834 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-14 ТП 834 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-14 ТП-834 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Выполнить ремонт Л-14 ТП-834 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная. Провести внеочередной осмотр Л-14 ТП-834 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная.
936 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 681 | 2019-05-26 08:20 | 2019-05-26 10:20 | КВЛ | КВЛ 10 кВ № 4 ПС 110/35/10ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.4 на ПС 110/35/10 ЦРП явилось разрушение изолятора ф. "А" в ячейке РУ-10 кВ РП 21, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.4 на ПС 110/35/10 ЦРП явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции между фазой "А" и "Земля", возникшее в результате повреждения изолятора ф. "А" в ячейке РУ-10 кВ РП 21, что вызвало приближение провода Ф "А" к "Земле". | Повреждение опорного изолятора Ф "А" ШФ-10 в ячейке РУ-10 кВ РП 21 ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП, устранить выявленные замечания.
937 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 682 | 2019-05-27 15:20 | 2019-05-27 16:50 | КВЛ | 6 кВ №603 ПС 110/10/6 Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Городская - РП 10 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС Городская - РП 10 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х240) ф.603 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС Городская - РП 10. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Городская на участке ПС Городская - РП 10. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
938 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 683 | 2019-05-30 16:33 | 2019-05-30 18:30 | КВЛ | 6 кВ №107 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.107 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 591 - ТП 816 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.107 ПС 110/35/6 трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 591 - ТП 816 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.107 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 591 - ТП 816. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.107 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 591 - ТП 816. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
939 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 684 | 2019-05-30 17:00 | 2019-05-30 19:00 | КВЛ | 6 кВ №313 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 988 - ТП 22 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 988 - ТП 22 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 988 - ТП 22. | Провести испытание изоляции кабеля повышенным напряжением, с оформлением протокола испытаний.
940 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 685 | 2019-05-31 12:20 | 2019-05-31 13:45 | КВЛ | 6 кВ №106 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 1258 - ТП 519 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.106 ПС 110/35/6 трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 1258 - ТП 519 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 1258 - ТП 519. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.106 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 1258 - ТП 519. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
941 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 686 | 2019-05-31 21:30 | 2019-05-31 23:30 | КВЛ | В РП 30 В-6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 203 - ТП 613 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 203 - ТП 613 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 203 - ТП 613. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 135 - ТП 617. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
942 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 687 | 2019-05-22 12:20 | 2019-05-22 12:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-29 ф.6 ПС Временная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 29 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 29 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-29 ф.6 ПС 35/6 Временная. | Выполнить ремонт Л-1 ТП-29 ф.6 ПС 35/6 Временная. Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-29 ф.6 ПС 35/6 Временная.
943 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 688 | 2019-05-22 16:09 | 2019-05-22 18:50 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-12 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-12 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 12 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПК-6 Ф.А РЛ-8 ТП-12 ф.603 ПС 110/10/6 Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-8 ТП-12 ф.603 ПС 110/10/6 Царевская.
944 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 689 | 2019-05-23 02:05 | 2019-05-23 04:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 153 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-4 ТП 153 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-4 ТП-153 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-4 ТП-153 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская.
945 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 690 | 2019-05-23 11:32 | 2019-05-23 11:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-119 ф.614ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 119 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 119 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-119 ф.614 ПС 110/10/6 Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-119 ф.614 ПС 110/10/6 Северная.
946 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 691 | 2019-05-23 13:40 | 2019-05-23 14:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-42 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП-42 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 42 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-42 ф.614 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр Л-9 ТП-42 ф.614 ПС 110/10/6 Царевская.
947 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 692 | 2019-05-23 14:29 | 2019-05-23 14:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-119 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП 119 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-119 ф.614 ПС 110/10/6 Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-8 ТП-119 ф.614 ПС 110/10/6 Северная.
948 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 693 | 2019-05-23 17:21 | 2019-05-23 19:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-728 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП-728 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП 728 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-12 ТП-728 ф.624 ПС 110/10/6 Городская. | Провести внеочередной осмотр Л-12 ТП-728 ф.624 ПС 110/10/6 Городская.
949 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 694 | 2019-05-24 09:16 | 2019-05-24 10:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-35 ф.623 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 35 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 35 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-2 ТП-35 ф.623 ПС 110/10/6 Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-35 ф.623 ПС 110/10/6 Городская.
950 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 695 | 2019-05-24 10:02 | 2019-05-24 11:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-393 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 393 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-393 ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная.
951 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 696 | 2019-05-24 18:45 | 2019-05-24 22:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-78 ф.107 ПС Юбилейная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-78 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 78 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-78 ф.107 ПС Юбилейная. | Провести внеочередной осмотр Л-3 ТП-78 ф.107 ПС 110/10 Юбилейная.
952 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 732 | 2019-05-25 13:30 | 2019-05-25 13:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-132 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 132 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр Л-3 ТП-132 ф.12 ПС 110/6 Судостроительная.
953 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 734 | 2019-05-25 13:44 | 2019-05-25 14:07 | КВЛ | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-132 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП 132 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-1 Ф.А РЛ-3 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр Л-3 ТП-132 ф.12 ПС 110/6 Судостроительная.
954 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 736 | 2019-05-25 16:19 | 2019-05-25 17:40 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-8 ТП-243 ф.603 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 243 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-8 ТП 243 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-8 ТП-243 ф.603 ПС 110/10/6 Северная. | Провести ремонт Л-8 ТП-243 ф.603 ПС 110/10/6 Северная.
955 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 737 | 2019-05-28 00:04 | 2019-05-28 01:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 421 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-1 ТП 421 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-1 ТП-421 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная. | Выполнить ремонт Л-1 ТП-421 ф.4 ПС 110/6 Судостроительная.
956 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 738 | 2019-05-25 18:12 | 2019-05-25 18:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП-754 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-9 ТП 754 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-754 ф.9 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр Л-9 ТП-754 ф.9 ПС 35/6 Прогресс.
957 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 739 | 2019-05-25 18:30 | 2019-05-25 18:50 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-5 ТП-78 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-78 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 78 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-78 ф.608 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-5 ТП-78 ф.608 ПС 110/10/6 Северная.
958 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 740 | 2019-05-25 20:10 | 2019-05-25 22:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-78 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-78 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 78 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-78 ф.608 ПС Северная | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-78 ф.608 ПС 110/10/6 Северная.
959 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 741 | 2019-05-27 10:36 | 2019-05-27 11:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-42 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 42 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-10 ТП 42 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-42 ф.614 ПС Царевская. | Провести ремонт Л-10 ТП-42 ф.614 ПС 110/10/6 Царевская.
960 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 742 | 2019-05-27 16:16 | 2019-05-27 17:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-74 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 74 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-3 ТП 74 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-74 ф.608 ПС Южная. | Провести ремонт Л-3 ТП-74 ф.608 ПС 110/10/6 Южная.
961 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 743 | 2019-05-27 17:03 | 2019-05-27 18:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 7 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 7 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждение шлейфа Ф.В оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная. | Провести ремонт Л-2 ТП-7 ф.614 ПС 110/10/6 Северная.
962 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 744 | 2019-05-28 00:05 | 2019-05-28 01:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 РП-11 ф.314 ПС Трикотажная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-10 РП-11 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-10 РП 11 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-10 РП-11 ф.314 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр Л-10 РП-11 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная.
963 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 745 | 2019-05-28 00:34 | 2019-05-28 02:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-2 ф.128 ПС Северная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-2 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 2 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-2 ф.128 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-2 ф.128 ПС 110/10/6 Северная.
964 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 751 | 2019-05-28 02:55 | 2019-05-28 05:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-275 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 275 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-275 ф.18 ПС 35/6 Прогресс.
965 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 752 | 2019-05-28 10:00 | 2019-05-28 12:30 | ТП | 0,4кВ Т-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-275 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 275 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПК-6 Ф.А Т-1 ТП-275 ф.18 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-275 ф.18 ПС 35/6 Судостроительная.
966 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 754 | 2019-05-28 10:15 | 2019-05-28 11:20 | КЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-749ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 749 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 749 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Провод 4А-50 Л-2 ТП-749 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская. | Провести ремонт Л-2 ТП-749 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская.
967 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 755 | 2019-05-28 11:00 | 2019-05-28 12:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-445 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-445 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 445 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-445 ф.607 ПС Царевская.(2 ПН) | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-445 ф.607 ПС 110/10/6 Царевская.
968 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 756 | 2019-05-28 11:34 | 2019-05-28 14:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-242 ф.628ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-242 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 242 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-242 ф.628 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-4 ТП-242 ф.628 ПС 110/10/6 Северная.
969 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 757 | 2019-05-28 11:42 | 2019-05-28 14:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 245 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 ТП 245 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждение перемычки Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Провести ремонт Л-2 ТП-245 ф.19 ПС 110/6 Восточная.
970 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 758 | 2019-05-28 12:28 | 2019-05-28 15:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-198 ф 605 ПС Южная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-198 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 198 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-198 ф.605 ПС 110/10/6 Южная.
971 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 759 | 2019-05-28 20:00 | 2019-05-28 21:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-660 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-10 ТП-660 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-10 ТП 660 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-10 ТП-660 ф.7 ПС Стекловолокно. | Провести внеочередной осмотр Л-10 ТП-660 ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно
972 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 760 | 2019-05-28 22:31 | 2019-05-28 23:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-81 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 81 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-81 ф.16 ПС 35/6 Кировская.
973 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 761 | 2019-05-29 10:35 | 2019-05-29 10:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 РП-11 ф.314 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-11 РП-11 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-11 РП 11 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-11 РП-11 ф.314 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр Л-11 РП-11 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная.
974 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 762 | 2019-05-29 18:59 | 2019-05-29 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-291 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 291 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-291 ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная.
975 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 763 | 2019-05-29 19:22 | 2019-05-29 19:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-687 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП 687 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-687 ф.118 ПС Городская. | Провести внеочередной осмотр Л-4 ТП-687 ф.118 ПС 110/10/6 Городская.
976 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 764 | 2019-05-30 16:20 | 2019-05-30 17:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-21 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП 21 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-21 ф.313 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр Л-5 ТП-21 ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная.
977 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-05-30 16:55 | 2019-05-30 18:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 РП 4 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Отключение АВ-0,4 кВ Л-2 РП 4 в следствии изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская. | Провести ремонт Л-2 РП-4 ф.614 ПС 110/10/6 Царевская.
978 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-05-30 22:15 | 2019-05-30 22:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-613 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-613 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП 617 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-613 ф.628 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-1 ТП-613 ф.628 ПС 110/10/6 Северная.
979 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-05-31 13:00 | 2019-05-31 16:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-81 в результате провиса и схлеста проводов Ф.А и Ф.В в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП 81 в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-81 ф.16 ПС 35/6 Кировская
980 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-05-31 17:21 | 2019-05-31 18:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная и повреждение 2 ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная, вследствие длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения АВ ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-400 ф. 21 ПС Харабали явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная и повреждение 2 ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная, вследствие длительного срока эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная и повреждение 2 ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная, вследствие длительного срока эксплуатации. | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная, устранит выявленные дефекты.
981 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 792 | 2019-06-07 19:00 | 2019-06-07 21:00 | КВЛ | 6 кВ № 6 ПС 35/6 Временная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - РП 24 - ТП 1533 - ТП 738, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 35/6 Временная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 24 - ТП 1533 - ТП 738, вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - РП 24 - ТП 1533 - ТП 738. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.625 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - РП 24 - ТП 1533 - ТП 738. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
982 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 793 | 2019-06-08 15:35 | 2019-06-08 17:20 | КВЛ | 6 кВ №6 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС – РП 26 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жил кабеля "В" на участке КЛ-6 кВ ПС – РП 26 вследствие увлажнения и снижения изоляции "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.6 ПС 110/6 Восточная на участке ПС - РП 26. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная на участке ПС - РП 26. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
983 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 794 | 2019-06-11 11:25 | 2019-06-11 15:19 | КВЛ | 6 кВ №603 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 754 - ТП 754а вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 754 - ТП 754а вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ЦАСБ 3х120) ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 754 - ТП 754а. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.9 ПС 35/6 Прогресс на участке ТП 754 - ТП 754а. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
984 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 795 | 2019-06-11 13:22 | 2019-06-11 15:14 | КВЛ | 6 кВ №604 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 954 - ТП 218 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 954 - ТП 218 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 954 - ТП 218. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 954 - ТП 218. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
985 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 796 | 2019-06-13 11:45 | 2019-06-13 13:30 | КЛ | КЛ 10 кВ ф.186 от РП 18 по ф.118 110/10/6 Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участках ТП 683 - ТП 686, ТП 687 - ТП 681 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участках ТП 683 - ТП 686, ТП 687 - ТП 681 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ (ААБ 3х150) ф.118 ПС 110/10/6 Городская на участке ТП 687 - ТП 681. КЛ-10 кВ (ААБ 3х120) ф.118 ПС 110/10/6 Городская на участке ТП 686 - ТП 683. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская на участке ТП 686 - ТП 683. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика. Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.118 ПС 110/10/6 Городская на участке ТП 687 - ТП 681. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
986 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 797 | 2019-06-14 23:30 | 2019-06-15 01:25 | КВЛ | 6 кВ №12 ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 545 - ТП 86 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 545 - ТП 86 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.12 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 545 - ТП 86. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.12 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 545 - ТП 86. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
987 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 832 | 2019-06-18 20:43 | 2019-06-18 22:38 | КВЛ | 6 кВ №314 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.314 на ПС 110/35/6 Трикотажная явилось разрушение изолятора Ф "А" в ТП-1156, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.314 на ПС 110/35/6 Трикотажная явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением изолятора ПК-6 в ТП-1156. | Предохранитель ПК-10 Ф. "А" в ТП 1156 ф.314 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-1156. Выявленные замечания внести в график ремонта.
988 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 833 | 2019-06-23 18:45 | 2019-06-23 20:45 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС Южная явилось межфазное замыкание Ф. "В" и "С" на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.605 ПС Южная из-за обрыва шлейфа ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф. "В", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС Рождественка явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "С" с последующим приближением к проводу Ф "В" на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.605 ПС Южная. | Обрыв шлейфа ф. "С" на опоре №10 на участке ПС - КРУН 3 ф.605 ПС Южная. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.605 ПС Южная, устранить выявленные дефекты и замечания.
989 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 834 | 2019-06-23 22:07 | 2019-06-23 23:51 | КВЛ | 6 кВ №607 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке РП 24 - ТП 67 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ РП 24 - ТП 67 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБлу 3х240) ф.607 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 24 - ТП 67. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 24 - ТП 67. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
990 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 835 | 2019-06-26 12:30 | 2019-06-26 14:30 | КВЛ | 6 кВ №606 ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.606 на ПС 110/10/6 Южная явилось разрушение ПК-6 кВ Ф "А" в ТП-53, вследствие изменения свойств материала при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.606 на ПС 110/10/6 Южная явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением ПК-6 в ТП-53. | Предохранитель ПК-10 Ф. "А" в ТП 53 ф.606 ПС 110/10/6 Южная. | Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-53. Выявленные замечания внести в график ремонта.
991 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 874 | 2019-06-28 13:33 | 2019-06-28 15:00 | КЛ | ф. 623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ПС - РП 37 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 37 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.623 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - РП 37. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.623 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - РП 37. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
992 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 875 | 2019-06-28 22:58 | 2019-06-28 23:42 | КВЛ | КВЛ 6 кВ № 624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке РП 10 - ТП 731 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ РП 10 - ТП 731 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию на "землю". | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Городская на участке РП 10 - ТП 731. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
993 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 531 | 2019-06-29 13:40 | 2019-06-29 15:10 | КВЛ | 6 кВ № 205 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.205 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ПС - ТП 634 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.205 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС - ТП 634 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.205 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ПС - ТП 634. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.205 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ПС - ТП 634. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
994 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 876 | 2019-06-29 14:30 | 2019-06-29 16:00 | КВЛ | 6 кВ №107 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.107 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 800 - ТП 744 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.107 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 800 - ТП 744 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 800 - ТП 744. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 800 - ТП 744. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
995 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 877 | 2019-06-30 12:30 | 2019-06-30 14:25 | КВЛ | 6 кВ №606 от ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 1261 - ТП 76 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 1261 - ТП 76 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.606 ПС 110/35/6 Южная на участке ТП 1261 - ТП 76. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.606 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП 1261 - ТП 76. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
996 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2019-06-01 01:05 | 2019-06-01 03:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная явилось перекрытие по полиэтиленовой пленке наброшенной на ф.А ф.В в пролете опор №2№3 с последующим перегорание ПН-2 ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная явилось перекрытие по полиэтиленовой пленке наброшенной на ф.А ф.В в пролете опор №2№3 с последующим перегорание ПН-2 ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная.
997 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2019-06-01 15:34 | 2019-06-01 18:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС явилось превышение нагрузки со стороны потребителя, повлекшее за собой выход из строй ПН-2 Ф.А.ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС явилось превышение нагрузки со стороны потребителя, повлекшее за собой выход из строй ПН-2 Ф.А.ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС | ПН-2 Ф.А.ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20А ПС ГРЭС
998 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2019-06-01 19:30 | 2019-06-01 20:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ ВЛ Л 4 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ ВЛ Л 4 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии коррозийного износа в результате длительной эксплуатации | без повреждения оборудования филиала | Провести внеплановый осмотр Л 4 ВЛ 0,4 кВ ТП-1717 ф.5 ПС Кировская.
999 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 892 | 2019-06-01 22:35 | 2019-06-01 22:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | участок линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская ПН-2 Л-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская.
1000 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2019-06-01 23:24 | 2019-06-01 23:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная явилось несвоевременное выявление дефектов при проведении осмотров. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная явилось повреждение перемычке в результате длительной эксплуатации. | перемычка ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная | провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная
1001 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 899 | 2019-06-02 09:00 | 2019-06-02 11:02 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-414 ф.6 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.6 ПС Судостроительная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.6 ПС Судостроитлеьная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПК-40 Л-2 ТП-414 ф.6 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.6 ПС Судостроительная.
1002 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2019-06-02 15:32 | 2019-06-02 16:08 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-332 ф.605 ПС Южная.
1003 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 904 | 2019-06-03 15:40 | 2019-06-03 16:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная.
1004 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2019-06-03 17:20 | 2019-06-03 18:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная.
1005 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2019-06-03 17:35 | 2019-06-03 18:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 Л-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная.
1006 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2019-06-04 07:28 | 2019-06-04 08:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-747 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-747 ф.614 ПС Царевская явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-747 ф.614 ПС Царевская явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 РЛ-2 ТП-747 ф.614 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-747 ф.614 ПС Царевская.
1007 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2019-06-04 09:06 | 2019-06-04 09:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-594 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-594 ф.33 ПС Восточная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-594 ф.33 ПС Восточная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 РЛ-4 ТП-594 ф.33 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-594 ф.33 ПС Восточная.
1008 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2019-06-04 16:20 | 2019-06-04 19:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 РЛ-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская.
1009 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2019-06-04 20:35 | 2019-06-04 22:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 РЛ-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная.
1010 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2019-06-02 22:10 | 2019-06-02 23:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-736 ф.612 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явилось схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-736 ф.612 ПС Царевская и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-736 ф.612 ПС Царевская, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения явилось схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-736 ф.612 ПС Царевская и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-736 ф.612 ПС Царевская, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования в результате длительной эксплуатации. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-736 ф.612 ПС Царевская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-736 ф.612 ПС Царевская.
1011 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2019-06-05 13:49 | 2019-06-05 14:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-447ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился обрыв вводного провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации не выявленный при проведении осмотра. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился обрыв провода в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Провод А-50 Ф."А" РЛ-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-447 ф.605 ПС Южная.
1012 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2019-06-05 13:58 | 2019-06-05 18:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-719 ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-719 ф.106 ПС Трикотажная явилось повреждение КЛ-0,4кВ с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-719ф.106 ПС Трикотажная, вследствие неудовлетворительное технического состояния оборудования. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-719 ф.106 ПС Трикотажная явилось повреждение КЛ-0,4кВ с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-719ф.106 ПС Трикотажная, вследствие неудовлетворительное технического состояния оборудования. | повреждение КЛ-0,4кВ с перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-719ф.106 ПС Трикотажная | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-719 ф.106 ПС Трикотажная, устранить дефекты.
1013 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2019-06-06 11:59 | 2019-06-06 13:36 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская с последующим перегоранием ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская, вследствие неудовлетворительное технического состояние оборудования. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская с последующим перегоранием ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская, вследствие неудовлетворительное технического состояние оборудования. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская с последующим перегоранием ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-3 ТП-1717 ф.5 ПС Кировская, устранить выявленные дефекты
1014 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 917 | 2019-06-08 09:00 | 2019-06-08 09:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-582 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 ТП-582 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-582 ф.608 ПС Южная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 ТП-582 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-582 ф.608 ПС Южная. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-582 ф.608 ПС Южная | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-9 ТП-582 ф.608 ПС Южная. Устранить дефекты.
1015 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 919 | 2019-06-08 17:32 | 2019-06-08 18:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1465 ф.52 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-1465 ф.52 ПС Судостроительная явилось повреждение шлейфа Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1465 ф.52 ПС Судостроительная, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-1465 ф.52 ПС Судостроительная явилось повреждение шлейфа Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1465 ф.52 ПС Судостроительная, вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Повреждение шлейфа Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1465 ф.52 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-1465 ф.52 ПС Судостроительная. Устранит дефекты.
1016 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2019-06-09 12:46 | 2019-06-09 16:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная, вследствие неудовлетворительного техническое состояние оборудования. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная, вследствие неудовлетворительного техническое состояние оборудования. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная. | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная, устранит ьдефекты.
1017 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 921 | 2019-06-09 16:07 | 2019-06-09 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Причиной отключения явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. Устранить дефекты.
1018 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2019-06-09 16:56 | 2019-06-09 18:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-936ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-936ф.11 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-936ф.11 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная вследствие неудовлетворительное техническое состояние оборудования в результате длительной эксплуатации | Повреждение ПН-2 ТП-936 ф.11 ПС Судостроительная | Выполнить осмотр АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-936ф.11 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1019 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 923 | 2019-06-10 05:40 | 2019-06-10 06:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-146 ф.7 ПС Стекловолокно. Устранить дефекты.
1020 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 924 | 2019-06-11 18:01 | 2019-06-11 22:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-17ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-17ф.612 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-17 ф.612 ПС Северная вследствие изменение свойств материалов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-17ф.612 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-17 ф.612 ПС Северная вследствие изменение свойств материалов. | повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-17 ф.612 ПС Северная вследствие изменение свойств материалов. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-17ф.612 ПС Северная. Устранить дефекты.
1021 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2019-06-12 16:55 | 2019-06-12 18:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1022 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2019-06-13 01:05 | 2019-06-13 02:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. Устранить дефекты.
1023 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2019-06-13 19:00 | 2019-06-13 19:12 | КВЛ | 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.5 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явилось повреждение шлейфа Ф.А оп.5 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Повреждение шлейфа Ф.А оп.5 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. Устранить дефекты.
1024 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2019-06-13 21:40 | 2019-06-13 21:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская из-за превышения нагрузки ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская из-за превышения нагрузки ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1025 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 929 | 2019-06-13 22:30 | 2019-06-13 23:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-95 ф.15 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1026 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2019-06-13 22:50 | 2019-06-13 23:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-70 ф.629 ПС Царевская. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-70 ф.629 ПС Царевская вследствие превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-6 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-70 ф.629 ПС Царевская вследствие превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-70 ф.629 ПС Царевская | Провести осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-70 ф.629 ПС Царевская. Устранить выявленные дефекты.
1027 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2019-06-13 23:30 | 2019-06-14 01:06 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская. Устранить дефекты.
1028 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 935 | 2019-06-14 00:30 | 2019-06-14 00:45 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-246 ф.4 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-246 ф.4 ПС Северная. | Обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-246 ф.4 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-246 ф.4 ПС Северная. Устранить дефекты.
1029 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 936 | 2019-06-14 06:25 | 2019-06-14 07:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1030 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 937 | 2019-06-14 11:41 | 2019-06-14 11:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 РП-12 ф.107 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 РП-12 ф.107 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 РП-12 ф.107 ПС Юбилейная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 РП-12 ф.107 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 РП-12 ф.107 ПС Юбилейная. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 РП-12 ф.107 ПС Юбилейная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 РП-12 ф.107 ПС Юбилейная, устранить дефекты.
1031 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2019-06-14 12:02 | 2019-06-14 12:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явился схлест проводов схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явился схлест проводов схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1032 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2019-06-14 18:06 | 2019-06-14 18:32 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Т-1 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПК-6 Ф.А Т-1 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения 0,4 кВ Т-1 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПК-6 Ф.А Т-1 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПК-6 Ф.А Т-1 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Т-1 ТП-86 ф.12 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1033 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2019-06-16 18:10 | 2019-06-16 18:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. Устранить дефекты
1034 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2019-06-30 20:00 | 2019-06-30 23:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-26 ТП-687 ф.118 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-26 ТП-687 ф.118 ПС Городская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-26 ТП-687 ф.118 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-26 ТП-687 ф.118 ПС Городская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-26 ТП-687 ф.118 ПС Городская. Перегорание предохранителя ПН-2 Л-26 ТП-687 ф.118 ПС Городская. | Выполнить ремонт ВЛ 0,4кВ Л-26 ТП-687 ф.118 ПС Городская.
1035 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 944 | 2019-06-16 21:10 | 2019-06-16 21:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. Устранить дефекты
1036 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 946 | 2019-06-30 14:00 | 2019-06-30 15:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная явился обрыв провода ф.А в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | провод ф.А. ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-17 ф.612 ПС Северная
1037 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2019-06-17 14:30 | 2019-06-17 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-42 ф.614 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1038 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 948 | 2019-06-30 13:25 | 2019-06-30 14:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 930 ф.25 ПС Прогресс явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 930 ф.25 ПС Прогресс явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации повлекшее за собой провис провода ф.В и его замыкание с проводом ф.А с последующим перегоранием ПН-2 ф.А. | ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 930 ф.25 ПС Прогресс
1039 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 949 | 2019-06-30 12:15 | 2019-06-30 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился обрыв провода ф.А в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Провод ф.А ПН 2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная.
1040 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 950 | 2019-06-17 19:00 | 2019-06-17 19:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1041 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 951 | 2019-06-17 22:06 | 2019-06-17 23:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная из-за потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1042 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2019-06-18 11:48 | 2019-06-18 13:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-99 ф.16 ПС Кировская. Устранить выявленные дефекты
1043 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 953 | 2019-06-30 09:50 | 2019-06-30 10:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода ф.А в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | участок провода ф.А ПН-2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская.
1044 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 955 | 2019-06-18 12:24 | 2019-06-18 16:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная из-за неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | Выполнит осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная. Устранить дефекты.
1045 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 957 | 2019-06-18 18:28 | 2019-06-18 19:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЕС. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-16 ТП-580 ф.33 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. Устранить дефекты.
1046 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 958 | 2019-06-19 15:43 | 2019-06-19 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-278 ф.629 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-278 ф.629 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-278 ф.629 ПС Царевская. | Выполнить осмотр Причиной ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1047 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 960 | 2019-06-19 22:36 | 2019-06-19 23:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-703 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-703 ф.619 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-703 ф.619 ПС Царевская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-703 ф.619 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-703 ф.619 ПС Царевская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-703 ф.619 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-703 ф.619 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1048 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 961 | 2019-06-30 04:20 | 2019-06-30 05:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс явился обрыв провода ф.А в пролете опор в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | ПН-2, участок линейного провода ф.А | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс
1049 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2019-06-20 00:08 | 2019-06-20 00:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-448 ф.607 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1050 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2019-06-29 13:20 | 2019-06-29 14:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская явилось не своевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская явился обрыв вводного провода на фасаде дома в следствии коррозийного износа в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-330 ф.610 ПС Царевская
1051 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2019-06-20 11:06 | 2019-06-20 11:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-211 ф.41ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Выполнить осмотр повреждение 0,4 кВ Л-1 ТП-211 ф.41ПС Судостроительная. Устранить дефеккты.
1052 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 966 | 2019-06-20 13:30 | 2019-06-20 14:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная, вследствие превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная, вследствие превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная. Устранить дефкты.
1053 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 967 | 2019-06-21 00:46 | 2019-06-21 01:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-687 ф.118 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-687 ф.118 ПС Городская явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-687 ф.118 ПС Городская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-687 ф.118 ПС Городская явилось повреждение ПН-2 Ф.А ТП-687 ф.118 ПС Городская, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-687 ф.118 ПС Городская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-687 ф.118 ПС Городская. Устранить выявленные дефекты
1054 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2019-06-29 11:34 | 2019-06-29 12:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РЛ-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения ВЛ-0,4кВ РЛ-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная явилось нарушение контакта на отпайке СИП в следствии изменения свойств материалов. | ПН-2 | Провести осмотр ВЛ-0,4кВ РЛ-5 ТП-815 ф.627 ПС Северная
1055 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 970 | 2019-06-21 17:25 | 2019-06-21 22:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская, в результате потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская, в результате потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1056 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2019-06-29 00:01 | 2019-06-29 00:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово явилось несвоевременное выявление и устранение дефетов | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово явился схлест проводов ф.А, ф.В в следствии чрезмерного провиса провода ф.В | ПН-2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово
1057 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 973 | 2019-06-21 18:33 | 2019-06-21 19:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.4 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, вследствие потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.4 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, вследствие потеря механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.4 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.4 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1058 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2019-06-25 02:40 | 2019-06-25 04:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная. Устранить выявленные дефекты
1059 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 975 | 2019-06-21 23:26 | 2019-06-21 23:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная, в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования потери механической прочности провода. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная. Устранить дефекты.
1060 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 976 | 2019-06-22 11:26 | 2019-06-22 11:50 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1061 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 977 | 2019-06-28 22:54 | 2019-06-28 23:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная явилось несвоевременное устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился схлест проводов в результате провиса провода ф.В | ПН-2 | Провессти внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-603 ф.628 ПС Северная
1062 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 980 | 2019-06-28 21:46 | 2019-06-28 22:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явилось несвоевременное устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская явился обрыв провода ф.А в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | провод ф.А, ПН-2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-153 ф.606 ПС Царевская.
1063 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 982 | 2019-06-22 15:32 | 2019-06-22 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная . | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.37 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1064 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2019-06-28 21:09 | 2019-06-28 22:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная явился обрыв провода ф.А в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | обрыв провода ф.А в следствии потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная
1065 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 984 | 2019-06-23 07:40 | 2019-06-23 09:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр повреждение 0,4 кВ Л-4 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1066 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2019-06-23 12:45 | 2019-06-23 14:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-13 ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1067 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 987 | 2019-06-24 00:10 | 2019-06-24 00:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская явилось схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, в результате неудовлетворительное технического состояние оборудования потеря механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская явилось схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, в результате неудовлетворительное технического состояние оборудования потеря механической прочности провода. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, устранить дефекты.
1068 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2019-06-28 20:01 | 2019-06-28 20:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явилось несвоевременное выявление дефекта. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился провис линейного провода ф.В и его схлест с проводом ф.А в следствии изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | ПН-2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная
1069 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 989 | 2019-06-24 09:09 | 2019-06-24 13:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В. ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В. ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская в результате неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Обрыв линейного провода Ф.В. ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Выполнить осмотр Причиной ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1070 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 990 | 2019-06-28 19:05 | 2019-06-28 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв провода ф.А, вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | линейный провод ф.А, ПН-2 | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская
1071 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 991 | 2019-06-24 11:00 | 2019-06-24 11:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-450 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-6 ТП-450 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-450 ф.608 ПС Южная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-6 ТП-450 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-450 ф.608 ПС Южная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-6 ТП-450 ф.608 ПС Южная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-450 ф.608 ПС Южная. Устранить выявленные дефекты
1072 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2019-06-24 12:33 | 2019-06-24 16:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно. Устранить дефекты.
1073 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 993 | 2019-06-24 14:12 | 2019-06-24 16:55 | КВЛ | 0,4кВ Л-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4кВ Л-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская, в результате неудовлетворительного техническое состояния оборудования. | Причиной отключения 0,4кВ Л-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская, в результате неудовлетворительного техническое состояния оборудования. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-233 ф.624 ПС Городская. Устранить дефекты.
1074 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2019-06-24 14:50 | 2019-06-24 14:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-7 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-7 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-7 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-7 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-7 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-7 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. Устранить выявленные дефекты
1075 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2019-06-24 15:50 | 2019-06-24 15:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-83А ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-83А ф.604 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-83А ф.604 ПС Северная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-83А ф.604 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-83А ф.604 ПС Северная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-83А ф.604 ПС Северная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-83А ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1076 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 996 | 2019-06-24 16:40 | 2019-06-24 16:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-10 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная. Устранить выявленные дефекты
1077 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2019-06-24 18:50 | 2019-06-24 18:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-336 ф.20 А ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-10 ТП-336 ф.20 А ПС ГРЭС явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-10 ТП-336 ф.20 А ПС ГРЭС, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-10 ТП-336 ф.20 А ПС ГРЭС явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-10 ТП-336 ф.20 А ПС ГРЭС, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-10 ТП-336 ф.20 А ПС ГРЭС, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-10 ТП-336 ф.20 А ПС ГРЭС. Устранить дефекты.
1078 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 998 | 2019-06-24 19:10 | 2019-06-24 19:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс явилось повреждения ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс явилось повреждения ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждения ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс, в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-219 ф.10 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1079 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2019-06-24 22:20 | 2019-06-24 23:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная- | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная. Устранить выявленные дефекты
1080 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-06-25 08:28 | 2019-06-25 12:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная, в результате Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная, в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-480 ф.41ПС Судостроительная. Устранение дефектов.
1081 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-06-25 10:19 | 2019-06-25 10:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. Устранить дефекты.
1082 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-06-25 12:10 | 2019-06-25 18:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-279ф.604 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-279 ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1083 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-06-25 14:41 | 2019-06-25 16:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская, в результате потери механической прочности провода. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская, в результате потери механической прочности провода. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-97 ф.8 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1084 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-06-25 19:40 | 2019-06-25 19:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-536 ф.107 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-536 ф.107 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-536 ф.107 ПС Юбилейная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-536 ф.107 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-536 ф.107 ПС Юбилейная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-536 ф.107 ПС Юбилейная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-536 ф.107 ПС Юбилейная. Устранить выявленные дефекты
1085 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-06-26 04:00 | 2019-06-26 06:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования. | Повреждение КЛ 0,4кВ Л-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-14 ф.612 ПС Северная. Устранить дефекты.
1086 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-06-26 21:30 | 2019-06-26 22:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. Устранить выявленные дефекты
1087 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-06-26 22:58 | 2019-06-26 23:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Перезаделан контакт на отпайке СИПа ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная. | Перезаделан контакт на отпайке СИПа ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная. | Перезаделан контакт на отпайке СИПа ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная. Устранить дефектов.
1088 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-06-27 19:31 | 2019-06-27 19:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-531 ф.44 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-531 ф.44 ПС Восточная в результате превышения номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-531 ф.44 ПС Восточная. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-531 ф.44 ПС Восточная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-11 ТП-531 ф.44 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1089 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 10 | 2019-06-28 13:40 | 2019-06-28 14:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-583 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-583 ф.33 ПС Восточная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-583 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-583 ф.33 ПС Восточная, в результате превышения номинальных нагрузок потребителями. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-583 ф.33 ПС Восточная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-583 ф.33 ПС Восточная. Устранить выявленные дефекты
1090 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-06-28 14:00 | 2019-06-28 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1091 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-06-28 14:05 | 2019-06-28 14:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская с последующим повреждением Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | Схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская с последующим повреждением Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-38 ф.622 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1092 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-06-28 14:30 | 2019-06-28 16:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная. Устранить дефекты.
1093 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-06-28 17:40 | 2019-06-28 17:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЕС. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-47 ф.10 ПС ГРЭС. Устранить дефекты.
1094 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 38 | 2019-07-04 17:30 | 2019-07-04 19:20 | КВЛ | 6 кВ №629 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явилось разрушение ПК-6 кВ Ф "А" в РП 25, вследствие изменения свойств материала при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.629 на ПС 110/10/6 Царевская явилось короткое замыкание, вызванное механическим разрушением ПК-6 в РП 25. | Предохранитель ПК-10 Ф. "А" в РП 25 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская. | Провести внеочередной инженерный осмотр РП-25. Выявленные замечания внести в график ремонта.
1095 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 39 | 2019-07-05 00:40 | 2019-07-05 02:28 | КВЛ | 6 кВ №614 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ПС - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 4 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБл 3х240) ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС - РП 4. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.614 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС - РП 4. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1096 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 40 | 2019-07-05 02:20 | 2019-07-05 04:10 | КВЛ | 6 кВ №629 от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ПС - РП 25 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 25 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.629 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС - РП 25. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС - РП 25. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1097 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 41 | 2019-07-05 15:00 | 2019-07-05 16:56 | КВЛ | 6кВ №612 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке РП 1 - ТП 226 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ РП 1 - ТТП 226 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х185) ф.612 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 1 - ТП 226. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 1 - ТП 226. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1098 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 43 | 2019-07-01 09:22 | 2019-07-01 09:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явился схлест проводов ф.А, ф.В в следствии чрезмерного провиса провода ф.В | Перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-12 ТП-929 ф.33 ПС Восточная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-929 ф.33 ПС Восточная
1099 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 59 | 2019-07-09 10:47 | 2019-07-09 12:38 | КВЛ | 6 кВ №610 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение трансформатора в ТП 233 вследствие кратковременной перегрузки. | Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная стало повреждение трансформатора в ТП 233 вследствие кратковременной перегрузки. | Трансформатор ТМ-400 кВА в ТП 233. | Провести внеочередной осмотр ТП 233. Все выявленные замечания устранить или внести в график ремонтов.
1100 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 60 | 2019-07-10 10:03 | 2019-07-10 12:00 | КВЛ | 6 кВ №607 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 469 - ТП 63 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 469 - ТП 63 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.607 ПС 110/35/6 Царевская на участке ТП 469 - ТП 63. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 469 - ТП 63. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1101 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 61 | 2019-07-10 15:59 | 2019-07-10 18:58 | КВЛ | 6 кВ №604 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ПС - РП 30 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 30 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - РП 30. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС - РП 30. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1102 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 62 | 2019-07-10 16:43 | 2019-07-10 17:17 | КВЛ | 6кВ №612 ПС 110/10/6 "Северная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке РП 37 - ТП 35 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ РП 37 - ТП 35 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (СБ 3х185) ф.612 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 37 - ТП 35. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.612 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 37 - ТП 35. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1103 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 63 | 2019-07-12 17:46 | 2019-07-12 19:40 | КВЛ | 6 кВ №604 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС Северная явилось межфазное замыкание ф. "А" и "В" на опоре №1 ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная из-за обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-6 кВ ф.604 ПС Северная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "А" с последующим приближением к проводу Ф "В" на опоре №1 участка ВЛ-6 кВ РП 30 - ТП 954 ф.604 ПС Северная. | Обрыв шлейфа ф. "А" на опоре №1 участка РП 30 - ТП 954 ф.604 ПС Северная | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.604 ПС Северная. Выявленные замечания устранить
1104 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 80 | 2019-07-13 09:32 | 2019-07-13 11:32 | КВЛ | 6 кВ №603 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ТП 1145 - РП 4 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 1145 - РП 4 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.603 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 1145 - РП 4. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 1145 - РП 4. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1105 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 81 | 2019-07-13 14:49 | 2019-07-13 16:49 | РП | КВЛ -6 кВ ф.63 от РП 6 ф. 607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке РП 6 - ТП 478 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ РП 6 - ТП 478 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.607 ПС 110/35/6 Царевская на участке РП 6 - ТП 478. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.607 ПС 110/10/6 Царевская на участке РП 6 - ТП 478. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1106 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 82 | 2019-07-14 17:01 | 2019-07-14 19:00 | КВЛ | 6 кВ № 605 ПС Северная ф. 304 от РП-30 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием 3 фаз кабеля на участке ТП 589 - ТП 26 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой 3 жил на участке КЛ-6 кВ ТП 589 - ТП 26 вследствие увлажнения и снижения изоляции 3 жил кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.605 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 589 - ТП 26. | Выполнить ремонт поврежденного участка.
1107 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 83 | 2019-07-16 12:40 | 2019-07-16 14:37 | КВЛ | 6 кВ № 15 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-6 ф.9 ПС 110/6 кВ Восточная явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная. | Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 кВ Восточная явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.25 ПС 110/6 кВ Восточная из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №3-4 ВЛ-6кВ ф.25 ПС Восточная неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеочередной осмотр КВЛ-0,4/6 кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная, устранить выявленные дефекты.
1108 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 84 | 2019-07-16 23:30 | 2019-07-17 01:04 | КВЛ | 6 кВ №203 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 813 - ТП 393 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.203 ПС 110/35/6 трикотажная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 813 - ТП 393 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБлу 3х120) ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 813 - ТП 393. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 813 - ТП 393. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1109 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 85 | 2019-07-17 17:05 | 2019-07-17 19:04 | КВЛ | 6 кВ №25 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке КРУН 2 - ТП 597 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ КРУН 2 - ТП 597 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.25 ПС 110/6 Восточная на участке КРУН 2 - ТП 597. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная на участке КРУН 2 - ТП 597. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1110 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-07-01 11:30 | 2019-07-01 12:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-272 ф.21 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1111 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-07-01 12:32 | 2019-07-01 16:31 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-510 ф.13 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1112 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-07-01 12:56 | 2019-07-01 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | Причиной отключения 0,4 кВ Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-13 ТП-38 ф.622 ПС Царевская . Устранить дефекты.
1113 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 105 | 2019-07-01 13:02 | 2019-07-01 15:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. Устранить дефекты.
1114 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-07-01 14:39 | 2019-07-01 17:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1115 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-07-01 15:06 | 2019-07-01 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно. Устранить дефекты.
1116 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-07-01 15:22 | 2019-07-01 17:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно. Устранить дефекты.
1117 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-07-01 16:59 | 2019-07-01 17:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 РП-52 ф.104 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1118 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-07-01 17:25 | 2019-07-01 19:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-216 ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1119 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-07-01 17:40 | 2019-07-01 19:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1120 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-07-01 20:00 | 2019-07-01 22:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1121 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-07-01 20:00 | 2019-07-01 21:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1122 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-07-30 22:10 | 2019-07-30 22:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-746 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причина отключения 0,4 кВ Л-12 ТП-746 ф.33 ПС Восточная перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-12 ТП-746 ф.33 ПС Восточная в следствии не своевременного выявления и устранения дефектов. | причина отключения 0,4 кВ Л-12 ТП-746 ф.33 ПС Восточная перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-12 ТП-746 ф.33 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-12 ТП-746 ф.33 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-12 ТП-746 ф.33 ПС Восточная
1123 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 140 | 2019-07-30 21:45 | 2019-07-30 22:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | ПН-2, пролет провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс.
1124 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-07-02 06:00 | 2019-07-02 07:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1125 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 146 | 2019-07-29 12:20 | 2019-07-29 14:19 | КВЛ | 6 кВ № 609 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КУ В-6 кВ № 609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы ф. В кабеля вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения КУ В-6 кВ № 609 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы ф. В кабеля вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Силовой кабель КВЛ 6 кВ № 609 ПС 110/10/6 Царевская | Провести ремонт участка КЛ-6 кВ ф. № 609 ПС 110/10/6 Царевская-РП 1, после ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1126 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 149 | 2019-07-29 23:14 | 2019-07-29 23:39 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-861 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения КЛ 0,4 кВ Л-8 ТП-861 ф.605 ПС Южная явилось несвоевременное выявление дефектов ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-861 ф.605 ПС Южная. | Причиной отключения КЛ 0,4 кВ Л-8 ТП-861 ф.605 ПС Южная явилось перегорание ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-861 ф.605 ПС Южная вследствие нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. | ПН-2, КЛ 0,4 кВ Л-8 ТП-861 ф.605 ПС Южная | Провести внеочередной осмотр КЛ 0,4 кВ Л-8 ТП-861 ф.605 ПС Южная .
1127 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 150 | 2019-07-02 10:43 | 2019-07-02 11:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии механического износа материала провода. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии механического износа материала провода в процессе длительной эксплуатации. | провод ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская ф.С | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская
1128 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-07-02 11:00 | 2019-07-02 11:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи |  | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Провести внеплановый инструктаж по эксплуатации вводов ВЛ Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская
1129 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-07-29 16:30 | 2019-07-29 16:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-746 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-746 ф.33 ПС Восточная явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-746 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-10 ТП-746 ф.33 ПС Восточная вследствие потери механической прочности ПН-2 в результате длительной эксплуатации. | ПН-2, ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-746 ф.33 ПС Восточная | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-746 ф.33 ПС Восточная.
1130 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-07-30 19:00 | 2019-07-30 19:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.444 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-638 ф.444 ПС Юбилейная явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 3 ТП-638 ф.444 ПС Юбилейная явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствие коррозийного износа. | АВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.444 ПС Юбилейная | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.444 ПС Юбилейная.
1131 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-07-02 15:00 | 2019-07-02 15:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-23 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-23 ф.605 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-23 ф.605 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-23 ф.605 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-23 ф.605 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-23 ф.605 ПС Южная. | Бригадой запланирован внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-23 ф.605 ПС Южная
1132 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-07-02 12:30 | 2019-07-02 13:00 | ВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-212 ф.612 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ Л 0,4кВ 1 ТП-212 ф.612 ПС Царевская. | Отключение АВ Л 0,4кВ 1 ТП-212 ф.612 ПС Царевская. |  | Внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1ТП-212 ф.612 ПС Царевская
1133 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-07-03 10:10 | 2019-07-03 10:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная.
1134 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 164 | 2019-07-03 22:00 | 2019-07-03 22:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная. | Внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная.
1135 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-07-04 23:50 | 2019-07-05 00:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная. | 3.4.13.2 Недостатки конструкции | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) |  | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная |  | внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная персоналу по обслуживанию КРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4 кВ
1136 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-07-04 10:30 | 2019-07-04 11:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ6 ТП-447 ф.605 ПС Южная явилось обрыв проводова Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-447 ф.605 ПС Южная. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ6 ТП-447 ф.605 ПС Южная явилось короткое замыкание между фазами "А" и "В" возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-447 ф.605 ПС Южная |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-447 ф.605 ПС Южная , выявленные замечания устранить Персоналу по обслуживанию ЦРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10 кВ
1137 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-07-02 17:00 | 2019-07-02 17:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1138 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-07-05 00:30 | 2019-07-05 04:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-366 ф.607 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-366 ф.607 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-366 ф.607 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-366 ф.607 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-366 ф.607 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-366 ф.607 ПС Царевская. | внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-366 ф.607 ПС Персоналу по обслуживанию ЦРЭС провести техническую учебу по проведению осмотров ВЛ 0,4-10кВ
1139 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-07-02 18:00 | 2019-07-02 18:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-38 ф.622 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1140 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-07-05 02:00 | 2019-07-05 02:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная. Провести внеплановый инструктаж по проведению осмотров и выявлению дефектов на ВЛ
1141 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-07-11 09:29 | 2019-07-11 09:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С" , возникшее в результате перегорания ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-798 ф.21 |  | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс. Выявленные замечания устранить Провести внеплановый инструктаж электромонтёрам по эксплуатации распредсетей и мастерам участков на тему:"Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов"
1142 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 188 | 2019-07-03 16:00 | 2019-07-03 16:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная. Выявленные замечания устранить Провести внеплановый инструктаж по теме:" Порядок проведения осмотров ВЛ и выявление дефектов"
1143 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-07-30 12:30 | 2019-07-30 16:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-6, Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская.
1144 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-07-05 02:30 | 2019-07-05 03:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-204ф.623 ПС Северная. | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-204ф.623 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-204ф.623 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-204ф.623 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-204ф.623 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-204ф.623 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-204ф.623 ПС Северная.
1145 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 195 | 2019-07-28 22:40 | 2019-07-28 23:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3ТП-929 ф.33 ПС Восточная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3ТП-929 ф.33 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-3, ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-929 ф.33 ПС Восточная.
1146 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-07-05 10:13 | 2019-07-05 11:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-43 ф.2 ПС Временная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-43 ф.2 ПС Временная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-43 ф.2 ПС Временная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-43 ф.2 ПС Временная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-43 ф.2 ПС Временная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-43 ф.2 ПС Временная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-43 ф.2 ПС Временная. Устранить дефекты.
1147 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 199 | 2019-07-05 10:05 | 2019-07-05 10:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-535 ф.107 ПС Юбилейная. Устранить дефекты.
1148 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 208 | 2019-07-02 18:30 | 2019-07-02 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово. | Повреждение Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-677 ф.35 ПС Фунтово. Устранить дефекты.
1149 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 212 | 2019-07-03 00:05 | 2019-07-03 00:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1150 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 215 | 2019-07-28 22:35 | 2019-07-28 22:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явилось КЗ в результате обрыва провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская с последующим повреждением | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская, провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-285 ф.5 ПС Кировская.
1151 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-07-03 10:10 | 2019-07-03 10:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-9 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная.
1152 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-07-31 22:00 | 2019-07-31 22:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская, провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-12 ф.603 ПС Царевская.
1153 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-07-31 23:02 | 2019-07-31 23:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская, провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-24 ф.610 ПС Царевская.
1154 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-07-31 17:30 | 2019-07-31 19:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Cеверная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная, провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-282 ф.613 ПС Северная.
1155 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-07-31 16:00 | 2019-07-31 16:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-415 ф.609 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-415 ф.609 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-6 ТП-415 ф.609 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-415 ф.609 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-6 ТП-415 ф.609 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-6 ТП-415 ф.609 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-415 ф.609 ПС Царевская.
1156 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-07-31 11:30 | 2019-07-31 11:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-10 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-10 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-10 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная.
1157 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-07-03 12:05 | 2019-07-03 16:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился схлест ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился схлест ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная, провода ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная.
1158 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 225 | 2019-07-03 16:10 | 2019-07-03 16:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-18 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-18 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-18 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-18 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-18 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-18 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-18 ТП-806 ф.105 ПС Трикотажная.
1159 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 226 | 2019-07-03 17:35 | 2019-07-03 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-237 ф.4 ПС Стекловолокно. | Провести внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-4ТП-237 ф.7 ПС Стекловолокно.
1160 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 227 | 2019-07-03 21:00 | 2019-07-03 22:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная.
1161 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-07-03 23:00 | 2019-07-04 00:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Ввод Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская.
1162 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-07-04 15:30 | 2019-07-04 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-603 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л2 ТП-603 ф.619 ПС Царевскаяявился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-603 ф.619 ПС Царевская в следствии потери механической прочности. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л2 ТП-603 ф.619 ПС Царевскаяявился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-603 ф.619 ПС Царевская в следствии потери механической прочности. | линейный провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-603 ф.619 ПС Царевская | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-603 ф.619 ПС Царевская
1163 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-07-04 16:10 | 2019-07-04 17:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 ф.А 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная
1164 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 766 | 2019-07-05 00:10 | 2019-07-05 00:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП742 ф.4 ПС ЦРП. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-472 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя предохранителя ПН-2 в следствии длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-472 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя предохранителя ПН-2 в следствии длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-472 ф.4 ПС ЦРП | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-472 ф.4 ПС ЦРП
1165 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 232 | 2019-07-28 22:00 | 2019-07-28 22:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-746 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-746 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-746 ф.33 ПС Восточная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-746 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-746 ф.33 ПС Восточная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-746 ф.33 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-746 ф.33ПС Восточная.
1166 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 767 | 2019-07-05 00:20 | 2019-07-05 02:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 РП-6ф.607 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-6 ф.607 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-6 ф.607 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов. | ПН-2 Ф.А РЛ-3 РП-6 ф.607 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-6 ф.607 ПС Царевская
1167 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-07-28 22:00 | 2019-07-28 22:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная.
1168 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-07-05 00:54 | 2019-07-05 05:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная, в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная, в следствии изменения свойств материалов и потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная
1169 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-07-05 02:00 | 2019-07-05 06:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-135 ф.625 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-135 ф.625 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-135 ф.625 ПС Северная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-135 ф.625 ПС Северная в следствии исчерпания ресурса при длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-135 ф.625 ПС Северная | ВЛ 0,4 кВ Л-9 ТП-135 ф.625 ПС Северная
1170 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 768 | 2019-07-28 16:14 | 2019-07-28 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская и выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская и выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-155 ф.624 ПС Царевская.
1171 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-07-05 03:00 | 2019-07-05 03:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-241 ф. 109 ПС Юбилейная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-241 ф. 109 ПС Юбилейная в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-241 ф. 109 ПС Юбилейная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-241 ф. 109 ПС Юбилейная в следствии исчерпания ресурса в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-241 ф. 109 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная
1172 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-07-05 03:00 | 2019-07-05 03:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-684 ф.117 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-684 ф.117 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-684 ф.117 ПС Городская в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-684 ф.117 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-684 ф.117 ПС Городская в следствии исчерпания ресурса в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-684 ф.117 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-684 ф.117 ПС Городская
1173 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 769 | 2019-07-05 03:30 | 2019-07-05 03:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-С1 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-С1 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс в следствии исчерпания ресурса в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-С1 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс
1174 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 239 | 2019-07-28 15:23 | 2019-07-28 16:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-278 ф.619 ПС Царевская.
1175 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 240 | 2019-07-05 04:00 | 2019-07-05 06:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.16 ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности и изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности и изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | линейный провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс ПН-2 Ф.А РЛ-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.16 ПС Прогресс
1176 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 878 | 2019-07-27 22:16 | 2019-07-27 23:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская и выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская и выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская.
1177 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 241 | 2019-07-27 21:00 | 2019-07-27 21:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ 3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ 3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС.
1178 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-07-05 05:06 | 2019-07-05 05:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-689 ф.117 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-689 ф.117 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-689 ф.117 ПС Городская в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-689 ф.117 ПС Городская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-689 ф.117 ПС Городская в следствии исчерпания ресурса в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-689 ф.117 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-689 ф.117 ПС Городская
1179 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-07-05 09:15 | 2019-07-05 09:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная в следствии схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (не габаритный провис провода Ф.В). | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная в следствии схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (не габаритный провис провода Ф.В). | ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная
1180 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 881 | 2019-07-05 09:25 | 2019-07-05 11:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-543 ф.20Б ПС ГРЭС. Устранить дефекты.
1181 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-07-05 09:36 | 2019-07-05 09:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-629 ф209 ПС Трикотажная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-629 ф209 ПС Трикотажная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии исчерпания ресурса в результате длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная
1182 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 885 | 2019-07-27 17:00 | 2019-07-27 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-642ф.105 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-642ф.105 ПС Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-642ф.105 ПС Юбилейная.
1183 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-07-05 10:16 | 2019-07-05 11:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс в результате схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс, причиной схлеста проводов явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс в результате схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс, причиной схлеста проводов явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс
1184 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-07-05 10:21 | 2019-07-05 11:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии несвоевременного устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии потери прочности при длительной эксплуатации с последующим перегоранием ПН-2. | обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-5 ТП-280 ф.16 ПС Кировская
1185 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 898 | 2019-07-05 10:56 | 2019-07-05 11:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1186 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-07-27 16:10 | 2019-07-27 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр 0,4кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная.
1187 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 903 | 2019-07-27 15:37 | 2019-07-27 18:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-233 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233ф.612 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-233 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233ф.612 ПС Северная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233ф.612 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 2 ТП-233 ф.612 ПС Северная.
1188 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 911 | 2019-07-05 11:06 | 2019-07-05 12:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-246 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-246 ф.628 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 ТП-246 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-246 ф.628 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-246 ф.628 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-246 ф.628 ПС Северная. Устранить дефекты.
1189 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 905 | 2019-07-05 11:26 | 2019-07-05 13:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-110 ф.628 ПС Северная. Устранить дефекты.
1190 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 906 | 2019-07-05 15:00 | 2019-07-05 15:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская вследствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская вследствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-70 ф.629 ПС Царевская
1191 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 908 | 2019-07-27 15:00 | 2019-07-27 18:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская явился обрыв провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-947 ф.615 ПС Царевская.
1192 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 776 | 2019-07-05 15:10 | 2019-07-05 15:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-659 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-659 ф.7ПС Стекловолокно в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-659 ф.7ПС Стекловолокно в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-659 ф.7ПС Стекловолокно | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-659 ф.7 ПС Стекловолокно
1193 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-07-05 15:48 | 2019-07-05 17:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская с последующим перегоранием ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в результате потери механической прочности при длительной эксплуатации. | линейный провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская, ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская
1194 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-07-05 15:54 | 2019-07-05 16:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная в следствии несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная вследствие изменения свойств материалов и исчерпании ресурса при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная
1195 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-07-05 16:00 | 2019-07-05 21:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-19 ф.603 ПС Северная. Устранить дефекты.
1196 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-07-05 16:00 | 2019-07-05 21:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился обрыв ввода Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л 2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился обрыв ввода Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | ввод Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная
1197 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 910 | 2019-07-05 16:00 | 2019-07-05 21:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная. Устранить дефекты.
1198 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 912 | 2019-07-05 16:00 | 2019-07-05 20:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская. Устранить дефекты.
1199 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 914 | 2019-07-05 16:02 | 2019-07-05 16:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-394 ф.4 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1200 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-07-26 22:38 | 2019-07-26 22:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная.
1201 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 915 | 2019-07-26 21:30 | 2019-07-26 21:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная.
1202 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 792 | 2019-07-05 16:08 | 2019-07-05 17:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная. в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная в следствии исчерпания ресурса. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-861 ф.605 ПС Южная
1203 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-07-26 18:52 | 2019-07-26 19:29 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-32 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная.
1204 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-07-05 17:31 | 2019-07-05 17:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-30 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-30 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-30 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-30 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-30 ф.604 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-30 ф.604 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-30 ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1205 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 917 | 2019-07-05 17:46 | 2019-07-05 17:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-704 ф.19 ПС Восточная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС. Устранить дефекты.
1206 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 775 | 2019-07-26 18:30 | 2019-07-26 19:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная и выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная и выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная.
1207 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 817 | 2019-07-05 18:10 | 2019-07-05 19:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная, и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная, и перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная в следствии исчерпания ресурса при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная
1208 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-07-26 17:30 | 2019-07-26 17:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-699 ф.621 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-699 ф.621 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-699 ф.621 ПС Царевская.
1209 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 774 | 2019-07-06 00:02 | 2019-07-06 00:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная в следствии исчерпания ресурса предохранителя при длительной эксплуатации.. | ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная
1210 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 793 | 2019-07-06 00:07 | 2019-07-06 00:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная. Устранить дефекты.
1211 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 790 | 2019-07-06 00:10 | 2019-07-06 00:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1212 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-07-06 07:15 | 2019-07-06 07:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1213 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 920 | 2019-07-06 10:00 | 2019-07-06 11:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-387 ф.16 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1214 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 921 | 2019-07-06 12:00 | 2019-07-06 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-338 ф 627 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-338 ф 627 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-338 ф 627 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-338 ф 627 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-338 ф 627 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-338 ф 627 ПС Северная. Устранить дефекты.
1215 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 922 | 2019-07-06 14:20 | 2019-07-06 14:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-248 ф.9 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1216 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 779 | 2019-07-26 16:44 | 2019-07-26 19:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-13 ф.604 ПС Северная.
1217 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 782 | 2019-07-26 16:10 | 2019-07-26 18:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-406 ф.621 ПС Царевская.
1218 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 777 | 2019-07-26 15:30 | 2019-07-26 15:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-929 ф.33 ПС Восточная.
1219 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 787 | 2019-07-26 14:20 | 2019-07-26 14:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная.
1220 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 795 | 2019-07-26 13:47 | 2019-07-26 14:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная.
1221 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-07-26 13:02 | 2019-07-26 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-280 ф.16 ПС Кировская.
1222 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 924 | 2019-07-26 12:53 | 2019-07-26 15:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная.
1223 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2019-07-26 12:35 | 2019-07-26 15:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная.
1224 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 822 | 2019-07-26 12:35 | 2019-07-26 15:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная.
1225 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2019-07-26 11:45 | 2019-07-26 15:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская.
1226 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 778 | 2019-07-26 11:30 | 2019-07-26 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-190 ф.15 ПС Кировская.
1227 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 828 | 2019-07-26 10:54 | 2019-07-26 15:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-209 ф.620 ПС Царевская.
1228 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 925 | 2019-07-26 10:20 | 2019-07-26 11:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-606 ф.603 ПС Царевская.
1229 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 926 | 2019-07-26 10:03 | 2019-07-26 12:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная.
1230 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 796 | 2019-07-26 10:00 | 2019-07-26 10:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная.
1231 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 799 | 2019-07-26 09:15 | 2019-07-26 13:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-278 ф.619 ПС Царевская.
1232 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 818 | 2019-07-26 04:00 | 2019-07-26 05:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная.
1233 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 825 | 2019-07-26 03:20 | 2019-07-26 04:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Царевская.
1234 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 789 | 2019-07-26 03:15 | 2019-07-26 07:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-481 ф.41 ПС Судостроительная.
1235 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 814 | 2019-07-25 21:00 | 2019-07-25 21:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-681 ф.118 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-681 ф.118 ПС Городская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-10 ТП-681 ф.118 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-10 ТП-681 ф.118 ПС Городская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-10 ТП-681 ф.118 ПС Городская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-10 ТП-681 ф.118 ПС Городская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-681 ф.118 ПС Городская.
1236 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 927 | 2019-07-24 17:58 | 2019-07-24 20:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-2 ф.128 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-12 ТП-2 ф.128 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-12 ТП-2 ф.128 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-12 ТП-2 ф.128 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-12 ТП-2 ф.128 ПС Северная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-12 ТП-2 ф.128 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-2 ф.128 ПС Северная.
1237 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 929 | 2019-07-24 12:55 | 2019-07-24 15:55 | КЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная явилось старение изоляции кабеля на участке КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная явился пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная. | Провести внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ Л-7 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная.
1238 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 935 | 2019-07-23 12:57 | 2019-07-23 13:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная.
1239 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2019-07-23 06:30 | 2019-07-23 06:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-570 ф.10 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ 1 ТП-570 ф.10 ПС Стекловолокно вследствие несвоевременного устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-570 ф.10 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ 1 ТП-570 ф.10 ПС Стекловолокно вследствие несвоевременного устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ 1 ТП-570 ф.10 ПС Стекловолокно. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 1 ТП-570 ф.10 ПС Стекловолокно.
1240 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2019-07-22 10:15 | 2019-07-22 11:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 2 ТП-207 ф.603 ПС Царевская.
1241 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-07-21 22:00 | 2019-07-21 22:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-288 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-8 ТП-288 ф.20 ПС ГРЭС явилось повреждение ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-288 ф.20 ПС ГРЭС вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-8 ТП-288 ф.20 ПС ГРЭС явилось повреждение ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-288 ф.20 ПС ГРЭС вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-288 ф.20 ПС ГРЭС. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-8 ТП-288 ф.20 ПС ГРЭС.
1242 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 791 | 2019-07-20 07:03 | 2019-07-20 07:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-745 ф.608 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-745 ф.608 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-745 ф.608 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-745 ф.608 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-745 ф.608 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-745 ф.608 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-745 ф.608 ПС Северная.
1243 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 939 | 2019-07-20 05:46 | 2019-07-20 06:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная.
1244 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 797 | 2019-07-19 21:03 | 2019-07-19 21:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 РП-53 ф.115 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 РП-53 ф.115 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 РП-53 ф.115 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 РП-53 ф.115 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 РП-53 ф.115 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 РП-53 ф.115 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-53 ф.115 ПС Царевская.
1245 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 829 | 2019-07-18 09:12 | 2019-07-18 09:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская.
1246 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2019-07-17 17:30 | 2019-07-17 17:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-577 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-577 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-577 ф.608 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-577 ф.608 ПС Южная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-577 ф.608 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-577 ф.608 ПС Южная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-577 ф.608 ПС Южная.
1247 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 819 | 2019-07-17 14:40 | 2019-07-17 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная.
1248 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 890 | 2019-07-17 11:30 | 2019-07-17 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-6 ф.111 ПС Северная.
1249 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 940 | 2019-07-17 10:30 | 2019-07-17 10:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 8 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явилось старение изоляции кабеля на участке КЛ 0,4кВ Л-8 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 8 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-8 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-8 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ 8 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная.
1250 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 938 | 2019-07-17 10:10 | 2019-07-17 11:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная.
1251 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 830 | 2019-07-17 03:00 | 2019-07-17 03:31 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная.
1252 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2019-07-16 22:00 | 2019-07-16 22:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1576 ф.10 ПС Судостроительная.
1253 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 944 | 2019-07-16 17:46 | 2019-07-16 18:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс.
1254 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 950 | 2019-07-16 13:30 | 2019-07-16 14:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явилось старение изоляции кабеля на участке КЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная.
1255 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2019-07-15 05:24 | 2019-07-15 05:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-590 ф.12 ПС Судостроительная.
1256 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 957 | 2019-07-15 00:01 | 2019-07-15 00:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А. и Ф.В. ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А. и Ф.В. ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А. и Ф.В. ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-570 ф.10 ПС Прогресс.
1257 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 823 | 2019-07-14 16:20 | 2019-07-14 16:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная явился обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ Л 0,4кВ Л-2 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная.
1258 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-07-13 15:15 | 2019-07-13 16:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная.
1259 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 958 | 2019-07-13 12:53 | 2019-07-13 14:06 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия.
1260 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 896 | 2019-07-13 01:04 | 2019-07-13 02:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная.
1261 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 960 | 2019-07-06 14:20 | 2019-07-06 14:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-5 ТП-60 ф.106 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1262 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 962 | 2019-07-12 20:40 | 2019-07-12 23:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1228 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-1228 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1228 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-1228 ф.12 ПС Судостроительная явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1228 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1228 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 2 ТП-1228 ф.12 ПС Судостроительная.
1263 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-95 ф.4 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1264 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 965 | 2019-07-12 18:00 | 2019-07-12 20:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-553 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-553 ф.8 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-553 ф.8 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-553 ф.8 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-553 ф.8 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-553 ф.8 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-553 ф.8 ПС Кировская.
1265 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 967 | 2019-07-12 17:25 | 2019-07-12 19:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная.
1266 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:33 | КВЛ | ВЛ-0.4кВ ТП-229 Ф 605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-229 ф.605 ПС Северная. Устранить дефекты.
1267 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 838 | 2019-07-12 17:20 | 2019-07-12 18:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-360 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-360 ф.16 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-360 ф.16 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-360 ф.16 ПС Кировская.
1268 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 970 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:33 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-332 ф.605 ПС Южная. Устранить дефекты.
1269 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-16 РП-39 ф.109 ПС Юбилейная. Устранить дефекты.
1270 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-07-12 17:10 | 2019-07-12 18:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-121 ф.17 ПС Кировская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-121 ф.17 ПС Кировская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-121 ф.17 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-121 ф.17 ПС Кировская.
1271 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 975 | 2019-07-12 16:25 | 2019-07-12 18:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-216 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-216 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-216 ф.604 ПС Северная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-216 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-216 ф.604 ПС Северная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-216 ф.604 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-216 ф.604 ПС Северная.
1272 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 901 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. Устранить дефекты.
1273 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 976 | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс.
1274 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 982 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 РП-4 ф.614 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1275 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 860 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская. Устранить дефекты.
1276 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 984 | 2019-07-06 16:00 | 2019-07-06 16:06 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-614 ф.614 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1277 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 861 | 2019-07-06 16:05 | 2019-07-06 16:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1ТП-226 ф.609 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-226 ф.609 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1278 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 862 | 2019-07-06 17:23 | 2019-07-06 18:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-338 ф.627 ПС Северная. Устранить дефекты.
1279 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2019-07-06 18:26 | 2019-07-06 19:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв линейного провода ф. А Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская из-за коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода ф. А Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская из-за коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская. Устранить дефекты.
1280 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 986 | 2019-07-07 11:00 | 2019-07-07 11:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-679 ф.17А ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-697 ф.17А ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1281 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2019-07-07 00:01 | 2019-07-07 00:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-232 ф.613 ПС Северная. Устранить дефекты.
1282 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2019-07-07 14:30 | 2019-07-07 14:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1283 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 844 | 2019-07-07 15:39 | 2019-07-07 16:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 РП-4 ф.615 ПС Центральная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 РП-4 ф.10 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.10 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 РП-4 ф.10 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.10 ПС Царевская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.10 ПС Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-4 ф.10 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1284 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 833 | 2019-07-08 09:55 | 2019-07-08 11:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1285 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 834 | 2019-07-11 18:28 | 2019-07-11 19:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-17 ф.612 ПС Северная.
1286 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-07-11 06:40 | 2019-07-11 12:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-281 ф.17 ПС Кировская.
1287 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-07-11 02:01 | 2019-07-11 03:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-734 ф.603 ПС Городская.
1288 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 987 | 2019-07-10 19:40 | 2019-07-10 22:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.605 ПС Северная.
1289 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-07-10 19:20 | 2019-07-10 19:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ 1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ 1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ 1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная.
1290 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 991 | 2019-07-10 02:00 | 2019-07-10 06:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явилось старение изоляции кабеля на участке КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная явился пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробой изоляции на участке КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр КЛ 0,4кВ Л-2 ТП-704 ф.19 ПС Восточная.
1291 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 992 | 2019-07-10 00:05 | 2019-07-10 01:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс.
1292 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 993 | 2019-07-09 16:14 | 2019-07-09 16:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская.
1293 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 994 | 2019-07-09 15:19 | 2019-07-09 18:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-717 ф.10 ПС Судостроительная.
1294 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 995 | 2019-07-09 12:38 | 2019-07-09 12:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная.
1295 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 996 | 2019-07-09 01:00 | 2019-07-09 02:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная.
1296 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2019-07-08 17:00 | 2019-07-08 19:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская.
1297 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 997 | 2019-07-08 16:40 | 2019-07-08 18:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-37 ф.604 ПС Северная.
1298 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 998 | 2019-07-08 13:25 | 2019-07-08 14:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная.
1299 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-07-08 12:00 | 2019-07-08 15:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-290 ф.619 ПС Царевская.
1300 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 902 | 2019-08-15 17:05 | 2019-08-15 19:01 | КВЛ | В 6 кВ №605 ПС 110/10/6 кВ Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" и "В" на землю кабеля на участке РП 9 - ТП 674 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой жил ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП 9 - ТП 674 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.605 ПС 110/10/6 Южная на участке РП 9 - ТП 674. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная на участке РП 9 - ТП 674. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1301 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 945 | 2019-08-01 03:50 | 2019-08-01 05:49 | КВЛ | 6 кВ №44 от ПС 110/35/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.44 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 670 - ТП 326 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.44 ПС 110/6 Восточная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 670 - ТП 326 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААШв 3х95) ф.44 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 670 - ТП 326. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.25 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 670 - ТП 326. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1302 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 942 | 2019-08-02 14:08 | 2019-08-02 14:52 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ 0,4кВ 1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явилось несвоевременное выявление дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ 0,4кВ 1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился пробой опорного изолятора на СШ-1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, вследствие длительной эксплуатации и потери диэлектрических свойств. | СШ 0,4кВ 1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | Выполнить ремонт СШ 0,4кВ 1 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. Провести внеочередной инженерный осмотр ТП-331.
1303 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 941 | 2019-08-04 12:57 | 2019-08-04 17:25 | КВЛ | 6 кВ №17 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 828- ТП 281- ТП 34 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.17 ПС 35/6 Кировская явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 828- ТП 281- ТП 34 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.17 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 828- ТП 281- ТП 34. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 828- ТП 281- ТП 34. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1304 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 43 | 2019-08-04 15:10 | 2019-08-04 17:04 | КВЛ | 6 кВ №4 от ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 441- ТП 186 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 441- ТП 186 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.4 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 441- ТП 186. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.4 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 441- ТП 186. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1305 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 100 | 2019-08-05 22:29 | 2019-08-05 23:59 | КВЛ | 6 кВ № 7 от ПС 35/6 Стекловолокно | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.7 ПС Стекловолокно. | Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 35/6 кВ Стекловолокно явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.7 ПС 35/6 кВ Стекловолокно из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.7 ПС Стекловолокно неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.7 ПС 35/6 Стекловолокно.
1306 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 103 | 2019-08-06 13:17 | 2019-08-06 15:15 | КЛ | 6 кВ № 616 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ПС Северная - РП 1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - РП 1 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.616 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - РП 1. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.616 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - РП 1. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1307 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 104 | 2019-08-06 15:25 | 2019-08-06 17:19 | КВЛ | 6 кВ №610 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная стало воздействие КЗ при повреждении потребительского КЛ-6 кВ на участке ТП 233 - ТП 27. | Причиной отключения В-6кВ ф.610 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 233 - ТП 27 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | Повреждение оборудования Филиала отсутствует. | Сообщить собственнику КЛ-6 кВ ТП 233 - ТП 27 ф.610 ПС 110/10/6 Северная о необходимости проведения ремонта.
1308 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 978 | 2019-08-09 21:20 | 2019-08-09 23:15 | КВЛ | 6 кВ № 38 ПС 110/10 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 551 - ТП 539 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/6 Восточная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 551 - ТП 539 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.38 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 551 - ТП 539. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.38 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 551 - ТП 539. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1309 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 913 | 2019-08-13 19:05 | 2019-08-13 20:00 | КВЛ | 6 кВ № 102 ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке РП 17-ТП 653 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ РП 17-ТП 653 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х70) ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 17-ТП 653. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке РП 17 - ТП 653. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1310 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 150 | 2019-08-14 12:00 | 2019-08-14 13:58 | КВЛ | 6 кВ № 110 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ТП 629 - ТП 128 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ТП 629 - ТП 128 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 629 - ТП 128. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 629 - ТП 128. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1311 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 22 | 2019-08-20 10:27 | 2019-08-20 12:22 | КЛ | 6 кВ № 628 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" кабеля на участке ПС Северная - ТП 32 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "А" на участке КЛ-6 кВ ПС Северная - ТП 32 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 32. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ПС Северная - ТП 32. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1312 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 188 | 2019-08-20 11:24 | 2019-08-20 14:23 | КВЛ | 6 кВ №604 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке РП 30 - ТП 954 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ РП 30 - ТП 954 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 30 - ТП 954. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.604 ПС 110/10/6 Северная на участке РП 30 - ТП 954. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1313 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 225 | 2019-08-21 13:51 | 2019-08-21 15:47 | КВЛ | 6 кВ № 37 ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Судостроительная - ТП 545 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.37 ПС 110/6 Судостроительная на участке ПС Судостроительная - ТП 545. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.37 ПС 110/6 Судостроительная на участке ПС Судостроительная - ТП 545. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1314 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 17 | 2019-08-21 16:30 | 2019-08-21 18:27 | КВЛ | 6 кВ № 5 ПС 35/6 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ПС Кировская - ТП 1238 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 1238 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.5 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 1238. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.5 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 1238. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1315 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 226 | 2019-08-24 11:21 | 2019-08-24 13:18 | КВЛ | 6 кВ №313 ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ТП 71 - ТП 21 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 71 - ТП 21 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х150) ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 71 - ТП 21. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 71 - ТП 21. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1316 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 23 | 2019-08-25 12:23 | 2019-08-25 14:20 | КВЛ | 6 кВ № 12 ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ТП 88 - ТП 132 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 88 - ТП 132 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.12 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 88 - ТП 132. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 12 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 88 - ТП 132. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1317 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 227 | 2019-08-25 17:02 | 2019-08-25 19:01 | КВЛ | 6 кВ № 232 РП-23 ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием кабеля на участках РП 23-ТП 1470 (1 ж. земля) и ТП 199-ТП 1470-ТП 188 (3 ж. земля) вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой жилы на участках РП 23-ТП 1470 (1 ж. земля) и ТП 199-ТП 1470-ТП 188 (3 ж. земля) вследствие увлажнения и снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АпВпУ2г 3х240) ф.52 ПС 110/6 Судостроительная на участках РП 23-ТП 1470 (1 ж. земля) и ТП 199-ТП 1470-ТП 188 (3 ж. земля). | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.52 ПС 110/6 Судостроительная на участках РП 23-ТП 1470 (1 ж. земля) и ТП 199-ТП 1470-ТП 188 (3 ж. земля). После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1318 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 263 | 2019-08-30 14:28 | 2019-08-30 16:25 | КВЛ | 6 кВ №209от ПС 110/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ТП 629 -ТП 128 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 629 -ТП 128 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х240) ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 629 -ТП 128. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 629 -ТП 128. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1319 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 50 | 2019-08-01 01:00 | 2019-08-01 01:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Обрыв ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская.
1320 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 49 | 2019-08-01 03:20 | 2019-08-01 03:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-145 ф.19 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-145 ф.19 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-145 ф.19 ПС Восточная.
1321 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-08-01 04:00 | 2019-08-01 04:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключение АВ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключение АВ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 РП-1 ф.609 ПС Царевская.
1322 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-08-01 05:20 | 2019-08-01 05:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-14 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-14 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-14 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-14 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-14 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-653 ф.102 ПС Трикотажная
1323 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 168 | 2019-08-01 06:20 | 2019-08-01 06:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная.
1324 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 264 | 2019-08-01 06:50 | 2019-08-01 06:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская.
1325 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 265 | 2019-08-01 07:00 | 2019-08-01 07:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-842 ф.6 ПС Восточная.
1326 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-08-01 07:20 | 2019-08-01 07:39 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 Юбилейная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 Юбилейная.
1327 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 39 | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 10:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс.
1328 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 234 | 2019-08-01 10:00 | 2019-08-01 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская.
1329 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 182 | 2019-08-01 10:20 | 2019-08-01 11:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-567 ф.4 ПС Судостроительная.
1330 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-08-01 10:30 | 2019-08-01 13:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс, повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс.
1331 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-08-01 11:00 | 2019-08-01 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось изменение свойств материалов ПН-2 при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-929 ф.33 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-929 ф.33 ПС Восточная
1332 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-08-01 11:00 | 2019-08-01 12:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии потери механической прочности и последующее перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии потери механической прочности и последующее перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская.
1333 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 237 | 2019-08-01 11:50 | 2019-08-01 12:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс явилось несвоевременное выявление дефектов повлекшее обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс, перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации с последующим перегоранием ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс | обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-722 ф.21 ПС Прогресс, запланировать устранение выявленных в ходе осмотра дефектов.
1334 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-08-01 13:25 | 2019-08-01 13:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная.
1335 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-08-01 14:10 | 2019-08-01 14:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная
1336 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 268 | 2019-08-01 15:00 | 2019-08-01 15:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-37ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-37 ф.604 ПС Северная явилось изменение свойств материалов ПН-2 и последующее перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-37 ф.604 ПС Северная, в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-37 ф.604 ПС Северная явилось изменение свойств материалов ПН-2 и последующее перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-37 ф.604 ПС Северная, в следствии длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-37 ф.604 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-37ф.604 ПС Северная
1337 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-08-01 15:05 | 2019-08-01 16:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-29 ф.6 ПС Временная.
1338 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-08-01 17:20 | 2019-08-01 17:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-110 ф.628 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-110 ф.628 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-110 ф.628 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-110 ф.628 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-110 ф.628 ПС Северная.
1339 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-08-01 18:30 | 2019-08-01 19:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-81 ф.16 ПС Кировская.
1340 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 270 | 2019-08-01 18:35 | 2019-08-01 19:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-220 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная в следствии потер механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-220 ф.614 ПС Северная.
1341 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 271 | 2019-08-01 18:50 | 2019-08-01 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-229 ф.623 ПС Северная.
1342 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 272 | 2019-08-01 21:20 | 2019-08-01 21:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская
1343 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-08-02 10:05 | 2019-08-02 12:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии провиса из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, с последующим перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии провиса из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, с последующим перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская | ПН-2 Ф.С РЛ-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-12 ТП-729 ф.603 ПС Городская
1344 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 41 | 2019-08-02 10:05 | 2019-08-02 12:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | ПН-2 Ф.В РЛ-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-16 ТП-729 ф.603 ПС Городская
1345 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-08-02 11:16 | 2019-08-02 11:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная.
1346 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-08-02 11:16 | 2019-08-02 11:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная.
1347 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-08-03 11:00 | 2019-08-03 11:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-17 ТП-699 ф.621 ПС Царевская.
1348 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-08-04 11:43 | 2019-08-04 16:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная.
1349 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-08-04 14:46 | 2019-08-04 17:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная
1350 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-08-04 16:26 | 2019-08-04 17:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная.
1351 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-08-05 10:00 | 2019-08-05 10:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная. | линейный провод Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная. | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-231 ф.604 ПС Северная.
1352 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-08-05 11:00 | 2019-08-05 11:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная и повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная, вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная, повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-198 ф.605 ПС Южная.
1353 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 281 | 2019-08-05 11:38 | 2019-08-05 12:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС. | провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС
1354 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-08-05 12:01 | 2019-08-05 13:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная. | провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная, ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-203 ф.623 ПС Северная
1355 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-08-31 08:50 | 2019-08-31 09:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-730 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-730 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-730 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-730 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-730 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-730 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-730 ф.624 ПС Городская
1356 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 148 | 2019-08-30 21:00 | 2019-08-30 22:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская, перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская
1357 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-08-29 22:00 | 2019-08-29 23:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-97 ф.8 ПС Кировская
1358 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 284 | 2019-08-29 17:10 | 2019-08-29 18:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-290 ф.619 ПС Царевская
1359 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 285 | 2019-08-29 18:30 | 2019-08-29 19:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС110/10/6 Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП- 38 ф.622 ПС 110/10/6 Царевская. Устранить дефекты.
1360 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 286 | 2019-08-29 17:00 | 2019-08-29 18:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключенияВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная, в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная, в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-242 ф.628 ПС Северная
1361 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 287 | 2019-08-29 16:20 | 2019-08-29 17:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-188 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-188 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-188 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-188 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-188 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная. | Обрыв линейного провода ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-188 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-188 ф.11 ПС 110/6 Судостроительная. Устранить дефекты.
1362 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 288 | 2019-08-29 16:07 | 2019-08-29 17:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная, перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-243 ф.603 ПС Северная
1363 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-08-05 13:30 | 2019-08-05 13:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВЛ-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-9 РП-17 ф.209 ПС 110/35/6 Трикотажная. Устранить дефекты.
1364 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-08-29 16:07 | 2019-08-29 17:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-603 ф.628 ПС Северная. Устранить дефекты.
1365 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-08-05 14:00 | 2019-08-05 15:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-14 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-14 ТП-929 ф.33 ПС Восточная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-14 ТП-929 ф.33 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-14 ТП-929 ф.33 ПС Восточная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-14 ТП-929 ф.33 ПС Восточная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-14 ТП-929 ф.33 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1366 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 11:41 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации.. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явилось повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | штыревой изолятор Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | провести осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс
1367 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-08-05 14:00 | 2019-08-05 14:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-16 ТП-75 ф.612 ПС Северная. Устранить дефекты.
1368 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 291 | 2019-08-29 03:00 | 2019-08-29 03:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная. . | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1369 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-08-05 14:47 | 2019-08-05 15:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-80 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-80 ф.4 ПС Северная. Устранить дефекты.
1370 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 293 | 2019-08-05 14:47 | 2019-08-05 15:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-5 ТП-80 ф.608 ПС Северная. Устранить дефекты.
1371 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2019-08-29 | 2019-08-29 00:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-622 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-622 ф.619 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-622 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-622 ф.619 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-622 ф.619 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Н-2 Ф.С РЛ-1ТП-622 ф.619 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-622 ф.619 ПС Царевская
1372 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 252 | 2019-08-05 15:00 | 2019-08-05 15:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1373 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-08-28 23:00 | 2019-08-28 23:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-972 ф.23 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-972 ф.23 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-972 ф.23 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-972 ф.23 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-972 ф.23 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-972 ф.23 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-972 ф.23 ПС Судостроительная
1374 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-08-28 17:47 | 2019-08-28 20:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС, вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС, ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС
1375 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-08-28 17:32 | 2019-08-28 19:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная. явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная, вследствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная, вследствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-23 ф.605 ПС Южная
1376 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-08-05 15:30 | 2019-08-05 15:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. Устранить дефекты.
1377 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-08-28 17:00 | 2019-08-28 18:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская вследствие потери механической прочности. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации.. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская ПН-2 Ф.А РЛ-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская
1378 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-08-28 14:56 | 2019-08-28 15:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-42 ф.614 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-42 ф.614 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-42 ф.614 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-42 ф.614 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов. | ПН-2 Ф.В РЛ-7 ТП-42 ф.614 ПС Царевская | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-42 ф.614 ПС Царевская
1379 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 302 | 2019-08-28 16:18 | 2019-08-28 17:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-238 ф.603 ПС Городская
1380 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-08-28 16:00 | 2019-08-28 17:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная. | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная
1381 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 303 | 2019-08-05 15:40 | 2019-08-05 16:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-290 ф.619 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1382 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 304 | 2019-08-28 15:00 | 2019-08-28 16:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс
1383 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 305 | 2019-08-05 16:00 | 2019-08-05 16:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-7 ТП-554 ф.619 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1384 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-08-27 18:30 | 2019-08-27 18:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс
1385 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 307 | 2019-08-27 15:00 | 2019-08-27 16:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.2, Несвоевременное устранение дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная в следствии исчерпания ресурса. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная в следствии исчерпания ресурса. | ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная
1386 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-08-27 14:00 | 2019-08-27 14:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.11 ПС Судостроительная явился вышедший из строя ПН-2 Ф.В РЛ-2 РП-23 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-23 ф.11 ПС Судостроительная явился вышедший из строя ПН-2 Ф.В РЛ-2 РП-23 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-2 РП-23 ф.11 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 РП-23 ф.11 ПС Судостроительная
1387 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-08-26 12:10 | 2019-08-26 12:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест проводов в пролете опор в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная явился схлест проводов в пролете опор в результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | без повреждения оборудования | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-750 ф.203 ПС Трикотажная
1388 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-08-26 11:16 | 2019-08-26 11:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-330 ф.610 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-330 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-330 ф.610 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-330 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-330 ф.610 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-330 ф.610 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-330 ф.610 ПС Царевская
1389 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-08-25 21:15 | 2019-08-25 22:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-199 ф.52 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-199 ф.52 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-199 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-199 ф.52 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-199 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-199 ф.52 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-199 ф.52 ПС Судостроительная
1390 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 256 | 2019-08-25 16:25 | 2019-08-25 17:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Р Л-2 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная в следствии несвоевременного выявления дефектов и их устранении до исчерпания ресурса. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Р Л-2 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная в следствии несвоевременного выявления дефектов и их устранении до исчерпания ресурса. | ПН-2 Ф.А Р Л-2 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-88 ф.12 ПС Судостроительная
1391 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 51 | 2019-08-25 16:20 | 2019-08-25 18:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-412 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-412 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-412 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-412 ф.606 ПС Царевская | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-412 ф.606 ПС Царевская
1392 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-08-25 09:40 | 2019-08-25 10:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-117 ф.20 б ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л 0,4кВ РЛ-3 ТП-117 ф.20 б ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-117 ф.20 б ПС ГРЭС вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-117 ф.20 б ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-117 ф.20 б ПС ГРЭС вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-117 ф.20 б ПС ГРЭС. | Провести внеплановый осмотр КВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-117 ф.20 б ПС ГРЭС
1393 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 52 | 2019-08-25 09:15 | 2019-08-25 11:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская
1394 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 311 | 2019-08-05 16:30 | 2019-08-05 16:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная в результате превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная в результате превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная. | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-441 ф.4 ПС Судостроительная, устранить выявленные дефекты.
1395 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 312 | 2019-08-05 16:40 | 2019-08-05 17:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4ТП-280 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение АВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в результате схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Отключение АВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в результате схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-280 ф.16 ПС Кировская, устранить дефекты.
1396 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-08-05 16:50 | 2019-08-05 21:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская устранить выявленные дефекты.
1397 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 313 | 2019-08-05 17:30 | 2019-08-05 17:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная, устранить дефекты.
1398 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-08-05 17:55 | 2019-08-05 18:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная. | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-133 ф.12 ПС Судостроительная, устранить выявленные дефекты.
1399 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 59 | 2019-08-05 18:00 | 2019-08-05 18:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПСЦаревская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явилось превышения номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская явилось превышения номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-207 ф.603 ПС Царевская, устранить дефекты.
1400 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-08-05 19:40 | 2019-08-05 20:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3ТП-649 ф.603 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-649 ф.603 ПС Царевская явилось превышение номинальной нагрузки. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-649 ф.603 ПС Царевская явилось превышение номинальной нагрузки. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-649 ф.603 ПС Царевская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-649 ф.603 ПС Царевская, устранить дефекты.
1401 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 314 | 2019-08-05 20:40 | 2019-08-06 01:43 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-7 ТП-264 ф.41 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1402 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 109 | 2019-08-05 23:02 | 2019-08-05 23:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 РП-13 ф.14 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-8 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-8 РП-13 ф.14 ПС Восточная. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-8 РП-13 ф.14 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-8 РП-13 ф.14 ПС Восточная. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-8 РП-13 ф.14 ПС Восточная, устранить выявленные дефекты.
1403 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-08-24 23:45 | 2019-08-25 00:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс
1404 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2019-08-24 22:00 | 2019-08-24 22:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-14 ф.612 ПС Северная. Устранить дефекты.
1405 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-08-24 18:06 | 2019-08-24 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.613 ПС Северная
1406 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-08-24 17:32 | 2019-08-24 18:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-291ф.313 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-291ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-291ф.313 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-291ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-11 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная заменен | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-11 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная
1407 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 60 | 2019-08-24 14:48 | 2019-08-24 15:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф111 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф111 ПС Северная
1408 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 93 | 2019-08-24 00:29 | 2019-08-24 00:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-387 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-387 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-387 ф.16 ПС Кировскаяв следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-387 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-387 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-387 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-387 ф.16 ПС Кировская
1409 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 61 | 2019-08-05 23:40 | 2019-08-05 23:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1410 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-08-23 19:00 | 2019-08-23 19:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-24 ф.610 ПС Царевская
1411 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 62 | 2019-08-23 18:50 | 2019-08-23 19:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-837ф.105 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения 1ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная. | ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-837 ф.105 ПС Трикотажная. | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-837ф.105 ПС Трикотажная
1412 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 255 | 2019-08-23 17:00 | 2019-08-23 18:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв провода ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв провода ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв провода ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-414 ф.11ПС Судостроительная. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная
1413 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-08-23 15:00 | 2019-08-23 16:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс
1414 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 254 | 2019-08-06 00:05 | 2019-08-06 00:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-17 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключение АВ ВЛ 0,4кВ Л-17 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная явилось превышение номинальной нагрузки. | Причиной отключение АВ ВЛ 0,4кВ Л-17 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная явилось превышение номинальной нагрузки. | Поврежденный ПН-2 Ф.А РЛ-17 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная. | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-17 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная, устранить выявленные дефекты.
1415 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 112 | 2019-08-06 00:55 | 2019-08-06 01:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-5 ТП-381 ф.629 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1416 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-08-06 01:40 | 2019-08-06 06:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-603 ф.628 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился схлест проводов. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-603 ф.628 ПС Северная явился схлест проводов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-603 ф.628 ПС Северная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-603 ф.628 ПС Северная, устранить дефекты.
1417 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 184 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 09:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-288 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-288 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-288 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-288 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-288 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-288 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-288 ф.20А ПС 110/6 ГРЭС. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-288 ф.20А ПС ГРЭС. Устранить дефекты.
1418 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-08-06 13:00 | 2019-08-06 14:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-232 ф.613 ПС Северная. Устранить дефекты.
1419 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-08-06 13:30 | 2019-08-06 14:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-509 ф.15 ПС ГРЭС, устранить дефекты.
1420 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-08-23 05:05 | 2019-08-23 06:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-396 ф.615 ПС 110/10/6 Царевская. Устранить дефекты.
1421 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-08-22 21:00 | 2019-08-22 21:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-283 ф.111 ПС Северная, устранить выявленные дефекты.
1422 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 42 | 2019-08-06 14:30 | 2019-08-06 15:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф. 16 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-360 ф.16 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1423 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-08-22 21:00 | 2019-08-22 21:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС 110/10/6 Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС 110/10/6 Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская. | Повреждение ПН-2 Ф.В 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-731 ф.603 ПС Городская. Устранить дефекты.
1424 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 37 | 2019-08-06 14:30 | 2019-08-06 15:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-1 ТП-442 ф.2 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1425 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 45 | 2019-08-22 01:52 | 2019-08-22 02:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-249 ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-249 ф.6 ПС 35/6 Прогресс. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-249 ф.6 ПС 35/6 Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-249 ф.6 ПС 35/6 Прогресс. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-249 ф.6 ПС 35/6 Прогресс. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-249 ф.6 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1426 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-08-06 16:00 | 2019-08-06 16:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-517 ф.106 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-517 ф.106 ПС Трикотажная вследствие длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-517 ф.106 ПС Трикотажная вследствие длительного срока эксплуатации. | Без повреждений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-517 ф.106 ПС Трикотажная, устранить выявленные дефекты.
1427 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 74 | 2019-08-21 21:33 | 2019-08-22 01:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1428 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-08-06 17:00 | 2019-08-06 17:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1429 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 94 | 2019-08-06 23:53 | 2019-08-07 00:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-331 ф.607 ПС Царевская, устранить дефекты.
1430 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-08-21 15:05 | 2019-08-21 15:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС 35/6 Кировская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС 35/6 Кировская. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС 35/6 Кировская. явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС 35/6 Кировская. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС 35/6 Кировская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС 35/6 Кировская. Устранить дефекты.
1431 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-08-21 15:00 | 2019-08-21 16:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС 35/6 Прогресс. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС 35/6 Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС 35/6 Прогресс. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС 35/6 Прогресс. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС 35/6 Прогресс. Устранить дефекты.
1432 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 44 | 2019-08-07 17:23 | 2019-08-07 18:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-528 ф.7 ПС Стекловолокно. Устранить дефекты.
1433 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 321 | 2019-08-21 14:40 | 2019-08-21 15:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС 110/10/6 Южная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-450 ф.608 ПС Южная. Устранить дефекты.
1434 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 46 | 2019-08-09 10:00 | 2019-08-09 10:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-731 ф.603 ПС Городская. Устранить дефекты.
1435 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-08-21 14:00 | 2019-08-21 15:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эсплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная | провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-259 ф.11 ПС Судостроительная
1436 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-08-09 13:43 | 2019-08-09 14:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.B ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная. | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.B ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная, вследствие длительного срока эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.B ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная.. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная, устранить выявленные дефекты.
1437 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 322 | 2019-08-21 03:00 | 2019-08-21 06:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная
1438 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-08-21 01:30 | 2019-08-21 02:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-712 ф.444 ПС Юбилейная
1439 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 323 | 2019-08-20 18:37 | 2019-08-20 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-222 ф.629 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-222 ф.629 ПС 110/10-6 Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-222 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-222 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-222 ф.629 ПС 110/10-6 Царевская явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-222 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-222 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-222 ф.629 ПС Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-222 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская. Устранить дефекты.
1440 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-08-09 15:30 | 2019-08-09 16:06 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-4 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП, устранить выявленные дефекты.
1441 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-08-20 16:37 | 2019-08-20 17:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-145 ф.10 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф.10 ПС Стекловолокно. Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-145 ф.10 ПС Стекловолокно. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно. Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-145 ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф.10 ПС 35/6 Стекловолокно. Устранить дефекты.
1442 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 88 | 2019-08-09 16:00 | 2019-08-09 17:23 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-545 ф.37 ПС Судостроительная, устранить дефекты.
1443 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 63 | 2019-08-10 17:40 | 2019-08-10 18:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС 110/10/6 Царевская. | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС 110/10/6 Царевская. Перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-14 ТП-210 ф.609 ПС110/10/6 Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС 110/10/6 Царевская. Устранить дефекты.
1444 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-08-09 18:45 | 2019-08-09 19:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-252 ф.21 ПС Прогресс. Устранить дефекты.
1445 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 166 | 2019-08-10 17:50 | 2019-08-10 18:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная. | Предохранитель ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС 110/10/6 Северная. Устранить дефекты.
1446 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 75 | 2019-08-09 22:00 | 2019-08-09 22:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-421ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-2 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-2 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-421 ф.4 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-421ф.4 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1447 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-08-09 22:21 | 2019-08-09 23:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-782 ф.6 ПС Прогресс, устранить выявленне дефекты.
1448 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 327 | 2019-08-10 18:00 | 2019-08-10 20:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская в результате длительного срока эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-565 ф.17 ПС Кировская в результате длительного срока эксплуатации.
1449 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-08-10 18:06 | 2019-08-10 18:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-17 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-17 ф.612 ПС Северная. | Причиной отключения явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-17 ф.612 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-17 ф.612 ПС Северная | Выполнит внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-17 ф.612 ПС Северная, устранить выявленные дефекты.
1450 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-08-20 11:14 | 2019-08-20 11:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 ТП-209 ф.620 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-13 ТП-209 ф.620 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-13 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | провести внеплановый осмотр КВЛ 0,4 кВ Л-13 ТП-209 ф.620 ПС Царевская
1451 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-08-10 18:45 | 2019-08-10 19:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-18 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение АВ ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС произошло вследствие схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС. | Отключение АВ ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС произошло вследствие схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-18 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-117 ф.15 ПС ГРЭС. Устранить выявленные дефекты.
1452 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 80 | 2019-08-10 19:50 | 2019-08-10 21:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-565 ф.17 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1453 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-08-10 21:00 | 2019-08-10 21:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-117 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-117 ф.20 ПС 110/6 ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-117 ф.20 ПС 110/6 ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-117 ф.20 ПС 110/6 ГРЭС. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-117 ф.20 ПС 110/6 ГРЭС явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-117 ф.20 ПС 110/6 ГРЭС с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-117 ф.20 ПС 110/6 ГРЭС. | Предохранитель ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-117 ф.20 ПС 110-6 ГРЭС. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-117 ф.20 ПС 110/6 ГРЭС. Устранить дефекты.
1454 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-08-10 21:50 | 2019-08-10 22:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-331 ф.607 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1455 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 121 | 2019-08-10 22:00 | 2019-08-10 23:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-291 ф.313 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1456 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 330 | 2019-08-11 00:05 | 2019-08-11 01:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-15 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВЛ-15 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВЛ-15 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВЛ-15 ТП-929 ф.33 ПС Восточная | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВЛ-15 ТП-929 ф.33 ПС Восточная, устранить выявленные дефекты.
1457 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-08-20 10:34 | 2019-08-20 11:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-412 ф.606 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-412 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов при длительнойэксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.В и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-412 ф.606 ПС Царевская вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | Н-2 Ф.В. РЛ-14 ТП-412 ф.606 ПС Царевская. | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-14 ТП-412 ф.606 ПС Царевская
1458 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 58 | 2019-08-11 00:05 | 2019-08-11 00:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 РП-23 ф.6 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-23 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-23 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-23 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-23 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-4 РП-23 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-23 ф.6 ПС 110/6 Судостроительная. Устранить дефекты.
1459 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-08-11 00:20 | 2019-08-11 00:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-387 ф.16 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1460 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 81 | 2019-08-11 00:30 | 2019-08-11 00:43 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Без повреждений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-211 ф.41 ПС Судостроительная, устранить выявленные дефекты.
1461 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 251 | 2019-08-19 21:00 | 2019-08-19 21:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-16 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная явилось повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-16 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная в следствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. |  | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-16 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-435 ф.52 ПС Судостроительная.
1462 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-08-19 12:15 | 2019-08-19 13:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф. 610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-160 ф. 610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-160 ф. 610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-160 ф. 610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-160 ф. 610 ПС Царевская | провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-160 ф.610 ПС Царевская
1463 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 91 | 2019-08-11 00:40 | 2019-08-11 00:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-218 ф.604 ПС Северная. Устранить дефекты.
1464 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 96 | 2019-08-19 11:30 | 2019-08-19 11:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-202 ф.605 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-202 ф. 605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-10 ТП-202 ф. 605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-202 ф. 605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-10 ТП-202 ф. 605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.В РЛ-10 ТП-202 ф. 605 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-10 ТП-202 ф.605 ПС Северная
1465 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 47 | 2019-08-11 07:00 | 2019-08-11 07:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1466 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 53 | 2019-08-11 10:40 | 2019-08-11 11:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. | Причиной отключения явилось превышение номинальных нагрузок потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-65 ф.15 ПС Кировская, устранить выявленные дефекты.
1467 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 55 | 2019-08-11 11:00 | 2019-08-11 12:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1468 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-08-11 15:30 | 2019-08-11 17:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная и повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-3 ф.105 ПС Юбилейная устранить выявленные дефекты.
1469 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 56 | 2019-08-11 16:00 | 2019-08-11 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-71ф.313 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная.
1470 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 131 | 2019-08-19 15:00 | 2019-08-19 15:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная вследствие изменения свойств материалов. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная
1471 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 82 | 2019-08-18 23:10 | 2019-08-18 23:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации. | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная, ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная
1472 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 57 | 2019-08-18 21:28 | 2019-08-18 22:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-233 ф.612 ПС Северная
1473 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-08-18 20:22 | 2019-08-18 21:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии недопустимого провиса провода ф.В из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии недопустимого провиса провода ф.В из-за изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная
1474 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-08-11 16:00 | 2019-08-11 16:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная явилось превышение номинальной нагрузки. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. Устранить выявленные дефекты.
1475 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 132 | 2019-08-11 16:00 | 2019-08-11 16:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская. | Предохранитель ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС 110/10/6 Царевская. Устранить дефекты.
1476 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-08-11 18:30 | 2019-08-11 18:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явилось превышение номинальной нагрузки. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явилось превышение номинальной нагрузки. | Повреждение ПН-2 Ф.В РЛ-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-158 ф.610 ПС Царевская, устранить выявленные дефекты.
1477 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 97 | 2019-08-18 18:00 | 2019-08-18 18:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-6 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в следствии перегрузки. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-6 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная вследствие изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.С РЛ-6 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная
1478 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 92 | 2019-08-11 21:45 | 2019-08-11 22:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1479 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 83 | 2019-08-18 15:15 | 2019-08-18 17:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс вследствие потери механической прочности при длительной эксплуатации | обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс ПН-2 Ф.А РЛ-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс
1480 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 335 | 2019-08-11 22:30 | 2019-08-11 23:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-160 ф.627 ПС Царевская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной отключения явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-160 ф.627 ПС Царевская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-160 ф.627 ПС Царевская. Устранить выявленные дефекты.
1481 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-08-12 00:01 | 2019-08-12 00:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Повреждение ПН-2 Ф.С Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1482 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 98 | 2019-08-12 00:02 | 2019-08-12 00:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-412 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-412 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-412 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-412 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-412 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская. | Предохранитель ПН-2 Ф.А РЛ-10 ТП-412 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-412 ф.606 ПС 110/10/6 Царевская. Устранить дефекты.
1483 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 48 | 2019-08-18 14:50 | 2019-08-18 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.С РЛ-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации | ПН-2 Ф.С РЛ-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 РП-1 ф.609 ПС Царевская
1484 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 337 | 2019-08-12 00:15 | 2019-08-12 00:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-3 ТП-81 ф.16 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1485 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-08-12 09:16 | 2019-08-12 09:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-807 ф.105 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Предохранитель ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-807 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная. Устранить дефекты.
1486 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-08-12 10:40 | 2019-08-12 11:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-243 ф.603 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-8 ТП-243 ф. 603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-8 ТП-243 ф. 603 ПС Северная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-8 ТП-243 ф. 603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-8 ТП-243 ф. 603 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-8 ТП-243 ф. 603 ПС Северная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-243 ф.603 ПС Северная. Устранить дефекты.
1487 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-08-12 15:47 | 2019-08-12 16:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-21 ТП-381 ф.629 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-21 ТП-381 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-21 ТП-381 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-21 ТП-381 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-21 ТП-381 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская. | Предохранитель ПН-2 Ф.А РЛ-21 ТП- ТП-381 ф.629 ПС 110/10/6 Царевская. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-21 ТП-381 ф.629 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1488 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-08-12 16:54 | 2019-08-12 17:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная. | Без повреждений | Выполнить внеочередной осмотр схлест ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная. Устранить выявленные дефекты.
1489 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 84 | 2019-08-12 17:52 | 2019-08-12 19:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Предохранитель ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-842 ф.6 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1490 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 339 | 2019-08-12 21:00 | 2019-08-12 21:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился схлест проводов в пролете 1-2. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился схлест проводов в пролете 1-2. | Без повреждений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская, устранить выявленные дефекты.
1491 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 64 | 2019-08-12 21:00 | 2019-08-12 23:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1492 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 340 | 2019-08-12 21:30 | 2019-08-12 22:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская. Устранить дефекты.
1493 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-08-18 13:40 | 2019-08-18 15:41 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная. | Предохранители ПН-2 Ф.В РЛ-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная. Провод (А50) Ф.В РЛ-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-828 ф.413 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1494 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-08-13 11:00 | 2019-08-13 11:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-447 ф.605 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-447 ф. 605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-447 ф. 605 ПС Южная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-3 ТП-447 ф. 605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-447 ф. 605 ПС Южная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-447 ф. 605 ПС Южная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-447 ф. 605 ПС Южная. Устранить дефекты.
1495 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 343 | 2019-08-13 14:00 | 2019-08-13 14:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-412 ф. 606 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-1 ТП-412ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-412ф.606 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-412ф.606 ПС Царевская. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-1 ТП-412ф.606 ПС Царевская явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-412ф.606 ПС Царевская с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-412ф.606 ПС Царевская. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-1 ТП-412ф.606 ПС Царевская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-1177 ф.10 ПС Судостроительная. Устранить дефекты.
1496 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 344 | 2019-08-13 14:00 | 2019-08-13 15:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная явилось превышение номинальной нагрузки. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-298 ф.4 ПС Судостроительная, устранить выявленные замечания.
1497 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 133 | 2019-08-13 14:50 | 2019-08-13 14:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явилось превышение номинальной нагрузки. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явилось превышение номинальной нагрузки. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская. Устранить выявленные замечания.
1498 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-08-13 17:00 | 2019-08-13 17:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП с последующим повреждением ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП. | Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП с последующим повреждением ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС 110/35/10 ЦРП. Устранить дефекты.
1499 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-08-13 17:50 | 2019-08-13 18:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская и повреждение ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-281 ф.17 ПС Кировская. Устранить выявленные дефекты.
1500 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 345 | 2019-08-13 23:14 | 2019-08-13 23:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная. | Без повреждений. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-712 ф.105 ПС Юбилейная. Устранить выявленные замечания.
1501 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-08-15 04:00 | 2019-08-15 05:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная и повреждение ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-32 ф.628 ПС Северная. Устранить выявленные дефекты.
1502 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 95 | 2019-08-15 18:30 | 2019-08-15 18:55 | КЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1504 ф.19 ПС Кировская. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Отключение АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-1504 ф. 19 ПС Кировская в результате превышение номинальных нагрузок. | Отключение АВ 0,4 кВ Л-3 ТП-1504 ф. 19 ПС Кировская в результате превышение номинальных нагрузок. | Без повреждений | Выполнить внеочередной ВЛ 0,4 кВ Л-3 ТП-1504 ф. 19 ПС Кировская. Устранить выявленные дефекты.
1503 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-08-16 17:14 | 2019-08-16 18:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в результате схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная в результате схлеста линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. | Без повреждений | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-638 ф.105 ПС Юбилейная. Устранить выявленные дефекты.
1504 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 87 | 2019-08-16 18:26 | 2019-08-16 19:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-327 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-327 ф.613 ПС Северная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-327 ф.613 ПС Северная. Устранить выявленные дефекты.
1505 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-08-17 14:00 | 2019-08-17 15:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП- 565 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП- 565 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП- 565 ф.17 ПС Кировская. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП- 565 ф.17 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП- 565 ф.17 ПС Кировская | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП- 565 ф.17 ПС Кировская | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП- 565 ф.17 ПС Кировская. Устранить дефекты.
1506 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-08-17 19:00 | 2019-08-17 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-29 ф.630 ПС Временная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.630 ПС Временная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.630 ПС Временная. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.630 ПС Временная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.630 ПС Временная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.630 ПС Временная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.630 ПС Временная. Устранить выявленные дефекты.
1507 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-08-17 16:05 | 2019-08-17 17:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-7 ф.614 ПС Северная. Устранить выявленные дефекты.
1508 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 90 | 2019-09-02 11:50 | 2019-09-02 12:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная. | Причиной отключения 0,4 кВ РЛ-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная явился схлест линейных проводов Ф.С и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная с последующим повреждением ПН-2 Ф.С РЛ-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-27 ТП-578 ф.44 ПС Восточная. Устранить дефекты.
1509 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 181 | 2019-09-02 16:05 | 2019-09-02 18:03 | КЛ | http://ava.mrsk-yuga.local/ | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке РП 5 - ТП 287 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ РП 5 - ТП 287 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС на участке РП 5 - ТП 287. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.10 ПС 110/35/6 ГРЭС на участке РП 5 -ТП 287. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1510 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 185 | 2019-09-03 16:40 | 2019-09-03 18:40 | КВЛ | 6 кВ № 15 ПС 35/6 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ТП 550 - ТП 190 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ТП 550 - ТП 190 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф.15 ПС 35/6 ГРЭС на участке ТП 550 - ТП 190. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 550 - ТП 190. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1511 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-09-04 13:20 | 2019-09-04 18:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП- 629 ф.209 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная. | Повреждение ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная. | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная. Устранить дефекты.
1512 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 250 | 2019-09-05 10:20 | 2019-09-05 10:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-550 ф. 8 Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-550 ф. 8 Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-550 ф. 8 Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-550 ф. 8 Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-550 ф. 8 Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-550 ф.8 ПС Кировская
1513 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 351 | 2019-09-05 13:10 | 2019-09-05 15:00 | КВЛ | 6 кВ № 15 ПС 35/6 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "С" кабеля на участке ПС Кировская - ТП 550 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская явился пробой жилы ф. "С" на участке КЛ-6 кВ ПС Кировская - ТП 550 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "С" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБу 3х240) ф.15 ПС 35/6 ГРЭС на участке ПС Кировская - ТП 550. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.15 ПС 35/6 Кировская на участке ПС Кировская - ТП 550. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1514 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 352 | 2019-09-06 07:00 | 2019-09-06 07:39 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная с последующим повреждением ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | Провести внеочередной осмотр Л-2 ТП-240 ф.608 ПС 110/10/6 Северная
1515 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-09-06 15:00 | 2019-09-06 17:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв шлейфа линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная, перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-3 ТП-241 ф.109 ПС Юбилейная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-226 ф.609 ПС Царевская
1516 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 353 | 2019-09-07 05:20 | 2019-09-07 06:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-440 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-440 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-440 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-440 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-440 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-440 ф.8 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-440 ф.8 ПС Кировская
1517 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 101 | 2019-09-09 12:38 | 2019-09-09 14:00 | КВЛ | 6 кВ № 110 ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф. 110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 3 жил с последующим замыканием кабеля на участке ТП 336- ТП 288 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 110 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой 3 жил кабеля с последующим междуфазным замыканием на участке КЛ-6 кВ ТП 336 - ТП 288 вследствие увлажнения и снижения изоляции 3 жил кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х70) ф. 110 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 336 - ТП 288. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.110 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 336 - ТП 288. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1518 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 356 | 2019-09-09 13:09 | 2019-09-09 15:08 | КВЛ | 6 кВ № 605 ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 3 жил с последующим замыканием кабеля на участке ТП 375 - ТП 198 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой 2 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 375 - ТП 198 вследствие увлажнения и снижения изоляции 2 жил кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х95) ф. 605 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП 375 - ТП 198. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП 375 - ТП 198. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1519 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 357 | 2019-09-10 15:30 | 2019-09-10 15:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф. 21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-253 ф. 21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф. 21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-253 ф. 21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-253 ф. 21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф. 21 ПС Прогресс
1520 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 144 | 2019-09-10 16:10 | 2019-09-10 16:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-405 ф.4 ПС Судостроительная
1521 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 115 | 2019-09-11 21:00 | 2019-09-11 21:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-22 ф.313 ПС Трикотажная
1522 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-09-13 13:10 | 2019-09-13 14:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП- 286 ф.106 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф. 106 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф. 106 ПС Трикотажная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф. 106 ПС Трикотажная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф. 106 ПС Трикотажная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф. 106 ПС Трикотажная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-286 ф. 106 ПС Трикотажная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-286 ф. 106 ПС Трикотажная
1523 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 366 | 2019-09-13 19:22 | 2019-09-13 20:55 | КВЛ | 6 кВ № 610 ПС 110/10/6 кВ Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Северная стало повреждение ошиновки фазы "С" спуск на ВН-6 кВ с последующим замыканием кабеля на участке ТП 75 - ТП 16 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Северная стало повреждение ошиновки фазы "С" спуск на ВН-6 кВ на КЛ-6 кВ ТП 75 - ТП 16 вследствие увлажнения и снижения изоляции 3 жил кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБл 3х150) ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Северная на участке ТП 75 - ТП 16. | Выполнить осмотр ТП 75 ф. 610 ПС 110/10/6 кВ Северная. Выявленные замечания внести в график ремонтов.
1524 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-09-13 21:57 | 2019-09-13 23:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-8 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная
1525 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 370 | 2019-09-14 10:50 | 2019-09-14 11:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-333 ф.603 ПС Северная
1526 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-09-14 11:00 | 2019-09-14 11:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская
1527 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-09-15 10:10 | 2019-09-15 11:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1426 ф.41 ПС Судостроительная
1528 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-09-17 14:00 | 2019-09-17 15:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс
1529 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 373 | 2019-09-17 21:15 | 2019-09-17 23:41 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская, перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская
1530 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 374 | 2019-09-18 18:20 | 2019-09-18 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-341 ф.10 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-341 ф.10 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-341 ф.10 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-341 ф.10 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-341 ф.10 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-341 ф.10 ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-341 ф.10 ПС ГРЭС
1531 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 375 | 2019-09-18 20:48 | 2019-09-18 22:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-233 ф.612 ПС Северная
1532 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-09-19 14:30 | 2019-09-19 16:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс, перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-253 ф.21 ПС Прогресс
1533 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 206 | 2019-09-19 17:11 | 2019-09-19 19:11 | КВЛ | 6 кВ №2 от ПС 35/6 Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 656 - ТП 504 ф. 2 ПС 35/6 Кировская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 656 - ТП 504 ф. 2 ПС 35/6 Кировская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф. 2 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 656 - ТП 504. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 656 - ТП 504. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1534 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 376 | 2019-09-20 11:45 | 2019-09-20 12:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-199 ф.11 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-199 ф.11 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-199 ф.11 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-199 ф.11 Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-199 ф.11 Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-199 ф.11 Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-199 ф.11 Судостроительная
1535 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 377 | 2019-09-20 14:05 | 2019-09-20 18:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-15 ТП-620 ф.627 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-620 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-15 ТП-620 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-620 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-15 ТП-620 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-15 ТП-620 ф.627 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-15 ТП-620 ф.627 ПС Царевская
1536 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-09-20 14:05 | 2019-09-20 18:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-620 ф.627 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-620 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-620 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-620 ф.627 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-620 ф.627 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-620 ф.627 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-620 ф.627 ПС Царевская
1537 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 217 | 2019-09-20 18:15 | 2019-09-20 19:40 | КВЛ | 6 кВ № 15 ПС 35/6 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. 15 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 3 жил с последующим замыканием кабеля на участке ТП 550 - ТП 20А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 2 ПС 35/6 Кировская явился пробой 3 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 550 - ТП 20А вследствие увлажнения и снижения изоляции 2 жил кабеля, а так же коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф. 15 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 550 - ТП 20А. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 15 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 550 - ТП 20А. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1538 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 378 | 2019-09-20 18:45 | 2019-09-20 20:40 | КВЛ | 6 кВ № 8 ПС 35/6 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская явился пробой изоляции 1 жилы с последующим замыканием кабеля на участке ТП 550 - ТП 440 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская явилось междуфазное замыкание в результате пробоя 1 жилы кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 550 - ТП 440 вследствие увлажнения и снижения изоляции жил кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х95) ф. 8 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 550 - ТП 440. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 550 - ТП 440. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1539 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 379 | 2019-09-20 18:48 | 2019-09-20 19:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-18 ТП- 509 ф.20 ПС ГРЭС. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП- 509 ф.20 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-18 ТП- 509 ф.20 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП- 509 ф.20 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-18 ТП- 509 ф.20 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-18 ТП- 509 ф.20 ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-18 ТП- 509 ф.20 ПС ГРЭС
1540 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 380 | 2019-09-21 10:43 | 2019-09-21 11:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная
1541 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 394 | 2019-09-21 13:20 | 2019-09-21 14:20 | КВЛ | ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-371 ф.603 ПС Северная
1542 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 395 | 2019-09-21 13:20 | 2019-09-21 14:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская, перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-81 А ф.16 ПС Кировская
1543 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-09-21 17:15 | 2019-09-21 18:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 РП-5 ф.20 ПС ГРЭС
1544 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 246 | 2019-09-22 14:45 | 2019-09-22 15:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-13 ф.604 ПС Северная
1545 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 396 | 2019-09-22 16:10 | 2019-09-22 18:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-582 ф.608 ПС Южная
1546 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-09-22 17:00 | 2019-09-22 19:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-327 ф.4 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-327 ф.613 ПС Северная
1547 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-09-23 10:25 | 2019-09-23 11:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-47 ф.20 А ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-47 ф. 20А ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-47 ф. 20А ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-47 ф. 20А ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-47 ф. 20А ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-47 ф. 20А ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-14 ТП-47 ф. 20А ПС ГРЭС
1548 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 214 | 2019-09-23 11:43 | 2019-09-23 13:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-447 ф.605 ПС Южная
1549 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 241 | 2019-09-23 14:20 | 2019-09-23 16:20 | КВЛ | 6 кВ №313 ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 1 жилы с последующим замыканием кабеля на участке ТП 988 - ТП 22 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.313 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой 1 жилы кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 988 - ТП 22 вследствие увлажнения и снижения изоляции жилы кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 988 - ТП 22. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 313 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 988 - ТП 22. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1550 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 140 | 2019-09-25 20:53 | 2019-09-25 22:40 | КВЛ | 6кВ №609 ПС 110/10/6 "Северная" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы с последующим междуфазным замыканием кабеля на участке ТП 1560 - РУ ЛОСВ вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.609 ПС 110/10/6 Северная явился пробой 1 жилы кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 1560 - РУ ЛОСВ вследствие увлажнения и снижения изоляции жилы кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф. 609 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 1560 - РУ ЛОСВ. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 609 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 1560 - РУ ЛОСВ. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1551 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 138 | 2019-09-28 10:25 | 2019-09-28 12:00 | КВЛ | 6 кВ №38 от ПС 110/35/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/35/6 Восточная явился пробой изоляции 1 жилы с последующим междуфазным замыканием кабеля на участке ТП 539 - ТП 1235 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/35/6 Восточная явился пробой 1 жилы кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 539 - ТП 1235 вследствие увлажнения и снижения изоляции 1 жилы кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф. 38 ПС 110/35/6 Восточная на участке ТП 539 - ТП 1235. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 38 ПС 110/35/6 Восточная на участке ТП 539 - ТП 1235. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1552 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 223 | 2019-09-25 20:56 | 2019-09-25 21:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-35 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-35 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-35 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-35 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-35 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-35 ф.623 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-35 ф.623 ПС Северная
1553 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-09-27 13:50 | 2019-09-27 15:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-10 ТП-682 ф.117 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-682 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-10 ТП-682 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-10 ТП-682 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-10 ТП-682 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-10 ТП-682 ф.117 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-10 ТП-682 ф.117 ПС Городская
1554 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-09-27 15:19 | 2019-09-27 15:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс
1555 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 222 | 2019-09-28 10:40 | 2019-09-28 11:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс
1556 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 213 | 2019-09-28 11:10 | 2019-09-28 11:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП- 682 ф.117 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 682 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП- 682 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП- 682 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП- 682 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП- 682 ф.117 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП- 682 ф.117 ПС Городская
1557 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 221 | 2019-09-28 16:30 | 2019-09-28 17:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП- 300 ф. 203 ПС Окрасочная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная
1558 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 400 | 2019-09-28 17:55 | 2019-09-28 18:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-582 ф.608 ПС Южная
1559 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 401 | 2019-09-28 21:00 | 2019-09-28 23:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная
1560 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 402 | 2019-09-28 22:35 | 2019-09-28 23:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная
1561 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 200 | 2019-09-29 00:40 | 2019-09-29 01:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-753 ф.606 ПС Царевская
1562 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-09-29 08:40 | 2019-09-29 09:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-423 ф.5 ПС Кировская
1563 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 220 | 2019-09-29 17:00 | 2019-09-29 17:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс
1564 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 19:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская, перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-423 ф.5 ПС Кировская
1565 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 403 | 2019-09-29 16:40 | 2019-09-29 18:24 | КВЛ | 6 кВ №619 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 1 жилы с последующим междуфазным замыканием кабеля на участке ТП 703 - ТП 622 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой 1 жилы кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 703 - ТП 622 вследствие увлажнения и снижения изоляции 1 жилы кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.619 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 703 - ТП 622. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 8 ПС 35/6 Кировская на участке ТП 703 - ТП 622. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1566 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 177 | 2019-10-01 16:55 | 2019-10-01 17:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-716А ф.10 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-716А ф. 10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-716А ф. 10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-716А ф. 10 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-716А ф. 10 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-716А ф. 10 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-716А ф. 10 ПС Судостроительная
1567 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 412 | 2019-10-02 16:08 | 2019-10-02 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-395 ф.603 ПС Северная
1568 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 413 | 2019-10-02 16:42 | 2019-10-02 18:21 | КВЛ | 6 кВ №105 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 807 - ТП 822 ф. 105 ПС 110/35/6 Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 807 - ТП 822 ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ЦАСБу 3х120) ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 807 - ТП 822. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.105 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 807 - ТП 822. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1569 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 234 | 2019-10-03 00:25 | 2019-10-03 02:15 | КВЛ | 6 кВ № 52 ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф. 52 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "В" и "С" на участке КЛ-6 кВ РП 23 - ТП 1726 , вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф. 52 ПС 110/6 Судостроительная явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ РП 23 - ТП 1726, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБл 3х95) ф. 52 ПС 110/6 Судостроительная на участке РП 23 - ТП 1726. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. 52 ПС 110/6 Судостроительная на участке РП 23 - ТП 1726. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1570 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 182 | 2019-10-04 05:05 | 2019-10-04 06:15 | КВЛ | 6 кВ № 102 ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 719 - ТП 629 ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 719 - ТП 629, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 719 - ТП 629. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.102 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 719 - ТП 629. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1571 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 414 | 2019-10-03 17:54 | 2019-10-03 18:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-9 ТП-256 ф.8 ПС Кировская
1572 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 423 | 2019-10-04 07:05 | 2019-10-04 08:40 | КВЛ | 6 кВ №608 от ПС 110/10/6 Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 674 - ТП 673 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 674 - ТП 673 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х70) ф.608 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП 674 - ТП 673. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.608 ПС 110/10/6 Южная на участке ТП 674 - ТП 673. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1573 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 424 | 2019-10-04 16:00 | 2019-10-04 16:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная в следствии потери механической прочности при длительной эксплуатации | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная, перегорание ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-435 ф.41 ПС Судостроительная
1574 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 198 | 2019-10-04 21:44 | 2019-10-04 22:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская
1575 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-10-17 08:40 | 2019-10-17 09:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.625 ПС Северная . | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-19 ТП-6 ф.625 ПС Северная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждение анкерного зажима для СИП ф.А в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.625 ПС Северная | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-19 ТП-6 ф.625 ПС Северная | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-19 ТП-6 ф.625 ПС Северная
1576 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 274 | 2019-10-06 08:22 | 2019-10-06 09:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская. | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская
1577 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 102 | 2019-10-17 12:35 | 2019-10-17 14:10 | КВЛ | 6кВ №95 РП-9 по ф.605 ПС Южная 110/10/6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6кВ по ф.605 ПС 110/10/6 Южная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, ф.В на участке КЛ 6кВ ТП 26 - ТП 1197 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС Южная 110/10/6 явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП ТП 26 - ТП 1197 из-за низкой изоляции между фазами. | Повреждение КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ТП 26 - ТП 1197 ф.605 ПС 110/10/6 Южная. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП 26 - ТП 1197 ф.605 ПС Южная 110/10/6. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1578 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 275 | 2019-10-06 15:02 | 2019-10-06 15:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый инженерный осмотр РЛ-1 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс
1579 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 443 | 2019-10-06 15:41 | 2019-10-06 17:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная | Провести внеплановый инженерный осмотр РЛ-3 ТП-13 ф.604 ПС Северная
1580 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 276 | 2019-10-07 10:10 | 2019-10-07 10:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В РЛ-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ РЛ-7 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная
1581 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 444 | 2019-10-07 17:13 | 2019-10-07 18:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-2 ТП-206 ф.603 ПС Городская
1582 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 277 | 2019-10-07 17:45 | 2019-10-07 18:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП
1583 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 445 | 2019-10-07 18:30 | 2019-10-07 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-836 ф.314 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-836 ф.314 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-836 ф.314 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-836 ф.314 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-836 ф.314 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-836 ф.314 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-836 ф.314 ПС Городская
1584 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 446 | 2019-10-07 19:22 | 2019-10-07 22:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП | Провести внеплановый инженерный осмотр РЛ-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП
1585 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 447 | 2019-10-08 12:06 | 2019-10-08 12:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 РП-4 ф.615 ПС Царевская
1586 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 448 | 2019-10-08 18:23 | 2019-10-08 19:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-2 ТП-14 ф.612 ПС Северная
1587 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-10-10 17:20 | 2019-10-10 18:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская
1588 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 218 | 2019-10-10 18:10 | 2019-10-10 19:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-158 ф.610 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-158 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-158 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-158 ф.610 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-158 ф.610 ПС Царевская
1589 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 449 | 2019-10-10 22:50 | 2019-10-11 00:45 | КВЛ | 6 кВ №605 ПС 110/10/6 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилось межфазное замыкание проводов Ф. "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная в пролете опор №18-19 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода Ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф. "С" в пролете опор №18-19 ВЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная. | Обрыв провода (3АС-185) ф.В в пролете опор №18-19 ВЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.605 ПС 110/10/6 Южная, устранить выявленные дефекты.
1590 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 279 | 2019-10-11 00:01 | 2019-10-11 00:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-229 ф.605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-229 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-229 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-229 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-229 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-229 ф.605 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-229 ф.605 ПС Северная
1591 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 450 | 2019-10-11 10:30 | 2019-10-11 10:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-145 ф.7 ПС Стекловолокно | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ 0,4 кВ Л-4 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно
1592 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 280 | 2019-10-12 16:00 | 2019-10-12 17:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.С Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-119 ф.614 ПС Северная
1593 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 451 | 2019-10-12 17:20 | 2019-10-12 17:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ ЛЛ-2 ТП-50 ф.6 ПС Прогресс
1594 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 452 | 2019-10-13 15:08 | 2019-10-13 15:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикатажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-286 ф.106 ПС Трикотажная
1595 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 453 | 2019-10-13 22:35 | 2019-10-13 23:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-203 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-203 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-203 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-203 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-203 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-203 ф.623 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-203 ф.623 ПС Северная
1596 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 289 | 2019-10-15 12:50 | 2019-10-15 13:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская
1597 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 455 | 2019-10-16 12:10 | 2019-10-16 13:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-4 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс
1598 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 257 | 2019-10-16 13:40 | 2019-10-16 13:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-753 ф. 606 Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-753 ф.606 Царевская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-753 ф.606 Царевская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-753 ф.606 Царевская | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-3 ТП-753 ф.606 Царевская
1599 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 456 | 2019-10-16 13:50 | 2019-10-16 14:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-2 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс
1600 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 290 | 2019-10-16 14:50 | 2019-10-16 15:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-3 ТП-31 ф.612 ПС Северная
1601 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 457 | 2019-10-16 15:10 | 2019-10-16 16:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-8 ТП-121 ф.17 ПС Кировская
1602 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 224 | 2019-10-16 16:10 | 2019-10-16 17:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-822 ф.105 ПС Трикотажная
1603 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 458 | 2019-10-18 10:18 | 2019-10-18 11:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-99 ф.16 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-99 ф.16 ПС Кировская
1604 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 459 | 2019-10-18 17:52 | 2019-10-18 18:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-1 ТП-414 ф.11 ПС Судостроительная
1605 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 299 | 2019-10-20 13:45 | 2019-10-20 16:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-203 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-203 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-203 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-203 ф.623 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-203 ф.623 ПС Северная
1606 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 463 | 2019-10-20 18:00 | 2019-10-20 19:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-18 ТП-579 ф.33 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-18 ТП-579 ф.33 ПС Восточная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-18 ТП-579 ф.33 ПС Восточная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-18 ТП-579 ф.33 ПС Восточная | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-18 ТП-579 ф.33 ПС Восточная
1607 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 465 | 2019-10-21 13:15 | 2019-10-21 13:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-11 ТП-393 ф.203 ПС Трикотажная
1608 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 466 | 2019-10-21 15:40 | 2019-10-21 17:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская стал обрыв линейного провода Ф.С в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-6 ТП-290 ф.619 ПС Царевская
1609 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 467 | 2019-10-21 17:45 | 2019-10-21 18:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-1208 ф.607 ПС Царевская
1610 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 468 | 2019-10-23 11:37 | 2019-10-23 13:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-188 ф.41 ПС Судостроительная
1611 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 470 | 2019-10-23 14:00 | 2019-10-23 14:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная
1612 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 266 | 2019-10-23 15:10 | 2019-10-23 16:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРПя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-618 ф.4 ПС ЦРП
1613 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 107 | 2019-10-24 23:41 | 2019-10-25 00:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-85 ф.614 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-85 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-85 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-85 ф.614 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-85 ф.614 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-85 ф.614 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-85 ф.614 ПС Северная
1614 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 473 | 2019-10-25 09:45 | 2019-10-25 10:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная стал обрыв линейного провода Ф.С в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная
1615 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 314 | 2019-10-25 11:45 | 2019-10-25 12:45 | КВЛ | 6 №624 кВ от ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ по ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, ф.В на участке КЛ 6кВ ТП 546А - ТП 159 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ТП 546А - ТП 159 из-за низкой изоляции между фазами. | Повреждение КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ТП 546А - ТП 159 ф.624 ПС 110/10/6 Царевская | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП 546А - ТП 159 ф.624 ПС Царевская 110/10/6. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1616 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 476 | 2019-10-25 17:56 | 2019-10-25 19:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная стал обрыв линейного провода Ф.С в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-3 ТП-15 ф.613 ПС Северная
1617 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 477 | 2019-10-26 09:40 | 2019-10-26 10:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-5 ТП-930 ф.25 ПС Прогресс
1618 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 100 | 2019-10-27 15:14 | 2019-10-27 17:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 РП-6 ф.607 ПС Царевская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-4 РП-6 ф.607 ПС Царевская стал обрыв линейного провода Ф.А в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 РП-6 ф.607 ПС Царевская | Провести внеплановый инженерный осмотр Л-4 РП-6 ф.607 ПС Царевская
1619 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 478 | 2019-10-27 17:30 | 2019-10-27 18:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-713 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-14 ТП-713 ф. 105 ПС Юбилейная
1620 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 482 | 2019-10-27 20:00 | 2019-10-27 20:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-456 ф.4 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-456 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-456 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-456 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-456 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-456 ф.4 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-456 ф.4 ПС Судостроительная
1621 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 485 | 2019-10-28 21:11 | 2019-10-28 22:09 | КВЛ | 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 кВ Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф. №609 ПС 110\10\6 Городская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 727 - ТП 728 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. №609 ПС 110\10\6 Городская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 727 - ТП 728 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф. №609 ПС 110\10\6 Городская на участке ТП 727 - ТП 728. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ № 624 ПС 110/10/6 кВ Городская на участке ТП 727 - ТП 728. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1622 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 486 | 2019-10-29 11:40 | 2019-10-29 12:40 | КЛ | 6 кВ №27 ПС 35/6 Стекловолокно | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 35/6 Стекловолокно стало повреждение в потребительском ТП 1546. | Причиной отключения В-6кВ ф.27 ПС 35/6 Стекловолокно стало повреждение в потребительском ТП 1546. | Без повреждения оборудования филиала | Сообщить собственнику ТП-1546 о повреждении оборудования.
1623 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 487 | 2019-10-29 16:45 | 2019-10-29 17:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс
1624 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-10-30 11:05 | 2019-10-30 11:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-401 ф.21 ПС Восточная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-401 ф.21 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-401 ф.21 ПС Восточнаяя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-401 ф.21 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-401 ф.21 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-401 ф.21 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-401 ф.21 ПС Восточная
1625 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 103 | 2019-10-30 12:50 | 2019-10-30 13:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-210 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-210 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-210 ф.609 ПС Царевская
1626 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-10-30 16:21 | 2019-10-30 18:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-138 ф.622 ПС Царевская
1627 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 488 | 2019-10-30 18:34 | 2019-10-30 18:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-30 ф.624 ПС Городская
1628 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 489 | 2019-10-30 21:05 | 2019-10-30 21:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-71 ф.313 ПС Трикотажная
1629 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 490 | 2019-10-30 23:00 | 2019-10-30 23:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская
1630 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-10-31 00:15 | 2019-10-31 00:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-110 ф.628 ПС Северная
1631 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 491 | 2019-10-30 22:17 | 2019-10-30 23:06 | КВЛ | 6 кВ №203 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.203 ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв шлейфа на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.203 от МТО на ПС 110/35/6 Трикотажная, вследствие механического износа материала провода в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения В-6 кВ ф.203 от МТО на ПС 110/35/6 Трикотажная явился обрыв шлейфа на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.203 от МТО на ПС 110/35/6 Трикотажная | Обрыв шлейфа на опоре №10 ВЛ-6 кВ ф.203 от МТО на ПС 110/35/6 Трикотажная | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.203 от МТО на ПС 110/35/6 Трикотажная, устранить выявленные дефекты.
1632 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 492 | 2019-10-31 01:30 | 2019-10-31 02:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская
1633 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 493 | 2019-10-31 03:05 | 2019-10-31 04:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-9 ТП-116 ф.10 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-721 ф.12 ПС Судостроительная
1634 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 494 | 2019-10-31 09:00 | 2019-10-31 11:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-240 ф.608 Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-240 ф.608 Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-240 ф.608 Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 Северная
1635 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 104 | 2019-10-31 09:39 | 2019-10-31 10:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-281 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-281 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-281 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-281 ф.17 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-281 ф.17 ПС Кировская
1636 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 113 | 2019-10-31 14:10 | 2019-10-31 15:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская
1637 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 495 | 2019-10-31 14:30 | 2019-10-31 16:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-582 ф.608 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-582 ф.608 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-582 ф.608 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-582 ф.608 ПС Южная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-582 ф.608 ПС Южная
1638 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 114 | 2019-10-31 15:00 | 2019-10-31 16:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская
1639 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 496 | 2019-10-31 16:00 | 2019-10-31 17:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-63 ф.13 ПС Судостроительная
1640 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 500 | 2019-11-02 10:55 | 2019-11-02 11:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-121 ф.17 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-121 ф.17 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-121 ф.17 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-121 ф.17 ПС Кировская
1641 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 501 | 2019-11-03 09:50 | 2019-11-03 10:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-240 ф.608 ПС Северная
1642 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 502 | 2019-11-03 13:00 | 2019-11-03 15:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-280 ф.16 ПС Кировская
1643 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 503 | 2019-11-03 20:46 | 2019-11-03 21:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-11 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-11 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-11 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-11 ТП-753 ф.606 ПС Царевская
1644 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 504 | 2019-11-04 16:00 | 2019-11-04 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-14 ф.612 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-14 ф.612 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-14 ф.612 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-7 ТП-14 ф.612 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-14 ф.612 ПС Северная
1645 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 505 | 2019-11-05 10:20 | 2019-11-05 10:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-99 ф.16 ПС Кировская
1646 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 506 | 2019-11-05 12:30 | 2019-11-05 14:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-8 ТП-642 ф.105 ПС Юбилейная
1647 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 507 | 2019-11-05 13:00 | 2019-11-05 15:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.C Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-798 ф.21 ПС Прогресс
1648 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 324 | 2019-11-05 15:10 | 2019-11-05 15:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.C Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.C Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-273 ф.21 ПС Прогресс
1649 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 508 | 2019-11-05 16:25 | 2019-11-05 17:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-629 ф.209 ПС Трикотажная
1650 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 509 | 2019-11-06 10:14 | 2019-11-06 11:29 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-160 ф.610 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-160 ф.610 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-160 ф.610 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-160 ф.610 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-160 ф.610 ПС Царевская
1651 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 510 | 2019-11-06 12:40 | 2019-11-06 16:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Л-4 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-95 ф.15 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-95 ф.15 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-95 ф.15 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-95 ф.15 ПС Кировская
1652 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 326 | 2019-11-07 09:12 | 2019-11-07 09:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-14 ТП-210 ф.609 ПС Царевская
1653 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 511 | 2019-11-07 16:24 | 2019-11-07 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская
1654 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-11-08 20:30 | 2019-11-08 21:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-543 ф.15 ПС ГРЭС
1655 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-11-10 16:00 | 2019-11-10 16:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-5 ТП-132 ф.12 ПС Судостроительная
1656 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 514 | 2019-11-11 09:20 | 2019-11-11 09:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.625 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-6 ф.625 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф.625 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-6 ф.625 ПС Северная в следствии повреждения промежуточной подвески для СИП при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.С Л-6 ТП-6 ф.625 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.625 ПС Северная
1657 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 515 | 2019-11-11 19:15 | 2019-11-11 20:10 | КВЛ | 6 кВ №603 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС Царевская - РП 14 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.603 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС Царевская - РП 14 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.603 ПС 110/10/6 Царевская на участке ПС Царевская - РП 14. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф.603 ПС 110/10/6 кВ Царевская на участке ПС Царевская - РП 14. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1658 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-11-12 11:45 | 2019-11-12 13:10 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-607 ф.624 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ Т-1 ТП-607 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-607 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4кВ Т-1 ТП-607 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-607 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | СШ-0,4кВ Т-1 ТП-607 ф.624 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр ТП-607 ф.624 ПС Царевская
1659 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-11-12 14:15 | 2019-11-12 14:45 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-18 ф.624 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр ТП-18 ф.624 ПС Городская
1660 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-11-12 15:54 | 2019-11-12 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-285 ф.5 ПС Кировская
1661 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-11-13 10:00 | 2019-11-13 11:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-209 ф.620 ПС Царевская
1662 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-11-13 16:00 | 2019-11-13 16:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-532 ф.21 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-532 ф.21 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-532 ф.21 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-532 ф.21 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-532 ф.21 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-532 ф.21 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-532 ф.21 ПС Восточная
1663 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 523 | 2019-11-13 22:46 | 2019-11-13 23:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-186 ф.4 ПС Судостроительная
1664 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 538 | 2019-11-15 11:00 | 2019-11-15 12:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В РЛ-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ РЛ-1 ТП-210 ф.609 ПС Царевская
1665 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-11-15 14:49 | 2019-11-15 16:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Севернаяя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-201 ф.616 ПС Северная
1666 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 540 | 2019-11-15 16:20 | 2019-11-15 17:05 | КВЛ | 6 кВ № ф. 14 от РП-1 по ф № 616 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. В на участке КЛ-6кВ ТП 201-ТП 210 , из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная явилось однофазное замыкание ф «В» на землю, на участке КЛ-6 кВ ТП 201-ТП 210, из-за низкой изоляции между фазой ф.В и землей. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф. 616 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 201-ТП 210 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф. 616 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 201 - ТП 210. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1667 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 541 | 2019-11-15 17:20 | 2019-11-15 18:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная | Л-1 ТП-519 ф.106 ПС Трикотажная
1668 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 542 | 2019-11-15 18:00 | 2019-11-15 18:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-782ф.628 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-782 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-782 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-782 ф.628 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-782 ф.628 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-782 ф.628 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-782 ф.628 ПС Северная
1669 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-11-16 10:30 | 2019-11-16 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-729 ф.603 ПС Городская
1670 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-11-17 13:25 | 2019-11-17 14:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-447 ф.605 ПС Южная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-447 ф.605 ПС Южная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-447 ф.605 ПС Южная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-447 ф.605 ПС Южная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-447 ф.605 ПС Южная
1671 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-11-17 16:00 | 2019-11-17 17:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-470 ф.11 ПС Судостроительная
1672 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 559 | 2019-11-18 04:00 | 2019-11-18 04:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Севернаяя в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-810 ф.605 ПС Северная
1673 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-11-18 14:45 | 2019-11-18 15:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-206 ф.603 ПС Городская
1674 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-11-18 17:30 | 2019-11-18 17:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-13 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-13 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-13 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-13 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-13 РП-17 ф.209 ПС Трикотажная
1675 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 562 | 2019-11-19 21:45 | 2019-11-19 22:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная
1676 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-11-20 10:00 | 2019-11-20 13:20 | ТП | РУ-0,4кВ ТП-47 ф.20А ПС ГРЭС | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-47 ф.20А ПС ГРЭС явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-47 ф.20А ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-47 ф.20А ПС ГРЭС явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-47 ф.20А ПС ГРЭС в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-47 ф.20А ПС ГРЭС | Провести внеплановый осмотр ТП-47 ф.20А ПС ГРЭС
1677 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 564 | 2019-11-21 16:00 | 2019-11-21 17:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-18 ф.624 ПС Городская
1678 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 338 | 2019-11-22 14:18 | 2019-11-22 15:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-145 ф. 7 ПС Стекловолокно
1679 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 565 | 2019-11-22 17:30 | 2019-11-22 18:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.52 ПС Судостроительная
1680 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 566 | 2019-11-16 13:50 | 2019-11-16 14:45 | КВЛ | 6 кВ №605 от ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 11 - ТП 606 ф. 605 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 11 - ТП 606 ф. 605 ПС 110/10/6 Северная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААшв 3х240) ф. 605 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 11 - ТП 606. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф. 605 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 11 - ТП 606. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1681 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 582 | 2019-11-19 23:35 | 2019-11-20 00:55 | КВЛ | 6 кВ №6 от ПС 110/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "В" и "С" на участке КЛ-6кВ ТП 538 - ТП 737, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.6 ПС 110/6 Восточная явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 538 - ТП 737 ф. 6 ПС 110/6 Восточная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х95) ф.6 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 538 - ТП 737 | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф. 6 ПС 110/6 Восточная на участке ТП 538 - ТП 737. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1682 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 584 | 2019-11-20 03:20 | 2019-11-20 05:15 | КВЛ | 6 кВ №413 от ПС 110/35/6 Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 777 - ТП 778 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП 777 - ТП 778 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х120) ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 777 - ТП 778. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф.413 ПС 110/35/6 Трикотажная на участке ТП 777 - ТП 778. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1683 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 585 | 2019-11-24 00:05 | 2019-11-24 00:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-218 ф.604 ПС Северная
1684 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 586 | 2019-11-24 00:12 | 2019-11-24 00:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-30 ф.624 ПС Городская
1685 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 09:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-6 ф.111 ПС Северная
1686 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 348 | 2019-11-25 14:00 | 2019-11-25 14:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-30 ф.624 ПС Городская
1687 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-11-26 12:06 | 2019-11-26 13:37 | ТП | РУ-0,4 кВ РП-4 ф.615 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 РП-4 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 РП-4 ф.615 ПС Царевская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 РП-4 ф.615 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | СШ-0,4 кВ Т-1 РП-4 ф.615 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр РП-4 ф.615 ПС Царевская
1688 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 347 | 2019-11-27 14:30 | 2019-11-27 15:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-240 ф.608 ПС Северная
1689 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-11-27 22:45 | 2019-11-27 23:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-456 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-456 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-456 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-456 ф.13 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-456 ф.13 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.С Л-4 ТП-456 ф.13 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-456 ф.13 ПС Судостроительная
1690 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-11-28 15:50 | 2019-11-28 18:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-45 ф.19 ПС Восточная
1691 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-11-28 17:56 | 2019-11-28 19:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-7 ТП-39 ф.622 ПС Царевская
1692 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-11-29 09:20 | 2019-11-29 10:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-45 ф.19 ПС Восточная
1693 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-11-30 16:55 | 2019-11-30 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-534 ф.6 ПС Прогресс
1694 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 603 | 2019-11-28 00:10 | 2019-11-28 01:04 | КВЛ | 6 кВ №629 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явилось короткое замыкание на отпайке от ВЛ-6 кВ на участке ТП 864 - ТП 1117 (потребительское), вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская явилось короткое замыкание на отпайке от ВЛ-6 кВ на участке ТП 864 - ТП 1117 (потребительское). | Обрыв провода (3АС-50) ф.В в пролете опор на отпайке от ВЛ-6 кВ на участке ТП 864 - ТП 1117 (потребительское) | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.629 ПС 110/10/6 Царевская, устранить выявленные дефекты.
1695 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 616 | 2019-12-02 09:00 | 2019-12-02 11:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-300 ф.203 ПС Трикотажная
1696 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 622 | 2019-12-02 20:00 | 2019-12-02 22:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-686 ф.118 ПС Городская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения КЛ 0,4кВ Л-6 ТП-686 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-686 ф.118 ПС Городская в следствии неумышленного воздействия сторонними организациями во время ремонтных работ. | Причиной отключения КЛ 0,4кВ Л-6 ТП-686 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-686 ф.118 ПС Городская в следствии неумышленного воздействия МУП Астрводоканал во время ремонтных работ. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-686 ф.118 ПС Городская; Кабель (АВБбШв 4х185) КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до ВРУ жилого дома. | Проводить испытания согласно графика
1697 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 625 | 2019-12-03 12:00 | 2019-12-03 12:59 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-480 ф.41 ПС Судостроительная
1698 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 626 | 2019-12-03 17:30 | 2019-12-03 19:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-414 ф.41 ПС Судостроительная
1699 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 627 | 2019-12-03 19:20 | 2019-12-03 19:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-112 ф.27 ПС Стекловолокно
1700 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 320 | 2019-12-04 10:24 | 2019-12-04 13:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-15 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-15 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-15 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-15 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-15 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-15 ТП-343 ф.27 ПС Стекловолокно
1701 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 628 | 2019-12-05 13:17 | 2019-12-05 14:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-18 ф.624 ПС Городская
1702 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 319 | 2019-12-06 10:00 | 2019-12-06 10:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-37 ф.604 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-37 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-37 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-37 ф.604 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-37 ф.604 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-3 ТП-37 ф.604 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-37 ф.604 ПС Северная
1703 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 629 | 2019-12-06 18:00 | 2019-12-06 18:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-815 ф.627 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-815 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-815 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-815 ф.627 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-815 ф.627 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-815 ф.627 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-815 ф.627 ПС Северная
1704 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-12-06 23:29 | 2019-12-07 00:29 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-1459 ф.5 ПС Кировская
1705 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-12-07 10:30 | 2019-12-07 12:31 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-540 ф.21 ПС Прогресс
1706 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 315 | 2019-12-08 12:30 | 2019-12-08 12:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.С Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская
1707 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-12-08 15:25 | 2019-12-08 15:43 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-688 ф.118 ПС Городская
1708 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-12-08 21:20 | 2019-12-08 21:46 | КВЛ | РУ-0,4 кВ ТП-1166 ф.16 ПС Кировская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1166 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-1166 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1166 ф.16 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-1166 ф.16 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-1166 ф.16 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-1166 ф.16 ПС Кировская
1709 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 309 | 2019-12-09 15:10 | 2019-12-09 16:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-422 ф.109 ПСЮбилейная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-422 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-422 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-422 ф.109 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-422 ф.109 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Провод Л-4 ТП-422 ф.109 ПС Юбилейная; Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-4 ТП-422 ф.109 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр Л-4 ТП-422 ф.109 ПС Юбилейная
1710 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-12-09 15:45 | 2019-12-09 16:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-931ф.26 ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-931 ф.26 ПС Прогресс
1711 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 644 | 2019-12-03 11:50 | 2019-12-03 13:30 | КВЛ | КВЛ 6 кВ №13 ПС 110/6 Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.13 ПС 110/6 Судостроительная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ-6кВ ТП 416 - ТП 464 ф.13 ПС 110/6 Судостроительная вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.13 ПС 110/6 Судостроительная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП 416 - ТП 464 ф.13 ПС 110/6 Судостроительная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.13 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 416 - ТП 464. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 Судостроительная на участке ТП 416 - ТП 464. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1712 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 645 | 2019-12-07 10:30 | 2019-12-07 11:53 | КВЛ | 6 кВ №624 ПС 110/10/6 Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю кабеля на участке ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская явился пробой изоляции кабеля ф. "А" на землю на участке КЛ-6 кВ ТП 996 - РП 25 - ТП 606 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х150) ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 996 - РП 25 - ТП 606. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф.624 ПС 110/10/6 Царевская на участке ТП 996 - РП 25 - ТП 606. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1713 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 308 | 2019-12-09 17:32 | 2019-12-09 18:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф.10 ПС Прогресс. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-114 ф. 10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-114 ф. 10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-114 ф. 10 ПС Прогресс явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-114 ф. 10 ПС Прогресс в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-114 ф. 10 ПС Прогресс | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-114 ф. 10 ПС Прогресс
1714 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-12-10 15:00 | 2019-12-10 15:42 | КЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-412 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-412 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-412 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-412 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-412 ф.606 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-412 ф.606 ПС Царевская
1715 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 647 | 2019-12-10 18:15 | 2019-12-10 19:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-688 ф.118 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-688 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-688 ф.118 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-688 ф.118 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-688 ф.118 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-688 ф.118 ПС Городская
1716 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-12-10 22:06 | 2019-12-10 23:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-159ф.624 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-159 ф.624 ПС Царевская
1717 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 648 | 2019-12-11 09:30 | 2019-12-11 10:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-9 ТП-6 ф.111 ПС Северная
1718 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 300 | 2019-12-12 10:20 | 2019-12-12 13:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.13 ПС Судостроительная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-469 ф.469 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-469 ф.469 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-469 ф.469 ПС Судостроительная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-469 ф.469 ПС Судостроительная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-469 ф.469 ПС Судостроительная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-469 ф.469 ПС Судостроительная
1719 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 650 | 2019-12-12 10:51 | 2019-12-12 13:01 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-753 ф.606 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-753 ф.606 ПС Царевская явился выход из строя СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-753 ф.606 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | СШ-0,4 кВ Т-1 ТП-753 ф.606 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр ТП-753 ф.606 ПС Царевская
1720 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 298 | 2019-12-12 12:16 | 2019-12-12 16:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-742 ф.4 ПС ЦРП
1721 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 297 | 2019-12-13 12:48 | 2019-12-13 13:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-392 ф.19 ПС Кировская
1722 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 651 | 2019-12-14 06:30 | 2019-12-14 06:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-214 ф.623 ПС Северная
1723 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 652 | 2019-12-14 17:00 | 2019-12-14 20:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-82 ф.105 ПС Юбилейная
1724 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 653 | 2019-12-15 18:00 | 2019-12-15 18:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-210 ф.612 ПС Царевская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-210 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-210 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-210 ф.612 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-210 ф.612 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-1 ТП-210 ф.612 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-1 ТП-210 ф.612 ПС Царевская
1725 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 654 | 2019-12-16 09:20 | 2019-12-16 10:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф. 111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-6 ф. 111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-6 ф. 111 ПС Северная явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-6 ф. 111 ПС Северная в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-6 ТП-6 ф. 111 ПС Северная | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-6 ф. 111 ПС Северная
1726 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 295 | 2019-12-17 16:50 | 2019-12-17 18:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-24 ТП-684 ф.117 ПС Городская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-24 ТП-684 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-24 ТП-684 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-24 ТП-684 ф.117 ПС Городская явился выход из строя ПН-2 Ф.В Л-24 ТП-684 ф.117 ПС Городская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.В Л-24 ТП-684 ф.117 ПС Городская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-24 ТП-684 ф.117 ПС Городская
1727 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 294 | 2019-12-18 11:00 | 2019-12-18 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская явился выход из строя ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | Предохранитель ПН-2 Ф.А Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская | Провести внеплановый осмотр 0,4 кВ Л-2 РП-6 ф.607 ПС Царевская
1728 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 291 | 2019-12-12 18:38 | 2019-12-12 19:29 | КВЛ | 6 кВ №21 от ПС 110/35/6 Восточная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 110/35/6 Восточная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю кабеля на участке ТП 530 - ТП 612 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.21 ПС 110/35/6 Восточная явился пробой изоляции кабеля ф. "А" на землю на участке КЛ-6 кВ ТП 530 - ТП 612 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.21 ПС 110/35/6 Восточная на участке ТП 530 - ТП 612. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф.21 ПС 110/35/6 Восточная на участке ТП 530 - ТП 612. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1729 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 655 | 2019-12-14 18:00 | 2019-12-14 18:30 | КЛ | В6 кВ №38 ПС 110 /6 ПС Восточная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/6 Восточная явился повреждение потребительской КЛ-6 кВ ТП 539 - ТП 560 (потребительская). | Причиной отключения В-6кВ ф.38 ПС 110/6 Восточная явился повреждение потребительской КЛ-6 кВ ТП 539 - ТП 560 (потребительская). | Повреждение оборудования филиала отсутствует. | Сообщить собственнику КЛ-6 кВ на участке ТП 539 - ТП 560 (потребительская) ф.38 ПС 110/35/6 Восточная о повреждении КЛ-6 кВ.
1730 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 656 | 2019-12-18 16:40 | 2019-12-18 17:30 | КЛ | 6 кВ № 628 ПС 110/10/6 Северная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 кВ ПС Северная явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" на землю кабеля на участке ТП 754 - ТП 754"а" вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.628 ПС 110/10/6 кВ ПС Северная явился пробой изоляции кабеля ф. "А" на землю на участке КЛ-6 кВ ТП 754 - ТП 754"а" вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к короткому замыканию. | КЛ-6 кВ (ЦАСБ 3х150) ф.628 ПС 110/10/6 кВ ПС Северная на участке ТП 754 - ТП 754"а" | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ 6 кВ ф.628 ПС 110/10/6 Северная на участке ТП 754 - ТП 754 "а". После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1731 | Центральный РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 676 | 2019-12-26 09:00 | 2019-12-26 10:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Повреждение соединительной гильзы Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | Повреждение соединительной гильзы Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | Повреждение соединительной гильзы Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-19 ТП-6 ф.111 ПС Северная, устранить выявленные дефекты.
1732 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-01-04 07:54 | 2019-01-04 09:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии коррозионного износа не выявленное ранее. | Нарушение контакта вводного провода (АПВ-16) жилого дома в следствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1733 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 2 | 2019-01-05 10:56 | 2019-01-05 11:36 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-840 ф 7 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-840 ф 7 ПС Окрасочная явилась потеря механической прочности в связи с длительной эксплуатацией | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-840 ф 7 ПС Окрасочная явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1734 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-01-05 16:45 | 2019-01-05 17:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилась потеря механической прочности в следствии длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1735 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 4 | 2019-01-06 17:36 | 2019-01-06 19:20 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-265 Ф16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-265 Ф16 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в результате эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-265 Ф16 ПС Трусовская явился коррозионный износ электрического ввода на фасаде жилого дома. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1736 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-01-06 18:04 | 2019-01-06 20:53 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП--419 ф.6 ПС Лесная явилось потеря механической прочности | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1737 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-01-06 19:47 | 2019-01-06 20:26 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание возникшее на фасаде жилого дома из-за изменения свойств материалов | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось короткое замыкание возникшее на фасаде жилого дома из-за изменения свойств материалов | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1738 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 7 | 2019-01-07 12:19 | 2019-01-07 15:17 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось нарушение контакта на фасаде жилого дома в следствии изменения свойств материалов - коррозийного износа | Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1739 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 8 | 2019-01-07 12:57 | 2019-01-07 14:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменение свойств материалов провода на фасаде жилого дома в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-358 ф.17 ПС Октябрьская явился коррозийный износ электрического ввода на фасаде жилого дома в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1740 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 9 | 2019-01-07 19:25 | 2019-01-07 21:48 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось изменение механической прочности в следствии длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось изменение механической прочности в следствии длительной эксплуатации повлекшее за собой обрыв вводного провода на фасаде дома | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1741 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 10 | 2019-01-09 16:48 | 2019-01-09 17:30 | КВЛ | ф№437 от РП43 по ф3 ПС"Октябрьская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф№437 в РП43 по ф3 ПС "Октябрьская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 6кВ ТП 166 - ТП 165 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф№437 в РП43 по ф3 ПС "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 166 - ТП 165 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф№437 от РП43 по ф3 ПС "Октябрьская"участок ТП 166 - ТП165. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП 166 - ТП165 ф№437 от РП43 по ф3 ПС "Октябрьская". После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1742 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-01-09 12:47 | 2019-01-09 13:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-2 В РУ-0,4 кВ ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв провода на фасаде дома в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-2 В РУ-0,4 кВ ТП-180 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв провода на фасаде дома в результате потери механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1743 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-01-16 12:28 | 2019-01-16 15:01 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП- 379 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного провода из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП- 379 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта вводного провода из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1744 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-01-17 13:37 | 2019-01-17 14:49 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия явилось изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия явилось изменение свойств материалов в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1745 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 35 | 2019-01-18 13:27 | 2019-01-18 14:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-294 ф.16 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1746 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-01-21 12:06 | 2019-01-21 13:17 | ВЛ | ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП--679 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП--679 ф.7 ПС Интернациональная явилась потеря механической прочности в следствии длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1747 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 53 | 2019-01-22 15:25 | 2019-01-22 16:12 | КВЛ | 6кВ №5 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ .5 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП178 - ТП147А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф.5 Кировская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6 кВ ТП178 - ТП147А вследствие увлажнения и снижения изоляции и коррозии металлической оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х185) ф.5 ПС 35/6 Трусовская на участке ТП178 - ТП147А. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская на участке ТП178 - ТП147А. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1748 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 54 | 2019-01-23 16:58 | 2019-01-23 17:34 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-556 Ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-556 Ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-556 Ф.3 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1749 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 77 | 2019-01-29 17:08 | 2019-01-29 17:20 | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф.415 ПС 110/35/6 кВ Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения ф.415 ПС Лесная Новая стал несвоевременный демонтаж оборудования в КРУН-45 утратившего свою актуальность. | Причиной отключения ф.415 ПС Лесная Новая стало повреждение трансформатора тока ТПЛМ-10 на ф. «А» в КРУН-45. | Повреждение трансформатора тока ТПЛМ-10 на ф. «А» в КРУН-45
1750 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 86 | 2019-02-02 14:43 | 2019-02-02 15:28 | ВЛ | ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ от ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ от ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. Нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1751 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-02-18 10:14 | 2019-02-18 14:18 | ВЛ | 0,4 кВ от РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1752 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-02-18 10:14 | 2019-02-18 11:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала в результате длительной эксплуатации, нарушение контакта электрического ввода на фасаде жилого дома в результате коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ ТП319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1753 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 135 | 2019-02-14 11:45 | 2019-02-14 15:22 | ВЛ | ф.9 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-1435 ф.9 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1754 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 136 | 2019-02-17 18:45 | 2019-02-17 19:35 | ВЛ | 0,4 кВ от КТП-762 А ф.9 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ КТП - 762 А ф. 9 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ КТП - 762 А ф. 9 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1755 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 138 | 2019-02-18 14:48 | 2019-02-18 17:45 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1756 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 139 | 2019-02-19 08:04 | 2019-02-19 10:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1757 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 141 | 2019-02-19 13:25 | 2019-02-19 14:40 | ВЛ | 0.4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП 903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1758 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 143 | 2019-02-19 13:54 | 2019-02-19 15:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1759 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 145 | 2019-02-19 15:39 | 2019-02-19 17:12 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1760 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 156 | 2019-02-21 17:39 | 2019-02-21 18:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1761 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-02-24 16:47 | 2019-02-24 18:40 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП 321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1762 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 175 | 2019-02-26 14:38 | 2019-02-26 15:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ кТП- 855 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-855 ф14 ПС Стройиндустрия явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1763 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 189 | 2019-02-27 10:24 | 2019-02-27 12:57 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1764 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-02-28 09:48 | 2019-02-28 11:31 | ВЛ | ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-679 ф.7 ПС Интернациональная явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1765 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 191 | 2019-02-28 14:26 | 2019-02-28 17:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-105 Ф. 21 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-105 Ф. 21 Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-105 Ф. 21 Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1766 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 192 | 2019-03-04 09:22 | 2019-03-04 13:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1767 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 213 | 2019-03-04 22:40 | 2019-03-05 00:10 | КВЛ | 6кВ №18 ПС 35/6 Октябрьская в РП43 отходящий ф.434 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.№18 ПС 35/6 Октябрьская в РП43 отходящий ф.434 явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП725-ТП166 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская в РП43 отходящий ф.434 явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6 кВ ТП725 - ТП166 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х185) ф.№18 ПС 35/6 Октябрьская на участке ТП725-ТП166. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.№18 ПС 35/6 Октябрьская на участке ТП725-ТП166. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1768 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-03-08 08:41 | 2019-03-08 09:29 | ВЛ | 0.4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1769 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 244 | 2019-03-08 17:45 | 2019-03-08 18:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП- 351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1770 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 247 | 2019-03-11 11:39 | 2019-03-11 12:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-896 ф.15 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП-896 ф.15 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1771 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-03-11 12:16 | 2019-03-11 13:43 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-103 ф.10 ПС Трусовская.
1772 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-03-11 12:20 | 2019-03-11 16:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-321 ф.415 ПС Лесная Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1773 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 251 | 2019-03-12 00:05 | 2019-03-12 02:22 | КВЛ | 10кВ №20 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ 10кВ ПС ф.20 "Резиновая" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участкеКЛ-10 кВ ПС "Резиновая" - ТП879 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии КЛ 10кВ №20 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-10 кВ ПС "Резиновая" - ТП879 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х185) №20 ПС 110/10/6 Резиновая на участке ПС "Резиновая" - ТП879. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.№20 ПС 110/10/6 Резиновая на участке ПС - ТП 879. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1774 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 252 | 2019-03-15 22:26 | 2019-03-15 23:55 | КЛ | №3 ПС 35/6 Октябрьская, ф.437 отходящий с РП43 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф№437 ф3 ПС "Октябрьская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ 6кВ РП43 - ТП16 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ ф.437 в РП43 " явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ РП43 - ТП165 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х185) №20 ПС 110/10/6 Резиновая на участке ПС "Резиновая" - ТП879. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская на участке ф.437 РП43 - ТП165. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1775 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 305 | 2019-03-21 22:04 | 2019-03-22 00:06 | КВЛ | 6кВ №18 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская", вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" на участке ПС - РП43. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская на участке КЛ-6кВ ПС - РП43. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением
1776 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 306 | 2019-03-16 18:21 | 2019-03-16 18:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1777 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 308 | 2019-03-24 10:50 | 2019-03-24 12:05 | КВЛ | 10кВ №5 ПС 110/10/6 "ПСМ" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной аварии КЛ 10кВ ф.№5 ПС 110/10/6 "Промстройматериалы" явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" с "землёй" кабеля спуск в ТП 884 участка ТП883 -ТП884 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии КЛ 10кВ ф.№5 ПС 110/10/6 "Промстройматериалы" явился пробой изоляции жилы с последующим замыканием ф. "А" с "землёй" кабеля спуск в ТП 884 участка ТП883 -ТП884 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабеля. | КЛ-10 кВ (АСБ 3х185) ф.5 ПС 110/10/6 "Промстройматериалы" на участке ТП883 -ТП884. | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.5 ПС 110/10/6 "Промстройматериалы" на участке ТП883 -ТП884. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1778 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 310 | 2019-04-02 04:55 | 2019-04-02 09:38 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменение свойств материалов кабеля в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось нарушение изоляции кабеля вследствие длительного эксплуатационного износа. | Повреждение КВЛ- 0,4 кВ Л-1 ТП-295.
1779 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 333 | 2019-03-26 13:49 | 2019-03-26 17:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стали сзменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв провода(А-50) ВЛ-0.4 КВ в пролете опор 65-66 вследствие коррозионного износа.
1780 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 352 | 2019-03-29 18:36 | 2019-03-29 21:45 | КВЛ | 6кВ №22 ПС 35/6 Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.№22 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ПС - кТП 1377, вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.№22 ПС 35/6 Интернациональная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 6кВ ПС - кТП 1377 из-за низкой изоляции между фазами. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.№22 ПС 35/6 Интернациональная участок ПС - кТП 1377. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.№22 ПС 35/6 Интернациональная на участке ПС - кТП 1377. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1781 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 354 | 2019-04-01 13:01 | 2019-04-01 14:35 | КВЛ | КВЛ 6 №438 от РП43 ф18 ПС"Октябрьская" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Повреждение опорного изолятора в РУ 6 кВ ТП1038 (Потребитель ООО " Ри-Аст"). | Повреждение опорного изолятора в РУ 6 кВ ТП1038 (Потребитель ООО " Ри-Аст"). | Без повреждений оборудования филиала
1782 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 371 | 2019-03-27 12:06 | 2019-03-27 18:22 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская в пролете опор № 7-8. | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская в пролете опор № 7-8. | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская в пролете опор № 7-8.
1783 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 372 | 2019-03-29 13:31 | 2019-03-29 15:25 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-461 ф16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение 0,4 Л-1 ТП-461 ф16 ПСТрусовская в результате обрыва линейного провода в пролете опор 24-25 в следствии коррозионного износа. | Отключение 0,4 Л-1 ТП-461 ф16 ПСТрусовская в результате обрыва линейного провода в пролете опор 24-25 в следствии коррозионного износа. | Отключение 0,4 Л-1 ТП-461 ф16 ПСТрусовская в результате обрыва линейного провода в пролете опор 24-25 в следствии коррозионного износа.
1784 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 401 | 2019-04-03 01:05 | 2019-04-03 02:35 | КВЛ | 6кВ №3 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ПС - РП 43 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП 43 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АПвПу2г1х240) ф.3 ПС 35/6 Октябрьская на участке ПС - РП -43. 800м | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.3 ПС Октябрьская на участке ПС - РП 43. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1785 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 414 | 2019-04-05 22:35 | 2019-04-06 00:33 | КВЛ | 6кВ № 14 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП178-ТП147А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.14 ПС Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ Трусовская вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.14 Трусовская участок ТП178-ТП147А | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.14 Трусовская от МТЗ участок ТП178-ТП147А. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1786 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-04-23 10:04 | 2019-04-23 12:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода, загнивания опор с последующим их наклоном. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации и загнивания опор с последующим их наклоном в результате длительной эксплуатации. | обрыва линейного провода А-50 ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия в пролёте оп.№№13-14-15
1787 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 463 | 2019-04-07 12:12 | 2019-04-07 14:35 | КВЛ | №6 110/35/6 Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной аварии КВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.В и ф.С концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 1040 на участке ПС - ТП 1040 ф.6 ПС 110/35/6 Лесная вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты.) | Причиной аварии КВЛ-6 кВ ф.6 ПС Лесная явился пробой изоляции 2 жил ф. В и ф.С кабельного спуска в ТП 1040 на участке ПС - ТП 1040 ф.6 ПС 110/35/6 Лесная вследствие увлажнения , старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты , что привело к междуфазному замыканию. | Концевая кабельная муфта 6 кВ. | Выполнить замену концевой кабельной муфты КЛ-6кВ кабельного спуска в ТП 1040 на участке ПС - ТП 1040 ф.6 ПС 110/35/6 Лесная.
1788 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 464 | 2019-04-07 23:02 | 2019-04-08 00:47 | КВЛ | 6кВ №3 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП165 - ТП 166 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП165 - ТП 166 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.3 ПС 35/6 Октябрьская на участке ТП165 - ТП 166. | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 Октябрьская на участке ТП165 - ТП 166. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1789 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 481 | 2019-04-15 15:45 | 2019-04-15 17:37 | КВЛ | 6кВ №6 110/35/6 Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной появления «земли» в сети 6 кВ ф.6 ПС 110/35/6 Лесная явился обрыв повторного крепления провода Ф "С" к изолятору на опоре № 27 по ВЛ6кВ участок ПС - ТП1378/ отпайка в сторону ТП 1618, вследствие потери механической прочности провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Причиной появления «земли» в сети 6кВ ПС 110/35/6 Лесная явилось касание провода ф "С" на металлическую конструкцию РЛК 6кВ на опоре № 27 , вследствие обрыва повторного крепления провода Ф"С" к изолятору на оп.№27 по ВЛ6кВ участок ПС - ТП1378/ отпайка в сторону ТП 1618, возникшее в результате потери механической прочности материала провода Ф."С" в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв повторного крепления провода ф. "С" (АС-50) на оп.№27 по ВЛ6кВ участок ПС - ТП1378/ отпайка в сторону ТП 1618.
1790 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 494 | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-26 16:56 | КВЛ | 6кВ №10 ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на кабельном спуске в ТП 103а ф.10 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.10 ПС Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на кабельном спуске в ТП 103а ф.10 ПС 35/6 Трусовская вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.10 ПС Трусовская кабельный спуск в ТП 103а
1791 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 501 | 2019-04-26 17:02 | 2019-04-26 19:43 | КВЛ | 6кВ №7 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП 16 - ТП 757 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.7 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке РП 16 - ТП 757 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х120) ф.7 ПС 110/6 Окрасочная на участке РП 16 - ТП 757.
1792 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 512 | 2019-04-01 10:56 | 2019-04-01 15:56 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-461 ф16 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16ПС Трусовская явился обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16ПС Трусовская в следствии не своевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16ПС Трусовская в следствии коррозионного износа при длительной эксплуатации. | провод в пролете опор № 12-13 ВЛ 0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16ПС Трусовская | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16ПС Трусовская.
1793 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 513 | 2019-04-30 10:23 | 2019-04-30 13:41 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1794 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2019-04-01 11:32 | 2019-04-01 15:56 | ВЛ | 0.4кВ от ТП-461 ф16 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.10 Термическое повреждение, перегрев, пережог | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явился выход из строя предохранителя в ТП-461, по причине перегрузки. | Предохранитель ПН | Провести инструктаж на тему качественного осмотра оборудования ТП, КТП по вопросам обнаружения и выявления дефектов, износа оборудования с персоналом ОВБ.
1795 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-04-02 21:08 | 2019-04-02 21:36 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-320аф.6 ПС Лесная Новая | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-320а ф.6 ПС Лесная-Новая явилось перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-320а ф.6 ПС Лесная-Новая в следствии длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-320а ф.6 ПС Лесная-Новая явилось перегорание предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-320а ф.6 ПС Лесная-Новая в следствии длительной эксплуатации | предохранитель в РУ-0,4 ТП-320а ф.6 ПС Лесная-Новая | Провести инструктаж по вопросам качества проведения осмотров оборудования ТП с персоналом ОВБ.
1796 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2019-04-03 08:16 | 2019-04-03 10:05 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явился обрыв линейного провода в пролете опор в следствии длительной эксплуатации и последующее перегорание предохранителя. | провод в пролете опор, предохранитель в РУ-0,4кВ
1797 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 518 | 2019-04-03 08:33 | 2019-04-03 15:35 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось не своевременное выявление дефектов. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1 в РУ 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | предохранитель в РУ 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая
1798 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 519 | 2019-04-04 11:38 | 2019-04-04 16:30 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 от ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось повреждение предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская в результате превышения допустимых нагрузок потребителем. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 от ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось повреждение предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская в результате превышения допустимых нагрузок потребителем. | Повреждение предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская
1799 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 520 | 2019-04-05 08:37 | 2019-04-05 11:33 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская в пролете опор № 5-6, вследствие потери механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская в пролете опор № 5-6 что привело к КЗ. | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская в пролете опор № 5-6
1800 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 521 | 2019-04-05 10:14 | 2019-04-05 11:39 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая в результате превышения допустимых нагрузок потребителем и несвоевременного выявление и устранение дефектов | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая, что вызвало короткое замыкание. | Выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1801 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 522 | 2019-04-05 12:41 | 2019-04-05 15:25 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения РЛ-0,4 кВ РЛ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская в пролете опор №15-16, в результате изменения свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения РЛ-0,4 кВ РЛ-2 в РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская в пролете опор №15-16, в результате изменения свойств материалов провода в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода ВЛ-0,4кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская в пролете опор №15-16
1802 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-04-13 19:53 | 2019-04-13 21:44 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ от ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют.
1803 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-04-05 13:01 | 2019-04-05 18:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.1, Нарушение механического соединения в результате перегрузки) | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ в следствии длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился выход из строя предохранителя в РУ-0,4 кВ в следствии длительного срока эксплуатации. | предохранитель РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая
1804 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 531 | 2019-04-05 19:15 | 2019-04-05 20:15 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 явилось повреждение предохранителя в РУ-0,4 кВ от ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 явилось повреждение предохранителя в РУ-0,4 кВ от ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная. | Повреждение предохранителя в РУ-0,4 кВ от ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная.
1805 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 532 | 2019-04-06 10:19 | 2019-04-06 14:00 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-165 ф3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явился выход из строя предохранителя в РУ-о,4 кВ в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская явился выход из строя предохранителя в РУ-о,4 кВ в результате превышения нагрузки | Предохранитель
1806 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 534 | 2019-04-07 14:15 | 2019-04-07 17:23 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1,2,3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегрузка в сети потребителя с последующим перегоранием предохранителя в РУ 0,4 кВ. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-1,2,3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегрузка в сети потребителя с последующим повреждением предохранителя в РУ 0,4 кВ. | Предохранитель в РУ 0,4 кВ
1807 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 535 | 2019-05-13 16:00 | 2019-05-13 16:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода, загнивания опор с последующим их наклоном. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации и загнивания опор с последующим их наклоном в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия. | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия
1808 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-04-10 21:03 | 2019-04-10 21:19 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось повреждение предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская в результате превышение нормативной нагрузки. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось повреждение предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская в результате превышение нормативной нагрузки. | Повреждение предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская.
1809 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 539 | 2019-04-11 14:03 | 2019-04-11 14:54 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения 0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ от ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явилось несвоевременное выявление дефектов. | причиной отключения 0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ от ТП-348 ф.416 ПС Лесная Новая явился выход из строя предохранителя в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации | Поврежденный предохранитель в РУ 0,4 кВ
1810 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 540 | 2019-04-12 00:45 | 2019-04-12 02:01 | ВЛ | 0.4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 явился обрыв линейного провода в пролете опор 4-6 в результате потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 явился обрыв линейного провода в пролете опор 4-6 в результате потери механической прочности провода. | Обрыв линейного провода в пролете опор 4-6.
1811 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 541 | 2019-05-03 16:32 | 2019-05-03 18:10 | КЛ | ВВ 6 КВ №434 от РП 43 ф. 18 "Октябрьская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 165 - ТП 725 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская", вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ ТП 165 - ТП 725 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская" вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ 6 КВ (АСБ 3х240) участок ТП 165 - ТП 725. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская на участке КЛ-6кВ ТП 165 - ТП 725. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением.
1812 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 544 | 2019-04-15 16:25 | 2019-04-15 18:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явился обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая.
1813 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 545 | 2019-04-16 09:15 | 2019-04-16 09:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская. Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская. Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская.
1814 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-04-17 13:22 | 2019-04-17 16:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв потребительского ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская явился обрыв потребительского ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская. | Обрыв потребительского ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-165 ф.17 ПС Октябрьская.
1815 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-04-17 15:10 | 2019-04-17 16:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Л-2 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы явилось перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы. | Перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-1311 ф.18 ПС Промстройматериалы.
1816 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 549 | 2019-04-17 15:40 | 2019-04-17 16:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-102 ф.9 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 12 ТП-102 ф.9 ПС Окрасочная явился схлест потребительских ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-102 ф.9 ПС Окрасочная. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 12 ТП-102 ф.9 ПС Окрасочная явился схлест потребительских ответвлений к вводу от ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-102 ф.9 ПС Окрасочная. | Без повреждений
1817 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 550 | 2019-04-17 15:43 | 2019-04-17 16:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился обрыв потребительского ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная явился обрыв потребительского ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная. | Обрыв потребительского ответвления к вводу Ф.С от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320 ф.6 ПС Лесная.
1818 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 551 | 2019-04-17 16:30 | 2019-04-17 19:10 | КВЛ | 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная.
1819 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-04-17 16:30 | 2019-04-17 19:30 | ВЛ | 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая.
1820 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-04-17 20:03 | 2019-04-17 22:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4 кВ 1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось повреждение ПН-2. | Причиной отключения АВ Л 0,4 кВ 1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось повреждение ПН-2. | Повреждение ПН-2.
1821 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-04-18 07:38 | 2019-04-18 09:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-182ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-182ф.24 ПС Интернациональная явилось перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная | Перегорание ПН-2 Ф.С РЛ-4 ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная.
1822 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-04-18 10:20 | 2019-04-18 16:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-103а ф.10 ПС трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 4 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 4 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-103а ф.10 ПС Трусовская.
1823 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 556 | 2019-04-18 11:00 | 2019-04-18 13:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая. | Повреждение КЛ 0,4кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая.
1824 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 557 | 2019-04-18 11:24 | 2019-04-18 13:52 | КВЛ | 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-357 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.16 ПС Трусовская | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-357 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.16 ПС Трусовская | Обрыв линейного провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.16 ПС Трусовская
1825 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 558 | 2019-04-18 11:42 | 2019-04-18 13:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
1826 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 560 | 2019-04-18 14:25 | 2019-04-18 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключение АВ Л 0,4кВ 4 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая. | Причиной отключение АВ Л 0,4кВ 4 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая.
1827 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 561 | 2019-04-18 16:36 | 2019-04-18 17:41 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | Перегорание ПН-2 Ф.В РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1828 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 563 | 2019-04-21 17:17 | 2019-04-21 18:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключение АВ Л 0,4кВ 2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская. | Причиной отключение АВ Л 0,4кВ 2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская. | Обрыв ответвления к вводу Ф.В от ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская.
1829 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 566 | 2019-04-23 21:51 | 2019-04-23 22:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-461 ф.16ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская. | Перегорание ПН-2 Ф.А РЛ-11 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская.
1830 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 568 | 2019-04-25 16:35 | 2019-04-25 18:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная.
1831 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 572 | 2019-04-26 18:00 | 2019-04-26 19:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная- Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось повреждение КЛ 0,4кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая. | Повреждение КЛ 0,4кВ Л-8 ТП-354 ф.208 ПС Лесная-Новая.
1832 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 582 | 2019-05-04 12:07 | 2019-05-04 13:51 | КВЛ | 6кВ №18 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6кВ ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская", вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ ПС - РП43 ф. 18 ПС 35/6 "Октябрьская", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (АСБ 3х240) ф.18 ПС 35/6 "Октябрьская" на участке ПС - РП 43. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская на участке КЛ-6кВ ПС - РП43. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением
1833 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 587 | 2019-05-06 17:35 | 2019-05-06 19:10 | КВЛ | 6кВ №4 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС Трусовская явился пробой изоляции жилы кабеля Ф. "А" на участке КЛ-6кВ ПС - РП-16, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.4 ПС Трусовская явилось однофазное замыкание ф «А» на землю, на участке КЛ-6кВ ПС - РП16, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | Повреждение КЛ-6кВ (АСБ 3х240) на участке ЗРУ1 - РП16. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.4 ПС Трусовская на участке КЛ-6кВ ПС - РП16. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением
1834 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 590 | 2019-05-01 08:20 | 2019-05-01 09:23 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-1 ТП-269 ф.4 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-269 ф.4 ПС Октябрьская стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-269 ф.4 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации и загнивания опор с последующим их наклоном в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-269 ф.4 ПС Октябрьская | Выполнить осмотр 0,4 кВ РЛ-1 ТП-269 ф.4 ПС Октябрьская
1835 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 591 | 2019-05-02 10:15 | 2019-05-02 12:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-6 ТП-902 ф.7 ПС Окрасочная
1836 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 593 | 2019-05-03 08:00 | 2019-05-03 09:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода. | Предпосылкой отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская. | Выполнить внеочередной осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская.
1837 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 594 | 2019-05-03 17:40 | 2019-05-03 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-11 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская.
1838 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 595 | 2019-05-04 01:01 | 2019-05-04 02:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая
1839 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 596 | 2019-05-04 11:30 | 2019-05-04 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 0,4кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская.
1840 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 597 | 2019-05-05 13:55 | 2019-05-05 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-306 ф.19 ПС Трусовскаяявилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская
1841 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 598 | 2019-05-05 17:00 | 2019-05-05 19:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Трусовская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-179 ф.17 ПС Трусовская
1842 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 599 | 2019-05-07 00:10 | 2019-05-07 02:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ Л-9 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-9 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская
1843 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 600 | 2019-05-09 18:10 | 2019-05-09 19:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-320а ф.415 ПС Новолесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.415 ПС Новолесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.415 ПС Новолесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.415 ПС Новолесная, | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-320а ф.415 ПС Лесная Новая.
1844 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 601 | 2019-05-11 13:10 | 2019-05-11 13:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-101ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская.
1845 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 602 | 2019-05-11 18:43 | 2019-05-11 20:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-893 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-893 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-893 ф.3 ПС Октябрьская явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-893 ф.3 ПС Октябрьская
1846 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 603 | 2019-05-14 15:05 | 2019-05-14 17:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-380 ф.6 ПС Лесная- Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-380 ф.6 ПС Лесная- Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-380 ф.6 ПС Лесная- Новаястал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-380 ф.6 ПС Лесная- Новая. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-380 ф.6 ПС Лесная- Новая
1847 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 604 | 2019-05-20 13:13 | 2019-05-20 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.16 Исчерпание ресурса | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода, загнивания опор с последующим их наклоном. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации и загнивания опор с последующим их наклоном в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.В.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия. (2 линейных провода) Загнивание опор ВЛ-0,4кВ выше допустимого. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л- 2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия
1848 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 632 | 2019-05-23 18:20 | 2019-05-23 18:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная
1849 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 633 | 2019-05-27 16:44 | 2019-05-27 19:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Износ линейного провода А-50 ВЛ-0,4кВ выше допустимого. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-358 ф.3 ПС Октябрьская.
1850 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 634 | 2019-05-27 19:20 | 2019-05-27 19:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4 Внешнее механическое воздействие | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стало не умышленное воздействие футбольного мяча на ВЛ-0,4КВ. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стало не умышленное воздействие футбольного мяча на ВЛ-0,4КВ. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1851 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-05-28 00:03 | 2019-05-28 02:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная- Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная- Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1075 ф.403 ПС Лесная- Новая явилось нарушение контакта в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1075 ф.403 ПС Лесная- Новая.
1852 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-05-28 09:30 | 2019-05-28 14:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | РЛ-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1853 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 643 | 2019-05-28 18:50 | 2019-05-28 21:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-187ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Износ КЛ АВВГ 4х50 в результате длительной эксплуатации (более 30 лет) | Повреждение изоляции и как следствие короткое замыкание спуска КЛ-0,4. | Повреждение КЛ-0,4 АВВГ 4х50. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская.
1854 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 698 | 2019-06-02 13:51 | 2019-06-02 15:35 | КВЛ | 6кВ №26 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ Ф 26 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ РП 16 - РП 49, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.26 ПС 110/6 Окрасочная явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ РП 16 - РП 49 ф. 26 ПС 110/6 Окрасочная, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.26 ПС 110/6 Окрасочная участок РП 16 - РП 49 (спуск в РП 49). | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.26 ПС 110/6 Окрасочная на участке РП 16 - РП 49. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1855 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 746 | 2019-05-30 10:30 | 2019-05-30 12:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1856 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 747 | 2019-05-30 13:00 | 2019-05-30 13:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-852 ф.14 ПС Стройиндустрия.
1857 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 748 | 2019-05-31 11:00 | 2019-05-31 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-757ф.7 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная.
1858 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 749 | 2019-05-31 11:00 | 2019-05-31 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-757ф.7 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1859 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 750 | 2019-05-31 18:25 | 2019-05-31 20:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | РЛ-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная.
1860 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 753 | 2019-06-01 22:00 | 2019-06-02 04:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1861 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 780 | 2019-06-01 22:00 | 2019-06-01 22:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская.
1862 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-06-02 17:47 | 2019-06-02 19:31 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1863 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 788 | 2019-06-11 07:10 | 2019-06-11 09:00 | КВЛ | 6кВ №15 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток) | Причиной отключения В-6 кВ ф.№15 ПС 35/6 "Трусовская" явился нахлест ДКР на провода в пролете опор №21-22 ВЛ 6 кВ ф.№15 ПС 35/6 "Трусовская" ТП 335 - ТП 511, вследствие несвоевременной вырубки. | Причиной отключения В-6 кВ ф.№15 ПС 35/6 "Трусовская" явилось межфазное замыкание в результате перекрытия из-за нахлеста ДКР на провода в пролете опор №21-22 ВЛ 6 кВ ф.№15 ПС 35/6 "Трусовская" ТП 335 - ТП 511. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. №15 ПС 35/6 "Трусовская". Выявленные замечания устранить.
1864 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 798 | 2019-06-17 09:55 | 2019-06-17 13:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал несвоевременный ремонт и замена выработавших свой ресурс частей ВЛ-0,4кВ, коррозионный износ линейного провода, загнивания опор с последующим их наклоном. | Предпосылкой отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв линейного провода в следствии износа из-за длительной эксплуатации и загнивания опор №№ 18, 18/1, с последующим их наклоном в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ кТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия на предмет соблюдения габаритов, замечания устранить.
1865 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-06-04 13:00 | 2019-06-04 13:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ Л-13 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ Л-13 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-13 РП-42 ф.14 ПС Стройиндустрия.
1866 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 801 | 2019-06-04 16:00 | 2019-06-04 16:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-266 ф.8 ПС Трусовская.
1867 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 802 | 2019-06-04 19:00 | 2019-06-04 19:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная.
1868 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 803 | 2019-06-04 19:30 | 2019-06-04 19:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-7 в РУ-0,4 кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская.
1869 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 804 | 2019-06-11 14:45 | 2019-06-11 18:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-265 ф.16 ПС Трусовская.
1870 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 805 | 2019-06-11 18:15 | 2019-06-11 19:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-399 ф.7 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1871 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 806 | 2019-06-12 11:30 | 2019-06-12 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
1872 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2019-06-13 17:15 | 2019-06-13 17:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная.
1873 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 808 | 2019-06-14 01:40 | 2019-06-14 02:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-265 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1874 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 809 | 2019-06-14 03:30 | 2019-06-14 04:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1875 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 810 | 2019-06-14 08:48 | 2019-06-14 13:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-328 ф.13 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1876 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 811 | 2019-06-14 09:14 | 2019-06-14 10:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая.
1877 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 812 | 2019-06-15 21:40 | 2019-06-15 21:49 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-3 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1878 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2019-06-17 14:52 | 2019-06-17 15:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-187ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-187 ф.3 ПС Октябрьская.
1879 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 815 | 2019-06-18 13:45 | 2019-06-18 14:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1ТП-761 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-761 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-761 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-761 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1880 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 823 | 2019-06-19 08:58 | 2019-06-19 11:26 | КВЛ | 10кВ №20 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-10 ф.20 ПС 110/35/10/6 Резиновая явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/35/10/6 Резиновая в пролете опор №30-31 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-10кВ ф.20 ПС 110/35/10/6 Резиновая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/35/10/6 Резиновая. | Обрыв провода (АС-50) в пролете опор №30-31 ВЛ-10 кВ ПС 110/35/10/6 Резиновая уч. ПС - ТП 879. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 110/35/10/6 Резиновая. Выявленные замечания устранить.
1881 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 837 | 2019-06-25 13:17 | 2019-06-25 15:17 | КВЛ | 6кВ №9 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17 Загрязнение, попадание инородных предметов | Причиной отключения В-6 ф.9 ПС 110/6 кВ Окрасочная явился наброс куска проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ-6 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.9 ПС Окрасочная, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В" ВЛ-6кВ ф.9 ПС Окрасочная. | Причиной отключения В-6кВ ф.9 ПС 110/6 "Окрасочная" явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 6 кВ Ф. "А" и "В" ф.9 ПС 110/6 "Окрасочная" из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-6кВ ф.9 110/6 "Окрасочная" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в СМИ "О недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала".
1882 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 515 | 2019-06-19 15:20 | 2019-06-19 16:22 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-320Аф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-320А ф.6 ПС Лесная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-320А ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-320А ф.6 ПС Лесная на предмет соблюдения габаритов, замечания устранить.
1883 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2019-06-19 17:30 | 2019-06-19 17:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская в результате повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская. | Неустойчивое КЗ в результате повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская. | Повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская, замечания устранить.
1884 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 848 | 2019-06-20 09:00 | 2019-06-20 09:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 в РУ-0,4 кВ ТП-648 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская. Ответственное лицо:
1885 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 849 | 2019-06-21 12:45 | 2019-06-21 17:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1886 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 850 | 2019-06-21 23:00 | 2019-06-21 23:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-433 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-433 ф.4 ПС Трусовская.
1887 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 852 | 2019-06-23 12:30 | 2019-06-23 16:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-361 А ф.5 ПС Промстройматериалы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-361 А ф.5 ПС Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-361 А ф.5 ПС Промстройматериалы стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (а-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-361 А ф.5 ПС Промстройматериалы. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-361 А ф.5 ПС Промстройматериалы.
1888 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 854 | 2019-06-23 17:02 | 2019-06-23 17:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1889 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 855 | 2019-06-23 17:25 | 2019-06-23 17:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая.
1890 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 516 | 2019-06-23 22:30 | 2019-06-23 22:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-263ф.7/16 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-263 ф.7 ПС Окрасочная.
1891 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 853 | 2019-06-24 09:00 | 2019-06-24 10:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-262 ф.9 ПС Окрасочная.
1892 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 856 | 2019-06-24 18:30 | 2019-06-24 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-354 ф.416 ПС Лесная- Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения в РУ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения в РУ-0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая.
1893 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2019-06-25 08:55 | 2019-06-25 09:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская.
1894 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2019-06-25 09:30 | 2019-06-25 09:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПСЛесная-Новая. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок) | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПСЛесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая.
1895 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2019-06-25 15:50 | 2019-06-25 18:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-182а ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-9 ф.24 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1896 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2019-06-25 16:30 | 2019-06-25 17:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-379 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская.
1897 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2019-06-25 21:35 | 2019-06-25 22:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая.
1898 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2019-06-26 15:00 | 2019-06-26 16:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1899 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 884 | 2019-06-26 22:18 | 2019-06-26 22:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-665 ф.7 ПС Окрасочная.
1900 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 886 | 2019-06-28 10:50 | 2019-06-28 11:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1901 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 887 | 2019-06-28 18:00 | 2019-06-28 20:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1902 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2019-06-28 18:30 | 2019-06-28 19:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская.
1903 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2019-06-28 19:10 | 2019-06-28 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-361 ф.416 ПС Лесная-новая.
1904 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 891 | 2019-06-29 14:39 | 2019-06-29 15:36 | КВЛ | 6кВ №18 ПС 35/6 Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ №18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием Ф. "А" и "В" кабеля на участке уч. ПС - РП43 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ №18 ПС 35/6 Октябрьская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС - РП43 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6кВ (ААБ 3х185) уч. ПС - РП43 №18 ПС 35/6 Октябрьская. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.№18 ПС 35/6 Октябрьская на участке ПС - РП43. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1905 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 534 | 2019-06-30 01:38 | 2019-06-30 03:40 | КВЛ | 10 кВ № 5 ПС 110/10 Промстройматериалы | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10кВ ф.№ 5 ПС 110/10 Промстройматериалы явился наброс проволоки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" на участке ТП 880 - ТП 1003, что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10кВ ф.5 ПС 110/10 Промстройматериалы явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" на участке ТП 880 - ТП 1003 из-за наброса проволоки на провода ф "А" и "В" неустановленными лицами. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Подготовить обращение в группу по связям с общественностью о публикации в СМИ информации о недопустимости набросов сторонних предметов, в охранных зонах воздушных линий Филиала.
1906 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 900 | 2019-06-30 03:15 | 2019-06-30 05:36 | КВЛ | 6 кВ № 10 ПС 35/6 "Трусовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 кВ ф.№ 10 ПС 35/6 "Трусовская" явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре №18 ВЛ-6 кВ ф.№ 10 ПС 35/6 "Трусовская" из-за обрыва шлейфа Ф "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-6 кВ ф.10 ПС 35/6 "Трусовская" явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на оп.№ 18, участок РП 8 - ТП 1063 - ТП 1303. | Обрыва шлейфа ф. "В" (А-50) на оп.№ 18, участок РП 8 - ТП 1063 - ТП 1303. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.№ 10 ПС 35/6 "Трусовская". Выявленные замечания устранить
1907 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 902 | 2019-06-30 17:19 | 2019-06-30 18:54 | КЛ | ВВ 6 КВ №437 от РП 43 по №3 ПС 35/6"Октябрьская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ ф. №3 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП43 - ТП165 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф. №3 ПС 35/6 "Октябрьская" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ТП РП43 - ТП165 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ 6 кВ (ААБ 3х185) участок РП43 - ТП165 ( №437 от РП43) по ф. №3 ПС 35/6 "Октябрьская". | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф. №3 ПС 35/6 "Октябрьская" на участке РП43 - ТП165. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1908 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 918 | 2019-07-05 15:20 | 2019-07-05 17:19 | КВЛ | КВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6кВ ф. №19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием Ф "А" и "В" кабеля на участке ПС-ЗРУ-1 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ №19 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ ПС- ЗРУ-1 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6кВ уч. ПС- ЗРУ-1 (ААБ 3х185) ф. №19 ПС 35/6 Трусовская. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.№19 ПС 35/6 Трусовская на участке ПС- ЗРУ-1. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
1909 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2019-06-30 00:01 | 2019-06-30 00:43 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-1003 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-1003 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1003 ф.5 ПС Промстройматериалы.
1910 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 931 | 2019-06-30 10:11 | 2019-06-30 15:14 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная Новая.
1911 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2019-06-30 12:25 | 2019-06-30 17:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-347 ф.416 ПС Лесная Новая.
1912 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2019-06-30 13:55 | 2019-06-30 17:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
1913 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 941 | 2019-06-30 22:00 | 2019-06-30 22:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская. явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации повлекшее за собой увеличение провиса провода и последующий схлест проводов ф.А, ф.В в следствии несвоевременного выявления дефектов. | причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменение свойств материалов в результате длительной эксплуатации повлекшее за собой увеличение провиса провода и последующий схлест проводов ф.А, ф.В | поврежденное оборудование отсутствует. | Проведение внепланового осмотра Л 0,4кВ 1 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская
1914 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 943 | 2019-06-30 15:10 | 2019-06-30 15:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А в следствии несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явился обрыв ответвления к вводу Ф.А в следствии изменения свойств материалов и потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. | обрыв ответвления к вводу Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская | провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская
1915 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 945 | 2019-06-30 18:40 | 2019-06-30 19:27 | КЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-180 ф 17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-180 ф 17 ПС Октябрьская явился обрыв провода ф.А в следствии несвоевременного выявления дефектов в виде изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-180 ф 17 ПС Октябрьская явился обрыв провода ф.А в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации | провод Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-180 ф 17 ПС Октябрьская, ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-180 ф 17 ПС Октябрьская | Провести осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-180 ф 17 ПС Октябрьская
1916 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2019-07-01 14:44 | 2019-07-01 16:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-384 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-384 ф.5 ПС Трусовская.
1917 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2019-07-01 14:56 | 2019-07-01 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-9 в РУ-0,4 кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская.
1918 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2019-07-01 16:00 | 2019-07-01 19:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
1919 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2019-07-01 16:30 | 2019-07-01 19:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 в РУ-0,4 кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1920 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2019-07-01 18:29 | 2019-07-01 19:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПСТрусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПСТрусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПСТрусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1921 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 968 | 2019-07-01 21:10 | 2019-07-01 21:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная.
1922 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 972 | 2019-07-02 00:10 | 2019-07-02 02:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская.
1923 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 978 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 09:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная.
1924 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2019-07-02 14:09 | 2019-07-02 15:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-103 ф.10 ПС Трусовская.
1925 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2019-07-02 14:17 | 2019-07-02 19:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ 0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая.
1926 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 985 | 2019-07-02 15:10 | 2019-07-02 16:06 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-466 ф.10 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.10 ПС Трусовская.
1927 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 989 | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-02 16:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-263 ф.16 ПС Трусовская.
1928 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 21 | 2019-07-03 15:34 | 2019-07-03 18:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-261ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская.
1929 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 22 | 2019-07-03 15:36 | 2019-07-03 16:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-352ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая . | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая.
1930 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 23 | 2019-07-03 19:00 | 2019-07-03 19:30 | ВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская.
1931 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 24 | 2019-07-03 22:57 | 2019-07-03 23:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская.
1932 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 25 | 2019-07-04 18:35 | 2019-07-04 19:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПСЛесная-Новая. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1933 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 27 | 2019-07-04 20:44 | 2019-07-04 20:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-261ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 в РУ-0,4 кВ ТП-261ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-261ф.16 ПС Трусовская.
1934 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 28 | 2019-07-05 14:00 | 2019-07-05 16:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-380 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-380 ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-380 ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-380 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-380 ф.6 ПС Лесная.
1935 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 32 | 2019-07-05 16:55 | 2019-07-05 17:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская.
1936 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-07-05 19:50 | 2019-07-05 20:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1937 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 34 | 2019-07-06 00:28 | 2019-07-06 01:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-384 ф.5 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-384 ф.5 ПС Трусовская.
1938 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 99 | 2019-07-09 12:18 | 2019-07-09 14:01 | КВЛ | 6кВ №5 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-6 кВ ТП896 - ТП555 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил ка-беля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6 кВ ТП896 - ТП555 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабеля, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КВЛ-6 кВ (АСБ 3х185) уч. ТП896 - ТП555 №5 от ПС 35/6 Трусовская. Все потребители с напряжением. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.5 ПС 35/6 Трусовская на участке ТП896 - ТП555. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1939 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 109 | 2019-07-09 13:07 | 2019-07-09 14:57 | КВЛ | 6кВ №21 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КЛ-6кВ №21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.В ф.С на уч. уч. ТП113 - ТП640 №21 ПС 35/6 Трусовская в следствии изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения КЛ-6кВ №21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.В ф.С на уч. ТП113 - ТП640 №21 ПС 35/6 Трусовская в следствии изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля) | Повреждение силового кабеля ААБ. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ №21 ПС 35/6 Трусовская на участке уч. ТП113 - ТП640 №21. После ремонта провести испытание участка повышенным напряжением. В дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1940 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 114 | 2019-07-12 10:49 | 2019-07-12 12:26 | КВЛ | 6кВ №10 ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ №10 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке ЗРУ 1 - РП 8, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ №10 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-6кВ на участке ЗРУ 1 - РП 8, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель КЛ-6кВ №10 ПС 35/6 Трусовская на участке ЗРУ 1 - РП 8 | Провести ремонт участка ЗРУ 1 - РП 8 КЛ-6кВ №10 ПС 35/6 Трусовская с последующим испытанием изоляции повышенным напряжением, в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1941 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 119 | 2019-07-06 09:40 | 2019-07-06 10:02 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-10 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1942 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 120 | 2019-07-06 17:00 | 2019-07-06 17:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 в РУ-0,4 кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
1943 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 122 | 2019-07-09 18:50 | 2019-07-09 19:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 в РУ-0,4 кВ ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-399 ф.24 ПС Интернациональная.
1944 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 123 | 2019-07-11 15:10 | 2019-07-11 19:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 в РУ-0,4 кВ ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская.
1945 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 124 | 2019-07-11 16:07 | 2019-07-11 18:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 Ф.А ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-419 ф.6 ПС Лесная.
1946 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 126 | 2019-07-11 18:30 | 2019-07-11 19:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-900 ф.409 ПС ПС Лесная Новая.
1947 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 128 | 2019-07-11 20:45 | 2019-07-11 22:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода к жилому дому из-за коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения Л-1 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явился обрыв вводного провода к жилому дому из-за коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская.
1948 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 133 | 2019-07-17 17:35 | 2019-07-17 19:30 | КВЛ | 6кВ №6 110/35/6 Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции на участке ТП 419 - ТП 169 с последующим межфазным замыканием в следствии изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения КЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 Лесная явился пробой изоляции на участке ТП 419 - ТП 169 с последующим межфазным замыканием в следствии изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Кабель КЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 Лесная на участке ТП 419 - ТП 169. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ №6 ПС 110/35/6 Лесная на участке ТП 419 - ТП 169 с последующим испытанием изоляции кабеля повышенным напряжением.
1949 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 147 | 2019-07-12 12:40 | 2019-07-12 15:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л 11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л 11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.С ВЛ 0,4кВ Л 11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская.
1950 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 151 | 2019-07-12 17:05 | 2019-07-12 18:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-260а ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-260а ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-260а ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-260а ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-260а ф.16 ПС Трусовская.
1951 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 154 | 2019-07-12 18:50 | 2019-07-12 19:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-103 ф.10 ПС Трусовская.
1952 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 155 | 2019-07-13 08:45 | 2019-07-13 09:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-640 ф.8 ПС Трусовская.
1953 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 158 | 2019-07-13 09:37 | 2019-07-13 10:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1303 ф.9 ПС Окрасочная.
1954 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 159 | 2019-07-13 16:48 | 2019-07-13 18:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 РЛ-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская.
1955 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 161 | 2019-07-15 16:20 | 2019-07-15 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-601 ф.13 ПС Октябрьская.
1956 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 163 | 2019-07-15 20:30 | 2019-07-15 20:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-6 Л-12 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-6 Л-12 ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-690 ф.13 ПС Октябрьская.
1957 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 165 | 2019-07-16 19:40 | 2019-07-16 20:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода ф. А в пролёте оп.№13-13/1 Л-2 ТП-260 ф. 16 ПС Трусовская вследствие коррозионного износа в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода ф. А в пролёте оп.№13-13/1 Л-2 ТП-260 ф. 16 ПС Трусовская вследствии коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода А-50 ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская.
1958 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-07-29 11:09 | 2019-07-29 12:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная явился обрыв провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная явился обрыв провода Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная, Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-808 ф.6 ПС Лесная.
1959 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 169 | 2019-07-16 21:40 | 2019-07-16 22:08 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-1357 ф.6 ПС Лесная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-1357 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1357 ф.6 ПС Лесная.
1960 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 171 | 2019-07-16 21:50 | 2019-07-16 22:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1961 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 178 | 2019-07-17 19:18 | 2019-07-17 19:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-320а ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-320а ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-320а ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-320а ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-320а ф.6 ПС Лесная.
1962 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 179 | 2019-07-17 21:30 | 2019-07-17 21:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-304 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
1963 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 181 | 2019-07-20 11:35 | 2019-07-20 15:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская.
1964 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 183 | 2019-07-20 18:00 | 2019-07-20 18:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-263 ф.16 ПС Трусовская.
1965 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 185 | 2019-07-20 20:53 | 2019-07-20 21:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-755 ф.4 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.4 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-755 ф.4 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-755 ф.4 ПС Лесная-Новая.
1966 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-07-21 16:34 | 2019-07-21 18:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Отключение АВ-0,4 Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая в результате повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Неустойчивое КЗ в результате повреждения штыревого изолятора Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Повреждение штыревого изолятора Ф.А оп. 16 ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая, замечания устранить.
1967 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 189 | 2019-07-31 16:00 | 2019-07-31 17:33 | КВЛ | 6кВ №11 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6кВ №11 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КВЛ6 ТП1000 - ТП1001, КЛ6 спуск в ТП1001, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ №11 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КВЛ6 ТП1000 - ТП1001, КЛ6 спуск в ТП1001, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Поврежденный участок КВЛ6 ТП1000 - ТП1001, поврежден КЛ6 спуск в ТП1001 (кабель ААБ 3х185 40м). | Выполнить ремонт КВЛ-6кВ №11 ПС 110/6 Окрасочная на участке КВЛ 6кВ ТП1000 - ТП1001, КЛ 6кВ спуск в ТП1001. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением.
1968 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 190 | 2019-07-21 21:40 | 2019-07-21 23:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-144 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-144 ф.19 ПС Трусовская.
1969 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 193 | 2019-07-23 09:34 | 2019-07-23 12:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПСЛесная-Новая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1970 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 194 | 2019-07-25 18:21 | 2019-07-25 19:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская.
1971 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 196 | 2019-07-26 09:08 | 2019-07-26 11:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская.
1972 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 197 | 2019-07-26 11:22 | 2019-07-26 15:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 РЛ-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 РЛ-3 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
1973 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 201 | 2019-07-26 12:25 | 2019-07-26 15:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная.
1974 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 204 | 2019-07-26 12:30 | 2019-07-26 12:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная.
1975 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 205 | 2019-07-26 13:10 | 2019-07-26 13:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-611 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-611 ф.8 ПС Трусовская.
1976 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 206 | 2019-07-26 13:40 | 2019-07-26 13:57 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-379 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-379 ф.19 ПС Трусовская.
1977 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 216 | 2019-07-26 14:50 | 2019-07-26 16:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-830 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1978 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 217 | 2019-07-26 15:30 | 2019-07-26 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-908 ф.50 ПС Кири-Кили | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-908 ф.50 ПС Кири-Кили явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-908 ф.50 ПС Кири-Кили явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-908 ф.50 ПС Кири-Кили.
1979 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 765 | 2019-07-26 17:00 | 2019-07-26 17:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская из-за провиса и схлеста проводов в пролете опор вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская из-за короткого замыкания, возникшего вследствие провиса и схлеста проводов в пролете опор. | Без повреждения. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская.
1980 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 219 | 2019-07-27 10:25 | 2019-07-27 10:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-179 ф17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Отключение АВ-0,4 Л-5 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в результате нарушения изоляции. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская.
1981 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 231 | 2019-07-31 23:41 | 2019-08-01 00:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явился схлест линейных проводов ВЛ 0,4кВ 1 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 1 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская явился схлест линейных проводов ВЛ 0,4кВ 1 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Схлест линейных проводов ВЛ 0,4кВ 1 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-725 ф.18 ПС Октябрьская.
1982 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-07-28 20:00 | 2019-07-28 22:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая.
1983 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 243 | 2019-07-27 17:50 | 2019-07-27 18:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф8 ПС Трусовская.
1984 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 781 | 2019-07-27 15:34 | 2019-07-27 18:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПСТрусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская и выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская и выход из строя ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская, повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская.
1985 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 907 | 2019-07-27 15:23 | 2019-07-27 16:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился обрыв провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская явился обрыв провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская вследствие потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации. | Обрыв провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-166 ф.3 ПС Октябрьская.
1986 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 800 | 2019-07-27 13:37 | 2019-07-27 14:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-9 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-9 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая явился схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая вследствие несвоевременного выявления дефектов. |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1987 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-07-27 13:18 | 2019-07-27 13:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПСЛесная-Новая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.С РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая.
1988 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 909 | 2019-07-27 10:50 | 2019-07-27 11:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8ТП-182"А"ф.24 ПСИнтернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.16 Исчерпание ресурса | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-182"А"ф.24 ПС Интернациональная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-8 ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-182"А"ф.24 ПС Интернациональная вследствие несвоевременного выявления дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-8 ТП-182"А"ф.24 ПС Интернациональная. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная.
1989 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 794 | 2019-07-31 18:35 | 2019-07-31 19:45 | КЛ | 6 кВ №87 РП8 по 6 кВ №9 ПС 110/6 Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6кВ №9 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке РП8 - ТП102 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.№9 ПС 110/6 Окрасочная явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ-6 кВ РП8 - ТП102 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Поврежден КЛ 6кВ (ААБ 3х185) РП8 - ТП102. | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.№9 ПС 110/6 Окрасочная на участке РП8 - ТП102. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
1990 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 807 | 2019-08-01 02:30 | 2019-08-01 05:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональна | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-181 ф.24 ПС Интернациональная.
1991 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 928 | 2019-08-01 02:40 | 2019-08-01 05:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПСЛесная-Новая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая.
1992 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 249 | 2019-08-01 03:35 | 2019-08-01 06:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная.
1993 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 933 | 2019-08-01 03:50 | 2019-08-01 05:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная.
1994 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 936 | 2019-08-05 17:10 | 2019-08-05 19:05 | КВЛ | 6кВ №415 от ПС Лесная-Новая 110/6 | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 ф.415 ПС 110/6 Лесная-Новая явилось межфазное замыкание проводов ф "В" и "С" ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/6 Лесная-Новая в пролете опор №30-31 из-за обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала провода. | Причиной отключения В-6кВ ф.415 ПС 110/6 Лесная-Новая явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва провода ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" в пролете опор №30-31 ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/6 Лесная-Новая. | Повреждение ВЛ-6кВ (А-50) в пролете опор №30-31 на участке КРУН-45 - ТП-419. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-6 кВ ф.415 ПС 110/6 Лесная-Новая. Выявленные замечания устранить.
1995 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 813 | 2019-08-01 04:50 | 2019-08-01 07:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-320а ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-320А ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-320А ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-320А ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-320А ф.6 ПС Лесная.
1996 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 820 | 2019-08-01 10:20 | 2019-08-01 11:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная -Новая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-351 ф.416 ПС Лесная-Новая.
1997 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 824 | 2019-08-01 10:33 | 2019-08-01 10:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-897ф.13 ПС Стройиндустрия. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-897 ф.13 ПС Стройиндустрия.
1998 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 947 | 2019-08-01 13:30 | 2019-08-01 14:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстроцматериалы. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1310 ф.18 ПС Промстроцматериалы.
1999 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 826 | 2019-08-01 15:00 | 2019-08-01 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-9 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-9 ТП-627 ф.21 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-627 ф.21 ПС Трусовская.
2000 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 951 | 2019-08-01 16:00 | 2019-08-01 18:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-380 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-380 ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-380 ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-380 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-380 ф.6 ПС Лесная.
2001 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 831 | 2019-08-01 16:00 | 2019-08-01 17:08 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-419 ф.6 ПС Лесная.
2002 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 827 | 2019-08-01 17:40 | 2019-08-01 21:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская.
2003 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 832 | 2019-08-01 20:40 | 2019-08-01 23:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская.
2004 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 821 | 2019-08-02 10:06 | 2019-08-02 11:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная- Новая. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л 7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л 7 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая.
2005 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2019-08-02 14:02 | 2019-08-02 15:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая. | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая.
2006 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 847 | 2019-08-02 16:00 | 2019-08-02 16:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая .
2007 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2019-08-03 10:01 | 2019-08-03 11:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская.
2008 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 999 | 2019-08-03 10:17 | 2019-08-03 11:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-260а ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-260а ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии воздействия ветровых нагрузок. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-260а ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Предохранитель ПН-2-250 в РУ-0,4 кВ ТП-260а ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-260а ф.16 ПС Трусовская.
2009 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2019-08-04 18:16 | 2019-08-04 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-1002 ф.11 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-304 ф.19 ПС Трусовская.
2010 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 974 | 2019-08-04 21:31 | 2019-08-04 22:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-840 ф.4 ПС Трусовская.
2011 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 1 | 2019-08-05 10:00 | 2019-08-05 11:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-419 ф.6 ПС Лесная.
2012 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 864 | 2019-08-05 10:05 | 2019-08-05 14:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-12 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-12 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-12 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-12 ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1008 ф.11 ПС Трусовская.
2013 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 865 | 2019-08-05 11:09 | 2019-08-05 11:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-840 ф.4 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-840 ф.4 ПС Трусовская.
2014 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 26 | 2019-08-05 12:30 | 2019-08-05 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-184 ф.7ПС Интернациональная | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная.
2015 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 839 | 2019-08-05 12:50 | 2019-08-05 13:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-1 ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-757 ф.7 ПС Окрасочная.
2016 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 3 | 2019-08-05 13:25 | 2019-08-05 15:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ 0,4 кВ Л-5 ТП-352 ф.416 ПС Лесная-Новая..
2017 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 837 | 2019-08-05 15:55 | 2019-08-05 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л- 1 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л- 1 ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-725 ф.3 ПС Октябрьская.
2018 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 879 | 2019-08-05 16:00 | 2019-08-05 21:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская .
2019 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 880 | 2019-08-05 16:50 | 2019-08-05 21:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1310 ф.18 ПС Промстройматериалы.
2020 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 5 | 2019-08-05 16:55 | 2019-08-05 20:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 РЛ-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-640 ф.8 ПС Трусовская.
2021 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 882 | 2019-08-05 17:00 | 2019-08-05 20:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 РЛ-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская.
2022 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 836 | 2019-08-05 18:00 | 2019-08-05 21:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия.
2023 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 6 | 2019-08-05 18:10 | 2019-08-05 18:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 РЛ-1 ТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-1 ТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1082 ф.17 ПС Октябрьская.
2024 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 894 | 2019-08-05 18:59 | 2019-08-05 23:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая.
2025 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 858 | 2019-08-05 19:09 | 2019-08-05 23:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая.
2026 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 883 | 2019-08-05 21:07 | 2019-08-05 22:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение АВ-0,4 РЛ-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
2027 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 895 | 2019-08-05 22:50 | 2019-08-06 02:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А оп. 1 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия.
2028 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 11 | 2019-08-06 02:00 | 2019-08-06 03:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-900 ф.409 ПС Лесная-Новая.
2029 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 12 | 2019-08-06 09:30 | 2019-08-06 13:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-432 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-432 ф.19 ПС Трусовская.
2030 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 13 | 2019-08-06 10:00 | 2019-08-06 13:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-294 ф.16 Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-294 ф.16 ПС Трусовская.
2031 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 871 | 2019-08-06 10:30 | 2019-08-06 11:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л 1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л 1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
2032 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 14 | 2019-08-06 11:10 | 2019-08-06 11:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.4 ПС Судостроительная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-260 ф.4 ПС Судостроительная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-260 ф.4 ПС Судостроительная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ РЛ-2 ТП-260 ф.4 ПС Судостроительная.
2033 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 863 | 2019-08-06 12:00 | 2019-08-06 13:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 РЛ-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
2034 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 888 | 2019-08-06 14:00 | 2019-08-06 14:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 РЛ-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1333 ф.15 ПС Трусовская.
2035 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 258 | 2019-08-06 14:10 | 2019-08-06 15:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская.
2036 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2019-08-06 15:00 | 2019-08-06 16:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская.
2037 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 990 | 2019-08-06 15:00 | 2019-08-06 15:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-101 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-101 ф.19 ПС Трусовская.
2038 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 889 | 2019-08-06 16:00 | 2019-08-06 16:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная.
2039 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 988 | 2019-08-06 17:00 | 2019-08-06 18:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Отключение АВ-0,4 РЛ-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-8 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская.
2040 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 983 | 2019-08-06 19:30 | 2019-08-06 20:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая.
2041 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 980 | 2019-08-06 21:30 | 2019-08-06 23:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1347 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1347 ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1347 ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.А ВЛ 0,4 кВ Л-1 ТП-1347 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1347 ф.6 ПС Лесная.
2042 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 875 | 2019-08-09 14:50 | 2019-08-09 15:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-321 ф.415 ПС Лесная-Новая.
2043 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 971 | 2019-08-09 18:05 | 2019-08-09 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ РЛ-3 ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-184 ф.7 ПС Интернациональная.
2044 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 916 | 2019-08-10 11:27 | 2019-08-10 13:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-6 ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Обрыв линейного провода А-35 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-181 ф.4 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-181 ф.7 ПС Интернациональная.
2045 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 859 | 2019-08-10 14:37 | 2019-08-10 15:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая.
2046 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 969 | 2019-08-10 15:50 | 2019-08-10 16:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-359 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-359 ф.10 ПС Трусовская.
2047 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 963 | 2019-08-10 16:00 | 2019-08-10 16:39 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-361 ф.416 ПС Лесная-Новая.
2048 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 259 | 2019-08-10 17:30 | 2019-08-10 18:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-157 ф.13 ПС Октябрьская.
2049 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 30 | 2019-08-10 19:00 | 2019-08-10 19:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная.
2050 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 851 | 2019-08-10 20:20 | 2019-08-10 21:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
2051 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 31 | 2019-08-11 02:45 | 2019-08-11 07:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-266 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-266 ф.8 ПС Трусовская.
2052 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 949 | 2019-08-11 10:58 | 2019-08-11 11:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 РЛ-2 ТП-353 ф.6 ПС Лесная-Новая в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-2 ТП-353 ф.6 ПС Лесная-Новая в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-353 ф.6 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-353 ф.6 ПС Лесная-Новая.
2053 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 932 | 2019-08-11 12:54 | 2019-08-11 13:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-461ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 РЛ-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 РЛ-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-461 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-461 ф.16 ПС Трусовская.
2054 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 877 | 2019-08-11 14:58 | 2019-08-11 18:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 РЛ-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-640 ф.8 ПС Трусовская.
2055 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2019-08-11 16:18 | 2019-08-11 17:31 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-261ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-261 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-261 ф.16 ПС Трусовская.
2056 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 948 | 2019-08-11 18:41 | 2019-08-11 19:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-397 ф.5 ПС Трусовская.
2057 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 934 | 2019-08-12 12:50 | 2019-08-12 13:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная-Новая.
2058 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 262 | 2019-08-12 13:30 | 2019-08-12 16:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-8 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-8 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-120 ф.19 ПС Трусовская.
2059 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 152 | 2019-08-12 14:41 | 2019-08-12 14:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-353 ф.416 ПС Лесная-Новая.
2060 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 160 | 2019-08-12 16:18 | 2019-08-12 18:06 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-397 ф.5 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП-397ф.5 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-7 ТП-397ф.5 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-397ф.5 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-397ф.5 ПС Трусовская.
2061 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 979 | 2019-08-12 19:00 | 2019-08-12 19:19 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-345 ф.208 ПС Лесная-Новая.
2062 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 981 | 2019-08-15 17:10 | 2019-08-15 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Схлест линейных проводов А-50 Ф.А и Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-419 ф.6 ПС Лесная.
2063 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 157 | 2019-08-15 19:09 | 2019-08-15 20:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1359 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-1359 ф. 3 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1359 ф. 3 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1359 ф.3 ПС Октябрьская.
2064 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 985 | 2019-08-16 09:15 | 2019-08-16 09:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-904 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП- 904 ф.412 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП- 904 ф.412 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП- 904 ф.412 ПС Лесная-Новая.
2065 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 989 | 2019-08-16 17:05 | 2019-08-16 18:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-303 ф.9 ПС Окрасочная.
2066 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 173 | 2019-08-17 18:13 | 2019-08-17 19:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-7 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-7 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-7 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
2067 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 180 | 2019-08-19 20:15 | 2019-08-19 20:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная.
2068 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 212 | 2019-08-21 15:55 | 2019-08-21 17:29 | КВЛ | 6 кВ № 14 ПС 35/6 "Трусовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения В-6кВ ф.№14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В концевой муфты наружной установки на участке КЛ 6кВ ЗРУ 1 - РП 40 в следствии изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.№14 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В концевой муфты наружной установки на участке КЛ 6кВ ЗРУ 1 - РП 40 в следствии изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | Концевая муфта наружной установки КЛ-6кВ (ААБ 3х185) уч. ЗРУ 1 - РП 40 №14 ПС 35/6 Трусовская, . | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ ф.№14 ПС 35/6 Трусовская на участке ЗРУ 1 - РП 40. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2069 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 162 | 2019-08-21 23:33 | 2019-08-21 23:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-6 ТП-881ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-6 ТП-881ф.40 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-881ф.40 ПС Резиновая.
2070 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 229 | 2019-08-22 21:00 | 2019-08-22 23:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-263 ф.16 ПС Трусовская.
2071 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 230 | 2019-08-24 09:28 | 2019-08-24 13:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-884 ф.5 ПС Промстройматериалы | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-8 ТП-884 ф.5 ПС Промстройматериалы явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-8 ТП-884 ф.5 ПС Промстройматериалы стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-8 ТП-884 ф.5 ПС Промстройматериалы.
2072 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-08-28 15:51 | 2019-08-28 16:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-1376 ф. 27 ПС Окрасочная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-1376 ф. 27 ПС Окрасочная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная.
2073 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 38 | 2019-08-28 22:01 | 2019-08-28 22:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-13 РП-42 ф.46 ПС Резиновая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Отключение АВ-0,4 РЛ-13 РП-42 ф.46 ПС Резиновая в результате повреждения КЛ-0,4кВ АВВГ-4Х50 Л-13 РП-42 ф.46 ПС Резиновая. | Отключение АВ-0,4 Л-13 РП-42 ф.46 ПС Резиновая в следствии повреждения КЛ-0,4кВ АВВГ-4Х50 Л-13 РП-42 ф.46 ПС Резиновая. | Повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ 4Х50 Л-13 РП-42 ф.46 ПС Резиновая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ РП-42 ф.46 ПС Резиновая.
2074 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 36 | 2019-08-29 17:40 | 2019-08-29 18:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
2075 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 267 | 2019-09-02 14:06 | 2019-09-02 14:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-4 ТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ РЛ-4 ТП-1061 ф. 16 ПС Трусовская.
2076 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 33 | 2019-09-05 18:40 | 2019-09-05 23:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5ТП- 120 ф. 19 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Предпосылок нет. | Отключение произошло из-за наезда автобуса на опору ВЛ-0,4КВ Л-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская в результате ДТП и замыкание проводов ВЛ-0,4КВ. | Повреждение деревянной стойки на ж/б приставке ВЛ 0,4 кВ РЛ-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ РЛ-5 ТП-120 ф.19 ПС Трусовская.
2077 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 296 | 2019-09-09 09:00 | 2019-09-09 12:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-11 ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-165 ф.3 ПС Октябрьская.
2078 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 332 | 2019-09-10 15:30 | 2019-09-10 18:29 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная.
2079 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 186 | 2019-09-12 11:47 | 2019-09-12 14:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-903 ф. 412 ПС Лесная-Новая.
2080 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 142 | 2019-09-13 11:40 | 2019-09-13 12:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-260 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-260 ф.16 ПС Трусовская.
2081 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 176 | 2019-09-13 18:50 | 2019-09-13 19:25 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-179 ф.13 ПСОктябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-5 ТП-179 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-5 ТП-179 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 ТП-179 ф.13 ПС Октябрьская.
2082 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 137 | 2019-09-14 13:25 | 2019-09-14 14:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-433 ф.4 ПСТрусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-6 ТП-433 ф.4 ПСТрусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-433 ф.4 ПСТрусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-433 ф.4 ПСТрусовская.
2083 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-09-14 16:00 | 2019-09-14 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ0,4 кВ РЛ-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного изнса. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская.
2084 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 355 | 2019-09-16 11:16 | 2019-09-16 12:45 | КВЛ | 10 кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.№8 ПС 110/10/6 Резиновая явился пробой изоляции 1 жилы кабеля ф. А В-10кВ ф.№8 ПС 110/10/6 Резиновая, из-за изменения свойств изоляции кабельного участка в процессе эксплуатации (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.№8 ПС 110/10/6 Резиновая явилось однофазное замыкание ф «А» на землю, на участке КЛ-10кВ ПС - РП 42 (ввод в РП-42) ф. №8 ПС 110/10/6 Резиновая, из-за низкой изоляции между фазой ф.А и землей. | КЛ-10 кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая (АСБ 3х240) уч-к ПС - РП 42 (Спуск в РП-42). | Выполнить ремонт КЛ-10кВ ф.8 ПС 110/10/6 Резиновая на участке КЛ-10кВ ПС - РП42. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением.
2085 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 127 | 2019-09-18 19:20 | 2019-09-18 20:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. 0,4 кВ Л-2 ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-164 ф.17 ПС Октябрьская.
2086 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 359 | 2019-09-18 16:00 | 2019-09-18 17:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-3 ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-853 ф.14 ПС Стройиндустрия.
2087 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 360 | 2019-09-19 11:00 | 2019-09-19 15:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-179 ф.17 ПС Октябрьская.
2088 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 368 | 2019-09-19 17:35 | 2019-09-19 18:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-879 ф.40 ПС Резиновая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-7 ТП-879 ф.40 ПС Резиновая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-7 ТП-879 ф.40 ПС Резиновая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-879 ф.40 ПС Резиновая.
2089 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 369 | 2019-09-21 14:26 | 2019-09-21 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-624 ф.24 ПС Интернациональная.
2090 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-09-21 16:49 | 2019-09-21 18:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская.
2091 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 248 | 2019-09-21 21:03 | 2019-09-21 23:25 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-419 ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-419 ф.6 ПС Лесная.
2092 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-09-22 12:30 | 2019-09-22 15:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
2093 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 386 | 2019-09-22 15:00 | 2019-09-22 16:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-640 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-640 ф.8 ПС Трусовская.
2094 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 387 | 2019-09-22 15:15 | 2019-09-22 15:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-1 ТП-466 ф.16 ПС Трусовская в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
2095 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 174 | 2019-09-22 17:45 | 2019-09-22 19:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-319 ф.415 ПС Лесная Новая.
2096 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 388 | 2019-09-23 17:30 | 2019-09-23 18:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-474 ф.5 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-3 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л 3 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-474 ф.5 ПС Трусовская.
2097 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 389 | 2019-09-26 10:32 | 2019-09-26 11:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная.
2098 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 390 | 2019-09-27 08:50 | 2019-09-27 09:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.10 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-5 ТП-303 ф.10 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-5 ТП-303 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-303 ф.10 ПС Трусовская.
2099 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 397 | 2019-09-28 19:55 | 2019-09-28 23:33 | КВЛ | 0,4 кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 ф.С ВЛ 0,4кВ Л-9 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-102 ф.10 ПС Трусовская.
2100 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 202 | 2019-09-29 00:01 | 2019-09-29 00:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-380 ф.6 ПС Лесная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-380 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-380 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
2101 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 235 | 2019-09-29 11:40 | 2019-09-29 13:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-2 ТП-263 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-466 ф.16 ПС Трусовская.
2102 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 203 | 2019-09-29 12:10 | 2019-09-29 17:05 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ РЛ-3 ТП-173 ф.13 ПС Октябрьская.
2103 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 233 | 2019-09-30 14:10 | 2019-09-30 14:33 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
2104 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 153 | 2019-09-30 16:46 | 2019-09-30 17:48 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4 кВ РЛ-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
2105 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 408 | 2019-10-05 18:02 | 2019-10-05 19:18 | ВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А -50 Ф.B ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-720 ф.7 ПС Интернациональная.
2106 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 410 | 2019-10-07 13:00 | 2019-10-07 14:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-419 Ф.6 ПС Лесная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-4 ТП-419 Ф.6 ПС Лесная стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: | Обрыв линейного провода А-50 Ф.С ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-419 Ф.6 ПС Лесная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-419 Ф.6 ПС Лесная.
2107 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 411 | 2019-10-07 15:00 | 2019-10-07 16:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0,4 кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-419 ф.6 ПС Лесная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-419 ф.6 ПС Лесная.
2108 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 238 | 2019-10-08 17:00 | 2019-10-08 19:10 | КЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л 4 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. | Повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-351 ф.416 ПС Лесная Новая. | Произвести внеплановый осмотр отходящих кабельных линий от ТП-351
2109 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 422 | 2019-10-11 11:20 | 2019-10-11 11:40 | КЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-8 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-8 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 РЛ-8 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. | Повреждение КЛ-0,4кВ АВВГ- 4Х35 РЛ-8 ТП-881 ф.40 ПС Резиновая. | Произвести внеплановый осмотр отходящих кабельных линий от ТП-351
2110 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 242 | 2019-10-12 13:45 | 2019-10-12 15:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-16 ТП-102 ф.10 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1061 ф.16 ПС Трусовская.
2111 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 426 | 2019-10-16 10:45 | 2019-10-16 12:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л- 1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-50 Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-294 ф.16 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-294 ф.16 ПС Трусовская.
2112 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-10-16 13:05 | 2019-10-16 13:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода А-35 Л-1 ТП-103 ф.10 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-103 ф.10 ПС Трусовская.
2113 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 435 | 2019-10-18 17:04 | 2019-10-18 18:47 | КВЛ | 6 кВ № 9 ПС 35/6 "Трусовская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6кВ №9 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-6кВ уч.ТП 1371 - ТП 419 ф. №9 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-6кВ ф.№9 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке уч.ТП 1371 - ТП 419 ф. №9 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение КЛ-6кВ (АСБ 3х240) уч.ТП 1371 - ТП 419 №9 ПС 35/6 Трусовская. | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ТП 1371 - ТП 419 ф.№9 ПС 35/6 Трусовская. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением.
2114 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 292 | 2019-10-22 11:30 | 2019-10-22 15:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ РЛ-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-35) Ф.В ВЛ 0,4кВ РЛ-1 ТП-267 ф.8 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-267 ф.8 ПС Трусовская.
2115 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-10-23 09:20 | 2019-10-23 09:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ 0,4кВ РЛ-2 ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ 0,4кВ РЛ-2 ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-182"А" ф.24 ПС Интернациональная
2116 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-10-26 22:12 | 2019-10-26 23:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа на АВ-0,4кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая.
2117 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 253 | 2019-11-01 12:24 | 2019-11-01 14:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф. 14 ПС Стройиндустрия. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф. 14 ПС Стройиндустрия явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП-852 ф. 14 ПС Стройиндустрия стал обрыв вводного провода вследствие коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-852 ф. 14 ПС Стройиндустрия.
2118 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 524 | 2019-11-12 20:00 | 2019-11-12 22:33 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения СШ 0,4кВ АВ 1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская стало повреждение РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). | повреждение РЛ-1 ТП-103А ф.10 ПС Трусовская в результате длительной эксплуатации (износ). | Провести внеплановый инженерный осмотр РУ-6/0,4кВ ТП-103А ф.10 ПС Трусовская.
2119 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 525 | 2019-11-12 12:50 | 2019-11-12 15:28 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская | 3.4.7.3 Несвоевременное выявление и устранение дефектов | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения СШ 0,4кВ АВ- 1 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения СШ 0,4кВ АВ- 1 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации (износ) | повреждение РЛ-1 ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). | Провести внеплановый инженерный осмотр РУ-6/0,4кВ ТП-473 ф.13 ПС Октябрьская.
2120 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 536 | 2019-11-19 14:40 | 2019-11-19 15:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа на ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А оп. 5 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская.
2121 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 330 | 2019-11-19 12:30 | 2019-11-19 13:28 | КВЛ | 6кВ №16 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения В-6 №16 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ-6кВ ТП 1096 - ТП 461 ф.16 ПС 35/6 Трусовская вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6кВ ф.16 ПС 35/6 Трусовская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции 2 жил кабеля на участке КЛ-6кВ ТП 1096 - ТП 461 ф.16 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) уч. ТП 1096 - ТП 461 ф. 16 ПС 35/6 Трусовская | Выполнить ремонт КЛ-6кВ уч. ТП 1096 - ТП 461 ф. 16 ПС 35/6 Трусовская. После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением.
2122 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 331 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 09:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная. | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная явилось изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв вводного провода в следствии коррозионного износа. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1004 ф.22 ПС Интернациональная
2123 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 537 | 2019-11-21 04:02 | 2019-11-21 05:41 | КВЛ | 6кВ №21 ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-6 кВ ф.№21 на ПС 35/6 Трусовская явилось разрушение изолятора Ф. В на оп №16 участка КВЛ 6кВ ТП 105 - ТП 1086 №21 ПС 35/6 Трусовская, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания КВЛ 6кВ ТП 105 - ТП 1086 №21 ПС 35/6 Трусовская, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-6 кВ ф.№21 на ПС 35/6 Трусовская явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп №16 участка КВЛ 6кВ ТП 105 - ТП 1086 №21 ПС 35/6 Трусовская, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение изолятора ф.В (ШС 10Г) на оп.№16 участка КВЛ 6кВ ТП 105 - ТП 1086 №21 ПС 35/6 Трусовская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ф.№21 ПС 35/6 Трусовская. Персоналу по обслуживанию р/с ТРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
2124 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 552 | 2019-11-22 13:10 | 2019-11-22 13:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А оп. 7 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1376 ф.27 ПС Окрасочная
2125 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 553 | 2019-11-24 18:49 | 2019-11-24 19:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А оп. 9 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-1398 ф.9 ПС Трусовская.
2126 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 554 | 2019-11-25 18:10 | 2019-11-25 19:37 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-268 ф.19 ПСТрусовская . | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-268 ф.19 ПС Трусовская.
2127 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 336 | 2019-11-23 15:55 | 2019-11-23 18:34 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская стало повреждение РЛ-1 ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). | Повреждение РЛ-1 ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). | Провести внеплановый инженерный осмотр РУ-6/0,4кВ ТП-1082 ф.3 ПС Октябрьская
2128 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 555 | 2019-11-23 11:00 | 2019-11-23 15:42 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная стало повреждение РЛ-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная в результате длительной эксплуатации (износ). | Повреждение РЛ-1 ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная в результате длительной эксплуатации (износ). | Провести внеплановый инженерный осмотр РУ-6/0,4кВ ТП-357 ф.22 ПС Интернациональная
2129 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 346 | 2019-12-02 17:53 | 2019-12-02 18:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А оп. 5 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-295 ф.22 ПС Интернациональная
2130 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 609 | 2019-12-10 20:20 | 2019-12-10 21:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.6 Коррозионный, эрозионный износ | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв линейного провода в следствии коррозионного износа. | Обрыв линейного провода (А-50) Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-306 ф.19 ПС Трусовская.
2131 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 610 | 2019-12-10 13:00 | 2019-12-10 15:17 | КЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л 4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная стало повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная в следствие коррозионного износа кабеля в результате длительной эксплуатации на 0,4 кВ Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | Повреждение КЛ 0,4кВ АВВГ-4Х35 Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | Произвести внеплановый осмотр отходящих кабельных линий от ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная
2132 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 329 | 2019-12-09 06:25 | 2019-12-09 07:03 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная -Новая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная -Новая стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная -Новая стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А оп. 15 ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-437 ф.208 ПС Лесная -Новая | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-437 ф.208 ПС Лесная-Новая
2133 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 612 | 2019-12-09 | 2019-12-09 00:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ-0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А, С оп. 15 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия
2134 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 325 | 2019-12-08 13:46 | 2019-12-08 15:50 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия стало повреждение РЛ-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия в результате длительной эксплуатации (износ). | Повреждение РЛ-1 ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия в результате длительной эксплуатации (износ). | Провести внеплановый инженерный осмотр РУ-6/0,4кВ ТП-855 ф.14 ПС Стройиндустрия
2135 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 613 | 2019-12-05 13:30 | 2019-12-05 13:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная в результате провиса и схлеста проводов в пролете опор в следствии эксплуатационного износа. | Отключение АВ-0,4 Л-4 ТП-182А ф.24 ПС Интернациональная в следствии короткого замыкания из-за провиса и схлеста в пролете опор. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-182 А ф.24 ПС Интернациональная
2136 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 6 (6.3) | 323 | 2019-12-05 17:23 | 2019-12-05 18:18 | КВЛ | 6кВ №21 от ПС 35/6 Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-6 кВ №21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке ТП 619 - ТП 111А вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-6 кВ №21 ПС 35/6 Трусовская явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участке КЛ 6кВ ТП 619 - ТП 111А вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Повреждение КЛ-6 кВ (ААБ 3х185) ф.21 ПС "Трусовская " участок ТП 619 - ТП 111А. | Выполнить ремонт КЛ 6кВ ТП 619 - ТП111А ф.21 ПС "Трусовская". После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2137 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 614 | 2019-12-03 10:00 | 2019-12-03 11:40 | КВЛ | 10кВ №14 ПС 110/10 Стройиндустрия | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения В-10 ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось разрушение изолятора Ф "В" на оп №7 уч.РП 42 - ТП 852 ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия, вследствие изменения свойств материала изолятора при продолжительной эксплуатации и невыполнении в должной мере технического обслуживания уч. РП 42 - ТП 852 ф.14 ПС 110/10 Стройиндустрия, несвоевременное выявление и устранение дефектов. | Причиной отключения В-10 №14 ПС 110/10 Стройиндустрия явилось междуфазное замыкание из-за перекрытия изоляции воздушного промежутка между фазами "А" и "В", возникшее в результате повреждения изолятора ф "В" на оп №7 участка ВЛ 10кВ РП 42 - ТП 852 №14 ПС 110/10 Стройиндустрия, что вызвало приближение провода Ф "В" к проводу Ф "А". | Повреждение изолятора Ф "В" ШС 10Г на оп.№7 участка КВЛ 10кВ РП 42 - ТП 852 №14 ПС 110/10 Стройиндустрия. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ РП 42 - ТП 852 №14 ПС 110/10 Стройиндустрия. Персоналу по обслуживанию р/с ТРЭС провести техническую учебу на предмет проведения осмотров ВЛ 0,4-10 кВ.
2138 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 322 | 2019-12-02 12:10 | 2019-12-02 12:59 | КВЛ | 10 кВ №8 ПС 110/10/6 Резиновая | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 "Резиновая" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 10 кВ участок ПС - КРУН 21 по ф.8 ПС110/10 "Резиновая" в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10кВ ф.8 ПС 110/10 "Резиновая" явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А, В на участке КЛ 10 кВ участок ПС - КРУН 21 по ф.8 ПС 110/10 "Резиновая" из-за низкой изоляции между фазами. | Повреждение КЛ-10 кВ (ААБ 3х185) ф.8 ПС 110/10 "Резиновая" ПС - КРУН 21 по ф.8 ПС 110/10 "Резиновая (межфазное замыкание Ф. А и В). | Выполнить ремонт КЛ 10 кВ участок ПС - КРУН 21 по ф.8 ПС110/10 "Резиновая". После ремонта провести испытании изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2139 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 640 | 2019-12-12 16:35 | 2019-12-12 17:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-903 ф.412 ПС Лесная - Новая | 3.4.7.1 Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Нарушений нет | Изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Повреждения оборудования филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-903 ф.412 ПС Лесная-Новая на предмет соблюдения габаритов, замечания устранить.
2140 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 641 | 2019-12-12 11:25 | 2019-12-12 15:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ Л 0,4кВ 2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская стал обрыв шлейфа в следствии коррозионного износа. | Повреждение шлейфа А-50 Ф.А оп. 4 ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-306 ф.19 ПС Трусовская. . | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-306 ф.19 ПС Трусовская.
2141 | Трусовский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 642 | 2019-12-12 11:01 | 2019-12-12 14:58 | ТП | РУ-0,4 кВ ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.3, Нарушение механического соединения (4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа) | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ 1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская стали изменения свойств материалов в процессе продолжительной эксплуатации. | Предпосылкой отключения АВ СШ 0,4кВ РЛ1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская стали повреждение РЛ-1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). | Повреждение РЛ-1 ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская в результате длительной эксплуатации (износ). | Провести внеплановый инженерный осмотр РУ-6/0,4кВ ТП-269 ф.17 ПС Октябрьская
2142 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-01-03 13:44 | 2019-01-03 15:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-409 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ- 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 409 ф.55 ПС Кири Кили явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома по причине изменения свойств материалов и потери прочности в связи с длительной эксплуатацией, предпосылкой аварии явилось несвоевременное выявление дефекта | Причиной отключения АВ- 0,4 кВ Л-1 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ ТП- 409 ф.55 ПС Кири Кили явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома по причине изменения свойств материалов и потеря прочности в связи с длительной эксплуатацией | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-1.
2143 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 19 | 2019-01-04 07:43 | 2019-01-04 09:53 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения 0,4 кВ Л-2 ВЛ-0,4 в РУ-0,4 кВ кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2.
2144 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 20 | 2019-01-05 11:47 | 2019-01-05 14:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явился обрыв вводного провода на оп.№ 14 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4.
2145 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 40 | 2019-01-10 13:08 | 2019-01-10 15:10 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-143 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 143 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 143 Л-4.
2146 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-01-26 17:58 | 2019-01-26 19:03 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1259 ф.8 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1259 Л-5 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1259 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1259 Л-5.
2147 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-01-28 17:09 | 2019-01-28 21:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-525 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 525 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 525 Л-2.
2148 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 111 | 2019-02-04 14:38 | 2019-02-04 17:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-368 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-1 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-1.
2149 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 170 | 2019-02-24 06:47 | 2019-02-24 09:55 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-1254 ф.7Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1254 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1254 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1254 Л-4.
2150 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-03-19 20:12 | 2019-03-19 20:56 | ВЛ | 0,4кВ от ТП-141 ф 8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 141 Л-20 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-20 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-20.
2151 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 281 | 2019-03-26 10:10 | 2019-03-26 12:33 | КВЛ | 10кВ №55 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" концевой кабельной муфты на оп.№ 14 КВЛ-10 кВ участок ПС Кири Кили - реклоузер ф.55 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | Причиной аварии КЛ 6кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил ф. "А" и "В" на участке ПС Кири Кили - реклоузер ф.55 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты, что привело к междуфазному замыканию. | Концевая кабельная муфта 10 кВ (КНТп) -1шт. | Выполнить замену концевой кабельной муфты на оп. № 14 кабельного перехода через дорогу на участке ПС Кири Кили- реклоузер ф. 55 ПС Кири Кили.
2152 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 283 | 2019-03-20 14:52 | 2019-03-20 17:24 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-124 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явился обрыв провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4 .(провода А-35 30м ) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4.
2153 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 301 | 2019-03-29 13:49 | 2019-03-29 17:00 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-967 ф.51 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-2 явился обрыв вводного провода в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 в следствии коррозийного износа. | ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2 ( провод А-35 30 м) | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2.
2154 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 337 | 2019-04-06 16:15 | 2019-04-06 18:10 | КВЛ | 10кВ №55 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КВЛ-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.В и ф.С концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 388 на участке ТП 1145- ТП 388 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты.) | Причиной аварии КВЛ-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил ф. В и ф.С кабельного спуска в ТП 388 на участке ТП 1145- ТП 388 в следствии увлажнения , старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты , что привело к междуфазному замыканию. | Концевая кабельная муфта 10 кВ (КНТп ) -1шт. | Выполнить замену концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 388 на участке ТП 1145- ТП 388 ф.55 ПС Кири Кили.
2155 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 341 | 2019-04-01 10:11 | 2019-04-01 15:32 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-255 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-5 явился обрыв вводного провода на оп.№ 11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-5.
2156 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 342 | 2019-04-02 11:26 | 2019-04-02 12:09 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-835 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 835 Л-2 и перегорание предохранителя произошло из за повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 835 ( Л-2 0,4 кВ от ТП-835 ф.8 ПС Первомайская) и перегорание предохранителя произошло из за повреждения оборудования потребителей электрической энергии. | Предохранитель ПН в РУ-0,4 кВ от ТП-835 ф.8 ПС Первомайская | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 835 Л-2.
2157 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 343 | 2019-04-03 14:50 | 2019-04-03 16:03 | КВЛ | 10кВ №50 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.50 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф.В и ф.С кабельного спуска в РП 33 на участке ПС Кири Кили- РП 33 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабеля ). | Причиной отключения В-10 кВ ф.50 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабельного спуска в РП 33 ф. В и ф. С на участке ПС Кири Кили - РП 33 в следствии увлажнения и снижения изоляции ф.В и ф.С кабельного спуска , а также коррозия металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации , что привело к междуфазному замыканию. | КЛ-10 кВ ( ААБ 3х240) ф.50 ПС Кири Кили на участке ПС Кири Кили - РП 33 .(кабельный спуск в РП 33 ). | Выполнить ремонт кабельного спуска в РП 33 КЛ -10 кВ на участке ПС Кири Кили - РП 33 ф.50 ПС Кири Кили . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2158 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 300 | 2019-04-14 14:00 | 2019-04-14 16:29 | КВЛ | 10кВ №54 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ 10 кВ ф.55 ПС Кири Кили пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. А и ф. В концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 193 КЛ 10 кВ на участке ТП 193 - ТП 324 в следствии изменение свойств материалов ( старение изоляции кабельной муфты ). | Причиной аварии КЛ 10 кВ ф.55 Пс Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил ф.А и ф. В кабельного спуска в ТП 193 на участке ТП 193 - ТП 324 в следствии увлажнения , старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты , что привело к междуфазному замыканию. | Концевая кабельная муфта 10 кВ ( КНТп ) -1 шт. | Выполнить ремонт кабельного спуска КЛ-10кВ в ТП 324 на участке ТП 193-ТП 324 ф.54 ПС Кири Кили . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
2159 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 408 | 2019-04-17 14:25 | 2019-04-17 15:02 | КВЛ | 10кВ №7 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения В-10 кВ ф.7 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание проводов на участке ТП 1532- ТП 368 в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Причиной отключения В-10 ф.7 ПС Первомайская явилось короткое замыкание между ф. А и ф. В возникшее в результате механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10 кВ ф.7 ПС Первомайская на участке ТП 1532- ТП 368 . | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр КВЛ -10 кВ ф.7 ПС Первомайская на участке КРУН 8 - ТП 368.Выявленные замечания устранить.
2160 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 427 | 2019-04-12 06:54 | 2019-04-12 10:50 | ВЛ | 0,4 кВ от ТП-984 ф.7 ПС Кири Кили | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.14 Механическое разрушение, деформация, перекос | Причиной отключения АВ-0.4кВ Л-1 в ТП 984 явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной отключения АВ-0.4кВ Л-1 в ТП-984 ф.54 ПС Кири Кили явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии. | Предохранитель в РУ 0,4 кВ | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ Л-1 ТП 984.
2161 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-04-15 19:30 | 2019-04-15 21:49 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-984 ф.54 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП 984 ф.54 ПС Кири-Кили явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП 984 ф.54 ПС Кири-Кили явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А-35 - 30м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 984 Л-2.
2162 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 429 | 2019-04-17 10:46 | 2019-04-17 11:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-409А ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-2 ТП 409 А явился сильный порывистый ветер превышающий параметры воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 А Л-2 явилось механическое воздействие атмосферных явлений в следствии ветровых нагрузок превышающие условия проекта. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 А Л-2.
2163 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 430 | 2019-04-17 10:50 | 2019-04-17 16:16 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-388 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явился обрыв потребительского ввода в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта . | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-2 явилось механическое воздействие атмосферных явлений что привело к обрыву потребительского ввода. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2.
2164 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 431 | 2019-04-17 15:23 | 2019-04-17 16:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1147ф.54 ПС Кири-Кили | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) |  | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1147 Л-3 явилось механическое воздействие атмосферных явлений что привело к обрыву линейных проводов Ф. А и Ф.В. | Провод А 50 - 55м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1147 Л-3.
2165 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 432 | 2019-04-17 15:43 | 2019-04-17 16:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-255ф.29 ПС Первомайская | 3.4.12.2, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки (3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-5 явился обрыв линейного провода Ф.В на ВЛ 0.4 кВ в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 255 Л-5 явилось механическое воздействие атмосферных явлений что привело к обрыву линейного провода на ВЛ 0.4 кВ . | Провод А 35 -25м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-5.
2166 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 433 | 2019-04-18 01:15 | 2019-04-18 03:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-257 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причина отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-2 явилось раскачивание проводов ВЛ 0.4 кВ в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-2 явилось механическое воздействие атмосферных явлений в следствии сильного порывистого ветра превышающий условия проекта. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-2.
2167 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 434 | 2019-04-18 15:00 | 2019-04-18 17:36 | КВЛ | 0.4 кВ Л-8 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.12.2 Ветровые нагрузки | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений) | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-8 явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в следствии превышение параметров воздействия ветровых нагрузок относительно условий проекта. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-8 явилось механическое воздействие атмосферных явлений в следствии сильного порывистого ветра превышающий условия проекта. | Без повреждений. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-8.
2168 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 459 | 2019-04-25 16:48 | 2019-04-25 18:46 | КВЛ | ф№287 от РП28 по ф29 ПС"Первомайская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 №287 в РП 28 по ф. 29 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ спуск в ТП 605, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 №287 в РП 28 по ф. 29 ПС Первомайская явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ 10 кВ спуск в ТП 605, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель АСБ 3х240 | Выполнить внеочередной инженерный осмотр состояния кабельных спусков в ТП в ЗРЭС, при выявлении дефектов разработать график устранения дефектов и замечаний.
2169 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 460 | 2019-04-29 12:20 | 2019-04-29 14:37 | КВЛ | 10кВ №18 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.18 ПС Первомайская явилось межфазное замыкание ф. А и ф.В ЛР-10 кВ на оп.№ 17 ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Первомайская из-за схлёста шлейфов ф. А и ф. В . в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения В-10 кВ ф. 18 ПС Первомайская явилось короткое замыкание между фазами А и В . возникшее в результате схлёста шлейфов ф. А и ф.В на ЛР-10 кВ оп.№ 17 ф.18 ПС Первомайская. | Шлейф ф.А на ЛР-10 кВ ф.18 ПС Первомайская. | Провести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.18 ПС Первомайская, устранить выявленные дефекты
2170 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 461 | 2019-04-20 21:43 | 2019-04-20 22:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-58ф.13 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3.
2171 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 462 | 2019-04-23 14:15 | 2019-04-23 14:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-58 ф.13 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 58 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 58 Л-3.
2172 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 580 | 2019-05-01 08:05 | 2019-05-01 08:52 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-257 ф.4 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Т-1 ТП-257 ф.4 ПС Первомайская явилось повреждение предохранителя ПК-6 Ф.А Т-1 ТП-257 ф.17 ПС Первомайская в результате неудовлетворительного технического состояния. | Причиной отключения АВ 0,4 кВ Т-1 ТП-257 ф.4 ПС Первомайская явилось повреждение предохранителя ПК-6 Ф.А Т-1 ТП-257 ф.17 ПС Первомайская в результате неудовлетворительного технического состояния. | Повреждение предохранителя ПК-6 Ф.А Т-1 ТП-257 ф.17 | Выполнить осмотр 0,4 кВ Т-1 ТП-257 ф.4 ПС Первомайская
2173 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 581 | 2019-05-02 11:35 | 2019-05-02 13:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 5 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская, в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 5 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская явился обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская, в результате длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода Ф.В ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-5 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская
2174 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 583 | 2019-05-03 17:05 | 2019-05-03 19:26 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ ВЛ 0,4кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская в результате длительной эксплуатации. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-4 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская
2175 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 584 | 2019-05-04 15:46 | 2019-05-04 17:54 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 5 ТП-368 ф.5 ПС Первомайская явилось обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ Л 0,4кВ 5 ТП-368 ф.5 ПС Первомайская явилось обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская в результате длительной эксплуатации. | Обрыв ответвления к вводу Ф.А от ВЛ 0,4кВ Л-5 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская. | Выполнить осмотр 0,4 кВ Л-5 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская
2176 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 588 | 2019-05-09 02:17 | 2019-05-09 03:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1532 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1532 Л-1 явилось КЗ в электроустановке потребителя в следствии превышения параметров номинальных токовых нагрузок. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1532 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции в следствии КЗ в электроустановке потребителя. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Совместно с представителем потребителя провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1532 Л-1.
2177 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 589 | 2019-05-12 07:33 | 2019-05-12 09:27 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1532 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1532 Л-1 явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1532 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции в электроустановке потребителя что вызвало неустойчивое КЗ на линии. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести совместно с потребителем осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1532 Л-1.
2178 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-05-13 11:00 | 2019-05-13 11:42 | КВЛ | 0,4 кВ Т-1 ТП-1144 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной повреждения ПН-10 Ф.А Т-1 в ТП-1144 ф.55 ПС Кири Кили явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Причиной повреждения ПН-10 Ф.А Т-1 в ТП-1144 ф.55 ПС Кири Кили явилось превышение номинальной нагрузки потребителем. | Повреждение ПН-10 Ф.А Т-1 в ТП-1144 ф.55 ПС Кири Кили | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ П-1144 ф.55 ПС Кири Кили. Устранить выявленные замечания.
2179 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 639 | 2019-05-15 17:15 | 2019-05-15 19:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.4 Прочие нарушения | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения явился обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения явился короткое замыкание в результате обрыва линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили. | Обрыв линейного провода Ф.А ВЛ 0,4кВ Л-6 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили. | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили. Устранить выявленные дефекты.
2180 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 697 | 2019-05-25 09:52 | 2019-05-25 11:50 | КЛ | РП33№331 (№51 ПС "Кири-Кили") | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явилось межфазное замыкание ф "В" и "С" на опоре ВЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили из-за обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С", вследствие механического износа материала шлейфа. | Причиной отключения В-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явилось короткое замыкание между фазами "В" и "С", возникшее в результате перекрытия изоляции воздушного промежутка вследствие обрыва шлейфа ф. "В" с последующим приближением к проводу Ф "С" на опоре №167 ВЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили. | Обрыв шлейфа ф. "В" на опоре ВЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили. Выявленные замечания устранить
2181 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 712 | 2019-05-22 15:30 | 2019-05-22 18:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-4.
2182 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 713 | 2019-05-28 15:00 | 2019-05-28 16:13 | КЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось пробой изоляции КЛ 0.4 кВ в следствии старение изоляции кабеля. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции кабеля в следствии увлажнения и старение изоляции кабеля. | КЛ 0.4 кВ | Заменить наконечники на КЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4.
2183 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 714 | 2019-05-29 11:40 | 2019-05-29 16:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1145 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1145 Л-2 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1145 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1145 Л-2.
2184 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 715 | 2019-05-29 18:25 | 2019-05-29 19:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-1182 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-6 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-6.
2185 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 724 | 2019-06-01 08:17 | 2019-06-01 14:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-193 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 193 Л-3 явился обрыв линейного провода Ф. А и Ф.В в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 193 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 в следствии коррозийного износа. | ВЛ 0.4 кВ провод А 35 - 50 м, ПН-2 Ф.А,В РЛ-3 ТП-193 ф.55 ПС Кири Кили. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 193 Л-3.
2186 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 725 | 2019-06-01 16:56 | 2019-06-01 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-3 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-3.
2187 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 733 | 2019-06-04 22:55 | 2019-06-04 23:45 | КВЛ | 10кВ №34 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.34 ПС Первомайская явился пробой изоляции концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 195 на участке ТП 195 А- ТП 195, вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | Причиной отключения В-10 кВ ф.34 ПС Первомайская явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции концевой кабельной муфты в ТП 195 на участке ТП 195 А - ТП 195, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Концевая кабельная муфта 10 кВ - 1 шт. | Выполнить замену концевой кабельной муфты в ТП 195 кабельного спуска на участке ТП 195 А - ТП 195 ф. 34 ПС Первомайская.
2188 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 770 | 2019-06-02 15:43 | 2019-06-02 20:43 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. | Провод ВЛ 0.4 кВ А 35 -33 м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ т0.4 кВ ТП 605 Л-2.
2189 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 771 | 2019-06-04 18:30 | 2019-06-04 20:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-257 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 в следствии коррозийного износа. | Провод А35 -30м | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-4.
2190 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 772 | 2019-06-05 18:54 | 2019-06-05 19:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 14-15 потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -15м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-4.
2191 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 773 | 2019-06-08 09:00 | 2019-06-08 10:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-1 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 409 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-1.
2192 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 783 | 2019-06-08 14:00 | 2019-06-08 18:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-5 явился обрыв линейного провода в пролёте оп .№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-5.
2193 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 784 | 2019-06-13 23:40 | 2019-06-14 01:30 | КВЛ | 10 кВ №282 от РП-28 по №8 ПС 110/35/10 "Первамайская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ №282 от РП-28 по №8 ПС 110/35/10 "Первомайская" явился пробой изоляции 2 жил Ф. "А" и "В" концевой кабельной муфты (кабельного спуска) в РП28 ф.282 по ф.8, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ №282 от РП-28 по №8 ПС 110/35/10 "Первомайская" явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабельной муфты (кабельного спуска) в РП28 ф.282 по ф.8, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. | Повреждение кабельной муфты (кабельного спуска) в РП28 ф.282 по ф.8 ПС 110/35/10 "Первомайская". | Выполнить замену концевой кабельной муфты кабельного спуска в РП 28 на участке РП 28 - ТП 468 ф.8 ПС Первомайская.
2194 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 785 | 2019-06-13 14:18 | 2019-06-13 18:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-254 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 254 Л-8 явился обрыв вводного провода к жилому дому в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 254 Л-8 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 254 Л-8.
2195 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 786 | 2019-06-09 12:44 | 2019-06-09 17:09 | КВЛ | 0,4 кВ Л-14 ТП-907 ф.51 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 907 Л-14 явилось пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием в следствии старение изоляции кабеля. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ Л-14 ТП 907 явилось нарушение электрической изоляции кабеля на жилой дом в следствии старения и коррозии изоляции кабеля. | КЛ 0.4 кВ АСБ 4х120 -30м. | Провести ремонт кабеля 0.4 кВ ТП 907 Л-14.
2196 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 841 | 2019-06-17 17:29 | 2019-06-17 19:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1144 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | ВЛ 0.4 кВ провод АС -35 (25м) | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2.
2197 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 842 | 2019-06-19 16:11 | 2019-06-19 19:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-257 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 10--11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 257 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 10 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | ВЛ 0.4 кВ провод АС 35 -30м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-2.
2198 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 843 | 2019-06-20 15:00 | 2019-06-20 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 РП-28 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ РП 28 Л-2 явилось повреждение прибора учёта типа- КВАНТ на оп.№8 в следствии превышения параметров номинальных токовых нагрузок потребителя. | Причиной отключения АВ- 0.4 кВ РП 28 Л-2 явилось нарушение электрического контакта прибора учёта типа КВАНТ в следствии плохого контакта. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Оповестить подрядную организацию о повреждении прибора учёта типа КВАНТ на оп.№ 8 Л-2 РП 28.
2199 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 844 | 2019-06-23 17:30 | 2019-06-23 17:39 | КВЛ | 0,4 кВ Л-25 ТП-769 ф.32 ПС Кири-Кили | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-25 явилось повреждение оборудования потребителей электрической энергии ж\д Аксакова 6. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-25 явилось нарушение электрического контакта в щитовой жилого дома в следствии превышения параметров номинальных токовых нагрузок потребителя. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Сообщить управляющей компании обслуживающий ж\д Аксакова 6 о неполадках в щитовой дома.
2200 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 845 | 2019-06-25 00:02 | 2019-06-25 01:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-258 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-3 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 8-9 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 8 в следствии коррозийного износа. | ВЛ 0.4 кВ провод А 35 -15м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-3.
2201 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 846 | 2019-06-24 20:20 | 2019-06-25 01:20 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 14-15 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 14 в следствии коррозийного износа. | ВЛ 0.4 кВ провод АС 35 -30м. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-2.
2202 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 866 | 2019-06-28 18:48 | 2019-06-28 19:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-967 ф.51 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2=3 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 967 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -15 м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 967 Л-2.
2203 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2019-06-30 01:00 | 2019-06-30 02:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-605 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-4 явился обрыв линейного провода ВЛ 0.4 кВ в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения Ав-0.4 кВ ТП 605 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -30м | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-4.
2204 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 868 | 2019-06-30 09:38 | 2019-06-30 10:01 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 9-10 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции в пролёте оп.№ 9-10 из за провиса и схлёста проводов ВЛ 0.4 кВ . | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4.
2205 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 869 | 2019-06-30 12:50 | 2019-06-30 13:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 953 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод АС 35 -30м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-4.
2206 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 870 | 2019-06-30 06:10 | 2019-06-30 07:30 | КВЛ | 10 кВ № 282 от РП 28 по № 8 ПС 110/35/10 "Первомайская" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-6 № 282 от РП 28 по № 8 ПС 110/35/10 "Первомайская" явился срыв провода фазы "В" ВЛ - 10 кВ ТП 141 - ТП 702 в ст. ТП 1260 по № 8 ПС 110/35/10 "Первомайская" с последующим касанием траверсы опоры, вследствие изменения свойств материалов (старение провода). | Причиной отключения В-6 № 282 от РП 28 по № 8 ПС 110/35/10 "Первомайская" явилось короткое замыкание в результате срыва провода фазы "В" ВЛ - 10 кВ ТП 141 - ТП 702 в ст. ТП 1260 по № 8 ПС 110/35/10 "Первомайская" вследствие коррозии и длительного срока эксплуатации | Срыв провода фазы "В" ВЛ - 10 кВ ТП 141 - ТП 702 в ст. ТП 1260 по № 8 ПС 110/35/10 "Первомайская" | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 282 от РП 28 по № 8 ПС 110/35/10 "Первомайская"
2207 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 520 | 2019-06-30 15:30 | 2019-06-30 17:12 | КВЛ | 10кВ №287 РП28 по №29ПС 110/10"Первомайская" | 3.4.8.4 Наброс посторонних предметов на ВЛ | 4.17, Загрязнение, попадание инородных предметов (4.17.1, Загрязнение посторонними предметами) | Причиной отключения В-10 кВ №287 от РП28 по №29ПС110/10"Первомайская" явился наброс куска полиэтиленовой пленки неустановленными лицами на провода ВЛ 10 кВ ф. "А" и "В" в пролете опор №9-10 №287 от РП28 по №29 ПС110/10"Первомайская", что привело к межфазному замыканию проводов ф. "А" и "В". | Причиной отключения В-10 кВ №287 от РП28 по №29ПС110/10"Первомайская" явилось межфазное замыкание проводов ВЛ 10 кВ Ф. "А" и "В" в пролете опор №9-10 №287 от РП28 по №29 ПС110/10"Первомайская" из-за наброса полиэтиленовой пленки на провода неустановленными лицами. | Без повреждения оборудования Филиала. | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №287 РП28 по №29ПС 110/10"Первомайская".
2208 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-07-01 15:10 | 2019-07-01 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-4 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4.
2209 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 16 | 2019-07-02 01:33 | 2019-07-02 03:30 | КВЛ | 10 кВ № 51 ПС 110/10 "Кири Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварии КЛ-10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. А и ф. В концевой кабельной муфты на КВЛ -10 кВ ПС Кири Кили - РП 33 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты.) | Причиной аварии КЛ 10 кВ ф.51 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил ф. А и ф. В на участке ПС Кири Кили - РП 33 в следствии увлажнения , старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты , что привело к межфазному замыканию. | Концевая кабельная муфта 10 кВ ( КНТп -1 шт.) | Выполнить замену концевой кабельной муфты кабельного спуска в РП 33 на участке ПС Кири Кили - РП 33 ф.51 ПС Кири Кили.
2210 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 17 | 2019-07-03 16:40 | 2019-07-03 18:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-908 ф.50 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 908 Л-11 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 3-4 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 908 Л-11 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 908 Л-11.
2211 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 18 | 2019-07-02 19:50 | 2019-07-02 21:20 | КВЛ | 10кВ №55 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили - стало воздействия КЗ при повреждении электрооборудования КТП 1527 (потребительская). | Причиной отключения В-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили -стало воздействия КЗ при повреждении электрооборудования КТП 1527 (потребительская). | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр КВЛ - 10 кВ на участке ПС Кири Кили - реклоузер ф.33 после устранения повреждения потребителем.
2212 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 19 | 2019-07-04 16:23 | 2019-07-04 17:58 | КВЛ | 10кВ №14 ПС 110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ №14 ПС 110/10 Первомайская явился пробой изоляции жилы концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 425 на участке ТП 425 - ТП 525 вследствие изменение свойств материалов ( старение изоляции кабельной муфты). | Причиной отключения В-10 кВ №14 ПС 110/10 Первомайская явился пробой изоляции 2 жил кабельной муфты кабельного спуска в ТП 425 на участке ТП 425 - ТП 525 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В", а также коррозии оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Концевая кабельная муфта 10 кВ (КНТп)- 1 шт. | Выполнить замену концевой кабельной муфты кабельного спуска в ТП 425 на участке ТП 425 - ТП 525 ф.14 ПС Первомайская.
2213 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 47 | 2019-07-14 06:20 | 2019-07-14 08:19 | КВЛ | 10кВ №55 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КВЛ-10кВ №55 ПС 110/10 Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабеля с последующим замыканием кабеля на участке ВЛ-10 уч. ТП324 – ТП409а – ТП409 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения КВЛ-10кВ №55 ПС 110/10 Кири Кили явился пробой изоляции жилы кабеля с последующим замыканием кабеля на участке ВЛ-10 уч. ТП324 – ТП409а – ТП409 вследствие снижения изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. | КВЛ-10кВ №55 ПС 110/10 Кири Кили уч. ТП324 – ТП409а – ТП409 | Выполнить ремонт КВЛ-10кВ №55 ПС 110/10 Кири Кили участков ТП324 – ТП409а – ТП409 . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2214 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 53 | 2019-07-14 07:35 | 2019-07-14 09:30 | КВЛ | 10кВ №35 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ №35 ПС 110/10 Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "А" и "В" на участке КЛ-10кВ ПС - РП27 ф.35 ПС 110/10 Кири Кили, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ №35 ПС 110/10 Кири Кили явилось межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-10кВ ПС - РП27 ф.35 ПС 110/10 Кири Кили, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-10кВ ПС - РП27 ф.35 ПС 110/10 Кири Кили. | Выполнить ремонт участка КЛ-10кВ ПС - РП27 ф.35 ПС 110/10 Кири Кили. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2215 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 55 | 2019-07-14 09:40 | 2019-07-14 11:40 | КВЛ | 10 кВ № 274 РП 27 ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В-10кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явился пробой изоляции на участке КЛ-10 кВ уч ТП769 - ТП770 №274 РП27 по №32 ПС 110/10 Кири-Кили, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10кВ ф.32 ПС 110/10 Кири-Кили явилось межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КВЛ-10 кВ уч ТП769 - ТП770 №274 РП27 по №32 ПС 110/10 Кири-Кили, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Кабель на участке КВЛ-10 кВ уч ТП769 - ТП770 №274 РП27 по №32 ПС 110/10 Кири-Кили | Выполнить ремонт на участке КВЛ-10 кВ уч ТП769 - ТП770 №274 РП27 по №32 ПС 110/10 Кири-Кили. По завершении ремонта участка КВЛ-10 кВ уч ТП769 - ТП770 №274 РП27 по №32 ПС 110/10 Кири-Кили провести испытание изоляции кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2216 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 56 | 2019-07-14 15:10 | 2019-07-14 17:15 | КВЛ | 10 кВ № 332 РП 33 ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.2, Механический износ, неудовлетворительная смазка (4.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) | Причиной отключения В-10 кВ № 332 РП 33 №. 32 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение проходного изолятора в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ № 332 РП 33 №. 32 ПС 110/10 Кири-Кили явилось повреждение проходного изолятора в следствии изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | Проходной изолятор | Провести внеплановый инженерный осмотр оборудования РП 33 ф. 32 ПС 110/10 Кири-Кили, устранить выявленне дефекты и замечания.
2217 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 57 | 2019-07-14 21:56 | 2019-07-14 23:53 | КЛ | В-10 кВ № 334 РП 33 №. 50 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения В- 10 кВ №334 в РП33 по № 50 ПС 110/10 "Кири Кили" от МТЗ явилось межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля КЛ 10кВ участок РП 33 - ТП 908 (ф№334) по №50 ПС 110/10"Кири Кили", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В- 10 кВ №334 в РП33 по № 50 ПС 110/10 "Кири Кили" от МТЗ явилось межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля КЛ 10кВ участок РП 33 - ТП 908 (ф№334) по №50 ПС 110/10"Кири Кили", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Участок КЛ 10кВ РП 33 - ТП 908 (ф№334) по №50 ПС 110/10"Кири Кили" | Выполнить ремонт КЛ-6кВ ф.18 ПС 35/6 Октябрьская на участке КЛ-6кВ ПС - РП43. После ремонта провести испытание изоляции силового кабеля повышенным напряжением и в дальнейшем проводить в соответствии с графиком.
2218 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 65 | 2019-07-05 05:34 | 2019-07-05 06:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-257 ф.8 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 257 Л-4 явилось ослабление контакта прибора учёта типа КВАНТ в следствии изменение свойств материалов .(оплавление контакта ). | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 257 Л-1 явилось нарушение электрического контакта в приборе учёта типа КВАНТ в следствии ослабления контакта. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Оповестить подрядную организацию о неисправности прибора учёта типа КВАНТ.
2219 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 66 | 2019-07-05 15:00 | 2019-07-05 15:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-574 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 574 Л-1 явилось оплавление контактной группы прибора учёта типа КВАНТ в следствии изменение свойств материалов . | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 574 Л-1 явилось нарушение электрического контакта прибора учёта типа КВАНТ в следствии недостатка технического обслуживания. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Оповестить подрядную организацию о неисправности прибора уч1та типа КВАНТ.
2220 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 67 | 2019-07-05 13:30 | 2019-07-05 13:45 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1ТП-194 ф.54 ПС Кири-кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 194 Л-1 явился обрыв вводного провода на оп.№ 11 в следствии потеря механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 194 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-1.
2221 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 68 | 2019-07-05 15:00 | 2019-07-05 15:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 195 Л-8 явился обрыв вводного провода на фасаде жилого дома в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 195 Л-8 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-8.
2222 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 69 | 2019-07-05 17:05 | 2019-07-05 17:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 409 Л-1 явился провис и схлёст проводов в пролёте оп.№ 10 -11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 409 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за провиса и схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-1.
2223 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 70 | 2019-07-05 17:30 | 2019-07-05 17:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1129 Л-3 явился провис и схлёст линейных проводов в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1129 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции из за провиса и схлёста линейных проводов в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л3.
2224 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 71 | 2019-07-06 10:00 | 2019-07-06 11:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-409 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 409 Л-1 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 409 Л-1 явилось нарушение электрического контакта вводного провода на оп. в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-1.
2225 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 72 | 2019-07-07 18:00 | 2019-07-07 19:35 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 13- 14 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения Ав 0.4 кВ ТП 255 Л-7 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 13 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -30м | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7.
2226 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 73 | 2019-07-08 17:52 | 2019-07-08 19:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-192 ф.54 ПС Кири -Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.1, Нарушение структуры материала (4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации) | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 192 Л-2 явилось повреждение штыревого изолятора на оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ в следствии изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 192 Л-2 явилось нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Штыревой изолятор - 1шт. | Провести внеплановый инструктаж ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-2.
2227 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 76 | 2019-07-12 12:25 | 2019-07-12 16:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 195 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 195 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -30м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4.
2228 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 77 | 2019-07-12 20:10 | 2019-07-12 22:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 194 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 194 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 -30м | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2.
2229 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 78 | 2019-07-12 18:25 | 2019-07-12 18:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-11 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 908 Л-11 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 908 Л-11 явилось нарушение электрической изоляции на ВЛ 0.4 кВ из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 908 Л-11.
2230 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 79 | 2019-07-12 16:30 | 2019-07-12 17:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Отключение произошло из-за обрыва линейного провода в пролёте оп.№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская вследствие потери механической прочности провода из-за коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации. | Обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская вследствие потери механической прочности провода из-за коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации. | Провод ф. А оп.№ 20-21 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-4.
2231 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 142 | 2019-07-21 17:05 | 2019-07-21 18:27 | КВЛ | 10кВ №50 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения КЛ-10кВ №50 ПС 110/10 Кири - Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. "А" и "В" кабеля на участке КЛ-10кВ спуск в ТП917 ф.279, участок ТП917 - ТП909 - ТП868 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения КЛ-10кВ №50 ПС 110/10 Кири - Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. "А" и "В" на участкеКЛ-10кВ спуск в ТП917 ф.279, участок ТП917 - ТП909 - ТП868 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. "А" и "В" кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации, что привело к междуфазному замыканию. | Кабель на участке КЛ-10кВ спуск в ТП917 ф.279, участок ТП917 - ТП909 - ТП868 | Выполнить ремонт КЛ-10кВ №50 ПС 110/10 Кири - Кили на участке спуск в ТП917 ф.279, участок ТП917 - ТП909 - ТП868. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытания согласно графика.
2232 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 207 | 2019-07-24 12:19 | 2019-07-24 13:51 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-131 ф.13 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 131 Л-5 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 131 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 -30м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-5.
2233 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 209 | 2019-07-26 18:40 | 2019-07-26 19:28 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефектов) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Причиной отключения АВ 0,4кВ Л-1 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили явилось повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили, вследствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | Повреждение ПН-2 Ф.А РЛ-1 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили. | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП-908 ф.51 ПС Кири Кили.
2234 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 210 | 2019-07-28 10:50 | 2019-07-28 13:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4.
2235 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 211 | 2019-07-26 21:30 | 2019-07-26 21:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 5-6 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала лтсутствуют | Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4.
2236 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 873 | 2019-08-01 09:23 | 2019-08-01 09:32 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-192 ф.54 ПС Кири -Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 192 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2- 3 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 192 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп № 2-3 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-2.
2237 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 29 | 2019-08-01 11:22 | 2019-08-01 14:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 425 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 -30м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4.
2238 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 930 | 2019-08-01 12:20 | 2019-08-01 12:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-388 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 =22м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1.
2239 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 867 | 2019-08-01 16:00 | 2019-08-01 17:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-257 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 257 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 257 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 -20 м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 257 Л-2.
2240 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 260 | 2019-08-01 15:05 | 2019-08-01 15:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-131 ф.13 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 131 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 131 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 в следствии коррозийного износа. | провод А-35- 30м | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-2.
2241 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 900 | 2019-08-01 15:00 | 2019-08-01 16:57 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-2 ТП-124 ф. ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 124 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 5-6 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 124 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 =22м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-2.
2242 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 961 | 2019-08-02 00:14 | 2019-08-02 01:50 | КВЛ | 10кВ №32 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием кабеля на участке ПС - РП 27 в следствии изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля ). | Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля на участке ПС - РП 27 в следствии увлажнения и снижения изоляции кабеля ,а также коррозия металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации , что привело к межфазному замыканию. | КЛ -10 кВ ( АСБ 3х240 ) ф.32 ПС Кири Кили на участке ПС - РП 27. | Выполнить ремонт КЛ -10 кВ ф.32 ПС Кири Кили на участке ПС -РП 27 .После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением .
2243 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 106 | 2019-08-05 09:50 | 2019-08-05 13:14 | КВЛ | 0,4 кВ Л-22 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 -23м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22.
2244 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 952 | 2019-08-05 14:00 | 2019-08-05 17:17 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 4-5 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4 .
2245 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 954 | 2019-08-05 15:00 | 2019-08-05 17:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-192ф.54 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 в следствии потери механической прочности провода . | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 192 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 - 30м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 192 Л-4.
2246 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 108 | 2019-08-05 16:55 | 2019-08-05 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 424 Л-3 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 13-14 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 425 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 13-14 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-3.
2247 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 15 | 2019-08-08 12:00 | 2019-08-08 14:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-22 ТП-141 ф.8 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 15-16 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 141 Л-22 явилось нарушение электрического контакта на оп.№15 в следствии коррозийного износа. | Провод А 50-25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 141 Л-22.
2248 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 110 | 2019-08-10 18:00 | 2019-08-10 18:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-388 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-2.
2249 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 956 | 2019-08-10 18:00 | 2019-08-10 20:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-1259 ф.4 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1259 Л-6 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1259 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 2 в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 -25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кА ТП 1259 Л-6.
2250 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 959 | 2019-08-10 14:09 | 2019-08-10 17:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 195 Л-2 явился обрыв вводного провода к жилому дому в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 195 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 вводного провода к жилому дому в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-2.
2251 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 116 | 2019-08-10 22:20 | 2019-08-10 22:30 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-388 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 16-17 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 16-17 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1.
2252 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 125 | 2019-08-10 18:00 | 2019-08-10 20:00 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-1 ТП-409 ф55. ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 409 Л-1 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 409 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 409 Л-1.
2253 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 129 | 2019-08-10 19:00 | 2019-08-10 19:23 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 194 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 194 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-1.
2254 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 964 | 2019-08-11 11:08 | 2019-08-11 12:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7.
2255 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 130 | 2019-08-12 13:55 | 2019-08-12 16:33 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-131ф.13 ПСПервомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 131 Л-5 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 5-6 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 131 Л-5 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 5-6 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 131 Л-5.
2256 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 134 | 2019-08-12 17:58 | 2019-08-12 18:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 195 Л-6 явился обрыв шлейфа на оп.№ 19 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 195 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 19 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-6.
2257 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 968 | 2019-08-13 17:25 | 2019-08-13 18:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-143 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 143 Л-6 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 143 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 35 -22м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 143 Л-6.
2258 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 857 | 2019-08-15 17:30 | 2019-08-15 19:36 | КВЛ | 0,4 кВ Л-7 ТП-255 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 255 Л-7 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 7-8 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 255 Л-7
2259 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 972 | 2019-08-16 16:44 | 2019-08-16 19:55 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-124ф.7 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 124 Л-6 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 124 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 -25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6.
2260 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 16 | 2019-08-16 18:52 | 2019-08-16 19:33 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-388 ф.55 ПСКири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 388 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 35-20м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1.
2261 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 228 | 2019-08-28 17:15 | 2019-08-28 18:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 12-13 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 12-13 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л-2
2262 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 118 | 2019-08-29 16:40 | 2019-08-29 17:52 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-324 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 324 Л-3 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 13-14 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 324 Л-3 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 13-14 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 324 Л-3.
2263 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 172 | 2019-08-29 18:10 | 2019-08-29 18:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-766 ф.32 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 766 Л-2 явилось неустойчивого КЗ на линии в следствии старение изоляции кабеля. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 766 Л-2 нарушение электрической изоляции кабеля в следствии превышение параметров номинальных токовых нагрузок потребителей. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр КЛ 0.4 кВ ТП 766 Л-2
2264 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 187 | 2019-09-02 21:00 | 2019-09-02 21:50 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 194 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л=2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 -25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-2.
2265 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 381 | 2019-09-03 16:15 | 2019-09-03 16:47 | КВЛ | 0,4 кВ Л-15 ТП-766 ф.32 ПС Кири-Кили | 3.4.8.5, Воздействие посторонних лиц и орг.: Прочие воздействия (3.4.8.5.2, Не умышленное повреждение ЭУ, воздействие на ЭУ) | 4.4, Внешнее механическое воздействие (4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц и организаций) | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 766 Л-15 произошло из-за повреждения на ЭУ потребителя. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 766 Л-15 произошло из-за повреждения на ЭУ потребителя. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 766 Л-15.
2266 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 382 | 2019-09-17 08:20 | 2019-09-17 09:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-467 ф.54 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-1 явился обрыв вводного провода оп.№ 11 к жилому дому в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 467 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-1.
2267 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 383 | 2019-09-18 11:19 | 2019-09-18 14:44 | КВЛ | 0,4 кВ Л-5 ТП-1182 ф.55 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-5 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 15 -16 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-5 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 15 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 70 -22м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-5.
2268 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 384 | 2019-09-18 15:00 | 2019-09-18 16:22 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-1 ТП-388 ф.55 ПС Кири -Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -33м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-1.
2269 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 385 | 2019-09-18 17:40 | 2019-09-18 19:53 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-953 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 953 Л-7 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 7-8 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ- 0.4 кВ ТП 953 Л-7 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А50 -35м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 953 Л-7.
2270 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 167 | 2019-09-22 14:35 | 2019-09-22 17:10 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-388 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-3 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 13-14 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 388 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп. № 13 в следствии коррозийного износа. | Провод А 50-20м | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 388 Л-3.
2271 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 146 | 2019-09-28 16:00 | 2019-09-28 17:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-1129 ф.51 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1129 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 7 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1129 Л-4
2272 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 236 | 2019-10-01 14:20 | 2019-10-01 17:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-8 ТП-127 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 127 Л-8 произошло из-за обрыва линейного провода в пролёте оп.№ 8-9 вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 127 Л-8 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 8 ВЛ 0.4 кВ вследствие коррозийного износа. | Провод (АС 50) -33 м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 127 Л-8.
2273 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 415 | 2019-10-01 17:45 | 2019-10-01 18:38 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 431 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 3-4 вследствие потери механической прочности провода в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 431 Л-2 явилось нарушение электрической изоляции из-за схлёста проводов в пролёте оп.№ 3-4 вследствие коррозийного износа. | Провод А 35 =15 м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 431 Л-2, устранить дефекты.
2274 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 416 | 2019-10-01 19:20 | 2019-10-01 19:39 | КВЛ | 0,4 кВ РЛ-4 ТП-467 ф.54 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 467 Л-4 явился обрыв вводного провода на жилой дом вследствие потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ -0.4 кВ ТП 467 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 вводного провода на жилой дом вследствие коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-4.
2275 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 192 | 2019-10-03 13:25 | 2019-10-03 14:25 | КВЛ | №8 ПС110/10 Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции жилы кабельного спуска в ПС Первомайская на участке ПС Первомайская - РП 28 вследствие изменения свойств материалов ( старение изоляции кабеля ). | Причиной отключения В-10 кВ ф.8 ПС Первомайская явился пробой изоляции кабельного спуска в ПС Первомайская на участке ПС Первомайская - РП 28 вследствие увлажнения и снижение изоляции кабеля, а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации. | Повреждение кабеля (ААБ 3х240) на участке ПС Первомайская - РП 28 КЛ-10 кВ ф.8 ПС Первомайская. | Выполнить ремонт КЛ- 10кВ кабельный спуск в ПС Первомайскую ф.8 на участке ПС Первомайская - РП 28. После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
2276 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 425 | 2019-10-15 03:10 | 2019-10-15 03:52 | КЛ | 10 кВ № 32 ПС 110/10 Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10кВ ф.32 ПС 35/6 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля Ф. "В" и "С" на участке КЛ-10кВ ПС - РП27 ф.№32 ПС 110/10 "Кири Кили", вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явилось межфазное (фазы "В" и "С") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-10кВ ПС - РП27 ф.№32 ПС 110/10 "Кири Кили", вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации | Кабель (АСБ 3 х 240) на участке КЛ-10кВ ПС - РП27 ф.№32 ПС 110/10 "Кири Кили". | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили на участке ПС - РП 27 . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
2277 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 245 | 2019-10-13 16:17 | 2019-10-13 18:18 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 произошло из-за обрыва линейного провода в пролёте оп.№ 4-5 вследствие потери механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 4 вследствие коррозийного износа. | Провод А 50 -25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-4.
2278 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 428 | 2019-10-13 21:40 | 2019-10-13 22:13 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-1254 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1254 Л-2 явился обрыв вводного провода на жилой дом вследствие потери механической прочности провода, в результате длительной эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1254 Л-2 произошло из-за нарушения электрического контакта на оп.№ 11 вследствие коррозийного износа. | Обрыв вводного провода на жилой дом. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1254 Л-2.
2279 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 269 | 2019-10-14 10:50 | 2019-10-14 13:46 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1144 ф.55 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ 0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 11-12 в следствии потери механической прочности провода, в результате длительного срока эксплуатации. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1144 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 вследствие коррозийного износа. | Провод А35 -15м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1144 Л1.
2280 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 271 | 2019-10-16 16:13 | 2019-10-16 18:00 | КВЛ | 10кВ №55 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной аварийного отключения КЛ 10 кВ явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. А и ф. В концевой кабельной муфты на оп.№ 27 КВЛ -10 кВ участок ТП 193 - ТП 324 вследствие изменения свойств материалов (старение изоляции кабельной муфты). | Причиной аварийного отключения КЛ-10 кВ ф.55 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил ф. А и В на участке ТП 193 - ТП 324 вследствие увлажнения, старения изоляции и коррозии оболочки кабельной муфты, что привело к межфазному замыканию. | Концевая кабельная муфта (КНТп) 10 кВ- 1 шт. | Выполнить ремонт кабельного спуска КЛ-10 кВ в ТП 193 на участке ТП 193-ТП 324 .После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
2281 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 474 | 2019-10-31 12:00 | 2019-10-31 14:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-431 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 431 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 431 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 -25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 431 Л-2.
2282 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 475 | 2019-10-31 16:28 | 2019-10-31 19:42 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-1463 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1463 Л-3 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 13-14 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1463 Л-3 в следствии нарушение электрического контакта на оп.№ 13 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -22м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1463 Л-3.
2283 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 99 | 2019-10-31 17:01 | 2019-10-31 17:31 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-771 ф.32 ПС Кири-Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 771 Л-2 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 2-3 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 771 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 2-3 в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 771 Л-2.
2284 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 517 | 2019-11-11 16:10 | 2019-11-11 18:02 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-6 произошло из за обрыва линейного провода в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод АС 35 -25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-6.
2285 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 526 | 2019-11-12 19:30 | 2019-11-12 20:30 | КВЛ | 10кВ №32 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жил кабеля Ф. "А" и Ф "В" на участке КЛ-10кВ РП 27 - ТП 766 по ф.272 ПС Кири Кили, вследствие изменения свойств материалов изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | Причиной отключения В-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили явилось межфазное (фазы "А" и "В") короткое замыкание из-за пробоя изоляции жил кабеля на участке КЛ-10кВ РП 27 - ТП 766 по ф.272, вследствие изменения свойств материалов (старение) изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | КЛ-10 кВ ( ААБлу 3х185 ) по ф.272 на участке РП 27- ТП 766. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.32 ПС Кири Кили на участке РП 27 - ТП 766 по ф. 272 . После ремонта провести испытание изоляции повышенным напряжением.
2286 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 328 | 2019-11-14 15:55 | 2019-11-14 17:00 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-468 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 12-13 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 468 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 12 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35-22м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 468 Л-2.
2287 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 527 | 2019-11-14 16:25 | 2019-11-14 16:56 | КВЛ | 0,4 кВ Л-4 ТП-521 ф.8 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-4 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 521 Л-4 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 521 Л-4.
2288 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 528 | 2019-11-15 10:45 | 2019-11-15 10:58 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-858 ф.35 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 858 Л-2 явился обрыв вводного провода на нежилое помещение в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 858 Л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 5 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 858 Л-2.
2289 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 529 | 2019-11-16 14:40 | 2019-11-16 16:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-605ф29 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-6 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 605 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 - 25 м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 605 Л-6.
2290 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 530 | 2019-11-16 14:40 | 2019-11-16 16:34 | КВЛ | 0,4 кВ Л-2 ТП-368 ф.7 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 Л-2 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 368 л-2 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 35 -15м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 368 Л-2.
2291 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 547 | 2019-11-20 18:00 | 2019-11-20 19:11 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-194 ф.54 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 3-4 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 194 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 3 в следствии коррозийного износа. | Провод АС 50 -22м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 194 Л-3.
2292 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 548 | 2019-11-21 13:00 | 2019-11-21 15:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-6 явился схлёст линейных проводов в пролёте оп.№ 6-7 в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 в следствии коррозийного износа. | Провод А 35-15м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6.
2293 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 334 | 2019-11-23 22:55 | 2019-11-23 23:15 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-425 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-4 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 425 Л-4 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 10-11 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 -15м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 425 Л-4.
2294 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 611 | 2019-12-05 18:30 | 2019-12-05 19:12 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-258 ф.14 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-1 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 258 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 17 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Повреждения оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 258 Л-1.
2295 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 635 | 2019-12-09 17:10 | 2019-12-09 17:41 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-195 ф.34 ПС Первомайская. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-3 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 195 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 195 Л-3.
2296 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 636 | 2019-12-09 21:14 | 2019-12-09 21:40 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-1182 ф.55 ПС Кири Кили | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-1 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 1182 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 11 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 1182 Л-1.
2297 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 318 | 2019-12-12 11:51 | 2019-12-12 15:21 | КВЛ | 0,4 кВ Л-6 ТП-124 ф.29 ПС Первомайская | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-6 явился обрыв линейного провода в пролёте оп.№ 6-7 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 124 Л-6 явилось нарушение электрического контакта на оп.№ 6 ВЛ 0.4 кВ в следствии коррозийного износа. | Провод А 50 - 25м. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 124 Л-6.
2298 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 317 | 2019-12-13 09:40 | 2019-12-13 10:07 | КВЛ | 0,4 кВ Л-3 ТП-467 ф.54 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-3 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 467 Л-3 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 467 Л-3.
2299 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 637 | 2019-12-15 20:50 | 2019-12-15 21:04 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-769 ф.32 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-1 явился схлёст проводов в пролёте оп.№ 9-10 ВЛ 0.4 кВ в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-1 явилось нарушение электрической изоляции из за схлёста проводов в пролёте оп.№ 9-10 в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 769 Л-1.
2300 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 0.38 | 316 | 2019-12-16 13:36 | 2019-12-16 14:24 | КВЛ | 0,4 кВ Л-1 ТП-769 ф.32 ПС Кири-Кили. | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.13 Нарушение эл. контакта, размыкание, обрыв цепи | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-1 явился обрыв вводного провода на жилой дом в следствии потери механической прочности провода. | Причиной отключения АВ-0.4 кВ ТП 769 Л-1 явилось нарушение электрического контакта на фасаде жилого дома в следствии коррозийного износа. | Повреждение оборудования Филиала отсутствуют. | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ ТП 769 Л-1.
2301 | Заболдинский РЭС филиала Астраханьэнерго ДЗО ПАО «МРСК Юга» | 10 (10.5) | 663 | 2019-12-25 17:13 | 2019-12-25 18:13 | КВЛ | 10кВ №50 ПС 110/10 ПС "Кири-Кили" | 3.4.7.3, Несоблюдение техн.обслуживания: Несвоевременное выявление и устранение дефектов (3.4.7.3.5, Неудовлетвор. технич. состояние оборудования (старение изоляции, потеря мех. прочности провода, изменение свойств матер. и т.д.)) | 4.12 Нарушение электрической изоляции | Причиной отключения В-10 кВ ф.50 ПС Кири Кили явился пробой изоляции жилы с последующим межфазным замыканием ф. А и ф. В кабеля на участке РП 33 - ТП 1222 вследствие изменение свойств материалов (старение изоляции кабеля). | Причиной отключения В-10 кВ ф.50 ПС Кири Кили явился пробой изоляции 2 жил кабеля ф. А и ф. В на участке КЛ -10 кВ РП 33 - ТП 1222 вследствие увлажнения и снижения изоляции ф. А и ф. В кабеля а также коррозии металлической оболочки в результате длительного срока эксплуатации , что привело к межфазному замыканию. | КЛ -10 кВ (ААБл 3х185 ) на участке РП 33 - ТП 1222 ф.50 ПС Кири Кили. | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ ф.50 ПС Кири Кили на участке РП 33 - ТП 1222 . После ремонта провести испытание повышенным напряжением и в дальнейшем проводить испытание согласно графика.